## CORRECCION PRESUPUESTO
LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO
AMPLIACIÓN RED DE ACUEDUCTO TANQUES CHARRASQUERO I Y II Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN VIA NARIÑO
|  | PRESUPUESTO DE OBRA |  |  |  | ELABORÓ: | A.A.S
[6 empty] | REVISÓ: | J.I.O
[6 empty] | HOJA: | 1 DE 1
No. | ÍTEM APU | NOMBRE ÍTEM |  | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO | TOTAL
DIRECTO
1 | 1 | PRELIMINARES DE OBRA |  |  |  |  | 0
1,1 | 1,1 | Localización y replanteo (red de impulsión) |  | ML | 1342.02
1,2 | 1,2 | Localización y replanteo (red de distribución) |  | ML | 4235
1,3 | 1,3 | localización y replanteo de estructuras |  | M2 | 22900
1,4 | 1,4 | Demolición de pavimento existente |  | M3 | 335.4
1,5 | 1,5 | Demolición sardineles |  | ML | 3500
2 | 2 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS |  |  |  |  | 0
2,1 | 2,1 | Excavación en material común H = 1,5 m |  | M3 | 8111.25
2,2 | 2,2 | Excavación en material común 1,5 m < H < 2 m |  | M3 | 787.8
2,3 | 2,3 | Excavación en material común 3 m < H < 4,5 m |  | M3 | 667.528
2,4 | 2,4 | Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 1,5 m < H < 2 m. |  | M2 | 1160
2,5 | 2,5 | Entibado tipo 1 (apuntalamiento en madera) - 3 m < H < 4,5 m |  | M2 | 1440
3 | 3 | RELLENOS |  |  |  |  | 0
3,1 | 3,1 | Relleno con material seleccionado de excavación en el sitio en obra - línea de impulsión |  | M3 | 2934.308
3,2 | 3,2 | Relleno con material importado - línea de retorno |  | M3 | 4401.462
3,3 | 3,3 | Material para sentar tubería - Arena |  | M3 | 2230.808
4 | 4 | CONCRETOS |  |  |  |  | 0
4,1 | 4,1 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros perimetrales del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 203.36
4,2 | 4,2 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cimentación del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 187.06
4,3 | 4,3 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para muros intermedios del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 17.8
4,4 | 4,4 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para placa de cubierta del Tanque de carga, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 79.46
4,5 | 4,5 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cámara de válvulas, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 25.48
4,6 | 4,6 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para caja sensor de caudal, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 4.76
4,7 | 4,7 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para cimentación, vigas, columnas y losas de la escalera de acceso a cubierta del tanque, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 5.8
4,8 | 4,8 | Concreto de 28 MPa (4000 PSI) para apoyos, puesto en obra con formaleta. Impermeabilización con Plastocrete DM de SIKA en la placa de fondo y en los muros. |  | M3 | 72.19
4,9 | 4,9 | Reconstrucción pavimento existente |  | M3 | 335.4
4,10 | 4,10 | Reconstrucción sardineles |  | ML | 3500
5 | 5 | ACEROS |  |  |  |  | 0
5,1 | 5,1 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para tanque de carga (incluye doblado). |  | Kg | 80760.6
5,2 | 5,2 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para cámara de válvulas (incluye doblado) |  | Kg | 2915.92
5,3 | 5,3 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para caja sensor de caudal (incluye doblado) |  | Kg | 658.9
5,4 | 5,4 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para escalera de acceso al tanque de carga (incluye doblado) |  | Kg | 883.163
5.5 | 5.5 | Acero de Refuerzo fy = 420 Mpa (60000 psi) para apoyos (incluye doblado) |  | Kg | 3866.6
6 | 6 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16") |  |  |  |  | 0
6,2 | 6,2 | Suministro de codos en acero de 90° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 1,25 x 1,25 m. Presión de trabajo de 270 psi |  | UN | 1
6,3 | 6,3 | Suministro de codos en acero de 45° (φ = 16") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. Presión de trabajo de 270 psi |  | UN | 6
6,4 | 6,4 | Reducción DN 400 x 350 mm estandar. |  | UN | 1
6,6 | 6,6 | Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. Presión de trabajo de 100 psi |  | UN | 1
6,8 | 6,8 | Suministro de codos en acero de 45° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. Presión de trabajo de 100 psi |  | UN | 2
6,9 | 6,9 | Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. Presión de trabajo de 100 psi |  | UN | 3
6,10 | 6,10 | Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 14") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. Presión de trabajo de 100 psi |  | UN | 2
6,12 | 6,12 | Suministro de codo gran radio de 90° en PVC. Tipo unión platino Φ 12" |  | UN | 1
6,13 | 6,13 | Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 12" |  | UN | 3
6,14 | 6,14 | Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 12" |  | UN | 5
6,15 | 6,15 | Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 12" |  | UN | 10
6,16 | 6,16 | Reducción DN 300 x 250 mm estándar (12" x 10"). Accesorio metacol de extremos lisos. Longitud L = 495,6 mm entre juntas. |  | UN | 1
6,18 | 6,18 | Suministro de codo gran radio de 45° en PVC. Tipo unión platino. Φ 10" |  | UN | 2
6,19 | 6,19 | Suministro de codo gran radio de 22,5° en PVC. Tipo unión platino Φ 10" |  | UN | 5
6,20 | 6,20 | Suministro de codo gran radio de 11,25° en PVC. Tipo unión platino Φ 10" |  | UN | 4
6,21 | 6,21 | Suministro Tee en HD de 12X3" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. |  | UN | 3
6,22 | 6,22 | Suministro Tee en HD de 12X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. |  | UN | 5
6,23 | 6,23 | Suministro de reducción 3 X 2 1/2 en PVC (ensamblada) |  | UN | 2
6,24 | 6,24 | Suministro Tee en HD de 10X4" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. |  | UN | 1
6,25 | 6,25 | Suministro Tee en HD de 10X2" - norma AWWA C-153. Accesorio Metacol de extremos lisos. |  | UN | 3
6,26 | 6,26 | Suministro de reducción 2 X 1 1/2 en PVC (ensamblada) |  | UN | 1
6,27 | 6,27 | Suministro e instalación válvula de ventosa cámara sencilla - HD de 2" (doble acción). Extremo BxB. |  | UN | 4
6,28 | 6,28 | Suministro e instalación válvula compuerta elástica (AWWA C-509) extremo liso o junta - vástago no ascendente - HD de 2" (50 MM) SRM |  | UN | 7
6,29 | 6,29 | Tee estándar HD 14x3 (350 mm x 75 mm) derivación bridada |  | UN | 3
6,30 | 6,30 | Reducción HD concénctrica bridada 3x2 (75 mm x 50 mm) |  | UN | 3
6,31 | 6,31 | Registro de bola HD 2" |  | UN | 3
6,32 | 6,32 | Construcción caja para ventosa de 0,6 M x 0,6 M |  | UN | 4
6,33 | 6,33 | Codo 1/4 (90°) HD. Extremo BxB |  | UN | 5
6,34 | 6,34 | Adaptador universal extremo BxB |  | UN | 5
6,35 | 6,35 | construcción caja para purga de 1.00 M x 1,00 M |  | UN | 7
6,36 | 6,36 | Instalación tubería de pvc (diámetro de 10") |  | ML | 1085.95
6,37 | 6,37 | Instalación tubería de pvc (diámetro de 12") |  | ML | 2455.69
6,38 | 6,38 | Instalación tubería de HD/CCP (diámetro de 12") |  | ML | 584.82
6,39 | 6,39 | Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 14") |  | ML | 42.04
6,40 | 6,40 | Instalación tubería en HD/CCP (diámetro de 16") |  | ML | 105.6
6,41 | 6,41 | Válvula de compuerta vástago no ascendente 14". Extremo liso (AWWA C-509) |  | UN | 5
6,42 | 6,42 | Acople universal 14" (350 MM) |  | UN | 1
7 | 7 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18" |  |  |  |  | 0
7.2 | 7.2 | Suministro de codos en acero de 90° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 1,25 x 1,25 m. |  | UN | 2
7.3 | 7.3 | Suministro de codos en acero de 45° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,85 x 0,85 m. |  | UN | 9
7.4 | 7.4 | Suministro de codos en acero de 22,5° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,60 x 0,60 m. |  | UN | 8
7.5 | 7.5 | Suministro de codos en acero de 11,25° (φ = 18") con espigo y campana. Revestimiento interior y exterior en mortero de cemento. Fabricación según las normas NTC 747 y AWWA C-303. L= 0,35 x 0,35 m. |  | UN | 8
7,6 | 7,6 | Instalación tubería en CCP (diámetro de 18") |  | ML | 1342.02
7,7 | 7,7 | Instalación accesorios |  | GLB | 1
8 | 8 | VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y ESTACIÓN DE 12" |  |  |  |  | 0
8,1 | 8,1 | Suministro válvula reductora de presión. Modelo 720. MARCA BERMAD. Diámetro de 12". Operación hidráulica. Actuador de doble cámara, tipo Y. Cuerpó en HD, PN 16. extremos bridados ANSI 150. |  | UN | 1
8,2 | 8,2 | Pasamuro en acero al carbón. Diámetro 12" BxL, L=1m, salida de 2" para ventosa. Salida para manómetro de 1/2" |  | UN | 11
8,3 | 8,3 | Válvula mariposa tipo wafer. Diámetro 12" en HD. Disco en acero inoxidable con operación de engranajes. Marca hakohav. Fabricación israelí. |  | UN | 11
8,4 | 8,4 | Filtro tipo Y, diámetro 12". Cuerpo en HD, malla en acero inoxidable, conexión brida ANSI150 |  | UN | 5
8,5 | 8,5 | Niple en acero al carbón. Diámetro 12". BxB, L=0,8 m. |  | UN | 4
8,6 | 8,6 | Unión autoportante. Diámetro 12" en acero al carbón. |  | UN | 1
8,7 | 8,7 | Válvula ventosa trifuncional. Diámetro 2". Modelo D-040 plástica. PN16. Marca ARI, fabricación israelí. |  | UN | 4
8,8 | 8,8 | Válvula de bola, diámetro 2" para trabajo pesado PN 40. |  | UN | 6
8,9 | 8,9 | Manómetro de glicerina con carátula sellada |  | UN | 5
8,10 | 8,10 | Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 |  | UN | 5
8,11 | 8,11 | Medidor ultrasónico diámetro 14". Marca Zenner, fabricación alemana. |  | UN | 6
9 | 9 | BOX CULVERT |  | 0 |  |  | 0
9,2 | 9,2 | Suministro e instalación de relleno con material seleccionado de la excavación |  | M3 | 1.65
9,3 | 9,3 | Suministro e instalación de relleno t2 |  | M3 | 5.148
9,4 | 9,4 | Suministro e instalación de relleno t1 |  | M3 | 1.65
9,5 | 9,5 | Suministro e instalación relleno granular (tipo SBG-1 INVIAS) |  | M3 | 1.65
9,6 | 9,6 | Suministro e instalación Geodren circular 100 mm x 1.0 (incluye tubo perforado) |  | ML | 22
9,7 | 9,7 | Sección cilíndrica de pozo h= 0.25 m a1.00m, d=120cm (prefabricado) |  | GLB | 1
9,8 | 9,8 | Cono de reducción ø=1.20 m, h=0.80 m., prefabricado en concreto |  | GLB | 1
9,9 | 9,9 | Tapa para pozo d=70cm |  | GLB | 1
9,10 | 9,10 | Caja sumidero 2.2x1.2x1.4 en mampostería (ladrillo tolete común) |  | M2 | 14.8
9,11 | 9,11 | Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) |  | M3 | 0.444
9,12 | 9,12 | Sumidero lateral tipo SL -200a |  | GLB | 1
9,13 | 9,13 | Concreto escaleras de caída 28 MPa 4000 psi |  | M3 | 1.6
9,14 | 9,14 | Muro en mampostería con recubrimiento impermeable |  | M2 | 12.24
9,15 | 9,15 | Cámara de entrega 2x1.75x1.8 en mampostería (ladrillo tolete común) |  | M2 | 20.5
9,16 | 9,16 | Mortero pobre de (e=0.03m impermeabilizado) |  | M3 | 0.615
9,17 | 9,17 | Concreto box culvert de caída 28 MPa 4000 psi |  | ML | 10.2
9,18 | 9,18 | Refuerzo para box y para cámaras de caída |  | KG | 3541
9,19 | 9,19 | Excavación |  | M3 | 225.69
9,20 | 9,20 | Malla gaviones 1x2x1 |  | UN | 56
9,21 | 9,21 | Malla escalones colchogavion 1.5x1x0.5 |  | UN | 5
9,22 | 9,22 | Malla desarenador en colchogavion 3x6x0.5 |  | M2 | 45
9,23 | 9,23 | Malla sobre alto 1x4x0.5 |  | M2 | 13
9,24 | 9,24 | Piedra relleno para gaviones |  | M3 | 117.6
9,25 | 9,25 | Piedra relleno para escalones |  | M3 | 4
9,26 | 9,26 | Piedra relleno para desarenador |  | M3 | 9.5
9,27 | 9,27 | Piedra relleno para sobre alto |  | M3 | 2.1
9,28 | 9,28 | Mano de obra gaviones y colchogaviones |  | M3 | 133.2
10 | 10 | EQUIPOS MECÁNICOS ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
10.1 | 10,1 | Bomba de alta presión multi etapas Q=100 lps TDH=182.26 mca con motor eléctrico 400 hp 480 V 60 hz 1800 rpm |  | UN | 4
10.2 | 10,2 | Válvula de compuerta ∅ 12" |  | UN | 11
10.3 | 10,3 | Junta de desmontaje autoportante ∅ 12" m |  | UN | 11
10.4 | 10,4 | Válvula de cheque ∅ 12" |  | UN | 5
10.5 | 10,5 | Válvula de compuerta ∅ 8" |  | UN | 4
10.6 | 10,6 | Válvula de cheque ∅ 8" |  | UN | 1
10.7 | 10,7 | Junta de desmontaje autoportante ∅ 8" m |  | UN | 4
10.8 | 10,8 | Reducción concéntrica ∅ 12" A 10"extremo B-B |  | UN | 6
10.9 | 10,9 | Ampliación concéntrica ∅ 8" A 12" extremo B-B |  | UN | 5
10,10 | 10,10 | Niple ∅ 12" longitud 0.20 m extremo B-B SCH 40 |  | UN | 5
10,11 | 10,11 | Canastilla de succión ∅ 12" |  | UN | 6
10,12 | 10,12 | Niple ∅ 12" longitud 1.60 m extremo B-B SCH 40 |  | UN | 6
10,13 | 10,13 | Niple ∅ 8" longitud 0.80 m extremo B-B SCH 40 |  | UN | 1
10,14 | 10,14 | Tee extremo B-B ∅ 24" x 12" x 24" |  | UN | 5
10,15 | 10,15 | Tee extremo B-B ∅ 24" x 8" x 24" |  | UN | 1
10,16 | 10,16 | Niple ∅ 24" longitud 2.50 m extremo B-B |  | UN | 5
10,17 | 10,17 | Niple ∅ 24" longitud 5.90 m extremo B-B |  | UN | 1
10,18 | 10,18 | Niple ∅ 8" longitud 1.30 m extremo B-B |  | UN | 2
10,19 | 10,19 | Niple ∅ 8" longitud 3.30 m extremo B-B |  | UN | 2
10,20 | 10,20 | Codo 90° ∅ 8" extremo B-B |  | UN | 3
10,21 | 10,21 | Tee extremo B-B ∅ 8" x 8" x 8" |  | UN | 1
10,22 | 10,22 | Niple ∅ 8" longitud 11.20 m extremo B-B |  | UN | 4
10,23 | 10,23 | Tanque Hidroneumático con Banco de 2 compresores 5 HP cada uno, 480 V, 60Hz |  | UN | 1
10,24 | 10,24 | Codo 90° ∅ 16" extremo B-B |  | UN | 1
10,25 | 10,25 | Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B |  | UN | 1
10,26 | 10,26 | Válvula de cheque ∅ 16" |  | UN | 1
10,27 | 10,27 | Junta de desmontaje autoportante ∅ 16" m |  | UN | 1
10,28 | 10,28 | Niple ∅ 16" longitud 1.00 m extremo B-B |  | UN | 1
10,29 | 10,29 | Codo 90° ∅ 10" extremo B-B |  | UN | 1
10,30 | 10,30 | Niple ∅ 10" longitud 0.50 m extremo B-L |  | UN | 2
10,31 | 10,31 | Extracción de lodos con válvula de compuerta ∅ 8" |  | UN | 2
10,32 | 10,32 | Puente grua Cap 5 Ton Luz 4.82 m |  | UN | 1
11 | 11 | EQUIPOS MECÁNICOS CONDUCCIÓN |  |  |  |  | 0
11,1 | 11,1 | Tubería L= 6.62m ∅24" L-L |  | UN | 1
11,2 | 11,2 | Cinturón de cierre ∅24" |  | UN | 18
11,3 | 11,3 | Tubería L= 3.97m ∅24" L-L |  | UN | 1
11,4 | 11,4 | Reducción concéntrica de 24" a 16" L-L |  | UN | 1
11,5 | 11,5 | Codo 18° ∅ 16" L-L |  | UN | 8
11,6 | 11,6 | Tubería L= 3.57m ∅24" L-L traición de niveles |  | UN | 2
11,7 | 11,7 | Tee ∅ 24"x24"x24" extremo L-L-L |  | UN | 5
11,8 | 11,8 | Tubería L= 18.21m ∅16" L-L |  | UN | 1
11,9 | 11,9 | Cinturón de cierre ∅16" |  | UN | 3
11,10 | 11,10 | Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro |  | UN | 4
11,11 | 11,11 | Tubería L=4.40m ∅16" L-L |  | UN | 4
11,12 | 11,12 | Niple L=0.86m ∅16" L-B con Z pasa muro |  | UN | 4
11,13 | 11,13 | Válvula mariposa ∅16" B-B Clase 150 |  | UN | 4
11,14 | 11,14 | Junta de desmontaje ∅16" B-B Clase 150 |  | UN | 4
11,15 | 11,15 | Niple L=1.58m ∅16" L-L con Z pasa muro y salida ∅2" |  | UN | 4
11,16 | 11,16 | Válvula de compuerta ∅2" B-B Clase 150 |  | UN | 4
11,17 | 11,17 | Válvula de ventosa ∅2" conexión a brida Clase 150 |  | UN | 4
11,18 | 11,18 | Tubería L= 2.8m ∅16" L-L |  | UN | 2
11,19 | 11,19 | Unión CCP-acero HD ∅16" conexión con el ramal |  | UN | 1
11,20 | 11,20 | Reducción concéntrica de 14" a 16" L-L |  | UN | 1
11,21 | 11,21 | Tubería L= 16.21m ∅14" L-L |  | UN | 1
11,22 | 11,22 | Codo 90° ∅ 14" L-L |  | UN | 2
11,23 | 11,23 | Tubería L= 15.08m ∅14" L-L |  | UN | 1
11,24 | 11,24 | Tubería L= 5.62m ∅14" L-L |  | UN | 1
11,25 | 11,25 | Cinturón de cierre ∅14" |  | UN | 3
11,26 | 11,26 | Reducción concéntrica de 14" a 12" L-L |  | UN | 1
11,27 | 11,27 | Válvula Compuerta ∅12" B-B Clase 150 |  | UN | 1
11,28 | 11,28 | Junta de desmontaje ∅12" B-B Clase 150 |  | UN | 1
11,29 | 11,29 | Tubería L= 4.54m ∅12" L-L |  | UN | 1
11,30 | 11,30 | Tee ∅ 12"x12"x12" extremo L-L-L |  | UN | 1
11,31 | 11,31 | Niple L=2.71m ∅16" L-Lcon Z pasa muro |  | UN | 1
11,32 | 11,32 | Tubería L= 8.36m ∅12" L-L |  | UN | 1
12 | 12 | EQUIPOS ELECTRICOS CHARRASQUERO |  |  |  |  | 0
12,1 | 12,1 | Estructura Codensa según norma ctu-500 con poste 12m, 1050 kgf. incluidas bajantes y puesta a tierra |  | UN | 1
12,2 | 12,2 | Transformador 1600 KVA 34,5 Kv /480/277 V |  | UN | 1
12,3 | 12,3 | Celdas de entrada, medida y protección |  | UN | 1
12,4 | 12,4 | Tablero control de motores ccm para motores de 400hp : incluye celda autosoportada pintura electrolítica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lámparas de señalización( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1) |  | UN | 5
12,5 | 12,5 | Tablero control de motores ccm para motores de 250hp : incluye celda autosoportada pintura electrolítica, arranques suaves abb (2), alternador(secuenciador de bombas), transformador de control de 200 va, selector de tres posiciones, pulsadores de arranque -parada (2), lámparas de señalización( 2 verdes- 2 rojas),condensador 8 kvar-440 v, contactor para condensador(1) |  | UN | 1
12,6 | 12,6 | Tablero de tomas y alumbrados trifásico 24 circuitos con tapa y chapa con breakers |  | UN | 1
12,7 | 12,7 | Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra incluido el aparato |  | UN | 7
12,8 | 12,8 | Salida para tomacorriente bifásica, con polo a tierra incluido el aparato |  | UN | 1
12,9 | 12,9 | Salida para tomacorriente monofásico doble, con polo a tierra y a prueba de intemperie ,incluido el aparato |  | UN | 4
12,10 | 12,10 | Salida para tomacorriente trifásica, con polo a tierra incluido el aparato |  | UN | 1
12,11 | 12,11 | Salida de lámpara fluorescente de 2 x 48" incluidas lámparas |  | UN | 20
12,12 | 12,12 | Salida de aplique tipo tortuga a prueba de intemperie incluidas lámparas |  | UN | 8
12,13 | 12,13 | Salida lámpara metalar de 250 w, incluida lámpara |  | UN | 14
12,14 | 12,14 | Salida farol alumbrado, con lámpara vapor de mercurio de 70 w, incluido lámpara y farol |  | UN | 5
12,15 | 12,15 | Salida para interruptor sencillo, incluido aparato |  | UN | 3
12,16 | 12,16 | Salida para interruptor doble, incluido aparato |  | UN | 1
12,17 | 12,17 | Sistema de tierra: excavación, enterramiento de varillas, soldadura exotérmica y caja de 30cmx30cm para mantenimiento del sistema |  | UN | 17
12,18 | 12,18 | Varilla copperweld 5/8" x 2, 44 m |  | UN | 15
12,19 | 12,19 | Caja de inspección 30cmx30cm |  | UN | 17
12,20 | 12,20 | Conductor de cobre desnudo 2/0 awg |  | UN | 250
12,21 | 12,21 | Conductor de cobre desnudo no.2 awg |  | UN | 82
12,22 | 12,22 | Caja de inspección norma codensa cs275 |  | UN | 1
12,23 | 12,23 | Totalizador industrial 2000 amperios trifásico |  | UN | 3
12,24 | 12,24 | Totalizador industrial 500 amperios trifásico |  | UN | 6
12,25 | 12,25 | Totalizador industrial 300 amperios trifásico |  | UN | 1
12,26 | 12,26 | Totalizador industrial 100 amperios trifásico |  | UN | 1
12,27 | 12,27 | Totalizador industrial 15 amperios trifásico |  | UN | 2
12,28 | 12,28 | Contactor para banco condensadores 500a |  | UN | 2
12,29 | 12,29 | Celda con transformador tipo seco 30 KVA 480/208-120 |  | UN | 2
12,30 | 12,30 | Cable 700 mcm, thhn/thwn, awg 90°, |  | UN | 450
12,31 | 12,31 | Cable 500mcm, thhn/thwn, awg 90°, |  | UN | 150
12,32 | 12,32 | Cable 300mcm, thhn/thwn, awg 90°, |  | UN | 130
12,33 | 12,33 | Cable 4/0 thhn/thwn, awg 90° |  | UN | 1305
12,34 | 12,34 | Cable n° 8, thhn/thwn, awg 90°, |  | UN | 90
12,35 | 12,35 | Cable n° 10, thhn/thwn, awg 90°, |  | UN | 180
12,36 | 12,36 | Cable 2/0 xlpe |  | UN | 150
13 | 13 | EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL |  |  |  |  | 0
13,1 | 13,1 | Indicador transmisor de nivel (lit) |  | UN | 3
13,2 | 13,2 | Indicadores transmisores de presión (pit) |  | UN | 6
13,3 | 13,3 | Interruptores de baja presión (ps) |  | UN | 6
13,4 | 13,4 | Interruptores de alta presión (ps) |  | UN | 6
13,5 | 13,5 | Indicadores transmisores de caudal (fit) |  | UN | 2
13,6 | 13,6 | Interruptores de bajo nivel (ls) |  | UN | 2
13,7 | 13,7 | PLC de control de la estación |  | UN | 1
13,8 | 13,8 | Unidad IHM (Interfase hombre máquina) |  | UN | 1
13,9 | 13,9 | Transmisor receptor de señales para comunicación , antena, conexionado, protección, software ,fuente 110 v ac-24 v DC y enrutadores |  | UN | 1
13,10 | 13,10 | Unidad de potencia de emergencia (ups) |  | UN | 1
13,11 | 13,11 | Banco de baterías con cargador |  | UN | 1
14 | 14 | MONTAJE E INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
14,1 | 14,1 | Equipos mecánicos |  | GLB | 1
14,2 | 14,2 | Equipos eléctricos |  | GLB | 1
14,3 | 14,3 | Instrumentación y control |  | GLB | 1
14,4 | 14,4 | Cerramiento malla eslabonada |  | M2 | 383.6919
14,5 | 14,5 | Perforación e instalación de un ducto de 15 metros en tubería de acero SCH 40 de Ø22" mediante el método Ramming en el sector frente al tanque Charrasquero I |  | UN | 2
15 | 15 | TRASLADO DE MATERIAL |  |  |  |  | 0
15,1 | 15,1 | Cargue, traslado y descargue material sobrante |  | M3 | 6699.35
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
SUMINISTROS
6 | 6 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE RETORNO (CCP de φ = 16")
6,1 | 6,1 | Suministro de tuberia en CCP de 16" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de 270 psi. |  | ML | 105.6
6,5 | 6,5 | Suministro de tuberia en CCP de 14" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de 100 psi. |  | ML | 42.04
6,7 | 6,7 | Suministro de tuberia en CCP de 12" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. Presión de trabajo de 242 psi. |  | ML | 584.82
6,11 | 6,11 | Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 12". Espesor mínimo de pared de 15,39 mm. Presión de trabajo de 200 psi. |  | ML | 2455.69
6,17 | 6,17 | Suministro de tuberia RDE 21 en PVC tipo unión platino de 10". Espesor mínimo de pared de 15,39 mm. Presión de trabajo de 200 psi. |  | ML | 1085.95
7 | 7 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS - LÍNEA DE IMPULSIÓN EN CCP φ = 18"
7.1 | 7.1 | Suministro de tuberia en CCP de 18" tipo cilindro de acero con refuerzo de varilla (fabricación según normas NTC 747 y ANSI/AWWA C-303). Revestimiento interno y recubrimiento extenro en mortero de cemento. Uniones tipo campana-espigo y empaque de caucho. |  | ML | 1342.02
9 | 9 | BOX CULVERT
9,1 | 9,1 | Tubería PVC Alcantarillado 24" |  | ML | 11
SUBTOTAL SUMINISTRO | [6 empty] | 0
|  |  | COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  |  | AIU ( %) |  |  | % | 0
|  |  | TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
|  |  | A ( %) |  |  | % | 0
|  |  | TOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0