## PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | TRAZADO SOBRE TERRENO PARA LA LINEA DE ADUCCION | ML | 946
1.2 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO (OBRAS VARIAS PARA CASETA Y CERRAMIENTO DEL POZO) | M2 | 300
1.3 | VIAS DE ACCESO (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO) ANCHO: 4m x 25cm DE ESPESOR | ML | 1300
1.4 | ELABORACION DE PLATAFORMA DE PERFORACION (50*50*0,5)m Y DE CONSTRUCCION DE PISCINAS PARA LODOS Y CAMPAMENTO | M2 | 2500
1.5 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN EN SITIO DE OBRA DE MAQUINARIA DE PERFORACION CON ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS | UND | 1
2 | EXCAVACIONES |  |  |  | 0
2.1 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL COMUN ENTRE 0,0M - 3,0 M | M3 | 426.98
2.2 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL CONGLOMERADO 0,0M - 3,0 M | M3 | 266.86
2.3 | EXCAVACION MANUAL MATERIAL ROCA 0,0M - 3,0 M | M3 | 373.61
2.4 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 466.3
3 | RELLENOS |  |  |  | 0
3.1 | RELLENO CON ARENA | M3 | 105.74
3.2 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO | M3 | 601.15
3.3 | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO DE PRESTAMO EJECUTADO MANUALMENTE | M3 | 244.48
4 | CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | 0
4.1 | MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14 MPa MEZCLA 1:3:5 ELABORADO EN OBRA | M3 | 15
4.2 | CAJA VALVULA EN CONCRETO REFORZADO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | UND | 2
5 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  | 0
5.1 | INSTALACION DE TUBERIA PEAD D=315MM PE 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION DE LA TUBERIA Y SUS ACCESORIOS). | ML | 946
5.2 | INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAJAS VALVULAS DE PURGAS Y VENTOSAS | UND | 2
6 | CONSTRUCCIÓN Y ENTUBADO DEL POZO (EXPLORATORIA, PERFORACIÓN Y ENTUBADO DE POZO) |  |  |  | 0
6.1 | ANTEPOZO PERFORADO EN 36", ENCAMIZADO CON TUBERIA DE 30" DE ACERO REVESTIDO CON SELLO DE CONCRETO EN EL ESPACIO ANULAR | ML | 41
6.2 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 0 - 250m DE PROFUNDIDAD | ML | 250
6.3 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 251 - 500m DE PROFUNDIDAD | ML | 250
6.4 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 501 - 750m DE PROFUNDIDAD | ML | 250
6.5 | PERFORACIÓN EXPLORATORIA DIAMETRO DE 12 1/4" DE 751 - 825m DE PROFUNDIDAD | ML | 110
6.6 | REGISTROS FISICOS DEL POZO, ELECTRICOS (RESISTIVIDAD APARENTE, REGISTRO DE POTENCIAL ESPONTÁNEO, POTENCIAL NATURAL, RAYOS GAMMA) Y CHEQUEO DE VERTICALIDAD DE LA PERFORACION | ML | 860
6.7 | AMPLIACION DE PERFORACION A UN DIAMETRO DE 14 3/4" | ML | 742
6.8 | AMPLIACION DE PERFORACION A UN DIAMETRO DE 17 1/2" | ML | 746
6.9 | AMPLIACION DE PERFORACION A UN DIAMETRO DE 23" | ML | 220
6.1 | ALISTAMIENTO DE TUBERIAS Y FILTROS 8" | ML | 580
6.11 | ALISTAMIENTO DE TUBERIAS 14" | ML | 220
6.12 | ENTUBADO DE POZO EN TUBERIAS Y FILTROS 8" | ML | 580
6.13 | ENTUBADO DE POZO EN TUBERIAS 14" | ML | 220
6.14 | TUBERIA ALIMENTACION DE GRAVILLA 4" PVC RDE26 | ML | 40
6.15 | GRAVILLA PARA FILTRO (EMPAQUE) | M3 | 130
6.16 | CONCRETO SELLO SANITARIO h = 40m | M3 | 8.2
6.17 | CONSTRUCCION BASE DEL POZO | UND | 1
6.18 | LIMPIEZA Y DESARROLLO DEL POZO | ML | 800
7 | COLUMNAS Y ACCESORIOS DE 8" DEL POZO (INSTALACION TUBERIAS Y ACCESORIOS CABEZAL DE DESCARGA) |  |  |  | 0
7.1 | INSTALACION DE TODAS LAS TUBERIAS Y LOS ACCESORIOS CABEZAL DE DESCARGA | UND | 1
8 | TABLEROS INTEGRALES DE POTENCIA Y CONTROL DEL MOTOR DE 350HP |  |  |  | 0
8.1 | INSTALACION DE TABLEROS INTEGRALES DE POTENCIA Y CONTROL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | UND | 1
9 | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO POZO Nº 50 |  |  |  | 0
9.1 | INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO | UND | 1
10 | CONSTRUCCION CASETA Y CERRAMIENTO DEL POZO N° 50 |  |  |  | 0
10.1 | FUNDACIÓN EN CONCRETO CICLÓPEO (40% PIEDRA BRUTA Y 60% CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA) | M3 | 16.2
10.2 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 6.05
10.3 | ZAPATA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.55
10.4 | COLUMNA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 3.4
10.5 | VIGA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 4.66
10.6 | APOYO DE TABLERO DE OPERACION EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M3 | 0.3
10.7 | SOBRECIMIENTO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL LISO Nº 15 RELLENO CON CONCRETO 21MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA | M2 | 36.8
10.8 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO ESTRUCTURAL LISO Nº 15 | M2 | 190.5
10.9 | PLANTILLA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA e = 0,10m PISO INTERNO CASETA | M2 | 15.4
10.1 | PLANTILLA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA e = 0,20m PISO DEL POZO | M2 | 14.3
10.11 | PLACA EN CONCRETO DE 21 MPa MEZCLA 1:2:3 ELABORADO EN OBRA IMPERMEABILIZADO | M2 | 18.7
10.12 | REFUERZO HIERRO FIGURADO Y ARMADO DE 60.000PSI SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE DISEÑO | KG | 2829
10.13 | PAÑETE SOBRE MURO EN MORTERO DE 23.8 MPa MEZCLA 1:4 ELABORADO EN OBRA e = 1.5 cm | M2 | 123.75
10.14 | VENTANA QUIEBRAVISTA METALICA CELOSIA C23 HUNTER DOUGLAS CON MARCO EN ESTRUCTURA METALICA | M2 | 2.2
10.15 | ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS | M2 | 110
10.16 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PRINCIPAL CASETA | UND | 1
10.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA ENTRADA A LA ESTACION DEL TRANSFORMADOR | UND | 2
10.18 | MALLA ESLABONADA CALIBRE 12 CON OJOS 2" * 2" DE 1,8 * 2,9m CON MARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" * 1 1/2" | M2 | 44
10.19 | CUBIERTA MOVEDIZA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA TIPO ACESCO Y/O CORPACERO, AMARRADA CON PERFILERIA TIPO LIVIANA, DESMONTABLE, A DOS AGUAS DE ACUERDO CON LOS DETALLES DEL PLANO | UND | 1
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARAS INTERIORES 2 * 32 WAT T - 18 | UND | 1
10.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONEXIÓN DE POZO A TABLERO D = 3" Y DE TUBERÍA CONEXIÓN ACOMETIDA DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE OPERACIÓN | UND | 1
10.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PUERTAS DE ENTRADA AL POZO DE 1,99m X 3,49m CADA UNA EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 16 Y TUBERÍA ESTRUCTURAL GALVANIZADA DE Ø 2" CON SUS RESPECTIVOS PASADORES, BISAGRAS Y PINTURA | UND | 1
10.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS + CONCERTINA CON DIAMETRO DE 40cm + 3 HILADAS DE CABLES DE ALUMINIO PARA CORRIENTE ELECTRICA CALIBRE 10 (AISLANTES PARA EVITAR CONTACTO CON SOPORTE) + SOPORTES EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2" | ML | 80
10.24 | CIMENTACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE 12m | UND | 1
10.25 | RETIRO Y LIMPIEZA DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE CARGADO | M3 | 10.9
11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS - PROLONGACION REDES ELÉCTRICAS DE 13.2 Kv CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA PARA POZO Nº 50 E INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS CASETA DE CONTROL |  |  |  | 0
11.1 | ESTRUCTURA DE ARRANQUE | UND | 1
11.2 | ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO TRIFASICA | UND | 5
11.3 | ESTRUCTURA DE ALINEAMIENTO ANGULO MAYOR DE 10º | UND | 1
11.4 | ESTRUCTURA RETENCION HAC | UND | 5
11.5 | ESTRUCTURA RETENCION EN ANGULO 60 A 90° | UND | 1
11.6 | ESTRUCTURA TERMINAL FIN DE LINEA | UND | 1
11.7 | RETENIDAS PARA MEDIA TENSION | UND | 11
11.8 | SUMINISTRO Y MONTAJE CONDUCTOR 1/0 ACSR x 3 FASES | ML | 920
11.9 | POSTE DE CONCRETO DE 12mx750kg | UND | 8
11.1 | POSTE DE CONCRETO DE 12mx1050kg | UND | 2
11.11 | ACOMETIDA DE BAJA TENSION 4x4No 4/0 + 1No4/0 | ML | 12
11.12 | ACOMETIDA DE MEDIA TENSION EN 3" IMC CABLE XLPE No2 INCLUYE PREMOLDEADOS | ML | 1
11.13 | SISTEMAS DE PARARRAYOS | UND | 2
11.14 | PUESTA A TIERRA PARA POSTES | UND | 10
11.15 | DESPEJE DE ZONA | ML | 920
11.16 | SUBESTACION ELECTRICA: DIMENSIONADA ACORDE CON LA POTENCIA REQUERIDA PARA LOS MOTORES A INSTALAR DE 13,8Kv/1200volt-880volt-440volt SUBESTACION ELECTRICA DE 13,8 Kv A 460volt, AISLANTE EN ACEITE MINERAL, TIPO DE REFRIGERACION ONAN, GRUPO DE CONEXIÓN (INCLUYE TRANSFORMADOR DE 500KVA) | UND | 1
11.17 | TABLERO MULTIBREAKER BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON BREAKERS | UND | 1
11.18 | ALIMENTADOR A 2No 8 + 1No 8 +1No8T D= 1" | ML | 10
11.19 | SALIDA A ILUMINACION 110VOL INCLUYE BOMBILLO FLUORESCENTE 20W | UND | 7
11.2 | SALIDA TOMACORRIENTE 110VOL INCLUYE TOMA | UND | 2
11.21 | SALIDA EXTRACTOR 110VOL INCLUYE EXTRACTOR | UND | 2
11.22 | SALIDA TOMACORRIENTE 220VOL INCLUYE TOMA | UND | 2
12 | PRUEBAS DEFINITIVAS E INFORMES DEL POZO N° 50 |  |  |  | 0
12.1 | PRUEBA DE BOMBEO DEFINITIVA, ESCALONADA Y CAUDAL CONSTANTE CON 24 HORAS DE BOMBEO Y 24 HORAS DE RECUPERACION | UND | 1
12.2 | INFORME FINAL DE PERFORACION (INCLUYE CERTIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO) | UND | 1
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL : |  |  |  |  | 0
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | LÍNEA DE ADUCCIÓN |  |  |  | 0
1.01 | TUBERIA PEAD DN = 315MM, 12PLG PE100 PN 10 | ML | 946
1.02 | TEE 28X28 ELXELXB | UND | 1
1.03 | UNION UNIVERSAL 28" HD | UND | 2
1.04 | CODO 45° 28" HD BXB | UND | 1
1.05 | REDUCCIÓN 20X28" HD BXB | UND | 1
1.06 | REDUCCIÓN 14X20" HD BXB | UND | 1
1.07 | REDUCCION 12X14" HD BXB | UND | 1
1.08 | NIPLE HD 14" BXB L=0.5M | UND | 1
1.09 | NIPLE HD 12" BXB L=0.5M | UND | 1
1.1 | CODO 11.25° 28" HD BXB | UND | 1
1.11 | VALVULA DE MARIPOSA 12" HD BXB | UND | 1
1.12 | PORTAFLANCHE DN=315MM, 12PLG, PE 100 PN10 | UND | 1
1.13 | BRIDA METALICA DN=315MM, 12PLG | UND | 1
1.14 | VENTOSA DOBLE FUNCION DN 80 MM | UND | 2
1.15 | KIT DE TORNILLERÍA DE DN (Ø10") Y(Ø12")(INCLUYE TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE, GUASA Y ARANDELA) | UND | 5
1.16 | KIT DE TORNILLERÍA DE DN (Ø14") Y(Ø16")(INCLUYE TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE, GUASA Y ARANDELA) | UND | 2
1.17 | KIT DE TORNILLERÍA DE DN (Ø20") (INCLUYE TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE, GUASA Y ARANDELA) | UND | 2
1.18 | KIT DE TORNILLERÍA DE DN (Ø24") Y(Ø28")(INCLUYE TORNILLO, TUERCA, EMPAQUE, GUASA Y ARANDELA) | UND | 2
2 | CONSTRUCCIÓN Y ENTUBADO DEL POZO EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN Y FILTROS EN ACERO INOXIDABLE |  |  |  | 0
2.01 | TUBERIA CIEGA D = 14" DE ACERO AL CARBON SCH 40, SOLDADA A TOPE | ML | 220
2.02 | TUBERIA CIEGA D = 8" DE ACERO AL CARBON SCH 40, SOLDADA A TOPE | ML | 230
2.03 | FILTRO EN ACERO INOXIDABLE RANURA CONTINUA DE 8" EXTRA REFORZADOS PARA POZOS DE AGUA, APTOS PARA SER INSTALADOS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 800m, RANURA 10 (0,25mm) TRAMOS DE 3m | ML | 350
2.04 | REDUCCION ACERO DE 14" A 8" | UND | 1
2.05 | CONO DE CIERRE D = 8" ACERO | UND | 1
3 | TUBERÍAS DE LA COLUMNA Y ACCESORIOS DEL CABEZAL DE DESCARGA EN 8" DEL POZO |  |  |  | 0
3.01 | TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA DE 8" ESPESOR MINIMO DE 3/8" DE 6m EXTREMOS ROSCA BTC | UND | 24
3.02 | UNION ROSCA BTC - ROSCA BTC | UND | 24
3.03 | NIPLE EN ACERO ROSCA BTC - ROSCA FINA, LONGITUD 0,3m | UND | 1
3.04 | NIPLE EN ACERO ROSCA BTC - BRIDA ANSI 150, LONGITUD 0,3m | UND | 1
3.05 | SEMICODO 8" * 45° HD BRIDADO | UND | 2
3.06 | TEE 8"*8" HD BRIDADA | UND | 3
3.07 | NIPLE ACERO 8" B*B L=1,00m | UND | 3
3.08 | NIPLE ACERO 8" B*B L=1,25m | UND | 1
3.09 | NIPLE ACERO 8" B*B L=2.00m | UND | 1
3.1 | NIPLE ACERO 8" B*E L=1,00m | UND | 1
3.11 | BRIDA CIEGA 8" CON PERFORACION ROSCADA DE 2" | UND | 1
3.12 | VALVULA COMPUERTA HF D = 8" BRIDADA, SELLO DE BRONCE, VASTAGO ASCENDENTE CON RUEDA DE MANEJO | UND | 2
3.13 | UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE PARA BRIDAS D = 8" | UND | 2
3.14 | CHEQUE HORIZONTAL HF D = 8" BRIDADO | UND | 1
3.15 | VALVULA VENTOSA DINAMICA D = 2" TRIPLE ACCION | UND | 1
3.16 | FILTRO 8" EN YEE B*B | UND | 1
3.17 | TORNILLERIA Y EMPAQUETADURA EN NEOPRENO DE 5mm PARA 19 EMPALMES DE BRIDA DE 8" (152 TORNILLOS D = 3/4 L = 3 1/2" INCLUIDA LA TUERCA Y ARANDELAS) | GLB | 1
3.18 | TAPA FLANCHE DEL POZO LAMINA DE ACERO e = 2" | UND | 1
3.19 | CAUDALÍMETRO MAGNÉTICO INDUCTIVO D = 8" B¨*B | UND | 1
3.2 | NIPLE HG 3/4" * 10cm | UND | 1
3.21 | TAPON GALVANIZADO 3/4" | UND | 1
3.22 | VALVULA DE BOLA D = 3/4" | UND | 1
3.23 | REDUCCION DE ACERO 8"x12"PULG | UND | 1
3.24 | VALVULA DE RETENCION (CHEQUE) HF 12" BRIDADA | UND | 1
3.25 | TUBERIA PVC D = 1" RDE 21 (INCLUYE ADAPTADORES MACHO Y HEMBRA) | ML | 144
4 | TABLEROS DE MANDO Y DE CONTROL DEL POZO CON MOTOR DE 350 HP |  |  |  | 0
4.01 | GABINETE EN LÁMINA GALVANIZADA CON CHAPA DE SEGURIDAD PARA POTENCIA | UND | 1
4.02 | GABINETE EN LÁMINA GALVANIZADA CON CHAPA DE SEGURIDAD PARA BANCO DE CONDENSADORES | UND | 1
4.03 | BANCO DE CONDENSADORES AUTOMATICO A 440V PARA CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA A 0.95 DEPENDIENDO DEL MOTOR A INSTALAR | UND | 1
4.04 | INTERRUPTOR PRINCIPAL ACORDE CON EL MOTOR A INSTALAR | UND | 1
4.05 | INTERRUPTOR BANCO CONDENSADORES | UND | 1
4.06 | VARIADOR DE VELOCIDAD (INCLUYE VARIADOR + TARJETAS DE ENTRADA Y SALIDA + PANTALLA) | UND | 1
4.07 | GABINETE EN LÁMINA GALVANIZADA CON CHAPA DE SEGURIDAD PARA AUTOMATIZACION | UND | 1
4.08 | PLC CPU TIPO MODULAR, PUERTO SERIAL RS 485. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MASTER/SLAVE RTU. ALIMENTACIÓN 24 VDC | UND | 1
4.09 | ANALIZADOR DE REDES ELECTRICAS CON COMUNICACIÓN RS485 MODBUS RTU | UND | 1
4.1 | SENSOR DE NIVEL POR PRESIÓN HIDROSTÁTICA, PARA MEDICIÓN DE NIVEL EN TANQUES DE LÍQUIDOS LIMPIOS, RANGO DE MEDICIÓN 200 METROS DE COLUMNA DE AGUA, LONGITUD DEL CABLE 250 METROS, ALIMENTACIÓN 10 - 36 VDC, SALIDA 4 - 20MA, 2 HILOS | UND | 1
4.11 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, RANGO DE MEDICIÓN 0 - 10 BAR, ALIMENTACIÓN 10 A 36 VDC, SALIDA 4 - 20MA, EXACTITUD 0.25% F.S. (INCLUIDO ERROR DE NOLINEALIDAD, REPETIBILIDAD E HISTÉRESIS), RANGO DE TEMPERATURA -30 A 120°C, PROTECCIÓN IP 65 | UND | 1
4.12 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA CIRCUITOS DE CONTROL DE 3 AMP. CON TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 100-240 VAC Y TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC | UND | 1
4.13 | DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO, DIÁMETRO 12MM, UNIVERSAL, TRES HILOS 12-24 VDC, PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN DE HILOS, CORTOCIRCUITO Y SOBRECARGA | UND | 1
4.14 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | UND | 1
4.15 | PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y CONTRA SOBRE TENSIONES(DPS TIPO 3, 24VDC, MODBUS, 4-20MA) | UND | 1
4.16 | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 1 KVA | UND | 1
4.17 | CABLE INTERFASE PARA COMUNICACIÓN Y PROGRAMACIÓN PLC, COMUNICACIÓN DEL PLC CON MODEM GSM/GPRS | UND | 1
4.18 | MODEM CAPELLA GSM/GPRS. FRECUENCIAS: 850, 900, 1800, 1900MHZ SOPORTE MODBUS RTU | UND | 1
4.19 | RELEVO DE ARRANQUE DE BOMBAS, INCLUYE CABLEADO Y SELECTORES | UND | 1
4.2 | CABLES Y ACCESORIOS | UND | 1
5 | EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO |  |  |  | 0
5.01 | SUMINISTRO EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO LAPICERO PARA CAUDALES ENTRE 80LPS - 150LPS, Htotal ENTRE 200-250m, POTENCIA 350 HP MOTOR Y BOMBA, INCLUYE SENSOR DE TEMPERATURA, EL MOTOR DEBERA SER TRIFASICO EN VOLTAJES DE 440 A 4400 VOLT. (INCLUYE CHEQUE POZO PROFUNDO EN ACERO FUNDIDO HEMBRA-HEMBRA 8" NPT) | UND | 1
5.02 | CABLE SUMERGIBLE DE POTENCIA 0.6/1 KV - 90°C PVC - CU CIRCULAR Y 300MCM | ML | 1163
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS: |  |  |  |  | 0
| COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL |  |  |  | 0
| AIU ( %) |  |  | % | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
| SUBTOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
| A ( %) |  |  | % | 0
| TOTAL SUMINISTROS |  |  |  | 0
| TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 0
CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO N° 50 CON SU EQUIPAMIENTO Y LINEA DE ADUCCIÓN, SECTOR LOS PALMITOS