## PRES ESTIMADO FASE III ARAUQUIT
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III
CODIGO | OBRA CIVIL
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| A | CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
| 1 | PRELIMINARES
APR-002 | 1.1 | Localizaciòn y replanteo para estructuras hidráulicas incluye elaboración de planos | M2 | 200
| 2 | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
AEX-002 | 2.1 | Excavación Mecánica en material común H <3.00M | M3 | 72.01
| 2.2 | Retiro de Sobrantes | M3 | 125.78
| 2.3 | Demolicion de tanque de lecho de secado | M3 | 53.77
| 3 | RELLENOS Y BASES
ARE-001 | 3.1 | Relleno con Material Seleccionado tamaño máximo 2" | M3 | 44.35
| 4 | CONCRETOS
| 4.1 | Concreto simple 2000 psi para solados | M3 | 6.59
| 4.2 | Baranda en tubo H.G. para pasarelas con pintura epóxica | ML | 127.95
| 4.3 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 | KG | 169.45
| 4.4 | Concreto impermeab. 3500 psi para placa piso, elab. obra, (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 40.06
| 4.5 | Concreto impermeab. 3500 psi para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 146.34
| 4.6 | Concreto 3500 psi para placa entrepiso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) pasarelas | M3 | 13.42
ACD-001 | 4.7 | Concreto 3000 PSI para vigas y viguetas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 0.99
AEC-001 | 4.8 | Concreto 3000 PSI para columnas y zapatas, elab. obra, elevaciones h<3,0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 0.51
AEC-034 | 4.9 | Cañuela en concreto 3000 psi para relleno en los floculadores y sedimentadores, para dar pendientes y formar el canal central de desagüe. | M3 | 19.33
ATA-049 | 4.10 | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 266.86
| 5 | ACERO DE REFUERZO
| 5.1 | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 25586.6
| 6 | ACCESORIOS FLOCULADOR
| 6.1 | Codo floculante en fibra de vidrio | UND | 16
| 6.2 | Instalación tubería 6" acero al carbón ramal sanitario floculadores | ML | 43.67
| 6.3 | Suministro e instalación Codo 90 - 6" acero al carbón ramal sanitario floculadores | UND | 13
| 6.4 | Suministro e instalación TEE 6" Acero al carbón floculador | UND | 13
| 6.5 | Pasamuro HD 6" x 0.5 Z=0.35 un extremo con junta Rápida para PVC y el otro liso | UND | 18
| 7 | EQUIPOS MECÁNICOS SEDIMENTACIÓN
| 7.1 | Modulos de Sedimentación Acelerada Tipo Panal con Tubos hexagonales de 2.5 cm en ABS Cal. 30 de alto impacto de 1.05m altura | M2 | 29.3
| 7.2 | Canal primario de recolección de agua sedimentada en concreto | M3 | 1
| 7.3 | canal repartidor de agua flocualda en los sedimentadores (tubería PVC RDE 21 14" perforada) | ML | 10.16
| 7.4 | Suministro e instalación Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (14") | UND | 4
| 7.5 | Sistema de recolección de agua sedimentada fabricados en tubería de polietilileno alta densidad con agujero de ahogado | ML | 27
| 7.6 | Perfil C PHR-C 120X60X2,0 mm con pintura epóxica | ML | 18.9
| 7.7 | Pasamuro HD 14" x 0.5 Z=0.35 un extremo con junta Rapida para PVC y el otro liso | UND | 2
| 7.8 | Pasamuro HD 10" x 0.5 Z=0.35 un extremo con junta Rapida para PVC y el otro liso | UND | 2
| 7.9 | Instalación TuberÍa PVC 10" RDE 21 perforada para evacuación de lodos | ML | 6.3
| 7.10 | Instalación Tuberia PVC 10" RDE 21 para evacuación de lodos | ML | 8.53
| 7.11 | Suministro e instalación Codo radio corto 10" PVC | UND | 1
| 7.12 | Suministro e instalación Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (10x10") | UND | 1
| 8 | SISTEMA DE FILTRACIÓN
| 8.1 | Arena de sílice Tamaño Efectivo 0.55 - 1.41 mm, Coeficiente de Uniformidad 1.6, Porosidad 0.40 (NTC 2572) | M3 | 3.86
| 8.2 | Antracita 0.72 - 1.84 mm, Coeficiente de Uniformidad 1.6, Porosidad 0.50, Duerza en la escala de Mohr superior a 2.7 (NTC 2572) | M3 | 5.79
| 8.3 | Gravilla de alta densidad 2.5 - 30 mm (NTC 2572) | M3 | 1.93
| 8.4 | Suministro e instalación del Falso fondo en poliester reforzado con fibra de vidrio orificios 0.019m y separación 0.15m para filtros | M2 | 11.7
| 8.5 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 | KG | 512.64
| 8.6 | Canal de recolección retrolavado filtros en concreto 30x30 cm | M3 | 1.5
| 8.7 | Pasamuro HD 3" x 0.3 Z=0.25 un extremo con junta Rapida para PVC y el otro liso | UND | 12
| 9 | EQUIPOS Y ACCESO DE CONTRO DE FLUJO
| 9.1 | Suministro e instalación de macromedidor mecánico de turbina tipo Woltman PN16 DN 250 (10"), a la entrada y salida de la planta | UND | 2
| 9.2 | Compuerta lateral en lámina de 3/8" de espesor, con marcos en ángulo 1" x 1" x 1/4", con vástago de extensión sin columna de maniobra y con rueda de manejo, pintada con dos (2) manos de resina epóxica Para la admisión a los Floculadores de 0.25 m. x 0.25 m. | UND | 2
| 9.3 | Compuerta lateral en lámina de 3/8" de espesor, con marcos en ángulo 1" x 1" x 1/4", con vástago de extensión sin columna de maniobra y con rueda de manejo, pintada con dos (2) manos de resina epóxica Para la admisión al Tanque de aquietamiento de 0.25 m. x 0.25 m. | UND | 1
| 9.4 | Compuerta lateral en lámina de 3/8" de espesor, con marcos en ángulo 1" x 1" x ¼", con vástago de extensión sin columna de maniobra y con rueda de manejo, pintada con dos (2) manos de resina epóxica Para paso de los Sedimentadores al canal repartidor de agua sedimentada a los filtros, de 0.30 m. x 0.30 m. | UND | 2
| 9.5 | Compuerta lateral en lámina de 3/8" de espesor, con marcos en ángulo 1" x 1" x ¼", con vástago de extensión sin columna de maniobra y con rueda de manejo, pintada con dos (2) manos de resina epóxica Para la entrada de los Filtros. Dimensiones = 0,30 m. x 0,30 m. | UND | 6
| 9.6 | Compuertas en H.F. con sello maquinado y cuñas de ajuste, vástago de extens., columna de maniobra y C.R.M., así : Laterales circulares de espigo, de ø14", (lavado de los filtros) con una guía para el vástago de extensión. Distancia (d) del centro de la compuerta al piso de la columna = 2,80 m. | UND | 6
| 9.7 | Compuertas en H.F. con sello mequinado y cuñas de ajuste, vástago de extens., columna de maniobra y C.R.M., así : Laterales circulares de espigo, de ø10", (descarga de sedimentadores) con dos (2) guías para el vástago. Distanc. (d) del centro de la compuerta al piso de la columna = 4,18 m. | UND | 2
| 9.8 | Compuertas en H.F. con sello mequinado y cuñas de ajuste, vástago de extens., columna de maniobra y C.R.M., así : Laterales circulares de espigo, de ø14", (entrada de sedimentadores) con dos (2) guías para el vástago. Distanc. (d) del centro de la compuerta al piso de la columna = 4,18 m. | UND | 2
| 9.9 | Compuertas en H.F. con sello mequinado y cuñas de ajuste, vástago de extens., columna de maniobra y C.R.M., así : Laterales circulares de espigo, de ø8", (salida agua filtrada) con dos (2) guías para el vástago. Distanc. (d) del centro de la compuerta al piso de la columna = 5.35 m. | UND | 2
| 9.10 | Compuerta lateral en lámina de 3/8" de espesor, con marcos en ángulo 1" x 1" x ¼", con vástago de extensión sin columna de maniobra y con rueda de manejo, pintada con dos (2) manos de resina epóxica Para la entrada al canal de agua filtrada. Dimensiones = 0,30 m. x 0,30 m. | UND | 6
| 9.11 | Registro de bola ø3" con adaptador macho, para desagüe del canal de agua sedimentada y relavado del filtro. | UND | 9
| 9.12 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) lavado floculadores | UND | 4
| 9.13 | Suministro e instalación del sistema de medición de caudal, con canaleta parshall de acuerdo a lo indicado en los planos, con diámetro de 15 cms (6") | GLB | 1
| 10 | COMPLEMENTARIOS
| 10.1 | Suministro e instalación Válvula compuerta elástica d=10" punta hidráulica control salida canal de recolección filtración hacia tanque de contacto | UND | 1
| 10.2 | Instalación Tubería PVC d=10" conducción entre canal de recolección, filtración y el tanque | ML | 68.42
| 10.3 | Suministro e instalación de pasamuros en A.C. d=10" L=0.30 m Z=0.20 | UND | 1
| 10.4 | Instalación Tubería PVC RDE 21 14" (Del desarenador a las dos plantas) | ML | 30.26
| 10.5 | Suministro e instalación Codo 90° en H.D. -Presión Trabajo 250PSI- extremo lisos para PVC/AC (14") | UND | 6
| 10.6 | Suministro e instalación Tee HD -Presión Trabajo 250PSI- extremos lisos para PVC/AC (14x14") | UND | 1
| 10.7 | Pasamuro HD 14" x 0.5 Z=0.35 un extremo con junta Rápida para PVC y el otro liso | UND | 1
| 10.8 | Caja de inspección de 1.00x1.00x1.00 m en concreto reforzado de 3000 psi e= 0.10 m. Incluye refuerzo | UND | 2
| 11 | COMPLEMENTARIOS
CASETA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN
| 11.1 | Concreto 3000 psi para zapatas elaborado en obra | M3 | 1.44
| 11.2 | Concreto 3000 psi para vigas elaborado en obra | M3 | 1.9
| 11.3 | Concreto 3000 psi columnas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 1.85
| 11.4 | Concreto 3000 PSI para vigas y viguetas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) y placas | M3 | 1.81
| 11.5 | Acero de refuerzo fy = 60.000 psi | KG | 905.48
| 11.6 | Muro en bloque No. 4 | M2 | 32.22
| 11.7 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 (escalera de acceso a pasarelas) | KG | 8.55
| 11.8 | Cubierta en lámina Thermoacustic Supertrapezoidal con estructura | M2 | 8.55
| 11.9 | Excavación manual Prof de 0 a 2 m para zapatas | M3 | 7.84
| 11.10 | Relleno en recebo compactado | M3 | 1.57
| 11.11 | Pañete muros mortero 1:4 (incl. Filos y dilataciones) | M2 | 64.44
| 11.12 | Pintura Vinilo Tipo I (2 manos) | M2 | 64.44
| 11.13 | Enchape muros | M2 | 32.22
| 11.14 | Piso en cerámica | M2 | 7.26
| 11.15 | Mesón en concreto 3000 psi, granito pulido e=0,07m a=0,65 | ML | 7
| 11.16 | Lavaplatos en acero inoxidable | UND | 1
| 11.17 | Puntos eléctricos de alumbrado | UND | 6
| 11.18 | Acometida tablero de circuitos | ML | 20
| 11.19 | Acometida electrobomba | ML | 20
| 11.20 | Breaker 2x15 | UND | 6
| 11.21 | Lámpara fluorescente 2x32 | UND | 3
| 11.22 | Interruptor sencillo | UND | 3
| 11.23 | Tablero bifásico 12 circuitos con espacio para totalizador | UND | 1
| 11.24 | Puesta a tierra con 4 varillas | UND | 1
| 11.25 | Puntos hidráulicos 1/2'' | UND | 3
| 11.26 | Acometida hidráulica larga 1/2" | UND | 1
| 11.27 | Puntos desagues | UND | 3
| 11.28 | Acometida sanitaria | ML | 15
| 11.29 | Puerta metálica cal 18, entamborada, incluye pintura, anticorrrosivo, pasador | M2 | 2
EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES
| 11.30 | Suministro e Instalación Dosificador gravimétrico para aplicar sulfato con capacidad de 50 kg/dia con dosificacion tipo basculante. Estructuras metalicas y tolvas en PRFV(Fibra de Vidrio) | UND | 1
| 11.31 | Suministro e Instalación Dosificador gravimétrico para aplicar cal con capacidad de 50 kg/dia con dosificación tipo basculante. Estructuras metálicas y tolvas en PRFV(Fibra de Vidrio) | UND | 1
| 11.32 | Suministro e Instalación Clorador gaseoso de 0 a 100 lbs procedencia americana | UND | 1
| 11.33 | Cilindros por 68 kg para cloro gaseosos con lleno total | UND | 2
| 11.34 | Suministro e Instalación Bomba reforzadora de cloro | UND | 1
| B | CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SEMIENTERRADO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | Localización y replanteo para estructuras hidráulicas incluye elaboraciòn de planos | M2 | 227
| 2 | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
| 2.1 | Excavación Mecánica en material común H <3.00M | M3 | 784.01
| 2.2 | Retiro de Sobrantes | M3 | 1264.6
| 2.3 | Demolición de edificaciones existentes | M3 | 480.59
| 3 | RELLENOS Y BASES
| 3.1 | Relleno con Material Seleccionado tamaño máximo 2" | M3 | 228.71
| 3.2 | Relleno material seleccionado de la excavacion compactacion manual cada 0.20 m | M3 | 71.57
| 4 | CONCRETOS
| 4.1 | Concreto simple 2000 psi para solados | M3 | 12.22
| 4.2 | Concreto impermeab. 3500 psi para placa piso, elab. obra, (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 78.71
| 4.3 | Concreto impermeab. 3500 psi para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 93.78
| 4.4 | Sistema entrepiso en placa fácil | M2 | 226.72
| 4.5 | Concreto 3500 psi para vigas, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 13.55
| 4.6 | Concreto impermeab. 3000 PSI para vigas cimentacion (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 12.3
| 4.7 | Concreto impermeab. 3000 PSI para columnas, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 5.7
| 4.8 | Cañuela en concreto 3000 psi para dar pendientes | M3 | 18.33
| 4.9 | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 84.2
| 5 | ACERO DE REFUERZO
| 5.1 | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 27669.75
| 5.2 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 | KG | 225
| 6 | VÁLVULAS Y ACCESORIOS
| 6.1 | Pasamuro HD 10" x 0.5 Z=0.35 un extremo con junta Rápida para PVC y el otro liso | UND | 2
| 6.2 | Suministro e instalación Codo radio corto 10" PVC | UND | 6
| 6.3 | Instalación Tuberia PVC 10" RDE 26 unión platino | ML | 83.96
| 6.4 | Caja válvulas de 2.00x2.00x1.91 en concreto reforzado de 3000 psi e= 0.15 m. Incluye refuerzo | UND | 1
CASETA DE BOMBEO
| 6.5 | Concreto 3000 psi para zapatas elaborado en obra | M3 | 1.44
| 6.6 | Concreto 3000 psi para vigas elaborado en obra | M3 | 1.9
| 6.7 | Concreto 3000 psi columnas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 1.85
| 6.8 | Concreto 3000 PSI para vigas y viguetas (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) y placas | M3 | 1.81
| 6.9 | Acero de refuerzo fy = 60.000 psi | KG | 905.48
| 6.10 | Muro en bloque No. 4 | M2 | 32.22
| 6.11 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 (escalera de acceso a pasarelas) | KG | 8.55
| 6.12 | Cubierta en lámina Thermoacustic Supertrapezoidal con estructura | M2 | 8.55
| 6.13 | Excavación manual Prof de 0 a 2 m para zapatas | M3 | 7.84
| 6.14 | Relleno en recebo compactado | M3 | 1.57
| 6.15 | Pañete muros mortero 1:4 (incl. Filos y dilataciones) | M2 | 64.44
| 6.16 | Pintura Vinilo Tipo I (2 manos) | M2 | 64.44
| 6.17 | Enchape muros | M2 | 32.22
| 6.18 | Piso en cerámica | M2 | 7.26
| 6.19 | Mesón en concreto 3000 psi, granito pulido e=0,07m a=0,65 | ML | 7
| 6.20 | Lavaplatos en acero inoxidable | UND | 1
| 6.21 | Puntos eléctricos de alumbrado | UND | 6
| 6.22 | Acometida tablero de circuitos | ML | 20
| 6.23 | Acometida electrobomba | ML | 20
| 6.24 | Breaker 2x15 | UND | 6
| 6.25 | Lámpara fluorescente 2x32 | UND | 3
| 6.26 | Interruptor sencillo | UND | 3
| 6.27 | Tablero bifásico 12 circuitos con espacio para totalizador | UND | 1
| 6.28 | Puesta a tierra con 4 varillas | UND | 1
| 6.29 | Puntos hidráulicos 1/2'' | UND | 3
| 6.30 | Acometida hidráulica larga 1/2" | UND | 1
| 6.31 | Puntos desagues | UND | 3
| 6.32 | Acometida sanitaria | ML | 15
| 6.33 | Puerta metálica cal 18, entamborada, incluye pintura, anticorrrosivo, pasador | M2 | 2
| C | CONSTRUCCIÓN TANQUE ELEVADO
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | Localizaciòn y replanteo para estructuras hidráulicas incluye elaboraciòn de planos | M2 | 240
| 2 | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
| 2.1 | Excavación Mecánica en material común H <3.00M | M3 | 1896.3
| 2.2 | Retiro de Sobrantes | M3 | 1341.34
| 2.3 | Demolición de edificaciones existentes | M3 | 968.13
| 3 | RELLENOS Y BASES
| 3.1 | Relleno con Material Seleccionado tamaño máximo 2" | M3 | 189.21
| 3.2 | Relleno material seleccionado de la excavación compactación manual cada 0.20 m | M3 | 1523.09
| 4 | CONCRETOS
| 4.1 | Concreto simple 2000 psi para solados | M3 | 18.1
| 4.2 | Concreto impermeab. 3000 PSI para vigas cimentacion (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 8.17
| 4.3 | Concreto de 3.000 PSI para Columnas entre 3 m a 18 m | M3 | 84.48
| 4.4 | Concreto 3500 psi para vigas áereas, elab. obra, elevaciones 3.0<h<24.0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 119.56
| 4.5 | Concreto impermeab. 3500 psi para muros, elab. obra, elevaciones 18<h<24.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 43.38
| 4.6 | Concreto impermeab. 3500 psi para placa, elab. obra, elevaciones 18.0<h<24.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 108.35
| 4.7 | Cinta PVC d=22cm (incluye instalación) | ML | 46.4
| 5 | ACERO DE REFUERZO
| 5.1 | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 65227
| 5.2 | Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36 | KG | 2983.33
| 6 | OTRAS OBRAS
| 6.1 | Cubierta en lámina Thermoacustic Supertrapezoidal | M2 | 240
| 6.2 | Escalera Tipo Gato | ML | 23
| 7 | CIMENTACIÓN TANQUE ELEVADO
| 7.1 | Pilote en Concreto de resistencia 4000 PSI | ML | 150
| 7.2 | Concreto impermeab. 3500 psi para placa piso, elab. obra, (inc. formaleta 1/4 usos y colocación) | M3 | 144.79
| 7.3 | Acero de refuezo fy = 60.000 psi | KG | 19050
| D | LÍNEA DISTRIBUCIÓN TANQUES
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | Localización y replanteo de redes | ML | 460
| 2 | EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
| 2.1 | Excavación Mecánica en material común H <3.00M | M3 | 132
| 2.2 | Retiro de Sobrantes | M3 | 132
| 3 | RELLENOS Y BASES
| 3.1 | Cama de Arena | M3 | 20.7
| 3.2 | Relleno con Material Seleccionado tamaño máximo 2" | M3 | 20.7
| 3.3 | Relleno material seleccionado de la excavacion compactacion manual cada 0.20 m | M3 | 87
| 4 | TUBERÍAS Y ACCESORIOS
| 4.1 | Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 8" (incluye instal. accesorios) | ML | 100
| 4.2 | Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 6" (incluye instal. accesorios) | ML | 237
| 4.3 | Instalación tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 4" (incluye instal. accesorios) | ML | 120
| 4.4 | Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (8") | UN | 3
| 4.5 | Tee PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (6x6x6") | UN | 1
| 4.6 | Codo Radio Corto 45° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (6") | UN | 12
| 4.7 | Codo Radio Corto 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (6") | UN | 20
| 4.8 | Codo Radio Corto 90° PVC -Presión Trabajo 200PSI- extremos unión mecánica x liso (4") | UN | 6
| 4.9 | Suministro e instalación de sistema de purga 2" (incluye tee, codo, adapt. brida univ., válvula compuerta elástica) | UN | 3
| 4.10 | Suministro e instalación de sistema de ventosa 2" (incluye tee, vávula de compuerta de elástica y caja válvula) | UN | 3
| 4.11 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 6" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | UN | 7
| 4.12 | Suministro e instalación de válvula compuerta elástica en H.D. 4" (incluye caja valv. y anclaje en concreto) | UN | 6
| 4.13 | Suministro e Instalación de Pasamuro H.F. (6") | UN | 10
| 4.14 | Suministro e instalación de macromedidor mecánico de turbina tipo Woltman PN16 DN 150 (6") | UN | 6
| 4.15 | Codo 90 H.F. D=4" (para sistema de ventilación tanques elevados) - 4 puntos de ventilación por tanque - | UN | 72
| 4.16 | Instalación Tuberia H.F. D=4" (para sistema de ventilación tanques elevados) - 4 puntos de ventilación por tanque - | ML | 18
| E | BOMBAS
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIONES
| 1.1 | Bomba CENTRÍFUGA BARNES GE 3B 200 TIPO GS ELÉCTRICA 20 HP 3600 RPM o similar (incluye Válvula de pie, Válvula de cheque, Unión universal, Tee, Tapón de cebado, soportes de neopreno) | UN | 3
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
Administración :
Imprevistos :
Utilidad :
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III - OBRA CIVIL :
SUMINISTROS
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
| 1 | Suministro tubería d=6" acero al carbón ramal sanitario floculadores | ML | 43.67
| 2 | Suministro TuberÍa PVC d=10" RDE 21 perforada para evacuación de lodos | ML | 6.3
| 3 | Suministro Tuberia PVC d=10" RDE 21 para evacuación de lodos | ML | 8.53
| 4 | Suministro Tubería PVC d=10" conducción entre canal de recolección, filtración y el tanque | ML | 68.42
| 5 | Suministro Tubería PVC RDE 21 d=14" (Del desarenador a las dos plantas) | ML | 30.26
| 6 | Suministro Tuberia PVC 10" RDE 26 unión platino | ML | 83.96
| 7 | Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 8" (incluye instal. accesorios) | ML | 100
| 8 | Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 6" (incluye instal. accesorios) | ML | 237
| 9 | Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 200 PSI- 4" (incluye instal. accesorios) | ML | 120
| 10 | Suministro Tuberia H.f. D=4" (para sistema de ventilación tanques elevados) - 4 puntos de ventilación por tanque - | ML | 18
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
ADMINISTRACIÓN :
PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III - SUMINISTRO :
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO FASE III: (OBRA CIVIL + SUMINISTROS)

## Hoja1 (hidden)
COMPUERTAS CARACTERÍSTICAS
Ubicación | Dimensiones Libres de la Hoja |  | Altura sin considerar el marco | Cantidad de Compuertas
| a | b | c
Admisión a floculador | 0.25 | 0.25 | 1.97 | 2
Admisión a Tanque de Aquietamiento | 0.25 | 0.25 | 1.97 | 1
Salida canal agua sedimentada | 0.3 | 0.3 | 1.75 | 2
Admisión a filtros | 0.3 | 0.3 | 3.45 | 6
Retrolavado de los filtros | Lateral de espigo D= 14'' |  | 2.8 | 6
Entrada al sedimentador | Lateral de espigo D= 14'' |  | 4.18 | 2
Lavado del sedimentador | Lateral de espigo D= 10'' |  | 4.18 | 2
Salida agua filtrada | Lateral de espigo D= 8'' |  | 5.35 | 2
Entrada Canal de agua filtrada | 0.3 | 0.3 | 5.39 | 6