## FORMATO OFERTA ECONOMICA
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO CUPINO, ESTACIÓN DE BOMBEO, IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN MATRIZ, MUNICIPIO DE PUERTO DE COLOMBIA
PRESUPUESTO OBRA CIVIL
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.2 | DEMOLICIONES
3.2.4 | Demolición de Estructuras
3.2.4.1 | Demolición de obras civiles en Mampostería con refuerzo o sin él | m2 | 108.12
3.2.4.2 | Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él | m3 | 10
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 45.71
3.3.4 | Excavación para estructuras
3.3.4.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 59.2
3.3.4.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 39.5
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 144.41
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m3 | 30.73
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m3 | 36.57
3.4 | INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
3.4.4 | Instalación de tuberías de acueducto
3.4.4.1 | Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.1.4 | Tubería PEAD de 110 mm | m | 8.8
3.4.4.1.6 | Tubería PEAD de 200 mm | m | 34
3.8.1.1 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 1
3.8.1.1.5 | d = 200 mm (8") | Un | 2
3.8.1.8 | Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.8.1 | d = 50 mm (2") | Un | 3
3.8.1.4 | Instalación de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.4.2 | d = 300 mm (12") | Un | 5
3.8.1.4.2A | Instalación de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 12” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 3
3.8.1.4.4 | Instalación columna de maniobra para manejo de válvula mariposa de Ø300mm, incluye vástago de Ø50mm, con longitud entre 1.0 - 4.0m metros | Un | 3
3.8.1.21 | Instalación de pasamuro HD. Norma ISO. PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.21.2 | d = 100 mm (4") | Un | 7
3.8.1.21.4 | d = 200 mm (8") | Un | 1
3.8.1.21.6 | d = 300 mm (12") | Un | 4
3.8.1.21.9 | d = 450 mm (18") | Un | 3
3.8.1.21.21 | d = 700 mm (28") | Un | 1
3.8.1.25 | Instalación de Niples bridados Norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.25.1.1 | L <= 1 m | Un | 7
3.8.1.25.1.2 | 1 m < L <= 2 m | Un | 5
3.8.1.25.1.4 | 3 m < L <= 4 m | Un | 3
3.8.1.39 | Instalación Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.39.2 | d = 100 mm (4") | Un | 1
3.8.1.39.10 | d = 500 mm (20") | Un | 1
3.8.1.41 | Instalación Codo 45° B x B HD. Norma ISO. PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.41.6 | d = 300 mm (12”) | Un | 9
3.8.1.71 | Instalación Reducción B x B HD. Norma ISO. PN 16. Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.71.9 | d = 300 x 200 mm | Un | 3
3.8.1.71.20 | d = 500 x 200 mm | Un | 1
3.8.1.88 | Instalación de Yee BxBxB HD Norma ISO PN 16. Incluye empaquetadura, Tornillería y accesosrios necesarios para su instalación
3.8.1.88.1 | Yee reduccida de 500 x 500 x 300 mm | Un | 3
3.8.1.87 | Instalaciòn de Válvula de cheque en HD de Ø12" bridada ISO PN 16. Incluye empaquetadura, Tornillería y accesorios necesarios para su instalación.
3.8.1.87.1 | D= 300 mm (12") | Un | 3
3.8.1.27 | Instalación de unión de desmontaje Norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.27.2 | Instalación de Unión de desmontaje autoportante D=300 mm | Un | 3
3.9 | EMPALME DE TUBERÍA EN REDES DE ACUEDUCTO
3.9.1 | Empalme a red de acueducto PVC, PEAD
3.9.1.6 | D = 200 mm (8") | Un | 1
OBRAS ADICIONALES
3.8.1.12 | Instalación de válvula anticipadora de ariete norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción
3.8.1.12.1 | Diámetro=4" | Un | 1
3.11 | INSTALACION DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTROMECÁNICOS
3.11.1.2 | Suministro e instalación de conjunto de manómetro con glicerina, rango entre 0 - 300 psi, incluye accesorios para su instalación. | Un | 3
3.11.1.3 | Instalacion de Trolley eléctrico y Polipasto eléctrico para 2 Ton 220 Vac, incluye contenedor de cadena, cable de conexión, botonera o estación de mando, gancho de izaje con giro de 360°, botonera de mando, intrruptores de límite superior, cadena izaje, gancho de suspensión y gancho de carga y contenedor de cadena. | Un | 1
3.11.3 | Bombas
3.11.3.1 | Bomba de turbina vertical 6 etapas. Con capacidad de 81 LPS y 128 m a 1770 rpm (etapa inicial año 2030). Eficiencia de la bomba 88%. Peso total 905 Kg. Incluye: - Tazones en fundición de hierro CL30 con recubrimiento vitrificado. - Columna en acero al carbono de Ø8" flanchada. - Impulsor en acero inoxidable. - Cabezal de descarga de Ø8" clase 150# flanchada En acero al carbono. Prefabricada. - Eje columna en acero inoxidable. - Rejilla en la succión en acero galvanizado. - Motor vertical de eje hueco, con potencia de 200 hp, 1800 RPM, 3 fases, 60 Hz, 460 VAC, aislamiento WPI, (ranuras de ventilación diseñadas para minimizar la entrada de lluvia y partículas llevadas por el aire, a las partes eléctricas del motor), eficiencia Premium. Peso del motor 726 Kg. | un | 3
3.11.3.2 | Periodo de prueba y puesta en marcha equipos | mes | 1
MURO PERIMETRAL PORTICO MONORIEL
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera (distancia 7 km), compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m³ | 13.9
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3/km | 89.64
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.2 | OBRAS DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE
3.7.2.3.1 | Mampostería en bloque de concreto abuzardado e = 0,15 m | m² | 14.57
3.7.3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.3.1.4 | Concreto para losas superiores de 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,10 m | m² | 1.97
ESTRUCTURAL POZO SUCCIÓN
3.3.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 48
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 48
3.5 | RELLENOS
3.5.1.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 3.82
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.3 | Estructuras de concreto reforzado
3.7.3.1 | Concreto para losas de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), muros en estructuras hidraulicas y cajas de valvulas, incluye formaletas (Concreto procedente de central de mezclas).
3.5.1.7 | Estabilización de la cimentación con piedra ciclópea (60%) y concreto 21 Mpa (40%) | m3 | 3.43
3.7.3.1.3 | Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo | m3 | 5.15
3.7.3.1.12 | Muro de concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,30 m | m2 | 117.07
3.7.3.2 | Concreto Para Estructuras Tipo Edificaciones. Incluye Formaletas (Concreto Procedente De Central De Mezclas)
3.7.3.2.2 | LOSAS MACIZAS
3.7.3.2.2.4 | Losa maciza de concreto de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,20 m | m2 | 17.16
3.7.3.3 | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 9829.8
Anclaje para Acero de Refuerzo
3.7.3.3.4 | Suministro e instalación producto para anclar varilla de Ø1/2" corrugada | ml | 16
3.7.3.5 | SELLOS Y JUNTAS
3.7.3.5.2 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño | ml | 14
3.7.3.5.3 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño | ml | 5
3.7.3.6.6 | Recubrimiento epoxico para proteccion de concreto contra agentes quimicos producto de aguas residuales. Sika Guard 63N o similar según planos y especificaciones de diseño. | m2 | 98
ESTRUCTURAL PORTICO MONORIEL
3.5 | RELLENOS
3.5.1.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 1.43
3.5.4.1.2 | Base de suelo cemento elaborado en sitio con resistencia a la compresión de 3,5 Mpa, con proporción de cemento del 6% | m3 | 4.42
3.7.3.1 | Concreto para losas de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), muros en estructuras hidraulicas y cajas de valvulas, incluye formaletas (Concreto procedente de central de mezclas).
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m2 | 4.6
3.7.3.2 | Concreto Para Estructuras Tipo Edificaciones. Incluye Formaletas (Concreto Procedente De Central De Mezclas)
3.7.3.2.1.25 | Concreto para zapatas f´c = 28 Mpa (4000 psi) | m3 | 1.38
3.7.3.2.1.26 | Concreto para vigas de amarre f´c = 28 Mpa (4000 psi) | m3 | 2.87
3.7.3.2.1.27 | Concreto para pedestales f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) | m3 | 0.55
3.7.3.2.1.8 | Concreto para columnas f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) | m3 | 2.45
3.7.3.2.1.7 | Concreto para vigas f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) | m3 | 4.57
3.7.3.3 | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 1781
3.7.3.3.5 | Estructura para monorriel en IPE 330, incluye PL de 400*100*25,4 mm A36, barra rescada #8 Fy 420 Mpa, soldadura E7011 | Kg | 472
4 | CERRAMIENTO Y AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO
4.1 | Suministro e instalación de muro acústico tipo Drywall: lámina externa en fibrocemento 20mm con perfilería base 12, al interior láminas Acoustic Control VP y Ecovent 80 mm o similar, acabado final acero inoxidable tipo mesh como protección mecánica. | m2 | 93
4.2 | Suministro e instalación de cieloraso de aislamiento acústico con Ecovent 80 mm o similar con estructura metálica. | m² | 24
4.3 | Suministro e instalación de cubierta aislada: estructura metálica (cercha) con perfiles PHR (carga de 25 kg/m2) y cubierta tipo sanduche en aluminio calibre 26 relleno de Acoustic Control VP o (28 m2). | Un | 1
4.4 | Suministro e instalación de ducto de ventilación (silenciador de vanos) en lámina galvanizada cal. 20 con elementos longitudinales y paralelos con materila fonoabsorbente (black Theater 2") en las caras interiores. Sección transversal 1m x 2m y longitud 1m (ventilación por una cara del cuarto). | Un | 1
4.5 | Suministro e instalación de puertas acústicas en acero calibre 12 con capa de pintura anticorrosiva y acabado final, entamborada con relleno interior de doble lámina acústica (Acoustic Control VP). Dimensiones 3m x 5m, apertura a dos hojas sobre pivotes. | Un | 1
SUBTOTAL
CERRAMIENTO TANQUE CUPINO Y OBRAS ACCESORIAS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.1 | Desmonte limpieza y descapote
3.3.1.1 | Desmonte y Limpieza | m2 | 1411
3.3.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 102
3.3.3 | Excavaciones a cielo abierto
3.3.3.2A | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (Incluye retiro a lugar autorizado, distancia 30 km). | m3 | 2485
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 2587
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m3 | 6.5
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de zanjas y de obras de mamposteria
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m3 | 139.23
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera (distancia 7 km), compactado al 95% del Proctor Modifiicado. No incluye transporte. | m3 | 19.71
3.5.1.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | m3 | 37
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3 | 127.16
3.4 | INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
3.4.4 | Instalación de tuberías de acueducto
3.4.4.1 | Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.1.7 | Tuberías PEAD 250 mm PN 10 PE 100 | m | 10.88
3.4.4.1.11 | Tuberías PEAD 450 mm PN 10 PE 100 | m | 34.07
3.4.4.1.12 | Tuberías PEAD 500 mm PN 10 PE 100 | m | 38.11
3.4.4.4 | Instalación de Tuberías de Acero y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.4.1 | Tubería A\C SCH STD de 20" Flanchado subida tanque, L = 5.80m. Incluye Accesorios, tornillería y empaque para su instalación | un | 2
3.5.3 | CONFORMACION DE SUBBASE GRANULAR
3.5.3 | Conformación de Subbase Granular
3.5.3.2 | Conformación de Subbase Granular (Vias) Norma Invias 2007 compactada al 95% del proctor modificado | m3 | 119.04
3.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
3.6.5.1.18 | Construcción de andén vehicular en adoquín de arcilla | m2 | 396.8
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.2 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi).
3.6.5.2.2.1 | De 0,15 m x 0,30 m | m | 125
3.6.5.1.3 | Construcción de andén de concreto f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 42.2
OBRAS ADECUACION PAISAJISTICA
3.40.2 | Empradizado con Grama tipo tapete (encespedado). | m2 | 307.65
3.40.3 | Suministro, transporte y siembra de Barrera viva de fuste medio (tronco h=1- 2,5m): Especies nativas: Latania, acacia roja, Acer negundo, matarraton extranjero. | un | 15
3.40.4 | Suministro, transporte y siembra de Jardines internos. Especies: Trinitarias, Coral, San Joaquin | m | 141
3.40.5 | Plantación de Árboles (Reforestación protectora densidad 1100) | Ha | 0.5
3.8 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.8.1 | Instalación de elementos de acueducto
3.8.1.3 | Instalación de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.3.1 | d = 250 mm (10") | Un | 1
3.8.1.3.5 | d = 450 mm (18") | Un | 3
3.8.1.3.6 | d = 500 mm (20") | Un | 1
3.8.1.14 | Instalación de medidor electromagnético de cuerpo entero, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.14.7 | d = 450 mm (18") | Un | 1
3.8.1.17 | Instalación de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.17.8 | d = 450 mm (18") | Un | 1
3.8.1.26 | Instalación de unión de desmontaje Norma ISO PN 10
3.8.1.26.5 | d = 450 mm (18") | Un | 1
3.8.1.26.6 | d = 500 mm (20") | Un | 1
3.8.1.38 | Instalación Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.38.5 | d = 250 mm (10") | Un | 2
3.8.1.74 | Instalación de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.74.40 | Tee 450 x 450 x 450 mm | Un | 1
3.7.8.1 | CAJAS DE VALVULAS
3.7.8.1.1 | Para H < 2,0 m
3.7.8.1.1.4 | Caja de mampostería reforzada para tuberías entre 450 mm (18") y 600 mm (24"). | Un | 4
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.12 | CONCRETO PARA ANCLAJES
3.7.12.2 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (PREPARADO EN OBRA) | m3 | 2
3.7.7.2 | Registro De Conexión Domiciliario No Sifónico
3.7.7.2.5 | En zona verde de 1,00 m x 2,00 m; 0,8 m < H <= 1,40 m. | Un | 1
3.7.16 | OBRAS DE PROTECCIÓN
3.7.16.6 | SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL GRANULAR
3.7.16.6.1 | Suministro y colocación de material drenante para filtro. Bajo tanque | Un | 1
3.6 | CERRAMIENTO PERIMETRAL
3.60.1 | Cerramiento perimetral según planos (incluye muro en bloques abuzardados, solado, vigas de amarre, columnetas, tubos pvc, mortero fijación, concertina en acero inoxidable, soportes, tapon, soldadura, pintura tipo esmalte 2 capas: Anticorrosivo y acabado), H=3,00mts. Distancia entre columnas 4.0m. Longitud total 127.0m | Ml | 127
3.60.2 | Suministro e instalacion de porton de acceso en lamina y tubos acero galvanizado de 2", con puerta vehicular, sistema de rieles para deslizamiento, guia, topes y cerradura. Incluye puerta peatonal con bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. (según planos) | Un | 1
SUBTOTAL
TANQUE CUPINO INCLUYE CIMENTACIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.20.1.2.99 | Suministro e instalación de Tanque de Almacenamiento en Acero con recubrimiento vitrificado o pintura fusionada.
3.20.1.2.99.1 | Suministro e instalación de Tanque de Almacenamiento en paneles de acero rolados y diseño pernado, con revestimiento en vidrio fusionado al acero, ensamblado con pernos de acero galvanizado, y demás accesorios necesarios para su instalación, con lineamientos bajo la norma AWWA D103 en su última revisión y sellador hidráulico capaz de soportar 50 ppm de cloruro (NTC 4576 - RAS-2000/B.9.7.3. Volumen efectivo (sin borde libre) de 2983 m3. Dimensiones: Altura entre 8 m y 9 m, Diámetro entre 21 y 22 m. Incluye: A. Un (01) techo de aluminio autoportante con, una (01) escotilla de acceso, un (01) aireador de gravedad. B. Un (01) lote de casquetes protectores para los pernos. C. Una (01) escalera externa riel de aluminio y jaula de seguridad en acero galvanizado. D. Una (01) plataforma galvanizada con riel de seguridad. E. Una (01) entrada de hombre inferior con un diámetro de 24’’ con marco de acero galvanizado con coberturas de acero galvanizado desmontable. F. Un (01) sistema de anillos tensores de viento. G. Cinco (05) años de garantía sobre el material del tanque y su estructura. H. Un (01) sistema de protección catódica de ánodos de sacrificio. I. Tres (03) planos de ingeniería y Tres (03) manuales de operación y mantenimiento en idioma español. J. Certificación de la NSF. El material de vidrio fusionado al acero de los sistemas de tanques deben cumplir con la norma ANSI/NFS Additives Standars No. 61 K. Un (01) supervisor certificado el cual acompañara, dirigirá, y garantizara todo el ensamble del tanque. Esta asistencia se prestará desde el vaciado de la viga perimetral hasta la finalización de la instalación del tanque, hasta por un máximo de 60 días. L. Accesorios: Carrete superior para salidad de rebose, niple con vena cortaflujo para salida principal inferior por losa de fondo, carrete bridado para entrada superior y niple con vena cortaflujo para salida inferior por losa de fondo para drenaje (limpieza). M. Fletes terrestres en Estados Unidos y flete marítimo hasta puerto en Cartagena, Colombia. N. Importación temporal de herramientas y devolución a Estados Unidos de las mismas una vez terminada la obra. O. Flete terrestre desde el puerto hasta el sitio de la obra, una vez se hayan nacionalizado los materiales. P. Se entregaran los materiales en el sitio de la obra. Q. Herramientas y mano de obra para el ensamble del tanque (8 personas MO no calificada y 2 juegos de andamios). R. Los servicios de instalación serán ejecutados por personal especializado, siguiendo las normas de calidad de acuerdo a las especificaciones de manual de instalación del fabricante. | Un | 1
LOSA BASE TANQUE
3.7.3 | Estructuras de concreto reforzado
3.7.3.1 | Concreto para losas de fondo, superiores (incluye instalación de la tapa), muros en estructuras hidraulicas y cajas de valvulas, incluye formaletas (Concreto procedente de central de mezclas).
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m2 | 356.66
3.7.3.1.3 | Concreto impermeabilizado de 28,0 Mpa (4000 psi) para losas de fondo | m3 | 150
3.7.3.2 | concreto para estructuras tipo edificaciones. incluye formaletas (concreto procedente de central de mezclas)
3.7.3.2.1.26 | Concreto para vigas de amarre f´c = 28 Mpa (4000 psi) | m3 | 88.37
3.7.3.3 | Acero de Refuerzo
3.7.3.3.1 | Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa (60000 Psi) | Kg | 32000
3.7.3.6.6 | Recubrimiento epoxico para proteccion de concreto contra agentes quimicos producto de aguas residuales. Sika Guard 63N o similar según planos y especificaciones de diseño. | m2 | 330.71
CIMENTACIÓN TANQUE
3.20.1.2.99.2 | Pilas Preexcavados de D=2,00 m, longitud de 15.50 m, 3000 psi, incluye: Excavación, Fundida, Localización, Prehuecos, Agua de Carrotanques, Retiro de lodos | Un | 9
SUBTOTAL
IMPULSIÓN HACIA EL TANQUE CUPINO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.2 | DEMOLICIONES
3.2.1 | Demolición de Pavimentos
3.2.1.1.2 | Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) | m2 | 1154
3.2.3 | Demolición de bordillo
3.2.3.2 | Demolición bordillo de concreto | m | 769
3.2.2 | Demolición de anden
3.2.2.1 | Demolicion de anden con mona | m2 | 190
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavación en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 4563
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 4824
3.3.7 | Entibados y tablestacados
3.3.7.2 | Entibados Abiertos o Discontinuos
3.3.7.2.1 | Entibado tipo 1. Discontinuo de madera | m2 | 1407
3.4 | INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
3.4.4 | Instalación de tuberías de acueducto
3.4.4.1 | Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.1.4 | Tubería PEAD 110 mm PN 10 PE 100 | m | 40
3.4.4.1.12 | Tubería PEAD de 500 mm PN 10 PE 100 | m | 587
3.4.4.3 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (GRP)
3.4.4.3.5 | Tubería de GRP de 500 mm | m | 2128
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m3 | 376
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m3 | 352
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera (distancia 7 km), compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m3 | 2822.63
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3 | 18213.49
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.4 | Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 190
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.2 | De 0,15 m x 0,20 m | m | 769
3.6.3.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO PARA REPARCHEO
3.6.3.2.2 | PAVIMENTOS A LA FLEXION
3.6.3.2.2.2 | Pavimento de concreto Mr = 3,5 Mpa (500psi) e = 0,20 m | m2 | 1154
3.7 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.12 | CONCRETO PARA ANCLAJES
3.7.12.1 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (CENTRAL DE MEZCLAS) | m3 | 9.76
3.7.8 | CAJAS DE VÁLVULAS, CAJAS DE VENTOSAS Y BAJANTES DE OPERACIÓN
3.7.8.3 | CAJAS DE VENTOSAS
3.7.8.3.2 | Cajas de ventosas ubicadas por fuera de la línea de conducción
3.7.8.3.2.1 | Caja de mampostería simple para tuberías entre 250 mm (10") y 1200mm (48"). | Un | 6
3.7.8.2.1 | Instalación tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 mm y para válvulas de purga | Un | 5
3.8 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.8.1 | Instalación de elementos de acueducto
3.8.1.1 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 5
3.8.1.11 | Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción, incluye tuberìa de polietileno (L <=9m) y accesorios
3.8.1.11.2 | d = 80 mm (3"), D tuberia = 90mm Incluye instalación válvula | Un | 6
3.4.5 | CRUCE CON EQUIPO MECÁNICO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL (TOPO)
3.4.5.9 | Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D =600 mm | m | 32
SUBTOTAL
CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUPINO HACIA LA RED
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.2 | DEMOLICIONES
3.2.1 | Demolición de Pavimentos
3.2.1.1.2 | Con compresor manual (0,15 m< e <0,25 m) | m2 | 326
3.2.3 | Demolición de bordillo
3.2.3.2 | Demolición bordillo de concreto | m | 271
3.2.2 | Demolición de anden
3.2.2.1 | Demolicion de anden con mona (adoquín) | m2 | 22
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavación en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.2.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m³ | 1943
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 2016
3.3.7 | Entibados y tablestacados
3.3.7.2 | Entibados Abiertos o Discontinuos
3.3.7.2.1 | Entibado tipo 1. Discontinuo de madera | m² | 516
3.4 | INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA
3.4.4 | Instalación de tuberías de acueducto
3.4.4.1 | Instalación de Tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) y Accesorios, Para Acueducto
3.4.4.1.4 | Tubería PEAD de 110 mm | m | 48
3.4.4.1.8 | Tubería PEAD de 315 mm | m | 620
3.4.4.1.9 | Tubería PEAD de 355 mm | m | 405
3.4.4.1.10 | Tubería PEAD de 400 mm | m | 10
3.4.4.1.11 | Tubería PEAD de 450 mm | m | 590
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m³ | 380
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m³ | 988
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera (distancia 7 km), compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m³ | 289.96
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3 | 1871
3.6.3.2 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO PARA REPARCHEO
3.6.3.2.2 | PAVIMENTOS A LA FLEXION
3.6.3.2.2.2 | Pavimento de concreto Mr = 3,5 Mpa (500psi) e = 0,20 m | m2 | 326
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.19 | Construcción de andén peatonal en adoquín de concreto | m2 | 22
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.2 | De 0,15 m x 0,20 m | m | 271
3.7 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.8 | CAJAS DE VÁLVULAS, CAJAS DE VENTOSAS Y BAJANTES DE OPERACIÓN
3.7.8.1 | CAJAS DE VALVULAS
3.7.8.1.1 | Para H < 2,0 m
3.7.8.1.1.3 | Caja de mampostería reforzada para tuberías entre 250 mm (10") y 400 mm (16"). | Un | 2
3.7.8.1.1.7 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 250 mm (10") y 400 mm (16"). | Un | 4
3.7.8.3 | CAJAS DE VENTOSAS
3.7.8.3.2 | Cajas de ventosas ubicadas por fuera de la línea de conducción
3.7.8.3.2.1 | Caja de mampostería simple para tuberías entre 250 mm (10") y 1200mm (48"). | Un | 9
3.7.8.2.1 | Instalación tubo operador para válvulas entre 80 mm y 200 mm y para válvulas de purga | Un | 7
3.8 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.8.1 | Instalación de elementos de acueducto
3.8.1.1 | Instalación de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería grado 2 y empaquetadura para el montaje
3.8.1.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 7
3.8.1.1.5 | d = 200 mm (8") | Un | 1
3.8.1.3 | Instalación de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.3.3 | d = 350 mm (14") | Un | 1
3.8.1.3.4 | d = 400 mm (16") | Un | 3
3.8.1.11 | Instalación de ventosa de triple acción norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción, incluye tuberìa de polietileno (L <=9m) y accesorios
3.8.1.11.2 | d = 80 mm (3"), D tuberia = 90mm Incluye instalación válvula | Un | 10
3.8.1.12 | Instalación Válvulas de control hidráulico
3.8.1.12.1 | Instalación de válvula reguladora de presión incluye el suministro e Instalación de tornillería empaquetadura y pilotaje norma ISO PN 10
3.8.1.12.1.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.8.1.17 | Instalación de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.17.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.8.1.19 | Instalación de brida ciega HD norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.19.7 | d = 350 mm (14") | Un | 2
3.8.1.19.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.8.1.74 | Instalación de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.8.1.74.38B | Tee 450 x450X 350 mm Bridada. Norma ISO PN 10, Incluye el suministro e instalación de tornilleria y empaquetadura para el montaje. | Un | 1
3.9 | EMPALME DE TUBERÍA EN REDES DE ACUEDUCTO
3.9.1 | Empalme a red de acueducto PVC, PEAD
3.9.1.6 | D = 200 mm (8") | Un | 1
3.11.1.2 | Suministro e instalación de conjunto de manómetro con glicerina, rango entre 0 - 300 psi, incluye accesorios para su instalación. | Un | 2
SUBTOTAL
REHABILITACIÓN TANQUE EXISTENTE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.3.6.4 | Bombeo agua empozada interior tanque | día | 3
3.2.2.2 | Demolición plantilla de mortero en losa de cubierta incluye retiro | m2 | 150
3.7.3.6.3 | Preparación superficie y Limpieza mecánica con grata | m2 | 500
3.7.3.4.5 | Suministro y aplicación de impermeabilizante polímero flexible (Euco plastiseal C) en paredes internas de tanque. | m2 | 500
3.7.3.5.7 | Reparación estructural de hormigueros puntuales (< 0,2 m2) en diferentes zonas de columnas. | m | 16
3.7.3.4.5 | Suministro y aplicación de impermeabilizante polímero flexible (Euco plastiseal C) en el fondo del tanque. | m2 | 150
3.7.3.5.6 | Reparación de grietas y fisuras longitudinales con mortero de reparación Hardtop No. 2 o similar y puente de adherencia con epotoc L o similar | m | 32
3.2.2.3 | Demolición muro sostenimiento de tapa y reconstrucción e= 0,1 concreto f¨c =21Mpa, dos #3 est #4 ©0,10 | m | 4
3.7.3.6.1 | Impermeabilización losa de cubierta, incluye plantilla en mortero e=0,07, manto edil o similar | m2 | 150
3.7.4.1.1 | Limpieza general | m2 | 150
SUBTOTAL
VIA ACCESO TANQUE - SISTEMA PLACA HUELLA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.5.4 | CONFORMACION DE BASE
3.5.4.2 | Conformación de base en material granular
3.5.4.2.1 | Base en material granular Norma Invias 2007 compactado al 95% del proctor modificado | m3 | 158.75
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3 | 1024.33
3.6.3 | RECONSTRUCCION O CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO
3.6.3.1.2 | PAVIMENTOS A LA FLEXION
3.6.3.1.2.7 | Pavimento de concreto Mr = 3,9 Mpa (550psi) e = 0,20 m | m2 | 522.72
3.7.3.2 | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS
3.7.3.2.1.1 | Concreto para vigas de f’ c = 21 Mpa (3000 psi) - Preparación a maquina | m3 | 22.3
3.7.3.2.1.16 | Concreto ciclópeo de f' c = 14 Mpa (2000 psi) - Agregado en proporción del 40% | m3 | 87.12
SUBTOTAL
CUARTO ELÉCTRICO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.4 | Excavaciones para extructuras
3.3.2.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. No incluye retiro, distancia 30 km. | m3 | 82.64
3.3.5 | Cargue y Retiro de Material Sobrante
3.3.5.1 | Cargue y retiro de material sobrante (Disposición a una distancia menor de 40km) | m3 | 82.64
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | RELLENO DE ZANJAS Y OBRAS DE MAMPOSTERIA
3.5.1.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera (distancia 7 km), compactado al 95% del proctor modificado. | m3 | 47.08
3.5.5 | Transporte Materiales Pétreos
3.5.5.1 | Transporte de Materiales Pétreos (Distancia 7 Km) | m3 | 304.8
3.7.3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.3.1 | CONCRETOS DE LIMPIEZA, ALISTADO Y MEDIACAÑAS
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m2 | 111.5
3.7.3.2 | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.2.1 | VIGAS, COLUMNAS Y ZAPATAS
3.7.3.2.1.13 | Concreto para zapatas f´c = 24,5 Mpa (3500 psi) | m3 | 12
3.7.3.2.1.14 | Concreto para vigas de amarre f´c = 24,50 Mpa (3500 psi) | m3 | 9
3.7.3.2.1.6 | Concreto para columnas f´c = 24,50 Mpa (3500 psi) | m3 | 8
3.7.3.2.1.5 | Concreto para vigas f´c = 24,50 Mpa (3500 psi) | m3 | 9
3.7.3.2.2.1 | Losa maciza de concreto de f´c = 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,15 m | m2 | 80
3.7.3.2.2.2 | Losa maciza de concreto de f´c = 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,20 m | m2 | 70
3.7.3.3 | ACERO DE REFUERZO
3.7.3.3.1 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño | kg | 4407
3.7.3.3.3 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 280 Mpa (40000 Psi) según planos y especificaciones de diseño | kg | 1941
3.7.2.1.6 | Mampostería en bloque vibrado de concreto abuzardado relleno con mortero e = 0,15 m | m2 | 64.66
3.7.2.1.4 | Mampostería reforzada en bloque de concreto e = 0,15 m | m2 | 40
3.7.1.3.2 | Pañete impermeabilizado de mortero 1 : 4 | m2 | 211.66
5.6 | Pintura para muros a base de agua Tipo I (2 capas) | m2 | 211.66
3.6.5.1.7 | Construcción de andén de concreto f´c = 17,5 Mpa (2500 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del agregado 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 45
4 | AISLAMIENTO TERMO ACÚSTICO
4.1 | Suministro e instalación de láminas en fibra de vidrio de alta densidad y membrana acústica en las caras exteriores (Acoustic Control VP) , para dilatación acústica de losa de equipos (losa flotante) según recomendación del fabricante del material. | m2 | 22
4.2 | Suministro e instalación de montaje acústico a partir del muro de mamposteria: instalación de láminas acústicas (Acoustic Block II) mediante anclajes mecánicos, levemente de muro tipo drywall a una cara con perfilería base 6 rellena de Frescasa 3 1/2", cierre en lámina de fibrocemento 20 mm. | m2 | 48
4.3 | Suministro e instalación de Black Theater 2" o similar como acabado final hacia la cara interna del muro. | m2 | 29
4.4 | Suministro e instalación de aislamiento acústico bajo losa de cubierta: instalación de Frescasa 3 1/2" + láminas acústicas (Acoustic Block II) y lámina de fibrocemento 14 mm sobre perfilería galvanizada y acabado final en Black Theater 2" o similar sobre perfileria de auto ensamble como acabado hacia el interior del cuarto. | m2 | 22
4.5 | Suministro e instalación de ducto de ventilación (silenciador de vanos) en lámina galvanizada calibre 20 con paneles longitudinales y paralelos con material fonoabsorbente (Black Theater 2") en las caras interiores. Seccion transversal 1m x 1m y longitud 4.5m (dos codos a 90°). | Un | 1
4.6 | Suministro e instalación de puerta acústica en acero calibre 12, entamborada con relleno interior de doble lámina acústica (Acoustic Control VP), dimensiones 2m x 2,2m, apertura a dos hojas. | m2 | 1
PUERTAS Y VENTANAS
5.27 | Suministro e instalación de puerta cortafuego de 2.00 m x 2.20 m 3 H de protección con certificación RETIE. Incluye,bisagras, cerraduras y elementos de fijación. | un | 1
5.29 | Suministro e instalacion de puerta en lámina galvanizada Ancho total : 1.00m Alto: 2.15 m. Incluye,bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. | un | 4
5.8 | Suministro e instalación de Rejillas o persianas de ventilación tipo Damper de cierre automático, construidas en lámina de acero galvanizada con resistencia al fuego no menor a 1,5 horas con certificacion RETIE para transformador de 300 KVA | un | 2
SUBTOTAL
SISTEMA ELECTRICO DE SISTEMA DE BOMBEO - FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
10.1 | INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA ELECTRICA DE 13.2 KV
10.1.1 | Traslado de Equipo de Medida Existente Media Tension Red Trifasica, incluye permisos con Electricaribe. | Un | 1
10.1.2 | Cable de aluminio desnudo ASCR 3 x 1/0, incluye amarras, puentes conectores etc. | ML | 120
10.1.3 | Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion | un | 3
10.1.4 | Kit de puesta a tierra para poste de 800dAN y 500dAN | un | 4
10.1.5 | Poste de concreto de 12 mts -500 dAN, incluida cimentacion | un | 2
10.1.6 | Cruceta de galvanizada en caliente de acuerdo a exigencias del operador de red local, incluye silla para soporte en poste. | un | 7
10.1.7 | Aislador Line Post polimerico de 4 vueltas 15 KV, homologado incluido alfiler. | un | 12
10.1.8 | Aislador de Suspensión Sintetico homologado completo | un | 6
10.1.9 | Grapa tipo pistola en aluminio homoligada | un | 6
10.1.10 | Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados | un | 3
10.1.11 | Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles | un | 3
10.1.12 | Herrajes, Amarras y Accesorios galvanizados | gl | 1
10.1.13 | Puentes primarios en caliente incluido conector bimetalico de pistola. | un | 3
10.1.14 | Retenida a tierra primaria completa incluye ancla en concreto, aislador de bola, grapa de tres pernos, cable super gx acuerdo norma ECA | gl | 2
10.1.15 | Cable Monopolar de Cu XLPE (3 x No 2) con pantalla en cinta 15 KV 100% aislamiento | ml | 100
10.1.16 | Juego de premoldeados trifasicos, tipo exterior 3M - 15KV para cable No 2 con pantalla de cinta | jgo | 1
10.1.17 | Bajante en tuberia galvanizada de 4" incluido capacete, cinta bandit y accesirios | ml | 10
10.1.18 | Tuberia conduit PVC de 4" incluidos excavación relleno y compactación con material del sitio, incluye accesorios. Para este caso es una ducteria ppal y otra de suplencia de 20mt cada una. | ml | 40
10.1.19 | Registro electrico de 1 x 1 x 1 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 2
10.1.20 | Desmonte y deshincada de poste de concreto existente | un | 1
10.1.22 | Reinstalacion de red de baja tension existente | gl | 1
10.1.23 | Maniobra en caliente para trabajos en red de media tension | gl | 1
10.1.24 | Polo a Tierra en poste | un | 5
10.2 | INSTALACION DE ACCESORIOS SUBESTACION ELECTRICA
10.2.1 | Suministro de celda de Medida, incluye: 3 Transformadores de corriente y 3 Transformadores de tensión en ejecución fija y sin fusibles, 24kV – 630A en barraje principal - 20kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg Ref: UMP. Incluyendo tapa laterales para estos elementos. | un | 1
10.2.2 | Celda combinación Seccionador vacio- Base porta-fusible,24kV - 630A en Barraje principal - 16/20kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg. | un | 1
10.2.3 | Suministro de celda de remonte para llegada directa con cable por el lado izquierdo a unidad funcional adyacente, 24kV – 630A en barraje principal – 16kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg. | un | 1
10.2.4 | Transformador Trifasico 630 KVA. 13200/460 V Sumergido en aceite dielectrico, con compartimientos, bobinas en cobre, autorefigerado tipo radial 15KV. Temperatura de elevacion en los debanados de 65°C. Equipo acorde a RETIE. | un | 1
10.2.5 | Transformador Trifasico Baja-Baja 30 KVA. 460/220 V, con bobina en cobre. | un | 1
10.2.6 | Centro de Control de Motores tableros tipo , incluye seccionador secundario tipo Masterpack extraible de 1000 A, Un analizador de redes con comunicacion modbus a la entrada del CCM, 3 con variadores de velocidad de 200 Hp, Ref: AF-600 FP Enclosed Non-Bypass Drives - protección de 300 A, cada variador debe llevar un selectores, pulsadores con luz piloto, medidor de variables electricas por equipo de bombeo, Un cubiculo con cuatro interruptores caja moldeada de 100 A,con sus respectivo bancon de condensadores. Con cubiculo con barraje de 220 voltios, con un interrupror de 100 amp. | un | 1
10.2.7 | Suministro y aplicación de Pintura Señalizacion COLOR GRIS, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 80
10.2.8 | Suministro y aplicación de Pintura Señalizacion COLOR AMARILLO, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 19
10.2.9 | Puerta Corta fuego de 2.50 x 2.50 doble hoja con chapa antipanico, abatible de acuerdo a la exigencia RETIE, incluye marco con sellos antifuego, protocolo de certificacion | un | 2
10.2.10 | Damper de 1.0 x 1.0 mts, para aireacion cuarto de transformadores de acuerdo a RETIE, incluye fuisible termico para cierre automatico. | un | 2
10.2.11 | Juego de premoldeados tipo interior 3M 15 KV cable monopolar No 2 con pantalla de cinta | jgo | 3
10.2.12 | Contador de Energia trifasico Tipo Fulkrum - 3 elementos incluido bloque de pruebas y modem. | un | 1
10.2.13 | Malla de tierra conformada por ocho varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2 empleando soldadura caldweld de de acuerdo a especificaciones | un | 1
10.2.14 | Bandeja Portacable de 30 cm tipo pesada, con su tapa, incluye perfiles, mensulas, tuercas mordazas, platinas de union y demas accesorios para fijacion | ml | 50
10.3 | INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
10.3.1 | Acometidas desde transformador de alimentación a barraje de entrada del la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, Incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita | ml | 50
10.3.2 | Acometidas desde la Planta a la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita para aislamiento. | ml | 50
10.3.3 | Acometidas desde transferencia hasta barraje de entrada del CCM, en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita | ml | 30
10.3.4 | Acometida de tierra para Transformador a Tranferencia, de Planta Electrica a Transferencia y de la Transferencia al CCM, en cable 4/0 desnudo. | ml | 110
10.3.5 | Acometida Electrica desde el Centro de control de motores a cada unidad de bombeo de 200 hp en cable THHN 3F( 2X 1/0) + T(N°2) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 3", Flexiconduit tipo coraza de 3" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 50
10.3.6 | Acometida Electrica primaria Transformador de servicios auxiliares cable THHN F(3 x No 8 ) + T(1 x No 10 ) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 2", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 40
10.3.7 | Acometida Electrica secundariaTranformador de servicioos auxiliares cable THHN F(3 x No 2 ) + N(1 x No 2 ) + T(1xNo 8)- 90°C -600 V de aislamiento. Incluye tuberia conduit PVC de 2", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 50
10.3.8 | Acometida Puente grua cable THHN (3 x No 12 ) + (1 x No 12 ) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit IMC de 1", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 30
10.3.9 | Tablero de distribucion trifasico para empotrar de 32 ctos, con sus breakers termomagneticos. Incluye barras de fase, neutro y tierra en Cu. | un | 1
10.3.10 | Tablero con controlador horario para encendido automatico de la iluminacion, incluye contactores e interuptores. | un | 2
10.3.11 | Tablero Tipo Interperie IP 68 con pulsadores para encender y apagar bombas remotamente, gabinete en acero inoxidable incluye acometidas de fuerza y control al CCM. | un | 1
10.3.12 | Registro electrico de 0,8 x 0,8 x 1,0 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4
10.3.13 | Poste de concreto para alumbrado publico de 500 daN x 9 mts | Un | 4
10.3.14 | Luminaria tipo proyector LUMA 1- 80- 7700 64W - 220 V Luminria tipo led Phillis , incluye bandas galvanizadas de dos salidas para fijacion en poste de concreto, bombillo y fotocelda. | Un | 8
10.3.15 | Acometida electrica para iluminacion en cable thhn 600v 3 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | Ml | 1000
10.3.16 | Acometida electrica para iluminacion en cable thhn 600v 3 x No 12 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 3/4" accesorios etc | Ml | 1000
10.3.17 | Luminaria Wall Pack tipo LED EW S2 52W 220 V,Incluye fotocelda. | un | 11
10.3.18 | Luminaria Wall Pack tipo LED EW S2 40W 220 V,Incluye fotocelda. | un | 10
10.3.19 | Toma bifasica de tres elementos 30A | un | 2
10.3.20 | Toma monofasica de tres elementos | un | 6
10.3.21 | Salida electrica monofasica para toma 110 - 220, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4", acceosrios para instalación de tuberia. | un | 8
10.3.22 | Lamparas de emergencia a 110v luz blanca, tipo LED | un | 6
10.3.23 | Salida electrica monofasica para Toma de iluminacion de emergencia, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4", accesorios para instalación de tuberia. | un | 6
10.3.24 | Salida electrica bifasica para Toma o iluminacion, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 1/2" IMC | un | 2
10.4 | GRUPO ELECTROGENO
10.4.1 | Planta de emergencia tipo stand by de modelo C13 de 350KW/438KVA 460 vac 60 hz, trifasica con cabina de insonorizacion, incluye display electronico contacto para encendido automatico etc, incluye mofle exhosto de salida con tuberia resistentre a la temperatura. | Un | 1
10.4.2 | Transferencia automatica con interruptores motorizados para planta de emergencia tipo stand by de 750 KVA, 460 V ac trifasicos 60 Hz, con tablero autosoportado, con cople al CCM por barraje. | Un | 1
10.4.3 | Juego de baterias libres de mantenimiento | Jgo | 1
10.4.4 | Cargador de Baterias tipo industrial | Un | 1
10.4.5 | Tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida | Gl | 1
10.4.6 | Prolongacion tuberia exhosto de descarga planta de emergencia. | Gl | 1
10.4.7 | Sistema de Descarga al exterior de aire caliente de la planta de emergencia, autosoportado. Sistema tipo Damper en materiales sinteticos tipo acordeon de acuerdo a la medida del radiador de la planta a suministrar. Incluye accesorios de soporte y fijacion. | Gl | 1
10.5 | INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL
10.5.1 | Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm | Un | 1
10.5.2 | Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403 | Un | 1
10.5.3 | PLC S7-1200, Con modulo de comunicación, analogo y digital. Incluye prgramacion en ladder de acuerdo a requerimientos de la AAA | Un | 1
10.5.4 | Programación PLC para operación de estación de acuerdo a indicaciones de la AAA | Gl | 1
10.5.5 | Actuador Electrico para valvulas mariposa en la descarga de cada unidad de bombeo. Actuador Limitorque para uso intemperie proteccion IP68. Mod MX10 B320-20 voltaje 440- 220 vac trifasico 60 Hz. Comunicación Modbus | Un | 3
10.5.6 | Acometrida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para cada actuador electrico. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 50
10.5.7 | Controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Preteccion IP68 Mraca VEGA equipo modular. | Un | 1
10.5.8 | Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 18
10.5.9 | Interfase de programacion del controlador de nivel tipo radar VEGA | Un | 1
10.5.10 | UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento | Un | 2
10.5.11 | Regulador de 1000 W 12 V ac | Un | 1
10.5.12 | Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer | Un | 1
10.5.13 | Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base | Un | 10
10.5.14 | Borna Phoenix ContactRef UK5N | Un | 50
10.5.15 | Suministro e instalación de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores | Ml | 20
10.5.16 | Cable vehicular No 16 color azul | Ml | 100
10.5.17 | Tendido de tuberia conduit PVC 3/4" para señales del telemando | Ml | 10
10.6 | DERECHOS DE CONECCION
10.6.3 | Inspección RETILAP por ente avalado por la SIC | Gl | 1
10.6.4 | Inspección RETIE por ente avalado por la SIC | Gl | 1
10.7 | Cargador de Baterias tipo industrial
| Gabinete intemperie ip65, doble fondo de 150 x 50 x 40 cm autosoportado | UN | 1
| Plc igual o similar al simatic de siemens s7 - 1200 con módulos de expansión y comunicación, incluye módulo de comunicación rs 485, programación en ladder de acuerdo a requerimientos de triple a. | UN | 1
| Dps iquick prd 40r 1p+n para protección del plc, 120v | UN | 2
| Fuente regulada de 110 va.c - 24vd.c omron phoenix contact de 50 w | UN | 2
| Mini relevo de 110 v omron o telemecanique con su base | UN | 10
| Borna phoenix contactref uk5n | UN | 100
| Sensor de nivel igual o similar al sitrans lr 300 | UN | 1
| Suministro de tubería conduit pvc de 3/4" | UN | 140
| Cable vehicular no 16 color azul | UN | 300
| Cable apantallado 4x 18 + 1 | UN | 100
| Suministro de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores | ML | 10
| Suministro de descargador en baja tensión, monofásico, 120/240vac, imax transitoria x fase 70 ka, 3 hilos, igual o similar al leviton 55175-asa, para protección antena exterior | UN | 1
10.8 | SISTEMA DE SOLAR FOTOVOLTAICO PARA TELEMANDO, NIVEL Y LUMINARIA DE OBSTRUCCION TANQUE
| Paneles solares yl 135 yingli solar 135 w | UN | 1
| Controlador carga solar pwm 10 a 12/24v ref: pr2020 | UN | 1
| Batería sellada estacionaria de 255 ah 12v marca mtek | UN | 2
| Inversor prowat seno puro sw600, 600va, 12vdc/110vac | UN | 1
| Cableado entre panel y tablero tg en coraza lt de 3/4 con 1 cable s-tc vw 2xno.8 y accesorios de conexión | ML | 20
| Luminaria de obstrucción, luz roja a led a 360° | UN | 1
| Cableado entre luminaria de obstrucción y tablero tg en coraza lt de 3/4 con 1 cable s-tc vw 2xno.12 y accesorios de conexión | UN | 15
| Supresor de trascientes a9l16339, imax - (ka) (8/20μs), voltaje de protección 70v | UN | 1
| Equipotencialidad incluye cable thhn/thwn no.2 para equipotenciar estructura paneles solares, ganiete tg, y aterrizar con un punto de soladura exotérmica | UN | 50
10.9 | LUMINARIAS ALUMBRADO PERIMETRAL TANQUE
| 2 paneles solares yl 85 yingli solar 85 w , 7.65 a con soporte a poste | UN | 4
| Gabinete tipo intemperie con 2 baterías, controlador de carga, breaker de protección borneras cableado interno | UN | 4
| Luminaria de alumbrado público tipo led, 36w, 12v con brazo, cableado y bandas | UN | 4
| Poste en fibra de 12 mts | UN | 4
10.1 | PARARRAYOS FRANKLIN Y ATERRIZAMIENTO DE TANQUE
| Pararrayos tipo franklin con su mástil | UN | 1
| 2 bajantes de pararrayo en cable de cobre desnudo no.2/0 desde pararrayos hasta puntos de soladura en tanque incluye puntos de soldadura | ML | 60
| Bajante para aterrizamiento en base de tanque con 15 metros de cable de cobre desnudo 2/0 awg, una varilla de cobre de 5/8"x2,4 mts, un punto de soldadura exotérmica y terminales doble ojo | UN | 8
SUBTOTAL
PRESUPUESTO SUMINISTRO
ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto
3.20.1.1 | Suministro de Tuberías de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110mm PN 16 PE 100 | Un | 8.8
3.20.1.1.1.6 | Tuberías PEAD 200mm PN 16 PE 100 | Un | 34
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.86 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 16 a tope
3.20.1.2.86.12 | Reducción Polietileno 200mm X 110mm | Un | 1
3.20.1.2.90 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 16
3.20.1.2.90.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno 110mm | Un | 3
3.20.1.2.90.6 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno 200mm | Un | 8
3.20.1.2.92 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 16
3.20.1.2.92.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 3
3.20.1.2.92.6 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 8
3.20.1.2.82 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 16
3.20.1.2.82.3 | Codo de Polietileno 110mm X 90° | Un | 2
3.20.1.2.82.12 | Codo de Polietileno 110mm X 45° | Un | 2
3.20.1.2.82.5 | Codo de Polietileno 200mm X 90° | Un | 1
3.20.1.2.20 | Suministro de brida ciega HD norma ISO PN 10
3.20.1.2.20.21 | d = 700 mm (28") | Un | 1
3.20.1.2.22 | Suministro de Pasamuro BxL HD Norma ISO PN 10, L<=1m
3.20.1.2.22.2 | d = 100 mm (4") | Un | 7
3.20.1.2.22.4 | d = 200 mm (8") | Un | 1
3.20.1.2.22.6 | d = 300 mm (12") | Un | 4
3.8.1.21.9 | d = 450 mm (18”) | Un | 3
3.20.1.2.22.21 | d = 700 mm (28”) | Un | 1
3.20.1.2.27 | Suministro de Niples bridados Norma ISO PN 16
3.20.1.2.27.1 | Niple B x B
3.20.1.2.27.1.1 | Niple de HD de 100 mm Clase C30 L= 0,60 m | Un | 1
3.20.1.2.27.1.1 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 0,40 m | Un | 6
3.20.1.2.27.1.2 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 1,50 m | Un | 2
3.20.1.2.27.1.3 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 3,30 m | Un | 3
3.20.1.2.27.1.4 | Niple de HD de 500 mm Clase C30 L= 1,00 m | Un | 3
3.20.1.2.32 | Suministro de Unión Universal en HD PN 10
3.20.1.2.32.4 | d = 200 mm (8") - PVC-PEAD | Un | 2
3.20.1.2.84 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 16 a tope
3.20.1.2.84.5 | Tee de Polietileno 200mm X 200mm X 200mm | Un | 2
3.20.1.2.105 | Suministro de Yee BxBxB HD Norma ISO PN 16
3.20.1.2.105.1 | Yee reduccida de 500 x 500 x 300 mm | Un | 3
3.20.1.2.42 | Suministro de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
3.20.1.2.42.2 | d = 100 mm (4") | Un | 1
3.20.1.2.42.10 | d = 500 mm (20") | Un | 1
3.20.1.2.44 | Suministro de Codo 45° B x B HD. Norma ISO. PN 16
3.20.1.2.44.6 | d = 300 mm (12”) | Un | 9
3.20.1.2.12 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 16
3.20.1.2.12.1 | d = 50 mm (2") | Un | 3
3.20.1.2.108 | Suministro de accesorios en HD, para acueducto
3.20.1.2.108.11 | Válvula cheque horizontal Ø12", acero, bridada, norma ISO PN16 | Un | 3
3.20.1.2.108.12 | Válvula Anticipadora de golpe de ariete DN = 4", bridada, norma ISO, presión de operación entre 1.5 y 25 bar. | Un | 1
3.20.1.2.108.13 | Unión de desmontaje autoportante DN = 12" | Un | 3
3.20.1.2.108.15 | Reduccion Bridada HD Norma ISO PN16 20x8 pulg | Un | 1
3.20.1.2.108.16 | Reduccion Bridada HD Norma ISO PN16 12x8 pulg | Un | 3
3.20.1.2.108.17 | Válvula compuerta Ø100mm (4") bridada, norma ISO PN16 | Un | 1
3.20.1.2.108.18 | Válvula compuerta Ø200mm (8"), bridada, norma ISO PN10 | Un | 2
3.20.1.2.3 | Suministro de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable .
3.20.1.2.3.2 | d = 300 mm (12") | Un | 2
3.20.1.2.4 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 16
3.20.1.2.4.2 | Válvula mariposa doble excentricidad, D= 300 mm (12"), Bridada, PN 16. Incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 12” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 3
3.3 | Otros Suministros
3.30.1 | Suministro e instalación de Escalera en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV h= 4,0 m ancho escalon: 0,70m. Incluye: linea de vida vertical con cables en acero inoxidable y acorde a la resolución 1409 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya (según planos) | Un | 4
3.30.2 | Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0mx1.0m en PRFV o polipropileno e alta densidad con material original libre de mantenimiento, anticorrosivos, inmunizantes y pinturas, ensamblada con tornilleria en acero inoxidable. con marco, de 10mm de espesor. | Un | 2
3.30.3 | Suministro e instalación Bafles en poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV Alto: 3,50m Ancho: 7,20 m e= 10mm incluye sistema de fijacion en estructura metalica recubierta en fibra de vidrio según planos según medidas y especificaciones indicadas en planos. | m2 | 50.4
3.21 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTROMECÁNICOS
3.21.1 | BOMBAS
3.21.1.3 | Bomba de turbina vertical 6 etapas. Con capacidad de 81 LPS y 128 m a 1770 rpm (etapa inicial año 2030). Eficiencia de la bomba 88%. Peso total 905 Kg. Incluye: - Tazones en fundición de hierro CL30 con recubrimiento vitrificado. - Columna en acero al carbono de Ø8" flanchada. - Impulsor en acero inoxidable. - Cabezal de descarga de Ø8" clase 150# flanchada En acero al carbono. Prefabricada. - Eje columna en acero inoxidable. - Rejilla en la succión en acero galvanizado. - Motor vertical de eje hueco, con potencia de 200 hp, 1800 RPM, 3 fases, 60 Hz, 460 VAC, aislamiento WPI, (ranuras de ventilación diseñadas para minimizar la entrada de lluvia y partículas llevadas por el aire, a las partes eléctricas del motor), eficiencia Premium. Peso del motor 726 Kg. | Un | 3
3.21.2 | EQUIPOS VARIOS
3.21.2.1 | Trolley eléctrico y Polipasto eléctrico para 2 Ton 220 Vac, incluye contenedor de cadena, cable de conexión, botonera o estación de mando, gancho de izaje con giro de 360°, botonera de mando, intrruptores de límite superior, cadena izaje, gancho de suspensión y gancho de carga y contenedor de cadena. | Un | 1
SUBTOTAL
ACCESORIOS CONEXIONES HIDRAULICAS TANQUE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.20.1.1.1.7 | Tuberías PEAD 250mm PN 10 PE 100 | m | 10.88
3.20.1.1.1.11 | Tuberías PEAD 450 mm PN 10 PE 100 | m | 34.07
3.20.1.1.1.12 | Tuberías PEAD 500 mm PN 10 PE 100 | m | 38.11
3.20.1.1.2 | Suministro de Tubería de Acueducto en Acero
3.20.1.1.2.9 | Tubería de Acero al Carbono SCH STD de 20" S/Cost Flanchado L=5.8 m | Un | 2
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.3 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.3.1 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 250 mm (10"), Bridada, PN 10 | Un | 1
3.20.1.2.3.5 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 450 mm (18"), Bridada, PN 10. | Un | 2
3.20.1.2.3.17 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 500 mm (20"), Bridada, PN 10, incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 20” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 1
3.20.1.2.3.18 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 450 mm (18"), Bridada, PN 10, incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 18” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 1
3.20.1.2.18 | Suministro de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10
3.20.1.2.18.9 | d = 450 mm (18") | Un | 1
3.20.1.2.77 | Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.20.1.2.77.40 | Tee 450 x 450 x 450 mm | Un | 1
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.81.6 | Codo de Polietileno 250mm X 90° | Un | 1
3.20.1.2.81.15 | Codo de Polietileno 250mm X 45° | Un | 2
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 450mm X 22.5° T.E. | Un | 1
3.20.1.2.81.21 | Codo de Polietileno 450mm X 45° T.E. | Un | 1
3.20.1.2.81.25 | Codo de Polietileno 500mm X 22.5° T.E. | Un | 1
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.85.12 | Reducción Polietileno 500mm X 450mm | Un | 1
3.20.1.2.83 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.83.29 | Tee de Polietileno 500mm X 500mm X 500mm T.E. | Un | 1
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10
3.20.1.2.89.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 4
3.20.1.2.89.11 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 7
3.20.1.2.89.12 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 3
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.7 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 4
3.20.1.2.91.11 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 7
3.20.1.2.91.12 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 3
3.20.1.2.29 | Suministro de unión de desmontaje autoportante Norma ISO PN 10
3.20.1.2.29.5 | d = 450 mm (18") | Un | 1
3.20.1.2.29.6 | d = 500 mm (20") | Un | 1
3.20.1.2.41 | Suministro de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10
3.20.1.2.41.5 | d = 250 mm (10") | Un | 2
3.20.1.2.105 | Suministro de Codo 90° BxB Acero
3.20.1.2.41.10 | d = 20" Acero al Carbono SCH STD | Un | 2
3.20.1.2.107 | Suministro de medidor electromagnético de inserción
3.20.1.2.107.4 | Macromedidor Electromagnético MAG 8000 W . DN450 / QMX 5725 M3/H(M3), d = 450 mm (18") / QMX 25207 GPM(GX100 0), 450 / QMX 137.4 ML/D(ML) EN 1092-1, PN10, CONFORMS TO PED EPDM LINER AND HASTELLO Y ELECTRODES, 150MICRON COATING STANDARD CALIBRATION W. MAX. 0,4% OF RATE +/- 2MM/S WITH CERTIFICATE REGION VERSION: USA DISPLAY: GALLON BASED 60 HZ FILTER BASIC VERSION REMOTE 30M MOUNTED SENSOR CABLES W. PLUGS COMMUNICATION: SERIAL RS 485 INTERFACE MODULE MODBUS RTU 115- 230VAC 50/60HZ SUPPLY W. 3 M CABLE AND BATTERY BACKUP (BATTERY NOT INCLUDED) FLOWUNIT = M3/H. BATTERY BACK UP FOR MAINS POWER SUPPLY 1 PC D-CELL (3.6V, 19AH). MAG8000 ACCESORIES CABLE ENTRY M20 BRASS, ONE 6-8MM, 1 PCS. USM POTTING KIT. | Un | 1
SUBTOTAL
IMPULSIÓN HASTA TANQUE CUPINO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.3 | Suministro de Tuberías de acueducto de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
3.20.1.1.3.4 | Tubería GRP DN 500 PN16 SN 10000 | ml | 2128
Suministro de Accesorios de GRP PN 16
3.20.1.1.3.23 | Acople GRP DN500 mm PN 16 | Un | 183
3.20.1.1.3.24 | Codo 0 a 30° DN 500 mm PN 16 | Un | 41
3.20.1.1.3.25 | Codo 31° a 60° DN 500 mm PN 16 | Un | 12
3.20.1.1.3.26 | Codo 61° a 90° DN 500 mm PN 16 | Un | 6
3.20.1.1.3.27 | Niple GRP bridado en un extremo DN 500 PN 16 | Un | 1
3.20.1.1.16.43 | Tee para purga de GRP PN 16 500mm X 110mm reducción bridada | Un | 3
3.20.1.1.16.44 | Tee para ventosa de GRP PN 16 500mm x 80mm reducción bridada | Un | 4
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD).
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110 mm PN 10 PE 100 | m | 40
3.20.1.1.1.12 | Tuberías PEAD 500mm PN 10 PE 100 | m | 587
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.2 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16
3.20.1.2.2.1 | d = 80 mm (3") | Un | 6
3.20.1.2.2.3 | d = 100 mm (4") | Un | 5
3.20.1.2.12 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 16
3.20.1.2.12.2 | d = 80 mm (3") Brida | Un | 6
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.81.19 | Codo de Polietileno 500mm X 90° T.E. | Un | 1
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 500mm X 45° T.E. | Un | 1
3.20.1.2.81.21 | Codo de Polietileno 500mm X 22.5° T.E. | Un | 5
3.20.1.2.84 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.84.30 | Tee de Polietileno 500mm X 160mm X 500mm T.E | Un | 4
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.85.4 | Reducción Polietileno 160mm X 90mm | Un | 2
3.20.1.2.85.4 | Reducción Polietileno 160mm X 110mm | Un | 2
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10
3.20.1.2.89.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 15
3.20.1.2.89.12 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 1
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 15
3.20.1.2.91.12 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 1
SUBTOTAL
CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUPINO HACIA LA RED
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD).
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110mm PN 10 PE 100 | m | 40
3.20.1.1.1.8 | Tuberías PEAD 315 mm PN 10 PE 100 | m | 620
3.20.1.1.1.9 | Tuberías PEAD 355 mm PN 10 PE 100 | m | 405
3.20.1.1.1.10 | Tuberías PEAD 400 mm PN 10 PE 100 | m | 10
3.20.1.1.1.11 | Tuberías PEAD 450 mm PN 10 PE 100 | m | 590
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.1 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.1.2 | d = 80 mm (3") | Un | 10
3.20.1.2.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 6
3.20.1.2.1.5 | d = 200 mm (8") | Un | 1
3.20.1.2.3 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.3.3 | d = 350 mm (14") | Un | 1
3.20.1.2.3.4 | d = 400 mm (16") | Un | 3
3.20.1.2.13 | Suministro de Válvulas de control hidráulico
3.20.1.2.13.1 | Suministro de válvula reguladora de presión incluye suministro de tornillería empaquetadura y pilotaje norma ISO PN 10
3.20.1.2.13.1.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.20.1.2.77 | Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.20.1.2.77.38B | Tee 450 x 350 x 450 mm | Un | 1
3.20.1.2.11 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 10
3.20.1.2.11.2 | d = 80 mm (3") Brida | Un | 10
3.20.1.2.18 | Suministro de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10
3.20.1.2.18.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.20.1.2.20 | Suministro de brida ciega HD norma ISO PN 10
3.20.1.2.20.7 | d = 350 mm (14") | Un | 2
3.20.1.2.20.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1
3.20.1.2.32 | Suministro de Unión Universal en HD PN 10
3.20.1.2.32.4 | d = 200 mm (8") | Un | 2
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.81.9 | Codo de Polietileno 400mm X 90° T.E | Un | 2
3.20.1.2.81.19 | Codo de Polietileno 315mm X 22.5° T.E | Un | 5
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 315mm X 45° T.E | Un | 6
3.20.1.2.81.21 | Codo de Polietileno 355mm X 22.5° T.E | Un | 3
3.20.1.2.81.22 | Codo de Polietileno 355mm X 45° T.E | Un | 2
3.20.1.2.81.23 | Codo de Polietileno 355mm X 90° T.E | Un | 1
3.20.1.2.81.24 | Codo de Polietileno 450mm X 22.5° T.E | Un | 4
3.20.1.2.81.25 | Codo de Polietileno 450mm X 45° T.E | Un | 2
3.20.1.2.83 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.83.5 | Tee de Polietileno 200mm X 200mm X 200mm a tope | Un | 1
3.20.1.2.83.8 | Tee de Polietileno 355mm X 355mm X 355mm a tope | Un | 2
3.20.1.2.83.9 | Tee de Polietileno 400mm X 400mm X 400mm a tope | Un | 2
3.20.1.2.83.27 | Tee de Polietileno 400mm X 355mm X 400mm a tope | Un | 1
3.20.1.2.83.28 | Tee de Polietileno 355mm X 250mm X 355mm a tope | Un | 1
3.20.1.2.83.29 | Tee de Polietileno 315mm X 110mm X 315mm a tope | Un | 7
3.20.1.2.83.30 | Tee de Polietileno 355mm X 110mm X 355mm T.E | Un | 6
3.20.1.2.83.31 | Tee de Polietileno 450mm X 110mm X 450mm T.E | Un | 3
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.85.3 | Reducción Polietileno 110mm X 90mm | Un | 10
3.20.1.2.85.8 | Reducción Polietileno 355mm X 315mm | Un | 1
3.20.1.2.85.12 | Reducción Polietileno 315mm X 200mm | Un | 1
3.20.1.2.85.13 | Reducción Polietileno 450mm X 400mm | Un | 2
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10
3.20.1.2.89.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 12
3.20.1.2.89.6 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 2
3.20.1.2.89.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 1
3.20.1.2.89.8 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 315mm | Un | 2
3.20.1.2.89.9 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 355mm | Un | 4
3.20.1.2.89.10 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 400mm | Un | 1
3.20.1.2.89.11 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 1
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 12
3.20.1.2.91.6 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 2
3.20.1.2.91.7 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 1
3.20.1.2.91.8 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 315mm | Un | 2
3.20.1.2.91.9 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 355mm | Un | 4
3.20.1.2.91.10 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 400mm | Un | 1
3.20.1.2.91.11 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 1
SUBTOTAL
SISTEMA ELECTRICO DE SISTEMA DE BOMBEO - FUERZA Y CONTROL DE BOMBAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ITEM | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
10.1 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS LINEA ELECTRICA DE 13.2 KV
10.1.1 | Cable de aluminio desnudo ASCR 3 x 2/0, incluye amarras, puentes conectores etc. | ML | 100
10.1.2 | Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion | un | 3
10.1.3 | Kit de puesta a tierra para poste de 800dAN y 500dAN | un | 4
10.1.4 | Poste de concreto de 12 mts -500 dAN, incluida cimentacion | un | 2
10.1.5 | Cruceta de galvanizada en caliente de acuerdo a exigencias del operador de red local, incluye silla para soporte en poste. | un | 7
10.1.6 | Aislador Line Post polimerico de 4 vueltas 15 KV, homologado incluido alfiler. | un | 6
10.1.7 | Aislador de Suspensión Sintetico homologado completo | un | 6
10.1.8 | Grapa tipo pistola en aluminio homoligada | un | 6
10.1.9 | Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados | un | 3
10.1.10 | Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles | un | 6
10.1.11 | Herrajes, Amarras y Accesorios galvanizados | gl | 1
10.1.12 | Puentes primarios en caliente incluido conector bimetalico de pistola. | un | 3
10.1.13 | Retenida a tierra primaria completa incluye ancla en concreto, aislador de bola, grapa de tres pernos, cable super gx acuerdo norma ECA | gl | 2
10.1.14 | Cable Monopolar de Cu XLPE (3 x No 2) con pantalla en cinta 15 KV 100% aislamiento | ml | 100
10.1.15 | Juego de premoldeados trifasicos, tipo exterior 3M - 15KV para cable No 2 con pantalla de cinta | jgo | 2
10.1.16 | Bajante en tuberia galvanizada de 4" incluido capacete, cinta bandit y accesirios | ml | 10
10.1.17 | Tuberia conduit PVC de 4" incluidos excavación relleno y compactación con material del sitio, incluye accesorios. Para este caso es una ducteria ppal y otra de suplencia de 20mt cada una. | ml | 40
10.1.24 | Polo a Tierra en poste | un | 5
10.1.18 | Registro electrico de 1 x 1 x 1 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 2
10.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SUBESTACION ELECTRICA
10.2.1 | Suministro de celda de Medida, incluye: 3 Transformadores de corriente y 3 Transformadores de tensión en ejecución fija y sin fusibles, 24kV – 630A en barraje principal - 20kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg Ref: UMP, ABB. Incluyendo tapa laterales para estos elementos. | un | 1
10.2.2 | Celda combinación Seccionador vacio - Base porta-fusible,24kV - 630A en Barraje principal - 16/20kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg. | un | 1
10.2.3 | Suministro de celda de remonte para llegada directa con cable por el lado izquierdo a unidad funcional adyacente, 24kV – 630A en barraje principal – 16kA@1seg Clasificación de Arco Interno: (IAC):12.5kA@1seg. | un | 1
10.2.4 | Transformador Trifasico 630 KVA. 13200/460 V Sumergido en aceite dielectrico, con compartimientos, bobinas en cobre, autorefigerado tipo radial 15KV. Temperatura de elevacion en los debanados de 65°C. Equipo acorde a RETIE. | un | 1
10.2.5 | Transformador Trifasico Baja-Baja 30 KVA. 460/220 V , bobina en cobre. | un | 1
10.2.6 | Centro de Control de Motores tableros tipo , incluye seccionador secundario tipo Masterpack extraible de 1000 A, Un analizador de redes con comunicacion modbus a la entrada del CCM, 3 con variadores de velocidad de 200 Hp, Ref: AF-600 FP Enclosed Non-Bypass Drives - protección de 300 A, cada variador debe llevar un selectores, pulsadores con luz piloto, medidor de variables electricas por equipo de bombeo, Un cubiculo con cuatro interruptores caja moldeada de 100 A,con sus respectivo bancon de condensadores. Con cubiculo con barraje de 220 voltios, con un interrupror de 100 amp. | un | 1
10.2.7 | Suministro y aplicación de Pintura Señalizacion COLOR GRIS, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 80
10.2.8 | Suministro y aplicación de Pintura Señalizacion COLOR AMARILLO, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 19
10.2.9 | Puerta Corta fuego de 2.50 x 2.50 doble hoja con chapa antipanico, abatible de acuerdo a la exigencia RETIE, incluye marco con sellos antifuego, protocolo de certificacion | un | 1
10.2.10 | Damper de 1.0 x 1.0 mts, para aireacion cuarto de transformadores de acuerdo a RETIE, incluye fuisible termico para cierre automatico. | un | 2
10.2.11 | Juego de premoldeados tipo interior 3M 15 KV cable monopolar No 2 con pantalla de cinta | jgo | 4
10.2.12 | Contador de Energia trifasico Tipo Fulkrum - 3 elementos incluido bloque de pruebas y modem. | un | 1
10.2.13 | Malla de tierra conformada por ocho varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2 empleando soldadura caldweld de de acuerdo a especificaciones | un | 1
10.2.14 | Bandeja Portacable de 30 cm tipo pesada, con su tapa, incluye perfiles, mensulas, tuercas mordazas, platinas de union y demas accesorios para fijacion | ml | 50
10.3 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
10.3.1 | Acometidas desde transformador de alimentación a barraje de entrada del la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, Incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita | ml | 50
10.3.2 | Acometidas desde la Planta a la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita para aislamiento. | ml | 50
10.3.3 | Acometidas desde transferencia hasta barraje de entrada del CCM, en cable monopolar de Cu AWG 3F(4x250) MCM + N(4x250)MCM + T(2/0) a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita | ml | 30
10.3.4 | Acometida de tierra para Transformador a Tranferencia, de Planta Electrica a Transferencia y de la Transferencia al CCM, en cable 4/0 desnudo. | ml | 110
10.3.5 | Acometida Electrica desde el Centro de control de motores a cada unidad de bombeo de 200 hp en cable THHN 3F( 2X 1/0) + T(N°2) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 3", Flexiconduit tipo coraza de 3" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 50
10.3.6 | Acometida Electrica primaria Tranformador de servicioos auxiliares cable THHN F(3 x No 8 ) + T(1 x No 10 ) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 2", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 40
10.3.7 | Acometida Electrica secundariaTranformador de servicioos auxiliares cable THHN F(3 x No 2 ) + N(1 x No 2 ) + T(1xNo 8)- 90°C -600 V de aislamiento. Incluye tuberia conduit PVC de 2", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 50
10.3.8 | Acometida Puente grua cable THHN (3 x No 12 ) + (1 x No 12 ) - 90°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit IMC de 1", flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 30
10.3.9 | Tablero de distribucion trifasico para empotrar de 32 ctos, con sus breakers termomagneticos. Incluye barras de fase, neutro y tierra en Cu. | un | 1
10.3.9 | Tablero con controlador horario para encendido automatico de la iluminacion, incluye contactores e interuptores. | un | 2
10.3.10 | Tablero Tipo Interperie IP 68 con pulsadores para encender y apagar bombas remotamente, gabinete en acero inoxidable incluye acometidas de fuerza y control al CCM. | un | 1
10.3.11 | Registro electrico de 0,8 x 0,8 x 1,0 mts en concreto con su tapa, marco en perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ducto sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4
10.3.12 | Poste de concreto para alumbrado publico de 500 daN x 9 mts | Un | 4
10.3.13 | Luminaria tipo proyector LUMA 1- 80- 7700 64W - 220 V Luminria tipo led Phillis , incluye bandas galvanizadas de dos salidas para fijacion en poste de concreto, bombillo y fotocelda. | Un | 8
10.3.14 | Acometida electrica para iluminacion en cable THHN 600v 3 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | Ml | 1000
10.3.15 | Acometida electrica para iluminacion en cable THHN 600v 3 x No 12 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 3/4" accesorios etc | Ml | 1000
10.3.16 | Luminaria Wall Pack tipo LED EW S2 52W 220 V,Incluye fotocelda. | un | 11
10.3.17 | Luminaria Wall Pack tipo LED EW S2 40W 220 V,Incluye fotocelda. | un | 10
10.3.18 | Toma bifasica de tres elementos 30A | un | 2
10.3.19 | Toma monofasica de tres elementos | un | 4
10.3.20 | Salida electrica monofasica para toma 110 - 220, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4", incuye accesorio para tuberia. | un | 8
10.3.21 | Lamparas de emergencia a 110v luz blanca, tipo LED | un | 6
10.3.22 | Salida electrica monofasica para Toma de iluminacion de emergencia, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4" IMC, accesorios para tuberia. | un | 6
10.3.23 | Salida electrica bifasica para Toma o iluminacion, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 1/2" IMC | un | 2
10.4 | GRUPO ELECTROGENO
10.4.1 | Planta electrica , Modelo C18 ATAAC 600KW / 750KVA EN STANDBY. de Aspiración Turbo cargado Post-enfriado aire-aire, 6 cilindros en Línea, refrigerado por radiador. Generador acoplado directamente, a 1800rpm, 3 fases, 60 Hz, 440 voltios, trifasica con cabina de insonorizacion, incluye display electronico contacto para encendido automatico etc, incluye mofle exhosto de salida con tuberia resistentre a la temperatura. con interruptor de salida. | Un | 1
10.4.2 | Transferencia automatica con interruptores motorizados para planta de emergencia tipo stand by de 750 KVA, 460 V ac trifasicos 60 Hz, con tablero autosoportado, con cople al CCM por barraje. | Un | 1
10.4.3 | Juego de baterias libres de mantenimiento | Jgo | 1
10.4.4 | Cargador de Baterias tipo industrial | Un | 1
10.4.5 | Tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida | Gl | 1
10.4.6 | Prolongacion tuberia exhosto de descarga planta de emergencia. | Gl | 1
10.4.7 | Sistema de Descarga al exterior de aire caliente de la planta de emergencia, autosoportado. Sistema tipo Damper en materiales sinteticos tipo acordeon de acuerdo a la medida del radiador de la planta a suministrar. Incluye accesorios de soporte y fijacion. | Gl | 1
10.5 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL
10.5.1 | Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm | Un | 1
10.5.2 | Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403 | Un | 1
10.5.3 | PLC S7-1200, Con modulo de comunicación, analogo y digital. Incluye prgramacion en ladder de acuerdo a requerimientos de la AAA | Un | 1
10.5.4 | Programación PLC para operación de estación de acuerdo a indicaciones de la AAA | Gl | 1
10.5.5 | Actuador Electrico para valvulas mariposa en la descarga de cada unidad de bombeo. Actuador Limitorque para uso intemperie proteccion IP68. Mod MX10 B320-20 voltaje 440- 220 vac trifasico 60 Hz. Comunicación Modbus | Un | 3
10.5.6 | Acometrida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para cada actuador electrico. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 50
10.5.7 | Controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Preteccion IP68 equipo modular. | Un | 1
10.5.8 | Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 18
10.5.9 | Interfase de programacion del controlador de nivel tipo radar VEGA | Un | 1
10.5.10 | UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento | Un | 2
10.5.11 | Regulador de 1000 W 12 V ac | Un | 1
10.5.12 | Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer | Un | 1
10.5.13 | Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base | Un | 10
10.5.14 | Borna Phoenix ContactRef UK5N | Un | 50
10.5.15 | Suministro e instalación de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores | Ml | 20
10.5.16 | Cable vehicular No 16 color azul | Ml | 100
10.5.17 | Tendido de tuberia conduit PVC 3/4" para señales del telemando | Ml | 10
10.6 | SISTEMA DE SOLAR FOTOVOLTAICO PARA TELEMANDO, NIVEL Y LUMINARIA DE OBSTRUCCION TANQUE
10.6.1 | Paneles solares yl 135 yingli solar 135 w | Un | 1
10.6.2 | Controlador carga solar pwm 10 a 12/24v ref: pr2020 | Un | 1
10.6.3 | Batería sellada estacionaria de 255 ah 12v marca mtek | Un | 2
10.6.4 | Inversor prowat seno puro sw600, 600va, 12vdc/110vac | Un | 1
10.6.5 | Cableado entre panel y tablero tg en coraza lt de 3/4 con 1 cable s-tc vw 2xno.8 y accesorios de conexión | ML | 20
10.6.6 | Luminaria de obstrucción, luz roja a led a 360° | Un | 1
10.6.7 | Cableado entre luminaria de obstrucción y tablero tg en coraza lt de 3/4 con 1 cable s-tc vw 2xno.12 y accesorios de conexión | Un | 15
10.6.8 | Supresor de trascientes a9l16339, imax - (ka) (8/20μs), voltaje de protección 70v | Un | 1
10.6.9 | Equipotencialidad incluye cable thhn/thwn no.2 para equipotenciar estructura paneles solares, ganiete tg, y aterrizar con un punto de soladura exotérmica | Un | 50
10.7 | LUMINARIAS ALUMBRADO PERIMETRAL TANQUE
10.7.1 | 2 paneles solares yl 85 yingli solar 85 w , 7.65 a con soporte a poste | Un | 4
10.7.2 | Gabinete tipo intemperie con 2 baterías, controlador de carga, breaker de protección borneras cableado interno | Un | 4
10.7.3 | Luminaria de alumbrado público tipo led, 36w, 12v con brazo, cableado y bandas | Un | 4
10.7.4 | Poste en fibra de 12 mts | Un | 4
10.8 | PARARRAYOS FRANKLIN Y ATERRIZAMIENTO DE TANQUE
10.8.1 | Pararrayos tipo franklin con su mástil | Un | 1
10.8.2 | 2 bajantes de pararrayo en cable de cobre desnudo no.2/0 desde pararrayos hasta puntos de soladura en tanque incluye puntos de soldadura | ML | 60
10.8.3 | Bajante para aterrizamiento en base de tanque con 15 metros de cable de cobre desnudo 2/0 awg, una varilla de cobre de 5/8"x2,4 mts, un punto de soldadura exotérmica y terminales doble ojo | UN | 8
SUBTOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL
|  | A.I.U |  | PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN
IMPREVISTO
UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD
TOTAL COSTO INDIRECTO
TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO
|  | ADMINISTRACIÓN |  | PORCENTAJE
TOTAL COSTO SUMINISTRO
PRESUPUESTO OBRA CIVIL + SUMINISTRO
Note on B522: Principal: esto no hace parte del proyecto en inversión. Retirar.

## 2. SUM EST BOMBEO (hidden)
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
#REF!
FORMULARIO 2. PRESUPUESTO SUMINISTRO - ESTACION DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto
3.20.1.1 | Suministro de Tuberías de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110mm PN 16 PE 100 | Un | 8.8 | 37932 | 333802 | SI, hacia valvula anticipadora
3.20.1.1.1.6 | Tuberías PEAD 200mm PN 16 PE 100 | Un | 34 | 125906.4 | 4280818 | SI, Hacia valvula anticipadora, empate tubería existente, bypass
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.86 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 16 a tope
3.20.1.2.86.12 | Reducción Polietileno 200mm X 110mm | Un | 1 | 125534.04 | 125534 | SI, Hacia valvula anticipadora
3.20.1.2.90 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 16
3.20.1.2.90.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno 110mm | Un | 3 | 33355.8 | 100067 | SI
3.20.1.2.90.6 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno 200mm | Un | 8 | 106140 | 849120 | SI, Hacia valvula anticipadora, empate tubería existente, bypass
3.20.1.2.92 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 16
3.20.1.2.92.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 3 | 47984.56 | 143954 | SI
3.20.1.2.92.6 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 8 | 116512.72 | 932102 | SI, Hacia valvula anticipadora, empate tubería existente, bypass
3.20.1.2.82 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 16
3.20.1.2.82.3 | Codo de Polietileno 110mm X 90° | Un | 2 | 103175.04 | 206350 | SI, hacia valvula anticipadora
3.20.1.2.82.12 | Codo de Polietileno 110mm X 45° | Un | 2 | 82476 | 164952 | SI, bypass
3.20.1.2.82.5 | Codo de Polietileno 200mm X 90° | Un | 1 | 307990.44 | 307990 | SI, bypass
3.20.1.2.20 | Suministro de brida ciega HD norma ISO PN 10
3.20.1.2.20.21 | d = 700 mm (28") | Un | 1 | 3866575.6782 | 3866576 | SI. Acceso pozo succión | 4098570.2189
3.20.1.2.22 | Suministro de Pasamuro BxL HD Norma ISO PN 10, L<=1m | [5 empty] | 0
3.20.1.2.22.2 | d = 100 mm (4") | Un | 7 | 312156 | 2185092 | SI, Ventilación y valvula anticipadora | 330885.36
3.20.1.2.22.4 | d = 200 mm (8") | Un | 1 | 410176 | 410176 | SI, en conexión tanque existente | 434786.56
3.20.1.2.22.6 | d = 300 mm (12") | Un | 4 | 694434 | 2777736 | SI, en conexión tanque - pozo | 736100.04
3.8.1.21.9 | d = 450 mm (18”) | Un | 3 | 1533334.4 | 4600003 | SI, en instalación bomba | 1625334.464
3.20.1.2.22.21 | d = 700 mm (28”) | Un | 1 | 2441150.4 | 2441150 | SI. Acceso pozo succión | 2587619.424
3.20.1.2.27 | Suministro de Niples bridados Norma ISO PN 16
3.20.1.2.27.1 | Niple B x B
3.20.1.2.27.1.1 | Niple de HD de 100 mm Clase C30 L= 0,60 m | Un | 1 | 338395.2 | 338395 | SI, en valvula anticipadora
3.20.1.2.27.1.1 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 0,40 m | Un | 6 | 748019.04 | 4488114 | SI, 2 en cada bomba
3.20.1.2.27.1.2 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 1,50 m | Un | 2 | 1823172 | 3646344 | SI, en conexión tanque - pozo
3.20.1.2.27.1.3 | Niple de HD de 300 mm Clase C30 L= 3,30 m | Un | 3 | 3386666.4 | 10159999 | SI, en cada bomba
3.20.1.2.27.1.4 | Niple de HD de 500 mm Clase C30 L= 1,00 m | Un | 3 | 2896868 | 8690604 | SI
3.20.1.2.32 | Suministro de Unión Universal en HD PN 10
3.20.1.2.32.4 | d = 200 mm (8") - PVC-PEAD | Un | 2 |  | 0 | SI, Empate tubería existente
3.20.1.2.84 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 16 a tope
3.20.1.2.84.5 | Tee de Polietileno 200mm X 200mm X 200mm | Un | 2 | 472932 | 945864 | SI, Empate tubería existente y bypass
3.20.1.2.105 | Suministro de Yee BxBxB HD Norma ISO PN 16
3.20.1.2.105.1 | Yee reduccida de 500 x 500 x 300 mm | Un | 3 | 11355814.2 | 34067443 | SI, 1 en cada bomba
3.20.1.2.42 | Suministro de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
3.20.1.2.42.2 | d = 100 mm (4") | Un | 1 | 282464.64 | 282465 | SI, en valvula anticipadora
3.20.1.2.42.10 | d = 500 mm (20") | Un | 1 | 6851006.4 | 6851006 | SI, inicio impulsión
3.20.1.2.44 | Suministro de Codo 45° B x B HD. Norma ISO. PN 16
3.20.1.2.44.6 | d = 300 mm (12”) | Un | 9 | 1734432 | 15609888 | SI, 3 en cada bomba
3.20.1.2.12 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 16
3.20.1.2.12.1 | d = 50 mm (2") | Un | 3 | 719789.28 | 2159368 | SI, en cada bomba
3.20.1.2.108 | Suministro de accesorios en HD, para acueducto
3.20.1.2.108.11 | Válvula cheque horizontal Ø12", acero, bridada, norma ISO PN16 | Un | 3 | 7248909.6 | 21746729 | SI, en cada bomba
3.20.1.2.108.12 | Válvula Anticipadora de golpe de ariete DN = 4", bridada, norma ISO, presión de operación entre 1.5 y 25 bar. | Un | 1 | 19239760 | 19239760 | SI
3.20.1.2.108.13 | Unión de desmontaje autoportante DN = 12" | Un | 3 | 1495328.16 | 4485984 | SI, en cada bomba
3.20.1.2.108.15 | Reduccion Bridada HD Norma ISO PN16 20x8 pulg | Un | 1 | 4006537.92 | 4006538 | SI, hacia valvula anticipadora
3.20.1.2.108.16 | Reduccion Bridada HD Norma ISO PN16 12x10 pulg | Un | 3 | 1288435.2 | 3865306 | SI, en cada bomba
3.20.1.2.108.17 | Válvula compuerta Ø100mm (4") bridada, norma ISO PN16 | Un | 1 | 764388.96 | 764389 | SI, en valvula anticipadora
3.20.1.2.108.18 | Válvula compuerta Ø200mm (8"), bridada, norma ISO PN10 | Un | 2 | 1647710.4 | 3295421 | SI, en tanque - bypass
3.20.1.2.3 | Suministro de válvulas de mariposa brida x brida norma ISO PN 10 cuerpo en hierro fundido , disco en hierro ductil , asiento intercambiable en EPDM , vástago en acero inoxidable .
3.20.1.2.3.2 | d = 300 mm (12") | Un | 2 | 3778584 | 7557168 | SI, En tanque existente
3.20.1.2.4 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 16
3.20.1.2.4.2 | Válvula mariposa doble excentricidad, D= 300 mm (12"), Bridada, PN 16. Incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 12” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 3 | 25784540.0776 | 77353620 | SI, en cada bomba
3.3 | Otros Suministros
3.30.1 | Suministro e instalación de Escalera en Poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV h= 3,5 m ancho escalon: 0,70m. Incluye: linea de vida vertical con cables en acero inoxidable y acorde a la resolución 1409 de 2012 emitida por el Ministerio de trabajo o norma que la remplace o sustituya (según planos) | Un | 4 | 735991 | 2943964 | SI, 2 En tanque existente, 2 en pozo succión
3.30.2 | Suministro e instalación de tapa cuadrada de 1.0mx1.0m en PRFV o polipropileno e alta densidad con material original libre de mantenimiento, anticorrosivos, inmunizantes y pinturas, ensamblada con tornilleria en acero inoxidable. con marco, de 10mm de espesor. | Un | 2 | 625100 | 1250200 | SI, En tanque existente
3.30.3 | Suministro e instalación Bafles en poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV Alto: 3,50m Ancho: 7,20 m e= 10mm incluye sistema de fijacion en estructura metalica recubierta en fibra de vidrio según planos según medidas y especificaciones indicadas en planos. | m2 | 50.4 | 250000 | 12600000 | SI, En tanque existente
3.21 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTROMECÁNICOS
3.21.1 | BOMBAS
3.21.1.3 | Bomba de turbina vertical 6 etapas. Con capacidad de 81 LPS y 127 m a 1770 rpm (etapa inicial año 2030) y capacidad de 105 LPS y 131m a 1770 rpm (etapa final año 2046). Eficiencia de la bomba 88%. Peso total 905 Kg. Incluye: - Tazones en fundición de hierro CL30 con recubrimiento vitrificado. - Columna en acero al carbono de 8 pulgadas de diámetro, flanchada. - Impulsor en acero inoxidable 316SS. - Cabezal de descarga de 8", flanchada, Clase 150#, ANSI. En acero al carbono. Prefabricada. - Eje columna en acero inoxidable 416SS. - Rejilla en la succión en acero galvanizado. - Motor vertical de eje hueco, con potencia de 200 hp, 1800 RPM, 3 fases, 60 Hz, 460 VAC, aislamiento WPI, (ranuras de ventilación están diseñadas para minimizar la entrada de lluvia, nieve y partículas llevadas por el aire, a las partes eléctricas del motor), Peso del motor 726 Kg. | Un | 3 | 156842208 | 470526624 | SI
3.21.2 | EQUIPOS VARIOS
3.21.2.1 | Trolley eléctrico y Polipasto eléctrico para 2 Ton 220 Vac, incluye contenedor de cadena, cable de conexión, botonera o estación de mando, gancho de izaje con giro de 360°, botonera de mando, intrruptores de límite superior, cadena izaje, gancho de suspensión y gancho de carga y contenedor de cadena. | Un | 1 | 14476800 | 14476800 | SI
| COSTO TOTAL DIRECTO |  |  |  | 755077415
| ADMINISTRACION 18% |  | 18% |  | 135913935
| COSTO TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 890991350

## 5. SUM TANQUE CUPINO (hidden)
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
#REF!
FORMULARIO 5. PRESUPUESTO SUMINISTRO ACCESORIOS CONEXIONES HIDRAULICAS TANQUE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1 | Suministro de Tuberías y Elementos de Acueducto
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD)
3.20.1.1.1.7 | Tuberías PEAD 250mm PN 10 PE 100 | m | 10.88 | 140769.48 | 1531571.9424 | SI
3.20.1.1.1.11 | Tuberías PEAD 450 mm PN 10 PE 100 | m | 34.07 | 493232 | 16804414.24 | SI
3.20.1.1.1.12 | Tuberías PEAD 500 mm PN 10 PE 100 | m | 38.11 | 613176 | 23368137.36 | SI
3.20.1.1.2 | Suministro de Tubería de Acueducto en Acero
3.20.1.1.2.9 | Tubería de Acero al Carbono SCH STD de 20" S/Cost Flanchado | Un | 2 | 4832560 | 9665120 | SI, subida al tanque
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.3 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.3.1 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 250 mm (10"), Bridada, PN 10 | Un | 1 | 2867172 | 2867172 | SI
3.20.1.2.3.5 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 450 mm (18"), Bridada, PN 10. | Un | 2 | 6960000 | 13920000 | SI
3.20.1.2.3.17 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 500 mm (20"), Bridada, PN 10, incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 20” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 1 | 35558403.1234 | 35558403.1234 | SI
3.20.1.2.3.18 | Válvula mariposa doble excentrecidad, D= 450 mm (18"), Bridada, PN 10, incluye el suministro de actuador eléctrico con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 18” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof , Voltaje: Trifásico 220 VAC, Torque: 550 ft – lb | Un | 1 | 33301346.7905 | 33301346.7905 | SI
3.20.1.2.5 | Suministro de Válvula charnela para tubería de drenaje del tanque
3.20.1.2.5.1 | d=300 mm (12") | Un |  |  | 0
3.20.1.2.18 | Suministro de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10
3.20.1.2.18.9 | d = 450 mm (18") | Un | 1 | 10223516.16 | 10223516.16 | SI
3.20.1.2.77 | Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.20.1.2.77.40 | Tee 450 x 450 x 450 mm | Un | 1 | 7308153.12 | 7308153.12 | SI
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.81.6 | Codo de Polietileno 250mm X 90° | Un | 1 | 615601.56 | 615601.56 | SI
3.20.1.2.81.15 | Codo de Polietileno 250mm X 45° | Un | 2 | 550164.8 | 1100329.6 | SI
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 450mm X 22.5° T.E. | Un | 1 | 1278415.12 | 1278415.12 | SI
3.20.1.2.81.21 | Codo de Polietileno 450mm X 45° T.E. | Un | 1 | 1510213.28 | 1510213.28 | SI
3.20.1.2.81.25 | Codo de Polietileno 500mm X 22.5° T.E. | Un | 1 | 1471733.76 | 1471733.76 | SI
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.85.12 | Reducción Polietileno 500mm X 450mm | Un | 1 | 1456496 | 1456496 | SI
3.20.1.2.83 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.83.29 | Tee de Polietileno 500mm X 500mm X 500mm T.E. | Un | 1 | 2009529.48 | 2009529.48 | SI
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10
3.20.1.2.89.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 4 | 281880 | 1127520 | SI
3.20.1.2.89.11 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 7 | 882120.84 | 6174845.88 | SI
3.20.1.2.89.12 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 3 | 1014423.48 | 3043270.44 | SI
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.7 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 4 | 318109.12 | 1272436.48 | SI
3.20.1.2.91.11 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 7 | 848853.2 | 5941972.4 | SI
3.20.1.2.91.12 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 3 | 976097.08 | 2928291.24 | SI
3.20.1.2.29 | Suministro de unión de desmontaje autoportante Norma ISO PN 10
3.20.1.2.29.5 | d = 450 mm (18") | Un | 1 | 3861872 | 3861872 | SI
3.20.1.2.29.6 | d = 500 mm (20") | Un | 1 | 4992176 | 4992176 | SI
3.20.1.2.41 | Suministro de Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 10
3.20.1.2.41.5 | d = 250 mm (10") | Un | 2 | 1527539.04 | 3055078.08 | SI
3.20.1.2.105 | Suministro de Codo 90° BxB Acero
3.20.1.2.41.10 | d = 20" Acero al Carbono SCH STD | Un | 2 | 568400 | 1136800 | SI, Tubería entrada al tanque
3.20.1.2.107 | Suministro de medidor electromagnético de inserción
3.20.1.2.107.4 | Macromedidor Electromagnético MAG 8000 W . DN450 / QMX 5725 M3/H(M3), d = 450 mm (18") / QMX 25207 GPM(GX100 0), 450 / QMX 137.4 ML/D(ML) EN 1092-1, PN10, CONFORMS TO PED EPDM LINER AND HASTELLO Y ELECTRODES, 150MICRON COATING STANDARD CALIBRATION W. MAX. 0,4% OF RATE +/- 2MM/S WITH CERTIFICATE REGION VERSION: USA DISPLAY: GALLON BASED 60 HZ FILTER BASIC VERSION REMOTE 30M MOUNTED SENSOR CABLES W. PLUGS COMMUNICATION: SERIAL RS 485 INTERFACE MODULE MODBUS RTU 115- 230VAC 50/60HZ SUPPLY W. 3 M CABLE AND BATTERY BACKUP (BATTERY NOT INCLUDED) FLOWUNIT = M3/H. BATTERY BACK UP FOR MAINS POWER SUPPLY 1 PC D-CELL (3.6V, 19AH). MAG8000 ACCESORIES CABLE ENTRY M20 BRASS, ONE 6-8MM, 1 PCS. USM POTTING KIT. | Un | 1 | 27429029.4 | 27429029.4 | SI
| COSTO TOTAL DIRECTO |  |  |  | 224953445
| ADMINISTRACION 18% |  | 18% |  | 40491620.1
| COSTO TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 265445065

## 7. SUM IMPULSION TANQUE (hidden)
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
#REF!
FORMULARIO 7. PRESUPUESTO SUMINISTRO - IMPULSIÓN HASTA TANQUE CUPINO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.3 | Suministro de Tuberías de acueducto de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
3.20.1.1.3.4 | Tubería GRP DN 500 PN16 SN 5000 | ml | 2134 | 387915.6 | 827811890
| Suministro de Accesorios de GRP PN 16 | [6 empty] | 2759
3.20.1.1.3.23 | Acople GRP DN500 mm PN 16 | Un | 187 | 356595.6 | 66683377
3.20.1.1.3.24 | Codo 0 a 30° DN 500 mm PN 16 | Un | 36 | 934032 | 33625152
3.20.1.1.3.25 | Codo 31° a 60° DN 500 mm PN 16 | Un | 20 | 1561128 | 31222560
3.20.1.1.3.26 | Codo 61° a 90° DN 500 mm PN 16 | Un | 4 | 2226207.04 | 8904828
3.20.1.1.3.27 | Niple GRP bridado en un extremo DN 500 PN 16 | Un | 3 | 2600952 | 7802856 | 2 cruce arroyo, 1 empate PEAD
3.20.1.1.16.43 | Tee para purga de GRP PN 16 500mm X 110mm reducción bridada | Un | 3 | 1864584 | 5593752
3.20.1.1.16.44 | Tee para ventosa de GRP PN 16 500mm x 80mm reducción bridada | Un | 4 | 1379472 | 5517888
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD).
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110 mm PN 10 PE 100 | m | 35 | 37932 | 1327620 | Para purgas | Tubería para desague de las purgas, alrededor de 7m por purga.
3.20.1.1.1.12 | Tuberías PEAD 500mm PN 10 PE 100 | m | 590 | 613176 | 361773840
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto
3.20.1.2.2 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 16
3.20.1.2.2.1 | d = 80 mm (3") | Un | 6 | 559973.76 | 3359842.56 | Para ventosa
3.20.1.2.2.3 | d = 100 mm (4") | Un | 5 | 764388.96 | 3821944.8 | Para purga
3.20.1.2.12 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 16
3.20.1.2.12.2 | d = 80 mm (3") Brida | Un | 6 | 880843.68 | 5285062.08
3.20.1.2.6 | Suministro de hidrante tipo trafico norma ISO PN 16
3.20.1.2.27 | Suministro de Niples bridados Norma ISO PN 16
3.20.1.2.27.1 | Niple B x B
3.20.1.2.27.1.3 | 2 m < L <= 3 m | Un | 2 | 5681390 | 11362780 | Cruce arroyo cra 10B cl 4B
3.20.1.2.27.1.5 | 4 m < L <= 5 m | Un | 1 | 9394086 | 9394086 | Cruce arroyo cra 10B cl 4B |  |  | 298548.7867
3.20.1.2.44 | Suministro de Codo 45° B x B HD. Norma ISO. PN 16 | [7 empty] | 248633.84
3.20.1.2.44.10 | d = 500 mm (20”) | Un | 4 | 4213430.88 | 16853723.52 | Cruce arroyo cra 10B cl 4B | 4684911 |  | 547182.6267
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10 | [7 empty] | 273591.3133
3.20.1.2.81.19 | Codo de Polietileno 500mm X 90° T.E. | Un | 1 | 1840433.728 | 1840433.728 |  |  |  | 379623.685
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 500mm X 45° T.E. | Un | 3 | 1736492.16 | 5209476.48 |  |  |  | 316172.29
3.20.1.2.84 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10 | [7 empty] | 695795.975
3.20.1.2.84.30 | Tee de Polietileno 500mm X 160mm X 500mm T.E | Un | 4 | 2348488.44 | 9393953.76 | 2 Para purga + 2 para ventosa |  |  | 347897.9875
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope | [7 empty] | 480635.05
3.20.1.2.85.4 | Reducción Polietileno 160mm X 90mm | Un | 2 | 97886.6 | 195773.2 | Para ventosa |  |  | 400186.29
3.20.1.2.85.4 | Reducción Polietileno 160mm X 110mm | Un | 2 | 98188.2 | 196376.4 | Para purga |  |  | 880821.34
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10 | [7 empty] | 440410.67
3.20.1.2.89.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 15 | 32132 | 481980 | Para purga |  |  | 553257.18
3.20.1.2.89.12 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 1 | 1014423.48 | 1014423.48 | Empate PEAD |  |  | 636174
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10 | [7 empty] | 867867
3.20.1.2.91.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 15 | 47984.56 | 719768.4 | Para purga |  |  | 2247553
3.20.1.2.91.13 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 310mm | Un |  |  | 0
3.20.1.2.91.14 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 310mm | Un |  |  | 0
3.20.1.2.91.12 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 500mm | Un | 1 | 976097.08 | 976097.08 | Empate PEAD |  |  | 10684824.36
| COSTO SUMINISTRO |  |  |  | 1420369484.488 |  |  |  | 5342412.18
| ADMINISTRACIÓN |  | 18% |  | 255666507.2078 |  |  |  | 509493.74
| COSTO TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 1676035992 |  |  |  | 5447053.64
7875703.22
7875703.22
Note on E20: Principal: para que es esta tubería.

## 9. SUM CONDUCCION TANQUE (hidden)
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO S.A E.S.P
#REF!
FORMULARIO 9. PRESUPUESTO SUMINISTRO - CONDUCCIÓN DEL TANQUE CUPINO HACIA LA RED
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRAS
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias de Acueducto
3.20.1.1.1 | Suministro de tuberías de acueducto de polietileno de alta densidad (PEAD).
3.20.1.1.1.4 | Tuberías PEAD 110mm PN 10 PE 100 | m | 42 | 25840.16 | 1085287 | Para Purgas | Tubería para desague de las purgas, alrededor de 6m por purga.
3.20.1.1.1.8 | Tuberías PEAD 315 mm PN 10 PE 100 | m | 412 | 228134.88 | 93991570.56
3.20.1.1.1.9 | Tuberías PEAD 355 mm PN 10 PE 100 | m | 775 | 286966.6 | 222399115
3.20.1.1.1.10 | Tuberías PEAD 400 mm PN 10 PE 100 | m | 10 | 311700 | 3117000 | Detalle 2 | Tubería requerida para la instalación de la VRP junto con accesorios y By-pass - Detalle 2
3.20.1.1.1.11 | Tuberías PEAD 450 mm PN 10 PE 100 | m | 610 | 493232 | 300871520
3.20.1.2 | Elementos de Acueducto | [6 empty] | 553257.18 | 1.1217
3.20.1.2.1 | Suministro de válvula de compuerta brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.1.2 | d = 80 mm (3") | Un | 8 | 559973.76 | 4479790.08 | Para Ventosas
3.20.1.2.1.3 | d = 100 mm (4") | Un | 7 | 764388.96 | 5350722.72 | Para Purga
3.20.1.2.1.5 | d = 200 mm (8") | Un | 1 | 1852520 | 1852520 | Detalle 5
3.20.1.2.3 | Suministro de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 10
3.20.1.2.3.3 | d = 350 mm (14") | Un | 1 | 4582000 | 4582000 | Detalle 4
3.20.1.2.3.4 | d = 400 mm (16") | Un | 3 | 6553675.2 | 19661025.6 | Detalle 2
3.20.1.2.13 | Suministro de Válvulas de control hidráulico
3.20.1.2.13.1 | Suministro de válvula reguladora de presión incluye suministro de tornillería empaquetadura y pilotaje norma ISO PN 10
3.20.1.2.13.1.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1 | 90963024 | 90963024 | Detalle 2 | 96420805.44
3.20.1.2.77 | Suministro de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 10
3.20.1.2.77.38B | Tee 450 x 350 x 450 mm | Un | 1 | 6210505.44 | 6210505.44 | Hacia ZE1 | 6583135.7664
3.20.1.2.11 | Suministro de ventosa de triple acción norma ISO PN 10
3.20.1.2.11.2 | d = 80 mm (3") Brida | Un | 8 | 880843.68 | 7046749.44 |  | 933694.3008
3.20.1.2.18 | Suministro de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 10
3.20.1.2.18.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1 | 8813376 | 8813376 | Detalle 2
3.20.1.2.20 | Suministro de brida ciega HD norma ISO PN 10
3.20.1.2.20.7 | d = 350 mm (14") | Un | 2 | 933800 | 1867600 | Detalle 3, Detalle 4
3.20.1.2.20.8 | d = 400 mm (16") | Un | 1 | 1329318.24 | 1329318.24 | Detalle 2 Hacia ZE1
3.20.1.2.32 | Suministro de Unión Universal en HD PN 10
3.20.1.2.32.4 | d = 200 mm (8") | Un | 2 | 335240 | 670480 | Detalle 5
3.20.1.2.81 | Suministro de Codos de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.81.3 | Codo de Polietileno 310mm X 45° | Un |  |  | 0
3.20.1.2.81.9 | Codo de Polietileno 400mm X 90° T | Un | 2 | 2245732.16 | 4491464.32 | Detalle 2
3.20.1.2.81.19 | Codo de Polietileno 315mm X 22.5° T.E | Un | 6 | 677457.4 | 4064744.4
3.20.1.2.81.20 | Codo de Polietileno 315mm X 45° T.E | Un | 4 | 825704.24 | 3302816.96
3.20.1.2.81.21 | Codo de Polietileno 355mm X 22.5° T.E | Un | 1 | 831069.24 | 831069.24
3.20.1.2.81.22 | Codo de Polietileno 355mm X 45° T.E | Un | 1 | 995413.4 | 995413.4
3.20.1.2.81.23 | Codo de Polietileno 355mm X 90° T.E | Un | 1 | 1194710.68 | 1194710.68
3.20.1.2.81.24 | Codo de Polietileno 450mm X 22.5° T.E | Un | 3 | 1278415.12 | 3835245.36
3.20.1.2.81.25 | Codo de Polietileno 450mm X 45° T.E | Un | 3 | 1510213.28 | 4530639.84
3.20.1.2.81.26 | Codo de Polietileno 450mm X 90° T.E | Un | 1 | 1600356.88 | 1600356.88
3.20.1.2.83 | Suministro de Tees de polietileno PE 100 PN 10
3.20.1.2.83.5 | Tee de Polietileno 200mm X 200mm X 200mm a tope | Un | 1 | 425388.24 | 425388.24 | Detalle 5
3.20.1.2.83.8 | Tee de Polietileno 355mm X 355mm X 355mm a tope | Un | 2 | 2149038.04 | 4298076.08 | Detalle 3, Detalle 4
3.20.1.2.83.9 | Tee de Polietileno 400mm X 400mm X 400mm a tope | Un | 2 | 2535828.44 | 5071656.88 | Detalle 2
3.20.1.2.83.27 | Tee de Polietileno 400mm X 355mm X 400mm | Un | 1 | 2851790.4 | 2851790.4 | Detalle 2
3.20.1.2.83.28 | Tee de Polietileno 355mm X 250mm X 355mm a tope | Un | 1 | 2376543.04 | 2376543.04 | Hacia red existente calle 12 6" AC
3.20.1.2.83.29 | Tee de Polietileno 315mm X 110mm X 315mm T.E | Un | 6 | 1303250.72 | 7819504.32 | 3 Para Ventosas - 3 para purga
3.20.1.2.83.30 | Tee de Polietileno 355mm X 110mm X 355mm T.E | Un | 6 | 1623813.24 | 9742879.44 | 3 Para Ventosas - 3 para purga
3.20.1.2.83.31 | Tee de Polietileno 450mm X 110mm X 450mm T.E | Un | 3 | 2031605.44 | 6094816.32 | 2 Para Ventosas - 1 para purga
3.20.1.2.85 | Suministro de Reducción de Polietileno PE 100 PN 10 a tope
3.20.1.2.85.3 | Reducción Polietileno 110mm X 90mm | Un | 8 | 42421.2 | 339369.6 | Para Ventosas
3.20.1.2.85.8 | Reducción Polietileno 355mm X 315mm | Un | 1 | 803831.28 | 803831.28 | Detalle 4
3.20.1.2.85.12 | Reducción Polietileno 315mm X 200mm | Un | 1 | 503301.96 | 503301.96 | Detalle 5 Empate a red existente
3.20.1.2.85.13 | Reducción Polietileno 450mm X 400mm | Un | 2 | 1285512 | 2571024 | Detalle 2
3.20.1.2.89 | Suministro de Adaptadores Tope Brida de Polietileno sin brida PN 10
3.20.1.2.89.4 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 14 | 32132 | 449848 | Para Purgas
3.20.1.2.89.6 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 2 | 104454.52 | 208909.04 | Detalle 5
3.20.1.2.89.7 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 250mm | Un | 1 | 281880 | 281880 | Para brida ciega calle 12
3.20.1.2.89.8 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 315mm | Un | 2 | 475136 | 950272 | Para válvula
3.20.1.2.89.9 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 355mm | Un | 4 | 602736 | 2410944 | Detalle 3, Detalle 4
3.20.1.2.89.10 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 400mm | Un | 1 | 766987.36 | 766987.36 | Detalle 2
3.20.1.2.89.11 | Adaptadores Tope Brida de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 1 | 882120.84 | 882120.84 | Conexión tee
3.20.1.2.91 | Suministro de Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Norma Iso PN 10
3.20.1.2.91.4 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 110mm | Un | 14 | 47984.56 | 671783.84 | Para valvula purgas
3.20.1.2.91.6 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 200mm | Un | 2 | 116512.72 | 233025.44 | Detalle 5
3.20.1.2.91.8 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 315mm | Un | 2 | 468348.84 | 936697.68 | Para válvula
3.20.1.2.91.9 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 355mm | Un | 4 | 719310.2 | 2877240.8 | Detalle 3, Detalle 4
3.20.1.2.91.10 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 400mm | Un | 1 | 719310.2 | 719310.2 | Detalle 2
3.20.1.2.91.11 | Brida Metálica para Adaptador Tope de Polietileno Diámetro 450mm | Un | 1 | 848853.2 | 848853.2 | Conexión tee
| COSTO SUMINISTRO |  |  |  | 854274119.12
| ADMINISTRACIÓN |  | 18% |  | 153769341.4416
| COSTO TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 1008043461
Note on D10: Principal: para que son estas tuberías??

## Electronica_Tk (hidden)
SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A E.S.P
#REF!
FORMULARIO 11. PRESUPUESTO OBRA CIVIL DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL TANQUE KLIMANDIARO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR.UNIT | VR. TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION
1 | Sistema de Iluminacion
1.1 | Poste concreto de 9 mts x 500 dan homologado, incluye cimentacion | Un | 0 | 973129 | 0
1.2 | Sistema de puesta tierra para cada estructura de iluminacion, consistente en una punta captora externa en la parte superior del panel solar y aterrizada internamente hasta una varilla copperweld de 2,4 mts con soldadura exotermica | Un | 0 | 560750 | 0
1.3 | Panel solar de 200 W de potencia, para alimentar dos luminarias tipo Led de 12Vdc o 24 Vdc, Incluye panel, baterias de repaldo de 90 A-H, gabinete aislado termico, tarjeta inteligente, ancaljes para fijacion en poste de concreto. | Un | 0 | 21709450 | 0
1.4 | Luminaria ROY ALPHA tipo Led de 30 W -12 Vdc o 24 Vdc para alumbrado publico, incluye brazo metalico con accesorios para fijacion en poste y fotocelda para encendido automatico. | Un | 0 | 1714142 | 0
2 | Sistema de Telemando y Telecontrol
2.1 | Sistema de apantallamiento en tanque de almacenamiento, incluye tuberia galvanizadade 2" x 6 mts tipo IMC con pintura color naranja bituminosa tipo intemperie. Pararrayos Tipo FRANLKIN con punta tipo BLUNT, cable de Cu desnudo No 2/0, Bajanate a tierra y malla con cuatro varillas coperweld de 2,4 mts con soldaura exotermica | GLB | 1 | 7332420 | 7332420
2.2 | Panel solar de 1200 W de potencia, para alimentar dos luminarias tipo Led de 12 Vdc o 24 Vdc, Incluye panel, baterias de repaldo de 90 A-H, gabinete aislado termico, tarjeta inteligente, para fijacion en tanque o loza. | Un | 1 | 30896050 | 30896050
2.3 | Gabinete para Telemando Incluye PLC alimentado a 12 Vdc o 24 Vdc. Modulos de entradas y salidas digitales, modulo con 4 entrdas analogas de 4- 20 mA | Un | 1 | 8470400 | 8470400
2.4 | Modulo de comunicación de acuerdo a requerimientos de Triple A para enlazar al sistema actual de Telemando | Un | 1 | 16253800 | 16253800
2.5 | Luminaria tipo panel led de 12 Vdc o 24 Vdc - 30 W | Un | 6 | 876932 | 5261592
2.6 | Sensor de Nivel por Ultrasonido alimentacion 12 - 24 Vdc con salida de 4 - 20 mA. Rango de medida hasta 20 mts. Incluye visualizacion remota a menos de 300 mts. E interfase para programacion | Un | 1 | 13349507 | 13349507
2.7 | Tablero visualizador en cuarto de bombas de lectura de nivel en tanque elevado con display electronico | Un | 1 | 2210400 | 2210400
2.8 | Acometida bus de campo para señales de nivel y caudal. Lazo cerrado alimentacion sensor y electronica remota, en cable de instrumentacion blindado sugerido por proveedor del equipo, Incluye tuberia conduit PVC de 1" | ML | 420 | 24646 | 10351320
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 94125489
| A.I.U. |  |  | 30% | 28237647
| TOTAL CONTRATO |  |  |  | 122363136

## cantidades (hidden)
INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE PEAD DE 63 A 200 mm
M3
|  | Dext. (mm) | Dext. (M) | ancho zanja Z (m) | longitud de tuberia (m) | vol del tubo | excavacion | arena | relleno sitio | relleno cantera
tuberia PEAD |  | 63 | 0.063 | 0.4 |  | 0.0031172 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia PEAD |  | 75 | 0.075 | 0.4 |  | 0.0044179 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia PEAD |  | 90 | 0.09 | 0.4 |  | 0.0063617 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia PEAD |  | 110 | 0.11 | 0.4 | 248 | 0.0095033 | 109 | 10 | 79.7 | 19.3286
tuberia PEAD |  | 160 | 0.16 | 0.5 |  | 0.020106 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia PEAD |  | 400 | 0.4 | 0.7 | 284 | 0.12566 | 298 | 20 | 180.1 | 97.9
tuberia GRP |  | 450 | 0.45 | 0.7 | 2016 | 0.15904 | 2187 | 141 | 1337.1 | 708.9
tuberia PEAD |  | 450 | 0.45 | 0.7 | 674 | 0.15904 | 731 | 47 | 447 | 237
tuberia HD |  | 500 | 0.52 | 0.9 | 68 | 0.21237 | 99 | 6 | 57 | 36
tuberia PEAD |  | 500 | 0.5 | 0.9 | 1536 | 0.19635 | 2903 | 138 | 1954.4 | 810.6
tuberia GRP |  | 1000 | 1.02 | 1.8 |  | 0.81713 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia GRP |  | 900 | 0.92 | 1.6 |  | 0.66476 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia GRP |  | 800 | 0.82 | 1.4 |  | 0.5281 | 0 | 0 | 0 | 0
tuberia GRP |  | 700 | 0.72 | 1.3 |  | 0.40715 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALES |  |  |  |  | 4578 | 3.31 | 6327 | 362 | 4055.3 | 1909.7286
sección de zanja:
[6 empty] | recub = | 1.2
[6 empty] | 0.25 | m | 2.65
[6 empty] | d= | 1.1
[6 empty] | hc= | 0.1
Z
Anclajes
| Dext. (mm) | Dext. (m) | Danclaje (m) | A del tubo (m2) | Vol. Concreto (m3) | N. anclajes | concreto (m3)
| 400 | 0.4 | 0.8 | 0.12566 | 0.51434 | 7 | 3.6004
| 500 | 0.5 | 0.9 | 0.19635 | 0.61365 | 5 | 3.0683
| 450 | 0.45 | 0.73125 | 0.15904 | 0.37568 | 18 | 6.7623
| 700 | 0.7 | 1.05 | 0.38485 | 0.71765
| 800 | 0.8 | 1.2 | 0.50265 | 0.93735
| 900 | 0.9 | 1.35 | 0.63617 | 1.1863
| 1000 | 1 | 1.5 | 0.7854 | 1.7575
| 1100 | 1.1 | 1.65 | 0.95033 | 2.1266
CAMA ARENA
RELLENO SELECC.
CANTERA
RELLENO SELECC. DEL SITIO