## CantiObra
CANTIDADES. RED PRINCIPAL | DISEÑO SITEMA DE ACUEDUCTO BARRIO MESOLANDIA | [15 empty] | TIPO | Arenilla | DATOS |  |  |  |  | 0.00087616
No. Tramo | Rotura pav. Flex. (m3) | Rotura Pavimento Rígido (concreto) (m3) | Demolición rieles en concreto (m3) | Demolición andén en concreto Escalas (m3) | Demolición andén en concreto (m3) | Pend %. | Longitud de zanja (m) Excavación | Ancho de Zanja (m) | H. prom. | Excavaci total (m3) | Excavac Común Seca 0-2m (m3) | Excavac Común humedad 0-2m (m3) | Excavación Roca SIN explosivo (m3) | Excavación Roca con explosivo (m3) | % Roca | Cimentación o Entresuelo en cascajo (m3) | Cálculos para la cimentación | Arenilla (m3) | Diámetro diseño Interior | Diámetro diseño exterior mm | Diámetro diseño exterior/4 m | Material | Clase | Tubería PEAD 90mm (ml) | Volumen Desalojo Tubo total | Llenos con material de préstamo (m3) | Llenos con material selec. de la excavación (m3) | Botada (m3) | Regada (m3) | Reconstruc. Pav. Flex en zanjas (m3) | Reconstruc. Pav.duro en zanjas (m3) | Entibado temporal >1,50m m2 | Entibado permanente >1,50m | Trinchos temporal | Afirmado (m3) | Colocación con reinstalación de grama existente (m2) | Referenciación Un | Material de la tubería | SECTOR | Espesor de Vía | Tipo de Vía (Anden, Conc, Flerx)
Tubería en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 union termofusion 3" (75MM) | [5 empty] | 0.028 | 4800 | 0.4 | 1.4 | 2688 | 336 | 2419.2 | 80.64 | 0 | 0.03 | 192 | C1 | 384 | 90 | 90 | 22.5 | PEAD | N.A. | 4800 | 96 | 2323.2 | 212.35 | 364.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PEAD | MESOLANDIA | 0 | Destapado con afirmado
Tubería en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 union termofusion 6" |  | 6.72 |  |  |  | 0.028 | 760 | 0.6 | 1.4 | 638.4 | 53.2 | 574.56 | 19.152 | 0 | 0.03 | 45.6 | C1 | 91.2 | 160 | 160 | 40 | PEAD | N.A. | 760 | 15.2 | 559.36 | 48.64 | 79.04 |  | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PEAD | MESOLANDIA | 0.2 | PAV
Tubería Acometida domiciliaria 16mm PE 100 PN25. | [6 empty] | 5080 | 0.4 | 1 | 2032 | 355.6 | 1828.8 | 60.96 | 0 | 0.03 | 203.2 | C1 | 406.4 | 11.4 | 16 | 4 | PE 40 RDE 7,4 PN 10 | N.A. | 5080 | 101.6 | 1727.2 | 101.6 | 304.8 | [7 empty] | 0 |  | PEAD | MESOLANDIA | 0 | Destapado con afirmado
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 10640 | 1.4 | 3.8 | 5358 | 745 | 4823 | 161 | 0 | 0.09 | 441 | 0 | 882 | 261 | 266 | 67 | RDE 7,4 PN 10 |  | 10640 | 213 | 4610 | 363 | 749 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 5358 |  | 4984 | 1.68%
Consideraciones |  | Exca humed | 0.9 |  |  |  | 5080 | [19 empty] | 5414
|  | Seco | 0.07
|  | Roca | 0.03 | [22 empty] | -56
|  | Altura total m | 1 |  |  |  | Tubería en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 union termofusion 3" (90mm) |  |  |  |  | 4792.05
|  | lLeno prestamo | 90% |  |  |  | Tubería en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 union termofusion 6" (160mm) |  |  |  |  | 753.18 | 773.51
|  | Ancho de la via Oriental | 22 | m |  |  | Tubería Acometida domiciliaria 16mm PE 100 PN25.
|  | 1 via pavimentada | 56 | m
· Podría considerarse un porcentaje de material seco, una distribución sugerida sería 90% húmedo, 7% seco y 3% roca.
· De acuerdo a los catálogos de instalación de PE, se recomienda zanjas de 0,35m para tuberías hasta de 90mm.
· Replantear la profundidad de excavación, si consideramos que la tubería debe estar mínimo 1.0m a clave en vías y 0.6m en andenes, es decir que la profundidad es de 1.0m+0.1m de entresuelo + Dtub(0.16m) = 1,25 m y en acometidas aproximadamente, a 0.8m promedio entre 1.0m y 0,6m.
· La tubería requerida para las acometidas es de 16mm PE 100 PN25.
· Las fórmulas de desalojo, de llenos con material de préstamo, con material selecto y de botada no son adecuadas.
Note on H6: 5m por cada acometida en promedio.

## MANO DE OBRA
PERSONAL: CARGO U OFICIO | No. o CANTIDAD | SALARIO | PRESTACIONES SOCIALES | VALOR DIA
|  | ( $ / MES ) | %
Ingeniero Residente |  | 3400000 | 56.92% | 177838.6795
Gestor Social |  | 3000000 | 56.92%
Encargado de Impacto |  | 1800000 | 56.92% | 94149.8891
Encargado de Obra |  | 1350000 | 56.92% | 70612.4168
Auxiliar Contable |  | 2100000 | 56.92% | 109841.5373
Topografo |  | 1900000 | 56.92% | 99380.4385
Celador |  | 566700 | 129% | 43258.1
Almacenista |  | 850000 | 56.92% | 44459.6699
Mensajero |  | 566700 | 129% | 43258.1
Responsable del proyecto |  | 1050000 | 56.92% | 54920.7687
Oficial |  | 1200000 | 129% | 91600
Ayudante |  | 800000 | 129% | 61066.6667
NOTA: Se deberá adjuntar con la propuesta las memorias del cálculo del porcentaje de prestaciones sociales
CALCULO DEL FACTOR PRESTACIONAL
Personal de manejo y confianza
DESCRIPCIÖN |  | %
Prima (30 días hábiles/12 meses) | 30/360 | 0.083333
Cesantia (30 días hábiles/12 meses) | 30/360 | 0.083333
Interes de Cesantia (1% mensual) | 30/360*0.01 | 0.00083149
Vacaciones (15 días hábiles/12 meses) | 15/360 | 0.041667
Pensión (16%*75%) | 12% | 0.12
Salud (12%*2/3) | 8% | 0.08
A.R.P. (Riesgo máximo 7%) | 7% | 0.07
C.C 4%, Sena 2% y ICBF .3% | 9% | 0.09
Horas Extras y Dotación | 0% | 0
0.56916
Personal OPERATIVO, OFICIALES Y AYUDANTES
Factor básico |  | 0.56916
Incapacidades | 15/360 | 0.041667
Dotacion | 18/360 | 0.05
Dias año/dias laborados - 1 | 365/297-1 | 0.22896
Indemnizaciones por despido, contrato menor a un año | 7/360 | 0.019444
Póliza a todo riesgo | 3/360 | 0.0083333
Capacitaciones | 16/360 | 0.044444
Recreaciones | 16/360 | 0.044444
Otros Certificaciones |  | 0.16
Auxilio de transporte (No aplica) | 63600/SMLV | 0.11942 | Dias SMLV
1.29
Casco tafilete | 9405
Peto/uniformes | 62700
Mascarillas | 9405
Guantes | 5225
GASTOS GENERALES, ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD, IMPREVISTOS Y OTROS
CONTRATACIÓN
EQUIPO SOPORTE FILIALES AGUAS

## PRESUPUESTO - JIMENA
“CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO ME-SOLANDIA DEL MUINICIPIO DE MALAMBO - ATLANTICO”
PRESUPUESTO ESTIMADO
OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
OBRA CIVIL
PREMIMINARES
1 | Demolición de cordón-cuneta, incluye retiro y derechos debotadero | m3 | 161.46
EXCAVACIONES Y LLENOS
2 | Excavación manual en material común seco menor a 2m de profundidad manual | m3 | 7195.52
3 | Excavación manual en material común húmedo menor a 2m de profundidad manual | m3 | 744.8
4 | Excavación roca con cemento expansivo | m3 | 160.75
5 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques en material selecto de la excavación | m3 | 362.59
6 | Lleno y apisonado de zanjas y apiques con material de préstamo | m3 | 4609.76
7 | Cargue, retiro y botada de material sobrante, hasta una distancia de 16 km. Incluye derechos de botadero | m3 | 748.64
8 | Corte y retiro de pavimento concreto con un espesor menor o igual a 0.20 m | m3 | 6.72
9 | Reconstrucción de pavimento de concreto con f'c = 28 Mpa y un espesor de 0.20 m | m3 | 6.72
10 | Suministro, colocación y nivelación de material para entresuelo | m3 | 440.8
11 | Suministro, transporte y colocación de cinta polietileno señalización de red de acueducto de 0.10 m | m | 5560
CONCRETOS Y ACEROS
12 | Suministro, transporte y colocación de concreto de f'c = 21MPa para empotramientos, anclajes, apiques y obras menores. Incluye formaleta. | m3 | 12.42
13 | Suministro, transporte y figuración de acero refuerzo con fy = 420 Mpa | kg | 10.55
REDES, ACCESORIOS Y ACOMETIDAS
14 | Construcción de caja para válvula con tapa, según plano | un | 25
16 | Suministro, transporte y construcción caja medidor zona verde de diámetro menor a 19mm, según plano | un | 632
17 | Suministro, transporte y colocación de tubería para renovación sin apertura de zanja de diámetro 160 mm en PE100 y PN10 cruzando vía . | ml | 40
18 | Suministro Transporte y colocación de macromedidor electrómagnetico de 100 mm (4") . Incluye caja en concreto, valvulas, filtro en y, unión, niples, acero portaflanches y todos los accesorios necesarios. | un | 1
19 | Suministro, Transporte y colocación de llave de corte 1/2" | un | 632
20 | Transporte e instalación de válvula de compuerta HD extremo brida compuerta elástica 3" | un | 22
21 | Transporte e instalación de válvula de compuerta HD extremo brida compuerta elástica 6" | un | 3
22 | Transporte e instalación de válvula de bola de PVC-Presión Ø1/2", Normas NTC 13-39 y ANSI/AWWA C 800-89 | un | 632
23 | Transporte e instalación de hidrante Chicago junta rápida extremo liso para PVC de 75mm de diámetro | un | 2
24 | Transporte e instalación de tapa metálica caja medidor | un | 632
25 | Transporte e instalación de ubería en polietileno PN 10 PE 40 RDE 7,5 - Ø16mm, unión termofusión | m | 5080
26 | Transporte e instalación de tubería en polietileno de alta densidad PE 100 de diámetro 90 mm PN 10. Incluye unión por termo fusión, incluye bombeo para nivel freático | m | 4800
27 | Transporte e instalación de tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø160mm, unión termofusión | m | 760
28 | Transporte e instalación de codo de 45° en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 90 mm | Un | 1
29 | Transporte e instalación de codo de 90° en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 160 mm | Un | 1
30 | Transporte e instalación de codo de 90° en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 90 mm | Un | 2
31 | Transporte e instalación de tee PEAD DN 90x 90 mm PE100 PN 10, unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 31
32 | Transporte e instalación de tee PEAD DN 160 x 160 x 90 mm PE100 PN 10, unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 5
33 | Transporte e instalación de cruz de 90 mm , PN 100 PE 10 unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 5
34 | Transporte e instalación de adaptador tope brida PEAD DN 90mm, PN 10 PE 100, unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 8
34 | Transporte e instalación de tapones de 90 mm , PN 10 PE 100 unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 14
35 | Transporte e instalación de tapones de 160 mm , PN 10 PE 100unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 1
36 | Transporte e instalación de reducción PEAD DN 90 x 63 mm PN 10 PE 100 unión termofusión | Un | 8
37 | Transporte e instalación de silleta PE Termofusión 63 x 16 mm PN10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 632
38 | Transporte e instalación de adaptadores Macho en PEAD Ø1/2", PN 10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 1264
39 | Transporte e instalación de adaptador hembra en PEAD Ø1/2", PN 10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 2528
40 | Transporte e instalación de medidor de acueducto de 13 mm (1/2"). | un | 632
41 | Referenciación de redes de acueducto, alcantarillado y gas. Referenciación por elemento (incluye recopilación de información de campo y cuadros en excel y actualización de planos) | un | 172
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :
Administración :
Imprevistos :
Utilidad :
IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%):
PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRA CIVIL :
SUMINISTROS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
42 | Suministro de válvula de compuerta HD extremo brida compuerta elástica 3" | un | 22
43 | Suministro de válvula de compuerta HD extremo brida compuerta elástica 6" | un | 3
44 | Suministro de válvula de bola de PVC-Presión Ø1/2", Normas NTC 13-39 y ANSI/AWWA C 800-89 | un | 632
45 | Suministro de hidrante Chicago junta rápida extremo liso para PVC de 75mm de diámetro | un | 2
46 | Suministro de tapa metálica caja medidor | un | 632
47 | Suministro de tubería en polietileno PN 10 PE 40 RDE 7,5 - Ø16mm, unión termofusión | m | 5080
48 | Suministro de tubería en polietileno de alta densidad PE 100 de diámetro 90 mm PN 10. Incluye unión por termo fusión, incluye bombeo para nivel freático | m | 4800
49 | Suministro de tuberías en polietileno de alta densidad PE 100 PN 10 Ø160mm, unión termofusión | m | 760
50 A | Suministro de codo de 45 en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 90 mm | Un | 1
51 | Suministro de codo de 90 en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 160 mm | Un | 1
52 | Suministro de codo de 90 en polietileno de alta densidad PE 100, PN 10, unión termofusión para transporte de agua potable, de 90 mm | Un | 2
53 | Suministro de tee PEAD DN 90x 9'0 mm PE100 PN 10, unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 31
54 | Suministro de tee PEAD DN 160 x 160 x 90 mm PE100 PN 10, unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 5
55 | Suministro cruz de 90 mm , PN 100 PE 10 unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 5
55 | Suministro de adaptador tope brida PEAD DN 90mm, PN 10 PE 100, PN 10 PE 100 unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 5
56 | Suministro de tapones de 90 mm , PN 10 PE 100 unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 14
57 | Suministro de tapones de 160 mm , PN 10 PE 100unión termofusión en polietileno de alta densidad | Un | 1
58 | Suministro de reducción PEAD DN 90 x 63 mm PN 10 PE 100 unión termofusión en polietileno de alta densidad PE 100. | Un | 8
59 | Suministro de silleta PE Termofusión 63 x 16 mm PN10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 632
60 | Suministro de adaptadores Macho en PEAD Ø1/2", PN 10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 1264
61 | Suministro de adaptador hembra en PEAD Ø1/2", PN 10 , termofusión para transporte de agua potable. | Un | 2528
62 | Suministro de medidor de acueducto de 13 mm (1/2").chorro unico R160 cal | un | 632
TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTROS :
ADMINISTRACIÓN :
PRESUPUESTO ESTIMADO - SUMINISTRO :
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - (OBRA CIVIL + SUMINISTROS):
Note on D26: : anclajes de 0,3x0,3x0,3 y de 0,2x0,2x0,2