## POZO ALMENDRO 1
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO ALMENDROS 1
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1,1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2,1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2,2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2,3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2,4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | Postes 12 X 850 DAN | UN | 3 |  | 0
3,2 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA DE 2.4 MTS | UN | 10 |  | 0
3,3 | AISLADOR LINE POST 13.2KV | UN | 3 |  | 0
3,4 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO DE 13KV-70KN | UN | 12 |  | 0
3,5 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,6 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN RETIE EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,7 | VARILLA DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTS | UN | 1 |  | 0
3,8 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 14 | UN | 12 |  | 0
3,9 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 12 | UN | 9 |  | 0
3,10 | PERNO MAQUINA 5/8 X 12 | UN | 9 |  | 0
3,11 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,12 | CORTACIRCUITO DE 15KV-100AMP | UN | 3 |  | 0
3,13 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,14 | CONECTOR VARILLA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1 |  | 0
3,15 | CONECTOR TIPO C | UN | 2 |  | 0
3,16 | ESTRIBO CON CONECTOR AMPAC TIPO CUÑA1/0-1/0 | UN | 6 |  | 0
3,17 | CONECTOR TIPO CUÑA 1/0-2 | UN | 6 |  | 0
3,18 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 6 |  | 0
3,19 | GRAPA 3 PERNOS GALVANIZADA 5/8 PESADA | UN | 3 |  | 0
3,20 | GRAPA TIPO PISTOLA EN ALUMINIO #1/0 ACSR | UN | 6 |  | 0
3,21 | CONECTOR AMOBIBLE PARA ESTRIBO 1/0 | UN | 3 |  | 0
3,22 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,23 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | UN | 2 |  | 0
3,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | ML | 50 |  | 0
3,25 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO # 1/0 | ML | 480 |  | 0
3,26 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | GL | 1 |  | 0
3,27 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,28 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4,1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5,1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 35 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
19 | Tee Ø90x25mm BxB HD PN 10 BXB | UND | 1 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSIÓN ALMENDRO 1
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN ALMENDROS 1
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 11 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 22 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 4 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.1.1 | Perfilada de Pavimento | ML | 12.4 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
3.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
3.2.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 5.5 |  | 0
3.2.2 | Demolición de bordillo de concreto | ML | 1 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES
4.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 7 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
5 | RELLENOS
5.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 2.9 |  | 0
5.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 3 |  | 0
5.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 1.1 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN
6.1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 11 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
8 | CONCRETOS
8.1 | Concreto para anclajes de 17,5 Mpa (2500 psi) | m3 | 0.18 |  | 0
8.2 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UND | 1 |  | 0
8.3 | Pavimento de concreto para reparcheo f'c= 24,5 Mpa (3500psi) e= 0,15 m | M2 | 5.5 |  | 0
8.2 | Construcción de bordillo de concreto de 0,15 m x 0,15 m; f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | ML | 1 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 11 |  | 0
2 | Codo 90 HD d=90 mm JUNTA PVC PN10 | UND | 1 |  | 0
3 | Tee partida en HD 6X3" BXB PN 10 en Acero inoxidable | UND | 1 |  | 0
4 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
5 | Brida por acople universal D=3" HD PN10 | UND | 1 |  | 0
6 | Juego de Tornillos | UND | 5 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## POZO ALMENDROS 2
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO ALMENDROS 2
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1,1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2,1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2,2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2,3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2,4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | Postes 12 X 850 DAN | UN | 1 |  | 0
3,2 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA DE 2.4 MTS | UN | 5 |  | 0
3,3 | AISLADOR LINE POST 13.2KV | UN | 0 |  | 0
3,4 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO DE 13KV-70KN | UN | 6 |  | 0
3,5 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,6 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN RETIE EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,7 | VARILLA DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTS | UN | 1 |  | 0
3,8 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 14 | UN | 9 |  | 0
3,9 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 12 | UN | 3 |  | 0
3,10 | PERNO MAQUINA 5/8 X 12 | UN | 3 |  | 0
3,11 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,12 | CORTACIRCUITO DE 15KV-100AMP | UN | 3 |  | 0
3,13 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,14 | CONECTOR VARILLA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1 |  | 0
3,15 | CONECTOR TIPO C | UN | 2 |  | 0
3,16 | ESTRIBO CON CONECTOR AMPAC TIPO CUÑA1/0-1/0 | UN | 3 |  | 0
3,17 | CONECTOR TIPO CUÑA 1/0-2 | UN | 6 |  | 0
3,18 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 3 |  | 0
3,19 | GRAPA 3 PERNOS GALVANIZADA 5/8 PESADA | UN | 3 |  | 0
3,20 | GRAPA TIPO PISTOLA EN ALUMINIO #1/0 ACSR | UN | 3 |  | 0
3,21 | CONECTOR AMOBIBLE PARA ESTRIBO 1/0 | UN | 3 |  | 0
3,22 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,23 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | UN | 2 |  | 0
3,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | ML | 20 |  | 0
3,25 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO # 1/0 | ML | 30 |  | 0
3,26 | CABLE ENCAUCHETADO 4 X10 AWG | ML | 20 |  | 0
3,27 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | GL | 1 |  | 0
3,28 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,29 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4,1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5,1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 35 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
19 | Tee Ø90x25mm BxB HD PN 10 BXB | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSIÓN ALMENDROS 2
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN POZO ALMENDRO 2
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 6 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 12 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 4 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.2 | Perfilada de Pavimento | ML | 12 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
4.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 3 |  | 0
4.2 | Demolición de bordillo de concreto | ML | 1 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
5 | EXCAVACIONES
5.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 3.9 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
6 | RELLENOS
6.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 2 |  | 0
6.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 0.4 |  | 0
6.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 2 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
7 | INSTALACIÓN
7.1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 5.2 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
8 | CONCRETOS
8.1 | Concreto para anclajes de 17,5 Mpa (2500 psi) | m3 | 0.18 |  | 0
8.2 | Pavimento de concreto para reparcheo f'c= 24,5 Mpa (3500psi) e= 0,15 m | M2 | 3 |  | 0
8.3 | Construcción de bordillo de concreto de 0,15 m x 0,15 m; f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | ML | 1 |  | 0
| TOTAL CONCRETOS |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
| SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 5.2 |  | 0
2 | Codo 90 HD d=90 mm JUNTA PVC PN10 | UND | 1 |  | 0
3 | Brida por acople universal D=3" HD PN10 | UND | 1 |  | 0
4 | Tee Partida 10" x 3" en acero inoxidable Pn 10 | UND | 1 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Juego de Tornillos | UND | 2 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## POZO FEDERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO FEDERACIÓN
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1.1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2.1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2.2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2.3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2.4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | Postes 12 X 850 DAN | UN | 1 |  | 0
3,2 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA DE 2.4 MTS | UN | 3 |  | 0
3,3 | AISLADOR LINE POST 13.2KV | UN | 3 |  | 0
3,4 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO DE 13KV-70KN | UN | 0 |  | 0
3,5 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,6 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN RETIE EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,7 | VARILLA DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTS | UN | 1 |  | 0
3,8 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 14 | UN | 6 |  | 0
3,9 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 12 | UN | 3 |  | 0
3,10 | PERNO MAQUINA 5/8 X 12 | UN | 3 |  | 0
3,11 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,12 | CORTACIRCUITO DE 15KV-100AMP | UN | 3 |  | 0
3,13 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,14 | CONECTOR VARILLA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1 |  | 0
3,15 | CONECTOR TIPO C | UN | 2 |  | 0
3,16 | ESTRIBO CON CONECTOR AMPAC TIPO CUÑA1/0-1/0 | UN | 3 |  | 0
3,17 | CONECTOR TIPO CUÑA 1/0-2 | UN | 6 |  | 0
3,18 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 3 |  | 0
3,19 | GRAPA 3 PERNOS GALVANIZADA 5/8 PESADA | UN | 3 |  | 0
3,20 | GRAPA TIPO PISTOLA EN ALUMINIO #1/0 ACSR | UN | 3 |  | 0
3,21 | CONECTOR AMOBIBLE PARA ESTRIBO 1/0 | UN | 3 |  | 0
3,22 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,23 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | UN | 2 |  | 0
3,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | ML | 20 |  | 0
3,25 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO # 1/0 | ML | 0 |  | 0
3,26 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | GL | 1 |  | 0
3,27 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,28 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4.1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5.1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 35 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
19 | Tee Ø90x25mm BxB HD PN 10 BXB | UND | 1 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSIÓN FEDERACIÓN
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN FEDERACION
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 9 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 18 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 6 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.1.1 | Perfilada de Pavimento | ML | 8 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
3.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
3.2.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 2 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES
4.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 6 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
5 | RELLENOS
5.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 2 |  | 0
5.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 2 |  | 0
5.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 2 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
6 | INSTALACIÓN
6.1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 9 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
7 | CONCRETOS
7.1 | Concreto para anclajes de 17,5 Mpa (2500 psi) | m3 | 0.18 |  | 0
7.2 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UND | 1 |  | 0
8.1 | Pavimento de concreto asfáltico Colocado y compactado con Terminadora de asfalto y compactador Tándem, e = 0.07 m | M2 | 2 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 9 |  | 0
2 | Tee PARTIDA 6X3" BXB PN 10 | UND | 1 |  | 0
3 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Unión Universal brida x acople PN10 D=3" | UND | 1 |  | 0
5 | Juego de Tornillos | UND | 3 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## POZO GALICIA
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO GALICIA
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1,1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2,1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2,2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2,3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2,4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | Postes 12 X 850 DAN | UN | 2 |  | 0
3,2 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA DE 2.4 MTS | UN | 16 |  | 0
3,3 | AISLADOR LINE POST 13.2KV | UN | 12 |  | 0
3,4 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO DE 13KV-70KN | UN | 9 |  | 0
3,5 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,6 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN RETIE EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,7 | VARILLA DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTS | UN | 1 |  | 0
3,8 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 14 | UN | 9 |  | 0
3,9 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 12 | UN | 16 |  | 0
3,10 | PERNO MAQUINA 5/8 X 12 | UN | 6 |  | 0
3,11 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,12 | CORTACIRCUITO DE 15KV-100AMP | UN | 3 |  | 0
3,13 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,14 | CONECTOR VARILLA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1 |  | 0
3,15 | CONECTOR TIPO C | UN | 2 |  | 0
3,16 | ESTRIBO CON CONECTOR AMPAC TIPO CUÑA1/0-1/0 | UN | 6 |  | 0
3,17 | CONECTOR TIPO CUÑA 1/0-2 | UN | 6 |  | 0
3,18 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 6 |  | 0
3,19 | GRAPA 3 PERNOS GALVANIZADA 5/8 PESADA | UN | 3 |  | 0
3,20 | GRAPA TIPO PISTOLA EN ALUMINIO #1/0 ACSR | UN | 6 |  | 0
3,21 | CONECTOR AMOBIBLE PARA ESTRIBO 1/0 | UN | 3 |  | 0
3,22 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,23 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | UN | 2 |  | 0
3,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | ML | 50 |  | 0
3,25 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO # 1/0 | ML | 560 |  | 0
3,26 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | GL | 1 |  | 0
3,27 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,28 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4,1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5,1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 45 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSION GALICIA
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN POZO GALICIA
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 73 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 146 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 15 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.2 | Perfilada de Pavimento | ML | 8 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
4.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 2.4 |  | 0
4.2 | Demolición de bordillo de concreto | ML | 1 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
5 | EXCAVACIONES
5.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 53 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
6 | RELLENOS
6.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 32.52 |  | 0
6.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 0.48 |  | 0
6.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 20 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
7 | INSTALACIÓN
7.1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 73 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
8 | CONCRETOS
8.2 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UND | 1 |  | 0
8.1 | Pavimento de concreto para reparcheo f'c= 24,5 Mpa (3500psi) e= 0,15 m | M2 | 2.4 |  | 0
8.2 | Construcción de bordillo de concreto de 0,15 m x 0,15 m; f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | ML | 1 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 73 |  | 0
2 | Brida por acople universal D=3" HD PN10 | UND | 3 |  | 0
3 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB PN 10 | UND | 1 |  | 0
4 | Tee HD DN 90X90 BXB PN10 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## POZO BASTIDAS
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO BASTIDAS
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1,1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m incluye base de concreto, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2,1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2,2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2,3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2,4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,2 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN NORMA EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,3 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,4 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,5 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 9 |  | 0
3,6 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,7 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | ML | 2 |  | 0
3,8 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | UN | 30 |  | 0
3,9 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | ML | 1 |  | 0
3,10 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,11 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4,1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5,1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 85 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
19 | Tee Ø90x25mm BxB HD PN 10 BXB | UND | 1 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSION BASTIDAS
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN BASTIDAS
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 10 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 20 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 4 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.1.1 | Perfilada de Pavimento | ML | 0 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
3.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
3.2.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 0 |  | 0
3.2.2 | Demolición de obras civiles en concreto con refuerzo o sin él | M2 | 0 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
4 | EXCAVACIONES
4.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 6.5 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
5 | RELLENOS
5.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 3.5 |  | 0
5.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 3 |  | 0
5.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 0 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
6 | ENTIBADOS Y TABLESTACADOS
6.1 | Entibado tipo 4. Continuo de madera | M2 | 0 |  | 0
| TOTAL ENTIBADOS Y TABLESTACADOS |  |  |  | 0
7 | INSTALACIÓN
7.1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 10 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
8 | CONCRETOS
8.1 | Concreto para anclajes de 17,5 Mpa (2500 psi) | m3 | 0.54 |  | 0
8.2 | Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UND | 1 |  | 0
| TOTAL ESTRUCTURAS DE CONCRETO |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC d=3" Biaxial PR200 | ML | 10 |  | 0
2 | Codo 90 HD d=90 mm JUNTA PVC PN10 | UND | 4 |  | 0
3 | Unión Brida x acople HD d=90mm PN 10 | UND | 2 |  | 0
4 | Juego de Tornillos | UND | 3 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## POZO ESTADIO
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
POZO ESTADIO
OBRA CIVIL
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | POZO
1,1 | Perforación. Incluye: 1. Perforación de sondeo en 9-1/4” hasta 120 mts. Ampliación a 14” hasta 120 mts. Toma de registro eléctrico continuo y medición gamma. Aplicación de dispersante de arcilla (Tripolifosfato de sodio o equivalente). Desarrollo bidireccional con pistoneo y compresor. Prueba de bombeo de 24 horas mínimo. 2. Tubería en PVC de 8", 3. Filtros en PVC 8", 4. Cono final 8", 5. Filtro en grava, 6. Sello sanitario de min 5 m, con 2 oídos en PVC | ML | 25 |  | 0
| TOTAL POZO |  |  |  | 0
2 | MONTAJE MECÁNICO
2,1 | Medidor de flujo electromagnético 3" | UND | 1 |  | 0
2,2 | Válvula de compuerta 3" HD BxB | UND | 1 |  | 0
2,3 | Válvula de retención Ø 3", Bx B | UND | 1 |  | 0
2,4 | Tubería HD DN90mm BxB (incluye accesorios, codos, tee, uniones) | ML | 1.7 |  | 0
| TOTAL MONTAJE MECÁNICO |  |  |  | 0
3 | MONTAJE ELÉCTRICO SUBESTACIÓN TIPO POSTE BOMBA SUMERGIBLE
3,1 | Postes 12 X 850 DAN | UN | 2 |  | 0
3,2 | CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA DE 2.4 MTS | UN | 7 |  | 0
3,3 | AISLADOR LINE POST 13.2KV | UN | 3 |  | 0
3,4 | AISLADOR SUSPENSION POLIMERICO DE 13KV-70KN | UN | 6 |  | 0
3,5 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 KVA 13200/440/254 V | UN | 1 |  | 0
3,6 | MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO SEGÚN RETIE EN GABINETE | UN | 1 |  | 0
3,7 | VARILLA DE COBRE DE 5/8 X 2.4 MTS | UN | 1 |  | 0
3,8 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 14 | UN | 9 |  | 0
3,9 | PERNO ROSCA CORRIDA GALVANIZADO 5/8 X 12 | UN | 6 |  | 0
3,10 | PERNO MAQUINA 5/8 X 12 | UN | 6 |  | 0
3,11 | PARARRAYO POLIMERICO DE 12KV-10KA | UN | 3 |  | 0
3,12 | CORTACIRCUITO DE 15KV-100AMP | UN | 3 |  | 0
3,13 | FUSIBLE TIPO D DE 2 AMP | UN | 3 |  | 0
3,14 | CONECTOR VARILLA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1 |  | 0
3,15 | CONECTOR TIPO C | UN | 2 |  | 0
3,16 | ESTRIBO CON CONECTOR AMPAC TIPO CUÑA1/0-1/0 | UN | 6 |  | 0
3,17 | CONECTOR TIPO CUÑA 1/0-2 | UN | 6 |  | 0
3,18 | GRILLETE LARGO RECTO 5/8-11PULG 300 KG | UN | 6 |  | 0
3,19 | GRAPA 3 PERNOS GALVANIZADA 5/8 PESADA | UN | 3 |  | 0
3,20 | GRAPA TIPO PISTOLA EN ALUMINIO #1/0 ACSR | UN | 6 |  | 0
3,21 | CONECTOR AMOBIBLE PARA ESTRIBO 1/0 | UN | 3 |  | 0
3,22 | ARANDELA CURVA CUADRADA 2-1/4 X 2-1/4 X 3/16 | UN | 2 |  | 0
3,23 | ABRAZADERA DOBLE DE 260MM DE 10-12 | UN | 2 |  | 0
3,24 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 2 AWG | ML | 40 |  | 0
3,25 | CABLE DE ALUMINIO ACSR DESNUDO # 1/0 | ML | 150 |  | 0
3,26 | MANO DE OBRA, TRAMITES ANTE OPERADOR Y CERTIFICADOS RETIE DE TRANSFORMACION Y USO FINAL | GL | 1 |  | 0
3,27 | TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA TIPO PESADA 2"X3MTS | UN | 2 |  | 0
3,28 | CAJA DE PASO DE 80 X 80 CM | UN | 1 |  | 0
| TOTAL MONTAJE ELECTRICO |  |  |  | 0
4 | OBRAS ESPECIALES
4,1 | Caja en concreto en concreto reforzado Fc de 3000 psi , Fy de 600000 psi para macromedidor y elemento de la impulsión, incluye suministro e instalación de : laminas soldadas de alfajor de dimensiones 1.10 x 0.55 m y 1.30 x 0.80 m de 1/8" de espesor con pintura anticorrosiva , soportes laterales y centrales en acero L2x2x3/16", pernos roscados de anclaje ,bisagras, argollas para candados y candados. | UND | 1 |  | 0
| TOTAL OBRAS ESPECIALES: |  |  |  | 0
5 | SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
5,1 | Sistema de Dosificación de Cloro | GLB | 1 |  | 0
| TOTAL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO |  |  |  | 0
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | Bomba sumergible para pozo profundo MODELO225SSIF106 o similar construcción en acero inoxidable AISI 304 descarga 3" NPT C" de 5 etapas acopladas a motor trifasico potencia de 15HP A 460 VOLTIOS Y 3500RPM, 60 HZ para punto de operación esperado Q=15LPS Y H=45MTS | UND | 1 |  | 0
2 | CABLE ENCAUCHETADO 4X10 AWG PARA TRABAJAR SUMERGIDO | ML | 35 |  | 0
3 | Codo 90° HD Ø 90 mm Bridado PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
4 | Suministro de tubería de Φ3'' en acero al carbono SCHEDULE 40 en tramos de 3 metros roscada con uniones del mismo material para instalar a la descarga de la bomba. Incluye acople a bomba | ML | 20 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB | UND | 1 |  | 0
6 | Válvula de Retención HD Ø 90mm Bridada PN 16 BXB | UND | 1 |  | 0
7 | Macromedidor Electromagnético Ø 90mm PN 10 BXB Norma brida y presión nominal: ISO B16.5: Clase 150 versión del sensor de medida: Revestimiento EPDM y electrodos HASTELLOY CALIBRACIÓN versión regional específica: Europa (M3, M3/H, 50 HZ)Tipo de transmisor y montaje: en sensores de versión básica integrada interfase de transferencia: puerto serie RS 485 con modbus RTU. Alimentación: 115...230 V AC de alimentación con backup de batería y cable de energía de 3m (9.8 ft) para la conexión externa. Unidad de medida de caudal: M3/H. Contador -1: Contador 1 = RV, caudal de retorno unidad de volumen: m3. Incluye bateria, kit de montaje de sensor y electronica remota. Grado de Proteccion de sensor y electronica remota IP68 y margen de error con calibracion estandar del 0,4% y calibracion extendida del 0,2% del caudal. | UND | 1 |  | 0
8 | PLC - CPU con salida a rele - Modulo comunicación RS232 - Modulo comunicación RS485 - Modulo entradas y salidas analogas - Alimentacion 110 volt | UND | 1 |  | 0
9 | Medidor de presión - Salida 4-20 Ma | UND | 1 |  | 0
10 | Módem GSM - Comunicación RS232 - SMS - Accionamiento de salida con SMS | UND | 1 |  | 0
11 | TABLERO DE CONTROL NEMA 4 PROTECCION TIPO INTERPERIE QUE CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: 1. VARIADOR DE FRECUENCIA PARA APLICACION EN BOMBAS OPTIMIZADO de 15 HP, 3 FASES 460 V TECNOLOGIA CONTROL DTC Y PID , PROTECCION IP 21, CON ENTRADAS Y SALIDAS ANALOGICAS Y DIGITALES Y SALIDAS DE RELE. COMUNICACION MODBUS E INTERFAZ CON PANEL DE CONTROL AMIGABLE DE FACIL CONFIGURACION. 2. PUERTA EXTERIOR CORRUGADA CON VENTILADORES ENFRIADORES Y FILTRACION. 3.SUPRESORES DE PICOS DE VOLTAJE QUE PROTEJEN EL VDF. 4.REACTOR DE LINEA QUE AUMENTA LA PROTECCION DE SOBRETENSIONES, TRANSITORIOS Y PROVEE UN GRADO DE MITIGACION ARMONICA . 5.FILTRO DE SALIDA PARA CABLES. 6. TRANSDUCTOR DE PRESION 100 PSI . 7. BREAKER TOTALIZADOR, TRANSFORMADOR DE CONTROL, Y PROTECCIONES DE CONTROL. 8. RELE DE TENSION ELECTRONICO A 460 VOLTIOS | UND | 1 |  | 0
12 | Codo 90° HD BxB Ø 90 mm PN 10 BXB | UND | 2 |  | 0
13 | Niple BxB HD L=5D=0.45m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
14 | Niple BxB HD L=3D=0.27m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
15 | Niple BxB HD L=0.50m Ø 90 mm PN 10 | UND | 1 |  | 0
16 | Union de desmontaje autoportante | UND | 1 |  | 0
17 | Brida por acople universal D=3" R1 | UND | 1 |  | 0
18 | Válvula de ventosa de triple acción DN1" PN10 con válvula de guarda | UND | 1 |  | 0
19 | Tee Ø90x25mm BxB HD PN 10 BXB | UND | 1 |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO SUMINISTRO : |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## IMPULSION ESTADIO
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
IMPULSIÓN POZO ESTADIO
OBRA CIVIL
No. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 7 |  | 0
| TOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2 | SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
2.1 | Cinta Demarcadora sin soporte | ML | 14 |  | 0
2.2 | Soporte para Cinta Demarcadora | UND | 6.4 |  | 0
2.3 | Valla Móvil Tipo 4 | UND | 1 |  | 0
| TOTAL SEÑALIZACIÓN |  |  |  | 0
3 | PERFILADAS Y DEMOLICIONES
3.1 | PERFILACIONES
3.2 | Perfilada de Pavimento | ML | 12 |  | 0
3.3 | Perfilada anden | ML | 4 |  | 0
| TOTAL PERFILACIONES |  |  |  | 0
4 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO (incluye retiro)
4.1 | Demolición de Pavimentos con compresor manual (0.15 m< e < 0.25 m) | M2 | 12.25 |  | 0
4.2 | Demolición de bordillo de concreto | ML | 1 |  | 0
4.3 | Demolición de andén con equipo mecánico | M2 | 2 |  | 0
| TOTAL DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO |  |  |  | 0
| TOTAL PERFILADAS Y DEMOLICIONES |  |  |  | 0
5 | EXCAVACIONES
5.1 | Excavación a maquina en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad (incluye retiro a lugar autorizado). | M3 | 8 |  | 0
| TOTAL EXCAVACIONES |  |  |  | 0
6 | RELLENOS
6.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 4 |  | 0
6.2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 2 |  | 0
6.3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 2 |  | 0
| TOTAL RELLENOS |  |  |  | 0
7 | INSTALACIÓN
7.1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 7 |  | 0
| TOTAL INSTALACIÓN |  |  |  | 0
8 | CONCRETOS
| Caja de concreto reforzado para tuberías entre 90 mm (3") y 400 mm (16"). Para H < 2,0 m | UND | 1 |  | 0
| Pavimento de concreto para reparcheo f'c= 24,5 Mpa (3500psi) e= 0,20 m | M2 | 12.25 |  | 0
| Construcción de bordillo de concreto de 0,15 m x 0,15 m; f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | ML | 1 |  | 0
| Construcción de andén de concreto f´c = 21 Mpa (3000 psi) e = 0,07 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | M2 | 2 |  | 0
| TOTAL CONCRETOS |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL: |  |  |  | 0
AIU ( %)
IVA (16%)
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
Impulsión
1 | Tubería PVC Biaxial PR 200 d=3" | ML | 7 |  | 0
3 | Brida por acople universal D=3" HD PN10 | UND | 1 |  | 0
4 | Tee Partida 16" x 3" en acero inoxidable EB | UND | 1 |  | 0
5 | Válvula de compuerta sello de bronce Vástago no ascendente HD Ø 90 mm BXB PN 10 | UND | 1 |  | 0
6 | Juego de Tornillos | UND | 2 |  | 0
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 0
ADMINISTRACION ( %) :
SUBTOTAL SUMINISTRO: |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL + SUMINISTRO |  |  |  |  | 0
Todas las bridas deben ser Norma ISO y no incluye tornillería y empaquetadura

## RESUMEN 6 POZOS
CONSTRUCCIÓN DE 6 POZOS DE POCA PROFUNDIDAD INCLUYENDO SU INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SITIOS VARIOS EN SANTA MARTA D.T.C.H.”
OFERTA ECONOMICA
NOMBRE | VALOR POZO | VALOR IMPULSIÓN | VALOR TOTAL
POZO ALMENDROS 1 |  |  | 0
POZO ALMENDROS 2 |  |  | 0
POZO FEDERACIÓN |  |  | 0
POZO GALICIA |  |  | 0
POZO BASTIDAS |  |  | 0
POZO ESTADIO |  |  | 0
TOTAL OFERTA ECONOMICA (6 POZOS) |  |  | 0