## 1.Topologia
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
|  |  | CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015 | [17 empty] | Nombre Archivo Calculos
|  |  | CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ | [17 empty] | Alcant_RAS_Calculos_PEAD
|  |  | TOPOLOGÍA DE TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA | [17 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRPLU'!
Tramo | Pozo |  | Tipo de Tramo | Etapa de Construcción | Longitud (m) | Diámetro Nominal (") | Material | n Manning | Cota Rasante |  | Recubrimiento |  | Cota Clave |  | Cota Batea |  | Pendiente (%) | Caída al Final del Tramo
| Inicial | Final | [6 empty] | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final
1P-2P | 1P | 2P | Existente |  | 17.3335 | 36 | CRCII | 0.013 | 1289 | 1289.2 | 1 | 1.41 | 1288 | 1287.79 | 1287.1 | 1286.89 | 1.212% | 0.08 | 1 | 1 | 1 | Concreto Simple Clase 2 | CSCII | TITAN | 0.013
2P-3P | 2P | 3P | Existente |  | 26.8293 | 36 | CRCII | 0.013 | 1289.2 | 1288.51 | 1.49 | 1.04 | 1287.71 | 1287.47 | 1286.81 | 1286.57 | 0.8945% | 0.05 | 2 | 1 | 2 | Concreto Reforzado Clase 2 | CRCII | TITAN | 0.013
3P-4P | 3P | 4P | Existente |  | 21.1247 | 36 | CRCII | 0.013 | 1288.51 | 1288.25 | 1.09 | 1.12 | 1287.42 | 1287.13 | 1286.52 | 1286.23 | 1.373% | 0.08 | 3 | 1 | 3 | PVC | PVC | PAVCO | 0.011
4P-5P | 4P | 5P | Existente |  | 37.6738 | 36 | CRCII | 0.013 | 1288.25 | 1287.9 | 1.2 | 1.37 | 1287.05 | 1286.53 | 1286.15 | 1285.63 | 1.38% | 0 | 4 | 1 | 4 | GRP | GRP | PAVCO | 0.011
5P-6P | 5P | 6P | Existente |  | 48.4982 | 36 | CRCII | 0.013 | 1287.9 | 1286.57 | 1.37 | 0.7 | 1286.53 | 1285.87 | 1285.63 | 1284.97 | 1.361% | 0.04 | 5 | 1 | 5 | Polietileno de Alta Densidad | PEAD | TIGRE | 0.011
6P-7P | 6P | 7P | Existente |  | 29.6369 | 36 | CRCII | 0.013 | 1286.57 | 1285.93 | 0.74 | 0.59 | 1285.83 | 1285.34 | 1284.93 | 1284.44 | 1.653% | -0.09 | 6 | 1
7P-8P | 7P | 8P | Existente |  | 35.5714 | 32 | CRCII | 0.013 | 1285.93 | 1285.66 | 0.6 | 1.04 | 1285.33 | 1284.62 | 1284.53 | 1283.82 | 1.996% | 0 | 7 | 1
8P-9P | 8P | 9P | Existente |  | 61.5703 | 32 | CRCII | 0.013 | 1285.66 | 1283.68 | 1.04 | 0.3 | 1284.62 | 1283.38 | 1283.82 | 1282.58 | 2.014% | 0.75 | 8 | 1
9P-10P | 9P | 10P | Existente |  | 31.6201 | 36 | CRCII | 0.013 | 1283.68 | 1283.52 | 0.95 | 1.58 | 1282.73 | 1281.94 | 1281.83 | 1281.04 | 2.498% | 0.16 | 9 | 1
10P-11P | 10P | 11P | Existente |  | 20.0741 | 36 | CRCII | 0.013 | 1283.52 | 1279.83 | 1.74 | 0.75 | 1281.78 | 1279.08 | 1280.88 | 1278.18 | 13.45% | 1.25 | 10 | 1
11P-P001 | 11P | P001 | Existente |  | 8.4457 | 36 | CRCII | 0.013 | 1279.83 | 1278.45 | 2 | 1.05 | 1277.83 | 1277.4 | 1276.93 | 1276.5 | 5.059% | 0 | 11 | 1
P001-12P | P001 | 12P | Existente |  | 19.6233 | 36 | CRCII | 0.013 | 1278.45 | 1277.88 | 1.05 | 1.47 | 1277.4 | 1276.41 | 1276.5 | 1275.51 | 5.059% | 0 | 12 | 1
12P-13P | 12P | 13P | Existente |  | 50.7343 | 36 | CRCII | 0.013 | 1277.88 | 1274.91 | 1.47 | 0.7 | 1276.41 | 1274.21 | 1275.51 | 1273.31 | 4.336% | 0.01 | 13 | 1
13P-P002 | 13P | P002 | Existente |  | 8.1521 | 36 | CRCII | 0.013 | 1274.91 | 1274.8 | 0.71 | 0.97 | 1274.2 | 1273.83 | 1273.3 | 1272.93 | 4.564% | 3.95 | 14 | 1
P002-14P | P002 | 14P | Proyectado | 1 | 15.9499 | 48 | PEAD | 0.011 | 1274.8 | 1274.5 | 4.62 | 4.46 | 1270.18 | 1270.04 | 1268.98 | 1268.84 | 0.89% | 0 | 15 | 0
14P-15P | 14P | 15P | Proyectado | 1 | 43.4309 | 48 | PEAD | 0.011 | 1274.5 | 1271.65 | 4.46 | 2 | 1270.04 | 1269.65 | 1268.84 | 1268.45 | 0.89% | 1.76 | 16 | 0
15P-P003 | 15P | P003 | Proyectado | 1 | 37.2773 | 48 | PEAD | 0.011 | 1271.65 | 1267.45 | 3.76 | 1 | 1267.89 | 1266.45 | 1266.69 | 1265.25 | 3.87% | 2.58 | 17 | 0
P003-15PA | P003 | 15PA | Proyectado | 1 | 45.5029 | 48 | PEAD | 0.011 | 1267.45 | 1263.44 | 3.58 | 1 | 1263.87 | 1262.44 | 1262.67 | 1261.24 | 3.15% | 0.74 | 18 | 0
15PA-15PB | 15PA | 15PB | Proyectado | 1 | 51.2685 | 48 | PEAD | 0.011 | 1263.44 | 1262.45 | 1.74 | 1.63 | 1261.7 | 1260.82 | 1260.5 | 1259.62 | 1.71% | 1.71 | 19 | 0
15PB-DP1 | 15PB | DP1 | Proyectado | 1 | 32.3824 | 48 | PEAD | 0.011 | 1262.45 | 1257.8 | 3.34 | 6.8212e-13 | 1259.11 | 1257.8 | 1257.91 | 1256.6 | 4.05% | 0 | 20 | 0
21
P004-P005 | P004 | P005 | Proyectado | 1 | 31.815 | 12 | PEAD | 0.011 | 1286.75 | 1286.4 | 0.74 | 0.73 | 1286.01 | 1285.67 | 1285.7 | 1285.36 | 1.06% | 0.05 | 22 | 0
P005-6P | P005 | 6P | Proyectado | 1 | 8.3298 | 15 | PEAD | 0.011 | 1286.4 | 1286.57 | 0.71 | 0.94 | 1285.69 | 1285.63 | 1285.31 | 1285.25 | 0.78% | 0 | 23 | 0
24
P006-P007 | P006 | P007 | Proyectado | 1 | 82.5609 | 18 | PEAD | 0.011 | 1289.4 | 1285.98 | 1 | 0.41 | 1288.4 | 1285.57 | 1287.94 | 1285.11 | 3.43% | 0 | 25 | 0
P007-7P | P007 | 7P | Proyectado | 1 | 6.1814 | 18 | PEAD | 0.011 | 1285.98 | 1285.93 | 0.41 | 0.47 | 1285.57 | 1285.46 | 1285.11 | 1285 | 1.82% | 0 | 26 | 0
27
P008-P001 | P008 | P001 | Proyectado | 1 | 10.5726 | 12 | PEAD | 0.011 | 1279.05 | 1278.45 | 1 | 1 | 1278.05 | 1277.45 | 1277.74 | 1277.14 | 5.675% | 0 | 28 | 0
29
P009-P010 | P009 | P010 | Proyectado | 1 | 72.9718 | 15 | PEAD | 0.011 | 1280.7 | 1279 | 1.7 | 1 | 1279 | 1278 | 1278.62 | 1277.62 | 1.37% | 0.09 | 30 | 0
P010-P011 | P010 | P011 | Proyectado | 1 | 20.0152 | 18 | PEAD | 0.011 | 1279 | 1279.1 | 1.01 | 1.31 | 1277.99 | 1277.79 | 1277.53 | 1277.33 | 0.98% | 0.7 | 31 | 0
P011-P012 | P011 | P012 | Proyectado | 1 | 90.923 | 24 | PEAD | 0.011 | 1279.1 | 1278.3 | 1.86 | 1.61 | 1277.24 | 1276.69 | 1276.63 | 1276.08 | 0.6% | 1.27 | 32 | 0
P012-P013 | P012 | P013 | Proyectado | 1 | 4.5589 | 24 | PEAD | 0.011 | 1278.3 | 1278.25 | 2.88 | 2.86 | 1275.42 | 1275.39 | 1274.81 | 1274.78 | 0.6% | 0.03 | 33 | 0
P013-P013A | P013 | P013A | Proyectado | 1 | 7.5526 | 24 | PEAD | 0.011 | 1278.25 | 1278.1 | 2.89 | 2.79 | 1275.36 | 1275.31 | 1274.75 | 1274.7 | 0.625% | 0 | 34 | 0
P013A-17P | P013A | 17P | Proyectado | 1 | 81.834 | 24 | PEAD | 0.011 | 1278.1 | 1277 | 2.79 | 2.2 | 1275.31 | 1274.8 | 1274.7 | 1274.19 | 0.625% | 0.26 | 35 | 0
17P-18P | 17P | 18P | Proyectado | 1 | 40.6426 | 30 | PEAD | 0.011 | 1277 | 1276.62 | 2.3 | 2.12 | 1274.7 | 1274.5 | 1273.93 | 1273.73 | 0.5% | 0.05 | 36 | 0
18P-18PA | 18P | 18PA | Proyectado | 1 | 6.9641 | 30 | PEAD | 0.011 | 1276.62 | 1276.9 | 2.17 | 2.49 | 1274.45 | 1274.41 | 1273.68 | 1273.64 | 0.525% | 0 | 37 | 0
18PA-P112 | 18PA | P112 | Proyectado | 1 | 40.7116 | 30 | PEAD | 0.011 | 1276.9 | 1277.55 | 2.49 | 3.35 | 1274.41 | 1274.2 | 1273.64 | 1273.43 | 0.525% | 0.36 | 38 | 0
P112-21P | P112 | 21P | Proyectado | 1 | 57.4851 | 36 | PEAD | 0.011 | 1277.55 | 1275.92 | 3.58 | 2.31 | 1273.97 | 1273.61 | 1273.07 | 1272.71 | 0.63% | 0.06 | 39 | 0
21P-22P | 21P | 22P | Proyectado | 1 | 9.5744 | 36 | PEAD | 0.011 | 1275.92 | 1275.83 | 2.37 | 2.35 | 1273.55 | 1273.48 | 1272.65 | 1272.58 | 0.71% | 0.01 | 40 | 0
22P-P014 | 22P | P014 | Proyectado | 1 | 41.9917 | 36 | PEAD | 0.011 | 1275.83 | 1277.3 | 2.36 | 4.13 | 1273.47 | 1273.17 | 1272.57 | 1272.27 | 0.72% | 0.17 | 41 | 0
P014-P111 | P014 | P111 | Proyectado | 1 | 67.2928 | 40 | PEAD | 0.011 | 1277.3 | 1274.72 | 4.2 | 2.12 | 1273.1 | 1272.6 | 1272.1 | 1271.6 | 0.74% | 0 | 42 | 0
P111-P015 | P111 | P015 | Proyectado | 1 | 54.7393 | 42 | PEAD | 0.011 | 1274.72 | 1276.6 | 2.07 | 4.28 | 1272.65 | 1272.32 | 1271.6 | 1271.27 | 0.61% | 0.02 | 43 | 0
P015-P016 | P015 | P016 | Proyectado | 1 | 89.6247 | 42 | PEAD | 0.011 | 1276.6 | 1274.3 | 4.3 | 2.57 | 1272.3 | 1271.73 | 1271.25 | 1270.68 | 0.64% | 0.41 | 44 | 0
P016-P110 | P016 | P110 | Proyectado | 1 | 67.6731 | 42 | PEAD | 0.011 | 1274.3 | 1272.65 | 2.98 | 2.06 | 1271.32 | 1270.59 | 1270.27 | 1269.54 | 1.08% | 0.06 | 45 | 0
P110-P002 | P110 | P002 | Proyectado | 1 | 38.8634 | 42 | PEAD | 0.011 | 1272.65 | 1274.8 | 2.12 | 4.71 | 1270.53 | 1270.09 | 1269.48 | 1269.04 | 1.13% | 0 | 46 | 0
47
P017-P013 | P017 | P013 | Proyectado | 1 | 35.3082 | 10 | PEAD | 0.011 | 1279.3 | 1278.25 | 1 | 1 | 1278.3 | 1277.25 | 1278.05 | 1277 | 2.974% | 0 | 48 | 0
49
P018-P019 | P018 | P019 | Proyectado | 1 | 61.6896 | 10 | PEAD | 0.011 | 1293.1 | 1283.6 | 1 | 1 | 1292.1 | 1282.6 | 1291.85 | 1282.35 | 15.4% | 0.51 | 50 | 0
P019-P020 | P019 | P020 | Proyectado | 1 | 27.3082 | 12 | PEAD | 0.011 | 1283.6 | 1280.4 | 1.45 | 1 | 1282.15 | 1279.4 | 1281.84 | 1279.09 | 10.08% | 0.07 | 51 | 0
P020-P021 | P020 | P021 | Proyectado | 1 | 88.7224 | 15 | PEAD | 0.011 | 1280.4 | 1277 | 1 | 1.39 | 1279.4 | 1275.61 | 1279.02 | 1275.23 | 4.27% | 0.61 | 52 | 0
P021-17P | P021 | 17P | Proyectado | 1 | 4.7955 | 15 | PEAD | 0.011 | 1277 | 1277 | 2 | 2.2 | 1275 | 1274.8 | 1274.62 | 1274.42 | 4.27% | 0 | 53 | 0
54
P022-17P | P022 | 17P | Proyectado | 1 | 57.6176 | 10 | PEAD | 0.011 | 1278.3 | 1277 | 1 | 0.71 | 1277.3 | 1276.29 | 1277.05 | 1276.04 | 1.76% | 0 | 55 | 0
56
P023-P024 | P023 | P024 | Proyectado | 1 | 89.1659 | 15 | PEAD | 0.011 | 1284.9 | 1284 | 1 | 1.78 | 1283.9 | 1282.22 | 1283.52 | 1281.84 | 1.88% | 0.07 | 57 | 0
P024-P025 | P024 | P025 | Proyectado | 1 | 101.6432 | 18 | PEAD | 0.011 | 1284 | 1283.45 | 1.77 | 2.95 | 1282.23 | 1280.5 | 1281.77 | 1280.04 | 1.7% | 0.51 | 58 | 0
P025-P112 | P025 | P112 | Proyectado | 1 | 90.7217 | 18 | PEAD | 0.011 | 1283.45 | 1277.55 | 3.46 | 1 | 1279.99 | 1276.55 | 1279.53 | 1276.09 | 3.79% | 0 | 59 | 0
60
P026-P027 | P026 | P027 | Proyectado | 1 | 95.9156 | 12 | PEAD | 0.011 | 1282.8 | 1279.1 | 1 | 1 | 1281.8 | 1278.1 | 1281.49 | 1277.79 | 3.858% | 0.28 | 61 | 0
P027-P112 | P027 | P112 | Proyectado | 1 | 107.9416 | 18 | PEAD | 0.011 | 1279.1 | 1277.55 | 1.13 | 2.16 | 1277.97 | 1275.39 | 1277.51 | 1274.93 | 2.39% | 0 | 62 | 0
63
19P-20P | 19P | 20P | Existente |  | 49.164 | 36 | CRCII | 0.013 | 1276.72 | 1276.26 | 0.46 | 0.29 | 1276.26 | 1275.97 | 1275.36 | 1275.07 | 0.5899% | 0.03 | 64 | 1
20P-21P | 20P | 21P | Existente |  | 28.8989 | 36 | CRCII | 0.013 | 1276.26 | 1275.92 | 0.32 | 0.7 | 1275.94 | 1275.22 | 1275.04 | 1274.32 | 2.491% | 0 | 65 | 1
66
22PA-22PB | 22PA | 22PB | Existente |  | 54.5385 | 24 | CRCII | 0.013 | 1278.2 | 1276.32 | 1 | 1.08 | 1277.2 | 1275.24 | 1276.6 | 1274.64 | 3.594% | 0.18 | 67 | 1
22PB-22P | 22PB | 22P | Existente |  | 28.6211 | 24 | CRCII | 0.013 | 1276.32 | 1275.83 | 1.26 | 1.25 | 1275.06 | 1274.58 | 1274.46 | 1273.98 | 1.677% | 0 | 68 | 1
69
P028-P029 | P028 | P029 | Proyectado | 1 | 43.1618 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.7 | 1288.4 | 0.5 | 0.81 | 1293.2 | 1287.59 | 1292.82 | 1287.21 | 13% | 0.19 | 70 | 0
P029-P030 | P029 | P030 | Proyectado | 1 | 47.4761 | 15 | PEAD | 0.011 | 1288.4 | 1284.75 | 1 | 0.99 | 1287.4 | 1283.76 | 1287.02 | 1283.38 | 7.66% | 0.09 | 71 | 0
P030-P031 | P030 | P031 | Proyectado | 1 | 84.8116 | 18 | PEAD | 0.011 | 1284.75 | 1280.85 | 1 | 1 | 1283.75 | 1279.85 | 1283.29 | 1279.39 | 4.6% | 0.86 | 72 | 0
P031-P014 | P031 | P014 | Proyectado | 1 | 92.0209 | 24 | PEAD | 0.011 | 1280.85 | 1277.3 | 1.71 | 1 | 1279.14 | 1276.3 | 1278.53 | 1275.69 | 3.09% | 0 | 73 | 0
74
P032-P033 | P032 | P033 | Proyectado | 6 | 30.2367 | 15 | PEAD | 0.011 | 1297.5 | 1299 | 1 | 2.77 | 1296.5 | 1296.23 | 1296.12 | 1295.85 | 0.9% | 2.61 | 75 | 0
P033-P113 | P033 | P113 | Proyectado | 1 | 11.6568 | 15 | PEAD | 0.011 | 1299 | 1292.75 | 5.38 | 1 | 1293.62 | 1291.75 | 1293.24 | 1291.37 | 16.07% | 0.71 | 76 | 0
P113-P034 | P113 | P034 | Proyectado | 1 | 23.2497 | 15 | PEAD | 0.011 | 1292.75 | 1287 | 1.71 | 1 | 1291.04 | 1286 | 1290.66 | 1285.62 | 21.66% | 1.44 | 77 | 0
P034-P035 | P034 | P035 | Proyectado | 1 | 111.0604 | 24 | PEAD | 0.011 | 1287 | 1284.45 | 2.21 | 1.66 | 1284.79 | 1282.79 | 1284.18 | 1282.18 | 1.8% | 0.25 | 78 | 0
P035-P036 | P035 | P036 | Proyectado | 1 | 91.0149 | 24 | PEAD | 0.011 | 1284.45 | 1282.7 | 1.91 | 1.93 | 1282.54 | 1280.77 | 1281.93 | 1280.16 | 1.94% | 2.07 | 79 | 0
P036-P037 | P036 | P037 | Proyectado | 1 | 51.8894 | 24 | PEAD | 0.011 | 1282.7 | 1275 | 4 | 1 | 1278.7 | 1274 | 1278.09 | 1273.39 | 9.05% | 0 | 80 | 0
P037-P038 | P037 | P038 | Proyectado | 1 | 42.5808 | 24 | PEAD | 0.011 | 1275 | 1273.4 | 1 | 1 | 1274 | 1272.4 | 1273.39 | 1271.79 | 3.758% | 0.16 | 81 | 0
P038-P016 | P038 | P016 | Proyectado | 1 | 32.1141 | 30 | PEAD | 0.011 | 1273.4 | 1274.3 | 1 | 2.22 | 1272.4 | 1272.08 | 1271.63 | 1271.31 | 1% | 0 | 82 | 0
83
P039-P040 | P039 | P040 | Proyectado | 1 | 88.7159 | 15 | PEAD | 0.011 | 1276.3 | 1276.05 | 1 | 1.45 | 1275.3 | 1274.6 | 1274.92 | 1274.22 | 0.79% | 0.96 | 84 | 0
P040-P041 | P040 | P041 | Proyectado | 1 | 48.3669 | 15 | PEAD | 0.011 | 1276.05 | 1274.5 | 2.41 | 1.87 | 1273.64 | 1272.63 | 1273.26 | 1272.25 | 2.09% | 1.27 | 85 | 0
P041-P042 | P041 | P042 | Proyectado | 1 | 37.5778 | 15 | PEAD | 0.011 | 1274.5 | 1267.95 | 3.14 | 1 | 1271.36 | 1266.95 | 1270.98 | 1266.57 | 11.73% | 1.15 | 86 | 0
P042-P003 | P042 | P003 | Proyectado | 1 | 12.5222 | 15 | PEAD | 0.011 | 1267.95 | 1267.45 | 2.15 | 2.08 | 1265.8 | 1265.37 | 1265.42 | 1264.99 | 3.44% | 0 | 87 | 0
88
P043-P114 | P043 | P114 | Proyectado | 6 | 85.9623 | 12 | PEAD | 0.011 | 1278.6 | 1276.45 | 1 | 1 | 1277.6 | 1275.45 | 1277.29 | 1275.14 | 2.5% | 0.42 | 89 | 0
P114-P115 | P114 | P115 | Proyectado | 6 | 90.5916 | 15 | PEAD | 0.011 | 1276.45 | 1274 | 1.35 | 1.71 | 1275.1 | 1272.29 | 1274.72 | 1271.91 | 3.1% | 0.74 | 90 | 0
P115-P116 | P115 | P116 | Proyectado | 6 | 72.7997 | 18 | PEAD | 0.011 | 1274 | 1269.9 | 2.37 | 1.55 | 1271.63 | 1268.35 | 1271.17 | 1267.89 | 4.51% | 1.05 | 91 | 0
P116-15PB | P116 | 15PB | Proyectado | 6 | 99.3966 | 24 | PEAD | 0.011 | 1269.9 | 1262.45 | 2.45 | 2.21 | 1267.45 | 1260.24 | 1266.84 | 1259.63 | 7.25% | 0 | 92 | 0
93
P044-P045 | P044 | P045 | Proyectado | 1 | 7.6449 | 15 | PEAD | 0.011 | 1292.75 | 1291.9 | 1 | 1 | 1291.75 | 1290.9 | 1291.37 | 1290.52 | 11.06% | 0.08 | 94 | 0
P045-P046 | P045 | P046 | Proyectado | 1 | 25.3758 | 18 | PEAD | 0.011 | 1291.9 | 1290.75 | 1 | 1 | 1290.9 | 1289.75 | 1290.44 | 1289.29 | 4.52% | 0.06 | 95 | 0
P046-P047 | P046 | P047 | Proyectado | 1 | 22.6405 | 18 | PEAD | 0.011 | 1290.75 | 1290.3 | 1.06 | 1.7 | 1289.69 | 1288.6 | 1289.23 | 1288.14 | 4.82% | 0 | 96 | 0
P047-P048 | P047 | P048 | Proyectado | 1 | 57.958 | 18 | PEAD | 0.011 | 1290.3 | 1289.25 | 1.7 | 2.46 | 1288.6 | 1286.79 | 1288.14 | 1286.33 | 3.12% | 0 | 97 | 0
P048-P049 | P048 | P049 | Proyectado | 1 | 78.1403 | 24 | PEAD | 0.011 | 1289.25 | 1287.45 | 2.31 | 1.14 | 1286.94 | 1286.31 | 1286.33 | 1285.7 | 0.8% | 0.99 | 98 | 0
P049-P050 | P049 | P050 | Proyectado | 1 | 97.5044 | 24 | PEAD | 0.011 | 1287.45 | 1287.25 | 2.13 | 3.34 | 1285.32 | 1283.91 | 1284.71 | 1283.3 | 1.45% | 0 | 99 | 0
P050-P051 | P050 | P051 | Proyectado | 1 | 69.5139 | 30 | PEAD | 0.011 | 1287.25 | 1287.65 | 3.18 | 3.98 | 1284.07 | 1283.67 | 1283.3 | 1282.9 | 0.57% | 0.01 | 100 | 0
P051-P052 | P051 | P052 | Proyectado | 1 | 31.5755 | 30 | PEAD | 0.011 | 1287.65 | 1285.55 | 3.99 | 2.07 | 1283.66 | 1283.48 | 1282.89 | 1282.71 | 0.58% | 0.46 | 101 | 0
P052-DP3 | P052 | DP3 | Proyectado | 1 | 36.8389 | 30 | PEAD | 0.011 | 1285.55 | 1282.26 | 2.53 | 0.01 | 1283.02 | 1282.25 | 1282.25 | 1281.48 | 2.08% | 0 | 102 | 0
103
P053-P049 | P053 | P049 | Proyectado | 1 | 61.4478 | 12 | PEAD | 0.011 | 1288.9 | 1287.45 | 1 | 1 | 1287.9 | 1286.45 | 1287.59 | 1286.14 | 2.36% | 0 | 104 | 0
105
23P-24P | 23P | 24P | Existente |  | 36.7591 | 12 | PVC | 0.011 | 1286.97 | 1287.29 | 0.68 | 1.3 | 1286.29 | 1285.99 | 1286.01 | 1285.71 | 0.81% | 0.54 | 106 | 1
24P-25P | 24P | 25P | Proyectado | 1 | 26.0124 | 12 | PEAD | 0.011 | 1287.29 | 1285 | 1.81 | 1 | 1285.48 | 1284 | 1285.17 | 1283.69 | 5.7% | 0 | 107 | 0
25P-P052 | 25P | P052 | Proyectado | 1 | 1.7795 | 12 | PEAD | 0.011 | 1285 | 1285.55 | 1 | 1.57 | 1284 | 1283.98 | 1283.69 | 1283.67 | 1.23% | 0 | 108 | 0
109
P054-P055 | P054 | P055 | Proyectado | 1 | 18.1029 | 18 | PEAD | 0.011 | 1295.1 | 1293.9 | 1 | 1.1 | 1294.1 | 1292.8 | 1293.64 | 1292.34 | 7.16% | 0.05 | 110 | 0
P055-26P | P055 | 26P | Proyectado | 1 | 91.8674 | 24 | PEAD | 0.011 | 1293.9 | 1289.49 | 1 | 0.33 | 1292.9 | 1289.16 | 1292.29 | 1288.55 | 4.07% | 0.66 | 111 | 0
26P-27P | 26P | 27P | Existente |  | 63.4998 | 24 | CRCII | 0.013 | 1289.49 | 1286.01 | 1 | 1.1 | 1288.49 | 1284.91 | 1287.89 | 1284.31 | 5.638% | 0.84 | 112 | 1
27P-28P | 27P | 28P | Proyectado | 1 | 33.2093 | 30 | PEAD | 0.011 | 1286.01 | 1284.82 | 1.77 | 1.65 | 1284.24 | 1283.17 | 1283.47 | 1282.4 | 3.23% | 0.02 | 113 | 0
28P-DP4 | 28P | DP4 | Proyectado | 1 | 9.9608 | 30 | PEAD | 0.011 | 1284.82 | 1282.83 | 1.67 | 0.01 | 1283.15 | 1282.82 | 1282.38 | 1282.05 | 3.27% | 0 | 114 | 0
115
P056-P057 | P056 | P057 | Proyectado | 6 | 34.7914 | 12 | PEAD | 0.011 | 1292.7 | 1291.3 | 1 | 1 | 1291.7 | 1290.3 | 1291.39 | 1289.99 | 4.02% | 0.12 | 116 | 0
P057-P058 | P057 | P058 | Proyectado | 6 | 21.9111 | 15 | PEAD | 0.011 | 1291.3 | 1290.4 | 1.05 | 1 | 1290.25 | 1289.4 | 1289.87 | 1289.02 | 3.88% | 0.08 | 117 | 0
P058-P059 | P058 | P059 | Proyectado | 6 | 82.983 | 18 | PEAD | 0.011 | 1290.4 | 1287.8 | 1 | 1 | 1289.4 | 1286.8 | 1288.94 | 1286.34 | 3.13% | 0.24 | 118 | 0
P059-27P | P059 | 27P | Proyectado | 6 | 46.1787 | 18 | PEAD | 0.011 | 1287.8 | 1286.01 | 1.24 | 1.17 | 1286.56 | 1284.84 | 1286.1 | 1284.38 | 3.73% | 0 | 119 | 0
120
P060-P061 | P060 | P061 | Proyectado | 6 | 48.0706 | 12 | PEAD | 0.011 | 1287.4 | 1287.35 | 1 | 1.27 | 1286.4 | 1286.08 | 1286.09 | 1285.77 | 0.67% | 0.09 | 121 | 0
P061-P062 | P061 | P062 | Proyectado | 6 | 52.3414 | 12 | PEAD | 0.011 | 1287.35 | 1286.6 | 1.36 | 1.09 | 1285.99 | 1285.51 | 1285.68 | 1285.2 | 0.92% | 0.16 | 122 | 0
P062-P063 | P062 | P063 | Proyectado | 6 | 26.6496 | 12 | PEAD | 0.011 | 1286.6 | 1285.85 | 1.25 | 1 | 1285.35 | 1284.85 | 1285.04 | 1284.54 | 1.89% | 1.31 | 123 | 0
P063-P064 | P063 | P064 | Proyectado | 6 | 69.5338 | 12 | PEAD | 0.011 | 1285.85 | 1273.1 | 2.31 | 1 | 1283.54 | 1272.1 | 1283.23 | 1271.79 | 16.45% | 0 | 124 | 0
P064-P065 | P064 | P065 | Proyectado | 6 | 29.1301 | 12 | PEAD | 0.011 | 1273.1 | 1270.15 | 1 | 1 | 1272.1 | 1269.15 | 1271.79 | 1268.84 | 10.13% | 0 | 125 | 0
P065-P066 | P065 | P066 | Proyectado | 6 | 62.6331 | 12 | PEAD | 0.011 | 1270.15 | 1268.1 | 1 | 1.75 | 1269.15 | 1266.35 | 1268.84 | 1266.04 | 4.47% | 0.61 | 126 | 0
P066-P067 | P066 | P067 | Proyectado | 6 | 42.0624 | 12 | PEAD | 0.011 | 1268.1 | 1263.25 | 2.36 | 1 | 1265.74 | 1262.25 | 1265.43 | 1261.94 | 8.29% | 2.78 | 127 | 0
P067-DP2 | P067 | DP2 | Proyectado | 6 | 29.4666 | 12 | PEAD | 0.011 | 1263.25 | 1249.25 | 3.78 | -2.2737e-13 | 1259.47 | 1249.25 | 1259.16 | 1248.94 | 34.7% | 0 | 128 | 0
129
P068-P069 | P068 | P069 | Proyectado | 6 | 32.0541 | 10 | PEAD | 0.011 | 1300.75 | 1300.45 | 1 | 1.41 | 1299.75 | 1299.04 | 1299.5 | 1298.79 | 2.23% | 0 | 130 | 0
P069-P070 | P069 | P070 | Proyectado | 6 | 32.1163 | 15 | PEAD | 0.011 | 1300.45 | 1300.7 | 1.28 | 1.82 | 1299.17 | 1298.88 | 1298.79 | 1298.5 | 0.9% | 0.08 | 131 | 0
P070-P071 | P070 | P071 | Proyectado | 6 | 32.1728 | 18 | PEAD | 0.011 | 1300.7 | 1300.45 | 1.82 | 1.85 | 1298.88 | 1298.6 | 1298.42 | 1298.14 | 0.88% | 0.15 | 132 | 0
P071-P072 | P071 | P072 | Proyectado | 6 | 31.0174 | 18 | PEAD | 0.011 | 1300.45 | 1299.9 | 2 | 1.86 | 1298.45 | 1298.04 | 1297.99 | 1297.58 | 1.32% | 0.15 | 133 | 0
P072-P073 | P072 | P073 | Proyectado | 6 | 31.9332 | 18 | PEAD | 0.011 | 1299.9 | 1299.8 | 2.01 | 2.45 | 1297.89 | 1297.35 | 1297.43 | 1296.89 | 1.69% | 0 | 134 | 0
P073-P074 | P073 | P074 | Proyectado | 6 | 32.1098 | 24 | PEAD | 0.011 | 1299.8 | 1299.45 | 2.3 | 2.21 | 1297.5 | 1297.24 | 1296.89 | 1296.63 | 0.82% | 0.25 | 135 | 0
P074-P075 | P074 | P075 | Proyectado | 6 | 33.0655 | 24 | PEAD | 0.011 | 1299.45 | 1298.8 | 2.46 | 2.33 | 1296.99 | 1296.47 | 1296.38 | 1295.86 | 1.56% | 0 | 136 | 0
P075-P076 | P075 | P076 | Proyectado | 6 | 49.7263 | 24 | PEAD | 0.011 | 1298.8 | 1298.15 | 2.33 | 2.24 | 1296.47 | 1295.91 | 1295.86 | 1295.3 | 1.13% | 0.91 | 137 | 0
P076-P077 | P076 | P077 | Proyectado | 6 | 31.413 | 24 | PEAD | 0.011 | 1298.15 | 1298 | 3.15 | 3.51 | 1295 | 1294.49 | 1294.39 | 1293.88 | 1.62% | 0 | 138 | 0
P077-P078 | P077 | P078 | Proyectado | 6 | 72.3913 | 30 | PEAD | 0.011 | 1298 | 1296.85 | 3.35 | 2.6 | 1294.65 | 1294.25 | 1293.88 | 1293.48 | 0.55% | 0.02 | 139 | 0
P078-32P | P078 | 32P | Proyectado | 6 | 43.7597 | 36 | PEAD | 0.011 | 1296.85 | 1296.99 | 2.49 | 2.75 | 1294.36 | 1294.24 | 1293.46 | 1293.34 | 0.28% | 0.56 | 140 | 0
32P-DP5 | 32P | DP5 | Proyectado | 6 | 44.988 | 36 | PEAD | 0.011 | 1296.99 | 1294.5 | 3.31 | 1.08 | 1293.68 | 1293.42 | 1292.78 | 1292.52 | 0.58% | 0 | 141 | 0
142
P079-P076 | P079 | P076 | Proyectado | 6 | 35.5544 | 10 | PEAD | 0.011 | 1297.4 | 1298.15 | 1 | 2.74 | 1296.4 | 1295.41 | 1296.15 | 1295.16 | 2.79% | 0 | 143 | 0
144
P080-P078 | P080 | P078 | Proyectado | 6 | 66.0421 | 12 | PEAD | 0.011 | 1297.35 | 1296.85 | 1 | 1.02 | 1296.35 | 1295.83 | 1296.04 | 1295.52 | 0.79% | 0 | 145 | 0
146
P081-30P | P081 | 30P | Proyectado | 6 | 76.806 | 12 | PEAD | 0.011 | 1298.85 | 1297.29 | 1 | 1.98 | 1297.85 | 1295.31 | 1297.54 | 1295 | 3.31% | 0.09 | 147 | 0
30P-31P | 30P | 31P | Proyectado | 6 | 6.7496 | 15 | PEAD | 0.011 | 1297.29 | 1297.12 | 2 | 2.01 | 1295.29 | 1295.11 | 1294.91 | 1294.73 | 2.67% | 0 | 148 | 0
31P-32P | 31P | 32P | Proyectado | 6 | 41.2307 | 18 | PEAD | 0.011 | 1297.12 | 1296.99 | 1.93 | 2.2 | 1295.19 | 1294.79 | 1294.73 | 1294.33 | 0.97% | 0 | 149 | 0
150
P082-32P | P082 | 32P | Proyectado | 6 | 74.667 | 10 | PEAD | 0.011 | 1298.35 | 1296.99 | 0.8 | 0.8 | 1297.55 | 1296.19 | 1297.3 | 1295.94 | 1.821% | 0 | 151 | 0
152
P083-P084 | P083 | P084 | Proyectado | 6 | 56.1639 | 10 | PEAD | 0.011 | 1287.92 | 1280.45 | 1 | 0.63 | 1286.92 | 1279.82 | 1286.67 | 1279.57 | 12.64% | 0 | 153 | 0
P084-P085 | P084 | P085 | Proyectado | 1 | 6.2027 | 15 | PEAD | 0.011 | 1280.45 | 1280.3 | 0.5 | 0.63 | 1279.95 | 1279.67 | 1279.57 | 1279.29 | 4.5% | 0.22 | 154 | 0
P085-P086 | P085 | P086 | Proyectado | 1 | 45.7507 | 18 | PEAD | 0.011 | 1280.3 | 1279.7 | 0.77 | 0.91 | 1279.53 | 1278.79 | 1279.07 | 1278.33 | 1.62% | 0 | 155 | 0
P086-P087 | P086 | P087 | Proyectado | 1 | 15.8101 | 24 | PEAD | 0.011 | 1279.7 | 1279.6 | 0.76 | 0.75 | 1278.94 | 1278.85 | 1278.33 | 1278.24 | 0.59% | 0 | 156 | 0
P087-DP6 | P087 | DP6 | Proyectado | 1 | 4.1787 | 24 | PEAD | 0.011 | 1279.6 | 1279.5 | 0.75 | 0.67 | 1278.85 | 1278.83 | 1278.24 | 1278.22 | 0.59% | 0 | 157 | 0
158
P088-P089 | P088 | P089 | Proyectado | 2 | 19.5767 | 15 | PEAD | 0.011 | 1280.25 | 1279.2 | 1 | 1 | 1279.25 | 1278.2 | 1278.87 | 1277.82 | 5.34% | 0 | 159 | 0
P089-DP7 | P089 | DP7 | Proyectado | 2 | 4.1296 | 15 | PEAD | 0.011 | 1279.2 | 1278 | 1 | 0 | 1278.2 | 1278 | 1277.82 | 1277.62 | 4.91% | 0 | 160 | 0
161
P090-P091 | P090 | P091 | Proyectado | 2 | 44.2655 | 12 | PEAD | 0.011 | 1277.95 | 1277.75 | 1 | 1.11 | 1276.95 | 1276.64 | 1276.64 | 1276.33 | 0.69% | 0.98 | 162 | 0
P091-P092 | P091 | P092 | Proyectado | 2 | 49.5267 | 18 | PEAD | 0.011 | 1277.75 | 1276.9 | 1.94 | 1.43 | 1275.81 | 1275.47 | 1275.35 | 1275.01 | 0.68% | 0.28 | 163 | 0
P092-P093 | P092 | P093 | Proyectado | 2 | 44.1017 | 18 | PEAD | 0.011 | 1276.9 | 1278.85 | 1.71 | 4.3 | 1275.19 | 1274.55 | 1274.73 | 1274.09 | 1.46% | 0.02 | 164 | 0
P093-P094 | P093 | P094 | Proyectado | 2 | 59.2547 | 24 | PEAD | 0.011 | 1278.85 | 1277.3 | 4.17 | 3.01 | 1274.68 | 1274.29 | 1274.07 | 1273.68 | 0.66% | 0 | 165 | 0
P094-DP8 | P094 | DP8 | Proyectado | 2 | 14.3879 | 24 | PEAD | 0.011 | 1277.3 | 1274.5 | 3.01 | 0.3 | 1274.29 | 1274.2 | 1273.68 | 1273.59 | 0.66% | 0 | 166 | 0
167
P095-P096 | P095 | P096 | Proyectado | 6 | 44.3539 | 10 | PEAD | 0.011 | 1283.65 | 1282.5 | 1 | 1 | 1282.65 | 1281.5 | 1282.4 | 1281.25 | 2.593% | 0.13 | 168 | 0
P096-P097 | P096 | P097 | Proyectado | 2 | 43.6062 | 15 | PEAD | 0.011 | 1282.5 | 1283.35 | 1 | 2.2 | 1281.5 | 1281.15 | 1281.12 | 1280.77 | 0.8% | 0.68 | 169 | 0
P097-P098 | P097 | P098 | Proyectado | 2 | 85.4435 | 18 | PEAD | 0.011 | 1283.35 | 1280.75 | 2.8 | 2.48 | 1280.55 | 1278.27 | 1280.09 | 1277.81 | 2.67% | 1.02 | 170 | 0
P098-P099 | P098 | P099 | Proyectado | 2 | 34.5367 | 18 | PEAD | 0.011 | 1280.75 | 1276.75 | 3.5 | 1.59 | 1277.25 | 1275.16 | 1276.79 | 1274.7 | 6.06% | 1.36 | 171 | 0
P099-DP9 | P099 | DP9 | Proyectado | 2 | 14.0246 | 18 | PEAD | 0.011 | 1276.75 | 1272.08 | 2.95 | -2.2737e-13 | 1273.8 | 1272.08 | 1273.34 | 1271.62 | 12.24% | 0 | 172 | 0
173
P100-P097 | P100 | P097 | Proyectado | 2 | 84.512 | 12 | PEAD | 0.011 | 1286.85 | 1283.35 | 1 | 1 | 1285.85 | 1282.35 | 1285.54 | 1282.04 | 4.141% | 0 | 174 | 0
175
P101-P102 | P101 | P102 | Proyectado | 6 | 54.5711 | 10 | PEAD | 0.011 | 1286.3 | 1281.2 | 1 | 1 | 1285.3 | 1280.2 | 1285.05 | 1279.95 | 9.346% | 0.45 | 176 | 0
P102-P103 | P102 | P103 | Proyectado | 6 | 37.357 | 10 | PEAD | 0.011 | 1281.2 | 1274.75 | 1.45 | 0.58 | 1279.75 | 1274.17 | 1279.5 | 1273.92 | 14.95% | 0.6 | 177 | 0
P103-P104 | P103 | P104 | Proyectado | 2 | 19.5053 | 12 | PEAD | 0.011 | 1274.75 | 1272.35 | 1.12 | 1 | 1273.63 | 1271.35 | 1273.32 | 1271.04 | 11.69% | 0 | 178 | 0
P104-P105 | P104 | P105 | Proyectado | 2 | 21.9425 | 12 | PEAD | 0.011 | 1272.35 | 1270.4 | 1 | 1.4 | 1271.35 | 1269 | 1271.04 | 1268.69 | 10.7% | 0.11 | 179 | 0
P105-P106 | P105 | P106 | Proyectado | 2 | 19.2584 | 12 | PEAD | 0.011 | 1270.4 | 1267.69 | 1.51 | 1 | 1268.89 | 1266.69 | 1268.58 | 1266.38 | 11.4% | 2.5 | 180 | 0
P106-P107 | P106 | P107 | Proyectado | 2 | 11.4505 | 15 | PEAD | 0.011 | 1267.69 | 1261.75 | 3.43 | 1.22 | 1264.26 | 1260.53 | 1263.88 | 1260.15 | 32.54% | 2.23 | 181 | 0
P107-P108 | P107 | P108 | Proyectado | 2 | 10.9055 | 15 | PEAD | 0.011 | 1261.75 | 1255.75 | 3.45 | 1 | 1258.3 | 1254.75 | 1257.92 | 1254.37 | 32.54% | 1.59 | 182 | 0
P108-P109 | P108 | P109 | Proyectado | 2 | 18.1474 | 15 | PEAD | 0.011 | 1255.75 | 1248.25 | 2.59 | 1 | 1253.16 | 1247.25 | 1252.78 | 1246.87 | 32.54% | 0 | 183 | 0
P109-DP10 | P109 | DP10 | Proyectado | 2 | 12.2364 | 15 | PEAD | 0.011 | 1248.25 | 1245.75 | 1 | -4.5475e-13 | 1247.25 | 1245.75 | 1246.87 | 1245.37 | 12.25% | 0 | 184 | 0
185
P117-P118 | P117 | P118 | Proyectado | 6 | 37.098 | 15 | PEAD | 0.011 | 1275.8 | 1276.05 | 0.72 | 1.2 | 1275.08 | 1274.85 | 1274.7 | 1274.47 | 0.63% | 0.08 | 186 | 0
P118-P119 | P118 | P119 | Proyectado | 6 | 83.3042 | 15 | PEAD | 0.011 | 1276.05 | 1275.45 | 1.28 | 1.69 | 1274.77 | 1273.76 | 1274.39 | 1273.38 | 1.21% | 0.61 | 187 | 0
P119-P120 | P119 | P120 | Proyectado | 6 | 73.2076 | 15 | PEAD | 0.011 | 1275.45 | 1271.3 | 2.3 | 1 | 1273.15 | 1270.3 | 1272.77 | 1269.92 | 3.89% | 0.57 | 188 | 0
P120-P121 | P120 | P121 | Proyectado | 6 | 44.0529 | 18 | PEAD | 0.011 | 1271.3 | 1268.95 | 1.49 | 1.72 | 1269.81 | 1267.23 | 1269.35 | 1266.77 | 5.85% | 0 | 189 | 0
P121-P122 | P121 | P122 | Proyectado | 6 | 50.5409 | 18 | PEAD | 0.011 | 1268.95 | 1267.7 | 1.72 | 1.54 | 1267.23 | 1266.16 | 1266.77 | 1265.7 | 2.11% | 0.58 | 190 | 0
P122-P123 | P122 | P123 | Proyectado | 6 | 69.2586 | 18 | PEAD | 0.011 | 1267.7 | 1264 | 2.12 | 1.22 | 1265.58 | 1262.78 | 1265.12 | 1262.32 | 4.05% | 3.24 | 191 | 0
P123-P124 | P123 | P124 | Proyectado | 6 | 20.5546 | 18 | PEAD | 0.011 | 1264 | 1257.75 | 4.46 | 2.36 | 1259.54 | 1255.39 | 1259.08 | 1254.93 | 20.2% | 2.29 | 192 | 0
P124-DP11 | P124 | DP11 | Proyectado | 6 | 15.3611 | 18 | PEAD | 0.011 | 1257.75 | 1250 | 4.65 | -4.5475e-13 | 1253.1 | 1250 | 1252.64 | 1249.54 | 20.2% | 0 | 193 | 0
194
P125-P126 | P125 | P126 | Proyectado | 6 | 64.6544 | 10 | PEAD | 0.011 | 1285.2 | 1283.45 | 1 | 1 | 1284.2 | 1282.45 | 1283.95 | 1282.2 | 2.707% | 0.41 | 195 | 0
P126-P127 | P126 | P127 | Proyectado | 6 | 33.773 | 10 | PEAD | 0.011 | 1283.45 | 1281.6 | 1.41 | 1.21 | 1282.04 | 1280.39 | 1281.79 | 1280.14 | 4.9% | 0.3 | 196 | 0
P127-P128 | P127 | P128 | Proyectado | 6 | 26.2958 | 12 | PEAD | 0.011 | 1281.6 | 1279.45 | 1.45 | 1 | 1280.15 | 1278.45 | 1279.84 | 1278.14 | 6.47% | 0.2 | 197 | 0
P128-P129 | P128 | P129 | Proyectado | 6 | 22.4597 | 12 | PEAD | 0.011 | 1279.45 | 1277.7 | 1.2 | 1 | 1278.25 | 1276.7 | 1277.94 | 1276.39 | 6.9% | 0 | 198 | 0
P129-P130 | P129 | P130 | Proyectado | 6 | 92.9952 | 12 | PEAD | 0.011 | 1277.7 | 1273.33 | 1 | 1.11 | 1276.7 | 1272.22 | 1276.39 | 1271.91 | 4.82% | 1.74 | 199 | 0
P130-P131 | P130 | P131 | Proyectado | 6 | 18.5672 | 18 | PEAD | 0.011 | 1273.33 | 1271.4 | 2.7 | 1.83 | 1270.63 | 1269.57 | 1270.17 | 1269.11 | 5.71% | 0.14 | 200 | 0
P131-P132 | P131 | P132 | Proyectado | 6 | 22.9334 | 18 | PEAD | 0.011 | 1271.4 | 1269.5 | 1.97 | 1.53 | 1269.43 | 1267.97 | 1268.97 | 1267.51 | 6.36% | 0.01 | 201 | 0
P132-P133 | P132 | P133 | Proyectado | 6 | 52.6086 | 18 | PEAD | 0.011 | 1269.5 | 1265.6 | 1.54 | 1 | 1267.96 | 1264.6 | 1267.5 | 1264.14 | 6.39% | 0.5 | 202 | 0
P133-P134 | P133 | P134 | Proyectado | 6 | 81.5507 | 18 | PEAD | 0.011 | 1265.6 | 1258.4 | 1.5 | 1 | 1264.1 | 1257.4 | 1263.64 | 1256.94 | 8.21% | 0 | 203 | 0
P134-P135 | P134 | P135 | Proyectado | 6 | 64.9812 | 18 | PEAD | 0.011 | 1258.4 | 1254.5 | 1 | 1 | 1257.4 | 1253.5 | 1256.94 | 1253.04 | 6.002% | 0.31 | 204 | 0
P135-P136 | P135 | P136 | Proyectado | 6 | 18.8029 | 18 | PEAD | 0.011 | 1254.5 | 1252.8 | 1.31 | 1 | 1253.19 | 1251.8 | 1252.73 | 1251.34 | 7.4% | 0.15 | 205 | 0
P136-P137 | P136 | P137 | Proyectado | 2 | 72.5732 | 24 | PEAD | 0.011 | 1252.8 | 1249.5 | 1 | 1 | 1251.8 | 1248.5 | 1251.19 | 1247.89 | 4.55% | 2.76 | 206 | 0
P137-P146 | P137 | P146 | Proyectado | 2 | 16.0125 | 24 | PEAD | 0.011 | 1249.5 | 1245.5 | 3.76 | 2.48 | 1245.74 | 1243.02 | 1245.13 | 1242.41 | 16.99% | 1.29 | 207 | 0
P146-DP12 | P146 | DP12 | Proyectado | 2 | 7.2254 | 24 | PEAD | 0.011 | 1245.5 | 1240.5 | 3.77 | 4.5475e-13 | 1241.73 | 1240.5 | 1241.12 | 1239.89 | 16.99% | 0 | 208 | 0
209
P138-P139 | P138 | P139 | Proyectado | 6 | 26.0424 | 10 | PEAD | 0.011 | 1279.7 | 1278.35 | 1 | 1 | 1278.7 | 1277.35 | 1278.45 | 1277.1 | 5.2% | 0.01 | 210 | 0
P139-P140 | P139 | P140 | Proyectado | 6 | 91.1762 | 10 | PEAD | 0.011 | 1278.35 | 1276.1 | 1.01 | 0.88 | 1277.34 | 1275.22 | 1277.09 | 1274.97 | 2.32% | 0.64 | 211 | 0
P140-P130 | P140 | P130 | Proyectado | 6 | 71.2038 | 12 | PEAD | 0.011 | 1276.1 | 1273.33 | 1.46 | 1.97 | 1274.64 | 1271.36 | 1274.33 | 1271.05 | 4.6% | 0 | 212 | 0
213
P141-P140 | P141 | P140 | Proyectado | 6 | 32.2796 | 10 | PEAD | 0.011 | 1277.75 | 1276.1 | 1 | 1 | 1276.75 | 1275.1 | 1276.5 | 1274.85 | 5.112% | 0 | 214 | 0
215
P142-P143 | P142 | P143 | Proyectado | 2 | 33.9698 | 10 | PEAD | 0.011 | 1273.6 | 1271.65 | 1 | 1 | 1272.6 | 1270.65 | 1272.35 | 1270.4 | 5.75% | 4.13 | 216 | 0
P143-P145 | P143 | P145 | Proyectado | 2 | 3.7062 | 10 | PEAD | 0.011 | 1271.65 | 1266.25 | 5.13 | 1 | 1266.52 | 1265.25 | 1266.27 | 1265 | 34.35% | 4.25 | 217 | 0
P145-P147 | P145 | P147 | Proyectado | 2 | 3.2221 | 10 | PEAD | 0.011 | 1266.25 | 1259.75 | 5.25 | 2.2737e-13 | 1261 | 1259.75 | 1260.75 | 1259.5 | 38.93% | 4.81 | 218 | 0
P147-P136 | P147 | P136 | Proyectado | 2 | 8.0647 | 10 | PEAD | 0.011 | 1259.75 | 1252.8 | 4.81 | 1 | 1254.94 | 1251.8 | 1254.69 | 1251.55 | 38.93% | 0 | 219 | 0
220
P144-P143 | P144 | P143 | Proyectado | 2 | 29.0444 | 10 | PEAD | 0.011 | 1271.8 | 1271.65 | 1 | 1.05 | 1270.8 | 1270.6 | 1270.55 | 1270.35 | 0.69% | 0 | 221 | 0
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 2.Caudal
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | ANÁLISIS DE CAUDALES SANITARIOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTADA | [16 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRPLU'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Área Propia (Ha) | Área Acum (Ha) | Periodo de Retorno (Años) | Coeficiente de Escorrentía Propio | C*A | C*A Acum. | Coeficiente de Escorrentía Ponderado | Longitud de Entrada Media (m) | Pendiente de Entrada Media (%) | Tiempo de Entrada (min) | Tiempo de Recorrido Real (min) | Tiempo de Concent. Propio (min) | Tiempo de Concent. Afluente (min) | Tiempo de Concent. de Diseño (min) | Intensidad (mm/Hora) | Caudal de Diseño (L/s)
[15 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
1P-2P | 1P | 2P | 7.0402 | 7.0402 | 5 | 0.3 | 2.1121 | 2.1121 | 0.3 | 782.247 | 0.09579 | 36.1391 | 0.12156 | 36.2606 | 0 | 36.2606 | 62.7317 | 368.3322 | 1
2P-3P | 2P | 3P | 0 | 7.0402 | 5 | 0.75 | 0 | 2.1121 | 0.3 | 0 | 0.025718 | 0 | 0.20974 | 36.4704 | 0 | 36.4704 | 62.461 | 368.3322 | 2
3P-4P | 3P | 4P | 0.085343 | 7.1256 | 5 | 0.75 | 0.064007 | 2.1761 | 0.30539 | 9.4826 | 0.012308 | 5 | 0.14078 | 36.6111 | 0 | 36.6111 | 62.2807 | 376.7665 | 3
4P-5P | 4P | 5P | 0.071831 | 7.1974 | 5 | 0.75 | 0.053873 | 2.2299 | 0.30983 | 7.9812 | 0.0092903 | 5 | 0.24919 | 36.8603 | 0 | 36.8603 | 61.9647 | 384.1349 | 4
5P-6P | 5P | 6P | 0.10014 | 7.2975 | 5 | 0.75 | 0.075101 | 2.305 | 0.31587 | 11.1261 | 0.027424 | 5 | 0.31997 | 37.1803 | 0 | 37.1803 | 61.5643 | 394.5064 | 5
6P-7P | 6P | 7P | 0.17353 | 8.0399 | 5 | 0.75 | 0.13015 | 2.8618 | 0.35595 | 19.2817 | 0.021595 | 5 | 0.17165 | 37.3519 | 10.0735 | 37.3519 | 61.352 | 488.1125 | 6
7P-8P | 7P | 8P | 0.4294 | 9.9068 | 5 | 0.75 | 0.32205 | 4.262 | 0.43021 | 47.7112 | 0.0075904 | 8.6971 | 0.17128 | 37.5232 | 10.0314 | 37.5232 | 61.1419 | 724.4345 | 7
8P-9P | 8P | 9P | 0.18035 | 10.0872 | 10 | 0.75 | 0.13526 | 4.3973 | 0.43593 | 20.0387 | 0.032158 | 5 | 0.28643 | 37.8096 | 0 | 37.8096 | 66.7183 | 815.5938 | 8
9P-10P | 9P | 10P | 0.94131 | 11.0285 | 10 | 0.75 | 0.70598 | 5.1033 | 0.46273 | 104.5897 | 0.0050601 | 14.7405 | 0.13134 | 37.941 | 0 | 37.941 | 66.545 | 944.0782 | 9
10P-11P | 10P | 11P | 0 | 11.0285 | 10 | 0.75 | 0 | 5.1033 | 0.46273 | 0 | 0.18382 | 0 | 0.045568 | 37.9866 | 0 | 37.9866 | 66.4851 | 944.0782 | 10
11P-P001 | 11P | P001 | 0 | 11.0285 | 10 | 0.75 | 0 | 5.1033 | 0.46273 | 0 | 0.1634 | 0 | 0.027182 | 38.0137 | 0 | 38.0137 | 66.4494 | 944.0782 | 11
P001-12P | P001 | 12P | 0.30885 | 12.2171 | 10 | 0.75 | 0.23164 | 5.9947 | 0.49068 | 34.3171 | 0.029047 | 5 | 0.060422 | 38.0742 | 10 | 38.0742 | 66.3703 | 1106.0782 | 12
12P-13P | 12P | 13P | 0 | 12.2171 | 10 | 0.75 | 0 | 5.9947 | 0.49068 | 0 | 0.05854 | 0 | 0.16517 | 38.2393 | 0 | 38.2393 | 66.1552 | 1106.0782 | 13
13P-P002 | 13P | P002 | 0.19684 | 12.4139 | 10 | 0.75 | 0.14763 | 6.1423 | 0.49479 | 21.8708 | 0.013493 | 5 | 0.025906 | 38.2652 | 0 | 38.2652 | 66.1216 | 1129.0699 | 14
P002-14P | P002 | 14P | 0.43711 | 34.1984 | 10 | 0.75 | 0.32783 | 22.4807 | 0.65736 | 48.5673 | 0.018809 | 6.4844 | 0.060987 | 38.3262 | 24.9494 | 38.3262 | 66.0427 | 4127.4302 | 15
14P-15P | 14P | 15P | 0 | 34.1984 | 10 | 0.75 | 0 | 22.4807 | 0.65736 | 0 | 0.065621 | 0 | 0.16607 | 38.4923 | 0 | 38.4923 | 65.8289 | 4127.4302 | 16
15P-P003 | 15P | P003 | 0 | 34.1984 | 10 | 0.75 | 0 | 22.4807 | 0.65736 | 0 | 0.11267 | 0 | 0.079706 | 38.572 | 0 | 38.572 | 65.7268 | 4127.4302 | 17
P003-15PA | P003 | 15PA | 1.1961 | 37.2692 | 10 | 0.75 | 0.89708 | 24.7838 | 0.66499 | 132.9001 | 0.088126 | 6.4103 | 0.10273 | 38.6747 | 18.5566 | 38.6747 | 65.5958 | 4519.4878 | 18
15PA-15PB | 15PA | 15PB | 0 | 37.2692 | 10 | 0.75 | 0 | 24.7838 | 0.66499 | 0 | 0.01931 | 0 | 0.14666 | 38.8214 | 0 | 38.8214 | 65.4099 | 4519.4878 | 19
15PB-DP1 | 15PB | DP1 | 1.477 | 41.9202 | 10 | 0.75 | 1.1078 | 28.2721 | 0.67443 | 164.1136 | 0.1436 | 6.0536 | 0.064445 | 38.8858 | 10.8792 | 38.8858 | 65.3286 | 5134.5866 | 20
21
P004-P005 | P004 | P005 | 0.383 | 0.383 | 3 | 0.75 | 0.28725 | 0.28725 | 0.75 | 42.5558 | 0.011001 | 7.2581 | 0.27614 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 121.4264 | 22
P005-6P | P005 | 6P | 0.18586 | 0.56886 | 3 | 0.75 | 0.13939 | 0.42665 | 0.75 | 20.6511 | 0.020409 | 5 | 0.073533 | 10.0735 | 0 | 10.0735 | 151.2236 | 179.3629 | 23
24
P006-P007 | P006 | P007 | 1.4375 | 1.4375 | 3 | 0.75 | 1.0781 | 1.0781 | 0.75 | 159.7222 | 0.041424 | 9.0383 | 0.32272 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 455.7429 | 25
P007-7P | P007 | 7P | 0 | 1.4375 | 3 | 0.75 | 0 | 1.0781 | 0.75 | 0 | 0.0080888 | 0 | 0.031432 | 10.0314 | 0 | 10.0314 | 151.6994 | 455.7429 | 26
27
P008-P001 | P008 | P001 | 0.87972 | 0.87972 | 3 | 0.75 | 0.65979 | 0.65979 | 0.75 | 97.7469 | 0.05675 | 6.3662 | 0.039685 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 278.9058 | 28
29
P009-P010 | P009 | P010 | 0.63607 | 0.63607 | 3 | 0.75 | 0.47705 | 0.47705 | 0.75 | 70.6743 | 0.023297 | 7.2837 | 0.49746 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 201.6584 | 30
P010-P011 | P010 | P011 | 0.43112 | 1.0672 | 3 | 0.75 | 0.32334 | 0.80039 | 0.75 | 47.9026 | 0.0049962 | 10.0181 | 0.13868 | 10.1387 | 0 | 10.1387 | 150.4942 | 334.864 | 31
P011-P012 | P011 | P012 | 0.66011 | 1.7273 | 3 | 0.75 | 0.49508 | 1.2955 | 0.75 | 73.3451 | 0.0087986 | 10.2652 | 0.67205 | 10.8107 | 0 | 10.8107 | 143.4216 | 516.521 | 32
P012-P013 | P012 | P013 | 0.85651 | 2.5838 | 5 | 0.75 | 0.64238 | 1.9379 | 0.75 | 95.1681 | 0.010968 | 10.865 | 0.033697 | 21.6757 | 0 | 21.6757 | 92.2748 | 516.521 | 33
P013-P013A | P013 | P013A | 0.1347 | 2.9067 | 5 | 0.75 | 0.10102 | 2.18 | 0.75 | 14.9664 | 0.019861 | 5 | 0.05432 | 21.7301 | 10 | 21.7301 | 92.1017 | 558.1735 | 34
P013A-17P | P013A | 17P | 0 | 2.9067 | 5 | 0.75 | 0 | 2.18 | 0.75 | 0 | 0.013442 | 0 | 0.58857 | 22.3186 | 0 | 22.3186 | 90.2741 | 558.1735 | 35
17P-18P | 17P | 18P | 0.36559 | 5.4784 | 5 | 0.75 | 0.27419 | 4.1088 | 0.75 | 40.6212 | 0.0093498 | 7.4862 | 0.28566 | 22.6043 | 30.9102 | 31.1959 | 70.2248 | 802.1372 | 36
18P-18PA | 18P | 18PA | 0.5339 | 6.0123 | 5 | 0.75 | 0.40043 | 4.5092 | 0.75 | 59.3224 | 0.040206 | 5.5633 | 0.047232 | 22.6515 | 0 | 31.2431 | 70.1452 | 879.3121 | 37
18PA-P112 | 18PA | P112 | 0 | 6.0123 | 5 | 0.75 | 0 | 4.5092 | 0.75 | 0 | 0.015966 | 0 | 0.27612 | 22.9276 | 0 | 31.5192 | 69.6838 | 879.3121 | 38
P112-21P | P112 | 21P | 0.92265 | 10.1721 | 10 | 0.75 | 0.69198 | 7.629 | 0.75 | 102.5161 | 0.028355 | 8.2162 | 0.31683 | 23.2445 | 26.529 | 31.8361 | 75.9027 | 1609.8007 | 39
21P-22P | 21P | 22P | 0.48121 | 10.7926 | 10 | 0.75 | 0.36091 | 8.0945 | 0.75 | 53.4679 | 0.0094001 | 8.5735 | 0.049714 | 23.2942 | 10.2976 | 31.8858 | 75.8139 | 1706.013 | 40
22P-P014 | 22P | P014 | 0 | 10.95 | 10 | 0.75 | 0 | 8.2125 | 0.75 | 0 | 0.035007 | 0 | 0.21648 | 23.5107 | 10.3092 | 32.1022 | 75.4302 | 1722.1203 | 41
P014-P111 | P014 | P111 | 0.84086 | 14.7628 | 10 | 0.75 | 0.63064 | 11.0721 | 0.75 | 93.4287 | 0.03834 | 7.0932 | 0.31895 | 23.8296 | 10.7212 | 32.4212 | 74.8729 | 2304.6186 | 42
P111-P015 | P111 | P015 | 0.66764 | 15.4304 | 10 | 0.75 | 0.50073 | 11.5728 | 0.75 | 74.1824 | 0.034345 | 6.5567 | 0.27648 | 24.1061 | 0 | 32.6977 | 74.3976 | 2393.5518 | 43
P015-P016 | P015 | P016 | 0.43669 | 15.8671 | 10 | 0.75 | 0.32752 | 11.9003 | 0.75 | 48.5213 | 0.025663 | 5.8437 | 0.44216 | 24.5483 | 0 | 33.1398 | 73.6519 | 2436.6203 | 44
P016-P110 | P016 | P110 | 0.70565 | 20.8501 | 10 | 0.75 | 0.52924 | 15.6375 | 0.75 | 78.4053 | 0.024382 | 7.5562 | 0.25689 | 24.8052 | 11.3695 | 33.3967 | 73.2266 | 3183.3318 | 45
P110-P002 | P110 | P002 | 0.49738 | 21.3474 | 10 | 0.75 | 0.37303 | 16.0106 | 0.75 | 55.2642 | 0.055322 | 5 | 0.14425 | 24.9494 | 0 | 33.541 | 72.9903 | 3248.7515 | 46
47
P017-P013 | P017 | P013 | 0.18816 | 0.18816 | 3 | 0.75 | 0.14112 | 0.14112 | 0.75 | 20.9064 | 0.029738 | 5 | 0.24151 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 59.6533 | 48
49
P018-P019 | P018 | P019 | 0.25213 | 0.25213 | 3 | 0.75 | 0.1891 | 0.1891 | 0.75 | 28.0149 | 0.154 | 5 | 0.21345 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 79.9362 | 50
P019-P020 | P019 | P020 | 0.60679 | 0.85893 | 3 | 0.75 | 0.45509 | 0.64419 | 0.75 | 67.4213 | 0.11718 | 5 | 0.08125 | 10.0812 | 0 | 10.0812 | 151.1368 | 270.665 | 51
P020-P021 | P020 | P021 | 0.51105 | 1.37 | 3 | 0.75 | 0.38329 | 1.0275 | 0.75 | 56.7838 | 0.038322 | 5.5308 | 0.33465 | 10.4159 | 0 | 10.4159 | 147.4801 | 421.2635 | 52
P021-17P | P021 | 17P | 0.61735 | 1.9873 | 3 | 0.75 | 0.46302 | 1.4905 | 0.75 | 68.5949 | 0.001 | 20.4943 | 0.018088 | 30.9102 | 0 | 30.9102 | 65.2273 | 421.2635 | 53
54
P022-17P | P022 | 17P | 0.21878 | 0.21878 | 3 | 0.75 | 0.16409 | 0.16409 | 0.75 | 24.3092 | 0.022563 | 5 | 0.4655 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 69.3626 | 55
56
P023-P024 | P023 | P024 | 0.62913 | 0.62913 | 3 | 0.75 | 0.47185 | 0.47185 | 0.75 | 69.9037 | 0.010094 | 9.5732 | 0.53794 | 10.1111 | 0 | 10.1111 | 150.8019 | 197.8132 | 57
P024-P025 | P024 | P025 | 1.167 | 1.7961 | 3 | 0.75 | 0.87524 | 1.3471 | 0.75 | 129.6651 | 0.0054111 | 16.0498 | 0.58359 | 26.161 | 0 | 26.161 | 73.9206 | 276.826 | 58
P025-P112 | P025 | P112 | 0.21552 | 2.0116 | 5 | 0.75 | 0.16164 | 1.5087 | 0.75 | 23.9463 | 0.065034 | 5 | 0.36801 | 26.529 | 0 | 26.529 | 79.3 | 332.605 | 59
60
P026-P027 | P026 | P027 | 0.34591 | 0.34591 | 3 | 0.75 | 0.25943 | 0.25943 | 0.75 | 38.4347 | 0.038576 | 5 | 0.51096 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 109.6674 | 61
P027-P112 | P027 | P112 | 0.87959 | 1.2255 | 3 | 0.75 | 0.65969 | 0.91912 | 0.75 | 97.7319 | 0.01436 | 10.0645 | 0.50723 | 10.5072 | 0 | 10.5072 | 146.5176 | 374.3768 | 62
63
19P-20P | 19P | 20P | 0.01 | 0.01 | 3 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 | 0.75 | 1.1111 | 0.0093564 | 5 | 1.8555 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 3.1704 | 64
20P-21P | 20P | 21P | 0.12936 | 0.13936 | 3 | 0.75 | 0.097021 | 0.10452 | 0.75 | 14.3734 | 0.011765 | 5 | 0.29758 | 10.2976 | 0 | 10.2976 | 148.7492 | 43.2217 | 65
66
22PA-22PB | 22PA | 22PB | 0.01 | 0.01 | 3 | 0.75 | 0.0075 | 0.0075 | 0.75 | 1.1111 | 0.034471 | 5 | 1.0361 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 3.1704 | 67
22PB-22P | 22PB | 22P | 0.14733 | 0.15733 | 3 | 0.75 | 0.11049 | 0.11799 | 0.75 | 16.3694 | 0.01712 | 5 | 0.30921 | 10.3092 | 0 | 10.3092 | 148.6233 | 48.7518 | 68
69
P028-P029 | P028 | P029 | 1.3959 | 1.3959 | 3 | 0.75 | 1.0469 | 1.0469 | 0.75 | 155.0966 | 0.12279 | 6.2001 | 0.10279 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 442.5443 | 70
P029-P030 | P029 | P030 | 0 | 1.3959 | 3 | 0.75 | 0 | 1.0469 | 0.75 | 0 | 0.076881 | 0 | 0.13885 | 10.1388 | 0 | 10.1388 | 150.4924 | 442.5443 | 71
P030-P031 | P030 | P031 | 0.69886 | 2.0947 | 5 | 0.75 | 0.52415 | 1.5711 | 0.75 | 77.6517 | 0.045984 | 6.0864 | 0.27226 | 10.4111 | 0 | 10.4111 | 159.9341 | 698.5154 | 72
P031-P014 | P031 | P014 | 0.87723 | 2.972 | 5 | 0.75 | 0.65792 | 2.229 | 0.75 | 97.4703 | 0.038578 | 7.2301 | 0.31009 | 10.7212 | 0 | 10.7212 | 156.4521 | 969.4634 | 73
74
P032-P033 | P032 | P033 | 0.60836 | 0.60836 | 3 | 0.75 | 0.45627 | 0.45627 | 0.75 | 67.5959 | 0.049609 | 5.5368 | 0.24847 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 192.8745 | 75
P033-P113 | P033 | P113 | 0.77861 | 1.387 | 3 | 0.75 | 0.58396 | 1.0402 | 0.75 | 86.5126 | 0.53617 | 5 | 0.025679 | 10.0257 | 0 | 10.0257 | 151.7647 | 438.8799 | 76
P113-P034 | P113 | P034 | 0 | 1.387 | 3 | 0.75 | 0 | 1.0402 | 0.75 | 0 | 0.24732 | 0 | 0.045826 | 10.0715 | 0 | 10.0715 | 151.2465 | 438.8799 | 77
P034-P035 | P034 | P035 | 0.47194 | 1.8589 | 3 | 0.75 | 0.35395 | 1.3942 | 0.75 | 52.4378 | 0.02296 | 6.3045 | 0.52145 | 10.593 | 0 | 10.593 | 145.6275 | 564.4287 | 78
P035-P036 | P035 | P036 | 0.74369 | 2.6026 | 5 | 0.75 | 0.55776 | 1.952 | 0.75 | 82.6317 | 0.019228 | 8.3963 | 0.38084 | 10.9738 | 0 | 10.9738 | 153.7433 | 834.2761 | 79
P036-P037 | P036 | P037 | 0.80671 | 3.4093 | 5 | 0.75 | 0.60503 | 2.557 | 0.75 | 89.6342 | 0.14839 | 5 | 0.11292 | 11.0867 | 0 | 11.0867 | 152.5674 | 1084.5116 | 80
P037-P038 | P037 | P038 | 0.48476 | 3.8941 | 5 | 0.75 | 0.36357 | 2.9206 | 0.75 | 53.8626 | 0.037576 | 5.422 | 0.12676 | 11.2135 | 0 | 11.2135 | 151.2721 | 1228.1992 | 81
P038-P016 | P038 | P016 | 0.38322 | 4.2773 | 5 | 0.75 | 0.28741 | 3.208 | 0.75 | 42.5798 | 0.028025 | 5.3159 | 0.15599 | 11.3695 | 0 | 11.3695 | 149.7128 | 1335.161 | 82
83
P039-P040 | P039 | P040 | 0.88385 | 0.88385 | 3 | 0.75 | 0.66288 | 0.66288 | 0.75 | 98.205 | 0.002818 | 17.361 | 0.77864 | 18.1396 | 0 | 18.1396 | 97.2825 | 179.2738 | 84
P040-P041 | P040 | P041 | 0.57074 | 1.4546 | 3 | 0.75 | 0.42805 | 1.0909 | 0.75 | 63.4152 | 0.032047 | 6.2038 | 0.26097 | 18.4006 | 0 | 18.4006 | 96.2459 | 291.8948 | 85
P041-P042 | P041 | P042 | 0 | 1.4546 | 3 | 0.75 | 0 | 1.0909 | 0.75 | 0 | 0.17431 | 0 | 0.10335 | 18.5039 | 0 | 18.5039 | 95.8424 | 291.8948 | 86
P042-P003 | P042 | P003 | 0.42011 | 1.8747 | 3 | 0.75 | 0.31508 | 1.406 | 0.75 | 46.6784 | 0.039929 | 5 | 0.052672 | 18.5566 | 0 | 18.5566 | 95.6383 | 373.8238 | 87
88
P043-P114 | P043 | P114 | 0.39459 | 0.39459 | 3 | 0.75 | 0.29594 | 0.29594 | 0.75 | 43.8437 | 0.025011 | 5.6027 | 0.52218 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 125.1012 | 89
P114-P115 | P114 | P115 | 0.66491 | 1.0595 | 3 | 0.75 | 0.49868 | 0.79463 | 0.75 | 73.8787 | 0.027044 | 7.0858 | 0.40564 | 10.4056 | 0 | 10.4056 | 147.5892 | 326.0332 | 90
P115-P116 | P115 | P116 | 1.1317 | 2.1912 | 5 | 0.75 | 0.8488 | 1.6434 | 0.75 | 125.7488 | 0.056319 | 7.2392 | 0.23512 | 10.6408 | 0 | 10.6408 | 157.3382 | 718.8364 | 91
P116-15PB | P116 | 15PB | 0.98274 | 3.174 | 5 | 0.75 | 0.73706 | 2.3805 | 0.75 | 109.1934 | 0.074952 | 6.1328 | 0.23841 | 10.8792 | 0 | 10.8792 | 154.7451 | 1024.0643 | 92
93
P044-P045 | P044 | P045 | 8.2141 | 8.2141 | 5 | 0.3 | 2.4642 | 2.4642 | 0.3 | 912.6798 | 0.15184 | 28.3269 | 0.018714 | 28.3456 | 0 | 28.3456 | 75.4569 | 516.9233 | 94
P045-P046 | P045 | P046 | 0.45639 | 8.6705 | 5 | 0.75 | 0.34229 | 2.8065 | 0.32369 | 50.7099 | 0.045319 | 5 | 0.084378 | 28.43 | 0 | 28.43 | 75.2889 | 587.415 | 95
P046-P047 | P046 | P047 | 0 | 8.6705 | 5 | 0.75 | 0 | 2.8065 | 0.32369 | 0 | 0.019876 | 0 | 0.073363 | 28.5034 | 0 | 28.5034 | 75.1435 | 587.415 | 96
P047-P048 | P047 | P048 | 0.10145 | 8.772 | 5 | 0.75 | 0.076085 | 2.8826 | 0.32862 | 11.2719 | 0.018117 | 5 | 0.22504 | 28.7284 | 0 | 28.7284 | 74.7016 | 598.6336 | 97
P048-P049 | P048 | P049 | 0.32826 | 9.1002 | 5 | 0.75 | 0.24619 | 3.1288 | 0.34382 | 36.4732 | 0.023035 | 5.2522 | 0.49605 | 29.2245 | 0 | 29.2245 | 73.7486 | 641.4715 | 98
P049-P050 | P049 | P050 | 0.58747 | 10.1158 | 10 | 0.75 | 0.4406 | 3.8905 | 0.38459 | 65.2746 | 0.0020512 | 15.7347 | 0.4597 | 29.6842 | 10 | 29.6842 | 79.9932 | 865.1679 | 99
P050-P051 | P050 | P051 | 0.57267 | 10.6884 | 10 | 0.75 | 0.42951 | 4.32 | 0.40417 | 63.6304 | 0.0057542 | 11.0152 | 0.45014 | 30.1343 | 0 | 30.1343 | 79.0953 | 949.8988 | 100
P051-P052 | P051 | P052 | 0.16367 | 10.8521 | 10 | 0.75 | 0.12276 | 4.4427 | 0.40939 | 18.186 | 0.066507 | 5 | 0.20233 | 30.3366 | 0 | 30.3366 | 78.6994 | 972.0003 | 101
P052-DP3 | P052 | DP3 | 0.11751 | 11.3869 | 10 | 0.75 | 0.088135 | 4.8438 | 0.42539 | 13.057 | 0.089308 | 5 | 0.13994 | 30.4766 | 10.1288 | 30.4766 | 78.4282 | 1056.1057 | 102
103
P053-P049 | P053 | P049 | 0.42808 | 0.42808 | 3 | 0.75 | 0.32106 | 0.32106 | 0.75 | 47.5649 | 0.023597 | 5.9499 | 0.37498 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 135.7191 | 104
105
23P-24P | 23P | 24P | 0.24438 | 0.24438 | 3 | 0.75 | 0.18328 | 0.18328 | 0.75 | 27.153 | 0.0087053 | 6.2681 | 0.39249 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 77.4769 | 106
24P-25P | 24P | 25P | 0.17293 | 0.4173 | 3 | 0.75 | 0.12969 | 0.31298 | 0.75 | 19.214 | 0.088035 | 5 | 0.11447 | 10.1145 | 0 | 10.1145 | 150.7644 | 131.1766 | 107
25P-P052 | 25P | P052 | 0 | 0.4173 | 3 | 0.75 | 0 | 0.31298 | 0.75 | 0 | 0.30907 | 0 | 0.014336 | 10.1288 | 0 | 10.1288 | 150.6043 | 131.1766 | 108
109
P054-P055 | P054 | P055 | 2.7852 | 2.7852 | 5 | 0.75 | 2.0889 | 2.0889 | 0.75 | 309.4676 | 0.066288 | 10.756 | 0.046413 | 10.8024 | 0 | 10.8024 | 155.569 | 903.414 | 110
P055-26P | P055 | 26P | 0.13874 | 2.9239 | 5 | 0.75 | 0.10405 | 2.193 | 0.75 | 15.4151 | 0.048004 | 5 | 0.28064 | 11.083 | 0 | 11.083 | 152.6052 | 930.3457 | 111
26P-27P | 26P | 27P | 0.87589 | 3.7998 | 5 | 0.75 | 0.65691 | 2.8499 | 0.75 | 97.3206 | 0.054803 | 6.4267 | 0.18504 | 11.2681 | 0 | 11.2681 | 150.7218 | 1194.1148 | 112
27P-28P | 27P | 28P | 0.39925 | 6.011 | 5 | 0.75 | 0.29944 | 4.5083 | 0.75 | 44.3613 | 0.035833 | 5 | 0.093303 | 11.3614 | 10.5961 | 11.3614 | 149.7925 | 1877.3522 | 113
28P-DP4 | 28P | DP4 | 0 | 6.011 | 5 | 0.75 | 0 | 4.5083 | 0.75 | 0 | 0.19978 | 0 | 0.027849 | 11.3892 | 0 | 11.3892 | 149.5177 | 1877.3522 | 114
115
P056-P057 | P056 | P057 | 0.73531 | 0.73531 | 3 | 0.75 | 0.55148 | 0.55148 | 0.75 | 81.7009 | 0.04024 | 6.527 | 0.15526 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 233.121 | 116
P057-P058 | P057 | P058 | 0.24057 | 0.97587 | 3 | 0.75 | 0.18042 | 0.7319 | 0.75 | 26.7294 | 0.041075 | 5 | 0.090489 | 10.0905 | 0 | 10.0905 | 151.033 | 307.3061 | 117
P058-P059 | P058 | P059 | 0.48214 | 1.458 | 3 | 0.75 | 0.36161 | 1.0935 | 0.75 | 53.5713 | 0.031332 | 5.745 | 0.3375 | 10.428 | 0 | 10.428 | 147.3519 | 447.9441 | 118
P059-27P | P059 | 27P | 0.35394 | 1.812 | 3 | 0.75 | 0.26546 | 1.359 | 0.75 | 39.3272 | 0.038762 | 5 | 0.16807 | 10.5961 | 0 | 10.5961 | 145.5954 | 550.0504 | 119
120
P060-P061 | P060 | P061 | 0.3515 | 0.3515 | 3 | 0.75 | 0.26362 | 0.26362 | 0.75 | 39.0553 | 0.0010401 | 15.2627 | 0.54069 | 15.8034 | 0 | 15.8034 | 107.8807 | 79.0629 | 121
P061-P062 | P061 | P062 | 0.16481 | 0.51631 | 3 | 0.75 | 0.12361 | 0.38723 | 0.75 | 18.3124 | 0.014329 | 5 | 0.48752 | 16.2909 | 0 | 16.2909 | 105.4502 | 113.5178 | 122
P062-P063 | P062 | P063 | 0.20731 | 0.72362 | 3 | 0.75 | 0.15548 | 0.54272 | 0.75 | 23.0348 | 0.028143 | 5 | 0.17367 | 16.4646 | 0 | 16.4646 | 104.6149 | 157.8381 | 123
P063-P064 | P063 | P064 | 0 | 0.72362 | 3 | 0.75 | 0 | 0.54272 | 0.75 | 0 | 0.18336 | 0 | 0.1975 | 16.6621 | 0 | 16.6621 | 103.6835 | 157.8381 | 124
P064-P065 | P064 | P065 | 0.38904 | 1.1127 | 3 | 0.75 | 0.29178 | 0.8345 | 0.75 | 43.2267 | 0.10127 | 5 | 0.088941 | 16.751 | 0 | 16.751 | 103.2703 | 239.5771 | 125
P065-P066 | P065 | P066 | 0.060384 | 1.173 | 3 | 0.75 | 0.045288 | 0.87979 | 0.75 | 6.7093 | 0.03273 | 5 | 0.26471 | 17.0157 | 0 | 17.0157 | 102.0631 | 249.6261 | 126
P066-P067 | P066 | P067 | 0.24429 | 1.4173 | 3 | 0.75 | 0.18322 | 1.063 | 0.75 | 27.1437 | 0.1153 | 5 | 0.13269 | 17.1484 | 0 | 17.1484 | 101.4702 | 299.86 | 127
P067-DP2 | P067 | DP2 | 0 | 1.4173 | 3 | 0.75 | 0 | 1.063 | 0.75 | 0 | 0.47511 | 0 | 0.053613 | 17.202 | 0 | 17.202 | 101.2329 | 299.86 | 128
129
P068-P069 | P068 | P069 | 0.3139 | 0.3139 | 3 | 0.75 | 0.23542 | 0.23542 | 0.75 | 34.8773 | 0.0093592 | 6.9345 | 0.22151 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 99.5171 | 130
P069-P070 | P069 | P070 | 0.27494 | 0.58884 | 3 | 0.75 | 0.20621 | 0.44163 | 0.75 | 30.5492 | 0.0077842 | 6.9011 | 0.26536 | 10.2654 | 0 | 10.2654 | 149.0992 | 183.0534 | 131
P070-P071 | P070 | P071 | 0.28883 | 0.87767 | 3 | 0.75 | 0.21662 | 0.65825 | 0.75 | 32.0919 | 0.0077705 | 7.0773 | 0.24092 | 10.5063 | 0 | 10.5063 | 146.5275 | 268.1356 | 132
P071-P072 | P071 | P072 | 0.29503 | 1.1727 | 3 | 0.75 | 0.22127 | 0.87952 | 0.75 | 32.7812 | 0.017732 | 5.4331 | 0.18731 | 10.6936 | 0 | 10.6936 | 144.5983 | 353.5534 | 133
P072-P073 | P072 | P073 | 0.2941 | 1.4668 | 3 | 0.75 | 0.22058 | 1.1001 | 0.75 | 32.6782 | 0.0031315 | 9.6686 | 0.16858 | 10.8622 | 0 | 10.8622 | 142.9119 | 437.0647 | 134
P073-P074 | P073 | P074 | 0.30522 | 1.772 | 3 | 0.75 | 0.22891 | 1.329 | 0.75 | 33.9132 | 0.0109 | 6.4992 | 0.2083 | 11.0705 | 0 | 11.0705 | 140.8904 | 520.5425 | 135
P074-P075 | P074 | P075 | 0.3049 | 2.0769 | 5 | 0.75 | 0.22867 | 1.5577 | 0.75 | 33.8776 | 0.019658 | 5.3366 | 0.15852 | 11.229 | 0 | 11.229 | 151.1152 | 654.3852 | 136
P075-P076 | P075 | P076 | 0.38944 | 2.4664 | 5 | 0.75 | 0.29208 | 1.8498 | 0.75 | 43.2714 | 0.013072 | 6.91 | 0.26557 | 11.4946 | 0 | 11.4946 | 148.489 | 763.5842 | 137
P076-P077 | P076 | P077 | 0.32106 | 2.9804 | 5 | 0.75 | 0.24079 | 2.2353 | 0.75 | 35.6729 | 0.0047751 | 8.7767 | 0.14012 | 11.6347 | 10 | 11.6347 | 147.1458 | 914.3869 | 138
P077-P078 | P077 | P078 | 0 | 2.9804 | 5 | 0.75 | 0 | 2.2353 | 0.75 | 0 | 0.015886 | 0 | 0.47856 | 12.1132 | 0 | 12.1132 | 142.7639 | 914.3869 | 139
P078-32P | P078 | 32P | 0.33169 | 3.6304 | 5 | 0.75 | 0.24877 | 2.7228 | 0.75 | 36.855 | 0.0031993 | 10.1949 | 0.36225 | 12.4755 | 10 | 12.4755 | 139.6434 | 1057.0051 | 140
32P-DP5 | 32P | DP5 | 0.37513 | 5.2812 | 5 | 0.75 | 0.28135 | 3.9609 | 0.75 | 41.6808 | 0.055348 | 5 | 0.25888 | 12.7344 | 10.3194 | 12.7344 | 137.5089 | 1514.1527 | 141
142
P079-P076 | P079 | P076 | 0.19299 | 0.19299 | 3 | 0.75 | 0.14475 | 0.14475 | 0.75 | 21.4438 | 0.021094 | 5 | 0.24751 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 61.1865 | 143
144
P080-P078 | P080 | P078 | 0.31826 | 0.31826 | 3 | 0.75 | 0.2387 | 0.2387 | 0.75 | 35.3623 | 0.0075709 | 7.4939 | 0.66654 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 100.901 | 145
146
P081-30P | P081 | 30P | 0.67923 | 0.67923 | 3 | 0.75 | 0.50942 | 0.50942 | 0.75 | 75.4702 | 0.020311 | 7.8789 | 0.37715 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 215.3427 | 147
30P-31P | 30P | 31P | 0.37271 | 1.0519 | 3 | 0.75 | 0.27953 | 0.78896 | 0.75 | 41.4124 | 0.025187 | 5.4325 | 0.032198 | 10.0322 | 0 | 10.0322 | 151.6907 | 332.7037 | 148
31P-32P | 31P | 32P | 0 | 1.0519 | 3 | 0.75 | 0 | 0.78896 | 0.75 | 0 | 0.003153 | 0 | 0.28718 | 10.3194 | 0 | 10.3194 | 148.5134 | 332.7037 | 149
150
P082-32P | P082 | 32P | 0.22377 | 0.22377 | 3 | 0.75 | 0.16782 | 0.16782 | 0.75 | 24.8629 | 0.018214 | 5 | 0.59234 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 70.9425 | 151
152
P083-P084 | P083 | P084 | 0.62251 | 0.62251 | 3 | 0.75 | 0.46688 | 0.46688 | 0.75 | 69.1674 | 0.133 | 5 | 0.16736 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 197.3587 | 153
P084-P085 | P084 | P085 | 0.73944 | 1.362 | 3 | 0.75 | 0.55458 | 1.0215 | 0.75 | 82.1604 | 0.024183 | 7.7562 | 0.022796 | 10.0228 | 0 | 10.0228 | 151.7974 | 431.0542 | 154
P085-P086 | P085 | P086 | 0 | 1.362 | 3 | 0.75 | 0 | 1.0215 | 0.75 | 0 | 0.013115 | 0 | 0.24654 | 10.2693 | 0 | 10.2693 | 149.056 | 431.0542 | 155
P086-P087 | P086 | P087 | 0.27662 | 1.6386 | 3 | 0.75 | 0.20747 | 1.2289 | 0.75 | 30.7358 | 0.0063251 | 7.418 | 0.11809 | 10.3874 | 0 | 10.3874 | 147.7832 | 504.8903 | 156
P087-DP6 | P087 | DP6 | 0 | 1.6386 | 3 | 0.75 | 0 | 1.2289 | 0.75 | 0 | 0.023931 | 0 | 0.031212 | 10.4186 | 0 | 10.4186 | 147.4511 | 504.8903 | 157
158
P088-P089 | P088 | P089 | 0.98254 | 0.98254 | 3 | 0.75 | 0.73691 | 0.73691 | 0.75 | 109.1716 | 0.053635 | 6.8558 | 0.071159 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 311.5043 | 159
P089-DP7 | P089 | DP7 | 0 | 0.98254 | 3 | 0.75 | 0 | 0.73691 | 0.75 | 0 | 0.29058 | 0 | 0.015505 | 10.0155 | 0 | 10.0155 | 151.8803 | 311.5043 | 160
161
P090-P091 | P090 | P091 | 0.26271 | 0.26271 | 3 | 0.75 | 0.19703 | 0.19703 | 0.75 | 29.1899 | 0.0045182 | 8.0869 | 0.48722 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 83.2889 | 162
P091-P092 | P091 | P092 | 0.60429 | 0.86699 | 3 | 0.75 | 0.45321 | 0.65025 | 0.75 | 67.1428 | 0.017162 | 7.8607 | 0.41387 | 10.4139 | 0 | 10.4139 | 147.5016 | 266.6361 | 163
P092-P093 | P092 | P093 | 0.48224 | 1.3492 | 3 | 0.75 | 0.36168 | 1.0119 | 0.75 | 53.5817 | 0.044216 | 5.1224 | 0.25041 | 10.6643 | 0 | 10.6643 | 144.8963 | 407.6139 | 164
P093-P094 | P093 | P094 | 0.61974 | 1.969 | 3 | 0.75 | 0.4648 | 1.4767 | 0.75 | 68.8598 | 0.026158 | 6.9173 | 0.41442 | 11.0787 | 0 | 11.0787 | 140.8119 | 578.0747 | 165
P094-DP8 | P094 | DP8 | 0 | 1.969 | 3 | 0.75 | 0 | 1.4767 | 0.75 | 0 | 0.19461 | 0 | 0.10063 | 11.1793 | 0 | 11.1793 | 139.8603 | 578.0747 | 166
167
P095-P096 | P095 | P096 | 0.19408 | 0.19408 | 3 | 0.75 | 0.14556 | 0.14556 | 0.75 | 21.564 | 0.025928 | 5 | 0.31697 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 61.5296 | 168
P096-P097 | P096 | P097 | 0.39493 | 0.58901 | 3 | 0.75 | 0.2962 | 0.44176 | 0.75 | 43.8816 | 0.019493 | 6.0908 | 0.38011 | 10.3801 | 0 | 10.3801 | 147.8613 | 181.5864 | 169
P097-P098 | P097 | P098 | 0.83779 | 1.8287 | 3 | 0.75 | 0.62834 | 1.3715 | 0.75 | 93.0874 | 0.030429 | 7.6472 | 0.35885 | 10.739 | 10 | 10.739 | 144.14 | 549.5745 | 170
P098-P099 | P098 | P099 | 0.75308 | 2.5818 | 5 | 0.75 | 0.56481 | 1.9363 | 0.75 | 83.676 | 0.11582 | 5 | 0.096208 | 10.8352 | 0 | 10.8352 | 155.2162 | 835.5231 | 171
P099-DP9 | P099 | DP9 | 0 | 2.5818 | 5 | 0.75 | 0 | 1.9363 | 0.75 | 0 | 0.33299 | 0 | 0.029211 | 10.8644 | 0 | 10.8644 | 154.9031 | 835.5231 | 172
173
P100-P097 | P100 | P097 | 0.40188 | 0.40188 | 3 | 0.75 | 0.30141 | 0.30141 | 0.75 | 44.6529 | 0.041414 | 5 | 0.42202 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 127.4102 | 174
175
P101-P102 | P101 | P102 | 0.44109 | 0.44109 | 3 | 0.75 | 0.33082 | 0.33082 | 0.75 | 49.0103 | 0.093456 | 5 | 0.19688 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 139.8435 | 176
P102-P103 | P102 | P103 | 0 | 0.44109 | 3 | 0.75 | 0 | 0.33082 | 0.75 | 0 | 0.17266 | 0 | 0.1127 | 10.1127 | 0 | 10.1127 | 150.7842 | 139.8435 | 177
P103-P104 | P103 | P104 | 0.79624 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0.59718 | 0.928 | 0.75 | 88.4714 | 0.12304 | 5 | 0.051186 | 10.1639 | 0 | 10.1639 | 150.2143 | 387.5297 | 178
P104-P105 | P104 | P105 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.088868 | 0 | 0.059924 | 10.2238 | 0 | 10.2238 | 149.5535 | 387.5297 | 179
P105-P106 | P105 | P106 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.14072 | 0 | 0.051103 | 10.2749 | 0 | 10.2749 | 148.9953 | 387.5297 | 180
P106-P107 | P106 | P107 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.51876 | 0 | 0.020097 | 10.295 | 0 | 10.295 | 148.7771 | 387.5297 | 181
P107-P108 | P107 | P108 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.55018 | 0 | 0.01914 | 10.3141 | 0 | 10.3141 | 148.5699 | 387.5297 | 182
P108-P109 | P108 | P109 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.41328 | 0 | 0.031851 | 10.346 | 0 | 10.346 | 148.2268 | 387.5297 | 183
P109-DP10 | P109 | DP10 | 0 | 1.2373 | 3 | 0.75 | 0 | 0.928 | 0.75 | 0 | 0.20431 | 0 | 0.030787 | 10.3768 | 0 | 10.3768 | 147.8968 | 387.5297 | 184
185
P117-P118 | P117 | P118 | 0.41921 | 0.41921 | 3 | 0.75 | 0.31441 | 0.31441 | 0.75 | 46.5791 | 0.0067389 | 8.941 | 0.37492 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 132.9064 | 186
P118-P119 | P118 | P119 | 0.08198 | 0.50119 | 3 | 0.75 | 0.061485 | 0.37589 | 0.75 | 9.1089 | 0.0072025 | 5 | 0.63275 | 10.6328 | 0 | 10.6328 | 145.2184 | 151.7511 | 187
P119-P120 | P119 | P120 | 0.54081 | 1.042 | 3 | 0.75 | 0.40561 | 0.78151 | 0.75 | 60.0906 | 0.056688 | 5 | 0.30169 | 10.9344 | 0 | 10.9344 | 142.2029 | 308.9478 | 188
P120-P121 | P120 | P121 | 0.53547 | 1.5775 | 3 | 0.75 | 0.4016 | 1.1831 | 0.75 | 59.4964 | 0.053345 | 5.0703 | 0.13978 | 11.0742 | 0 | 11.0742 | 140.8546 | 463.2757 | 189
P121-P122 | P121 | P122 | 0.12137 | 1.6988 | 3 | 0.75 | 0.091031 | 1.2741 | 0.75 | 13.4861 | 0.024732 | 5 | 0.23867 | 11.3129 | 0 | 11.3129 | 138.6199 | 491.0059 | 190
P122-P123 | P122 | P123 | 0.50683 | 2.2057 | 5 | 0.75 | 0.38012 | 1.6543 | 0.75 | 56.314 | 0.053423 | 5 | 0.23607 | 11.549 | 0 | 11.549 | 147.9641 | 680.4623 | 191
P123-P124 | P123 | P124 | 0.29271 | 2.4984 | 5 | 0.75 | 0.21953 | 1.8738 | 0.75 | 32.523 | 0.30407 | 5 | 0.036103 | 11.5851 | 0 | 11.5851 | 147.6181 | 768.9617 | 192
P124-DP11 | P124 | DP11 | 0 | 2.4984 | 5 | 0.75 | 0 | 1.8738 | 0.75 | 0 | 0.50452 | 0 | 0.026981 | 11.6121 | 0 | 11.6121 | 147.3608 | 768.9617 | 193
194
P125-P126 | P125 | P126 | 0.21257 | 0.21257 | 3 | 0.75 | 0.15943 | 0.15943 | 0.75 | 23.6194 | 0.027067 | 5 | 0.44469 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 67.3945 | 195
P126-P127 | P126 | P127 | 0.25809 | 0.47067 | 3 | 0.75 | 0.19357 | 0.353 | 0.75 | 28.6769 | 0.054777 | 5 | 0.15745 | 10.1574 | 0 | 10.1574 | 150.2857 | 147.4815 | 196
P127-P128 | P127 | P128 | 0.15198 | 0.62264 | 3 | 0.75 | 0.11398 | 0.46698 | 0.75 | 16.8864 | 0.081762 | 5 | 0.10018 | 10.2576 | 0 | 10.2576 | 149.1835 | 193.6723 | 197
P128-P129 | P128 | P129 | 0.18426 | 0.8069 | 3 | 0.75 | 0.13819 | 0.60518 | 0.75 | 20.473 | 0.077917 | 5 | 0.078972 | 10.3366 | 0 | 10.3366 | 148.3279 | 249.5455 | 198
P129-P130 | P129 | P130 | 0.056068 | 0.86297 | 3 | 0.75 | 0.042051 | 0.64723 | 0.75 | 6.2298 | 0.046992 | 5 | 0.37843 | 10.715 | 0 | 10.715 | 144.3814 | 259.7843 | 199
P130-P131 | P130 | P131 | 0.37657 | 2.0952 | 5 | 0.75 | 0.28243 | 1.5714 | 0.75 | 41.8412 | 0.10395 | 5 | 0.054778 | 10.7698 | 10.9562 | 11.011 | 153.3533 | 669.9283 | 200
P131-P132 | P131 | P132 | 0 | 2.0952 | 5 | 0.75 | 0 | 1.5714 | 0.75 | 0 | 0.082848 | 0 | 0.064786 | 10.8346 | 0 | 11.0758 | 152.6801 | 669.9283 | 201
P132-P133 | P132 | P133 | 0 | 2.0952 | 5 | 0.75 | 0 | 1.5714 | 0.75 | 0 | 0.074132 | 0 | 0.14834 | 10.9829 | 0 | 11.2241 | 151.1642 | 669.9283 | 202
P133-P134 | P133 | P134 | 0.28751 | 2.3827 | 5 | 0.75 | 0.21563 | 1.787 | 0.75 | 31.9452 | 0.088289 | 5 | 0.20389 | 11.1868 | 0 | 11.428 | 149.137 | 740.9094 | 203
P134-P135 | P134 | P135 | 0 | 2.3827 | 5 | 0.75 | 0 | 1.787 | 0.75 | 0 | 0.060017 | 0 | 0.18453 | 11.3713 | 0 | 11.6126 | 147.356 | 740.9094 | 204
P135-P136 | P135 | P136 | 0 | 2.3827 | 5 | 0.75 | 0 | 1.787 | 0.75 | 0 | 0.090412 | 0 | 0.049 | 11.4203 | 0 | 11.6616 | 146.8914 | 740.9094 | 205
P136-P137 | P136 | P137 | 0 | 3.3123 | 5 | 0.75 | 0 | 2.4842 | 0.75 | 0 | 0.045471 | 0 | 0.20882 | 11.6292 | 10.0266 | 11.8704 | 144.949 | 1001.0361 | 206
P137-P146 | P137 | P146 | 0 | 3.3123 | 5 | 0.75 | 0 | 2.4842 | 0.75 | 0 | 0.24981 | 0 | 0.028234 | 11.6574 | 0 | 11.8986 | 144.691 | 1001.0361 | 207
P146-DP12 | P146 | DP12 | 0 | 3.3123 | 5 | 0.75 | 0 | 2.4842 | 0.75 | 0 | 0.692 | 0 | 0.01274 | 11.6701 | 0 | 11.9114 | 144.5749 | 1001.0361 | 208
209
P138-P139 | P138 | P139 | 0.10289 | 0.10289 | 3 | 0.75 | 0.077169 | 0.077169 | 0.75 | 11.4324 | 0.051838 | 5 | 0.17122 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 32.6207 | 210
P139-P140 | P139 | P140 | 0.12864 | 0.23153 | 3 | 0.75 | 0.096478 | 0.17365 | 0.75 | 14.2931 | 0.024677 | 5 | 0.65959 | 10.6596 | 0 | 10.6596 | 144.9441 | 69.9703 | 211
P140-P130 | P140 | P130 | 0.31304 | 0.85568 | 3 | 0.75 | 0.23478 | 0.64176 | 0.75 | 34.7824 | 0.038902 | 5 | 0.29664 | 10.9562 | 10 | 10.9562 | 141.9908 | 253.3235 | 212
213
P141-P140 | P141 | P140 | 0.3111 | 0.3111 | 3 | 0.75 | 0.23333 | 0.23333 | 0.75 | 34.5671 | 0.051116 | 5 | 0.15919 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 98.632 | 214
215
P142-P143 | P142 | P143 | 0.46107 | 0.46107 | 3 | 0.75 | 0.3458 | 0.3458 | 0.75 | 51.2302 | 0.057404 | 5 | 0.14773 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 146.1776 | 216
P143-P145 | P143 | P145 | 0.33374 | 0.92957 | 3 | 0.75 | 0.2503 | 0.69718 | 0.75 | 37.082 | 1.457 | 5 | 0.0068329 | 10.0068 | 10 | 10.0068 | 151.979 | 294.5576 | 217
P145-P147 | P145 | P147 | 0 | 0.92957 | 3 | 0.75 | 0 | 0.69718 | 0.75 | 0 | 2.0173 | 0 | 0.0056557 | 10.0125 | 0 | 10.0125 | 151.9146 | 294.5576 | 218
P147-P136 | P147 | P136 | 0 | 0.92957 | 3 | 0.75 | 0 | 0.69718 | 0.75 | 0 | 0.86178 | 0 | 0.014156 | 10.0266 | 0 | 10.0266 | 151.7537 | 294.5576 | 219
220
P144-P143 | P144 | P143 | 0.13476 | 0.13476 | 3 | 0.75 | 0.10107 | 0.10107 | 0.75 | 14.973 | 0.0051645 | 5.5394 | 0.37601 | 10 | 0 | 10 | 152.0569 | 42.7232 | 221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 3.Hidraulico
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | RESULTADOS HIDRÁULICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTADA | [18 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRPLU'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Diámetro Interno (m) | Pend. (%) | n Manning | Caudal de Diseño (L/s) | Flujo Uniforme | [6 empty] | Flujo Gradualmente Variado (SWMM 5.1)
[7 empty] | Prof. Hidr. Y (m) | Veloc. Media V (m/s) | Fuerza Tractiva T (kg/m2) | Q/Q0 | Y/D | Número de Froude | Tipo de Flujo | Prof. Hidr. Y (m) | Veloc. Media V (m/s) | Fuerza Tractiva T (kg/m2) | Q/Q0 | Y/D | Número de Froude | Tipo de Flujo
1P-2P | 1P | 2P | 0.9 | 1.212% | 0.013 | 368.3322 | 0.26209 | 2.3764 | 1.8187 | 0.18485 | 0.29121 | 1.7483 | Supercrítico | 0.279 | 2.15 | 1.9146 | 0.18 | 0.31 | 1.5282 | Supercrítico | 1
2P-3P | 2P | 3P | 0.9 | 0.8945% | 0.013 | 368.3322 | 0.28347 | 2.132 | 1.4321 | 0.21512 | 0.31497 | 1.5021 | Supercrítico | 0.306 | 1.96 | 1.5226 | 0.22 | 0.34 | 1.3231 | Supercrítico | 2
3P-4P | 3P | 4P | 0.9 | 1.373% | 0.013 | 376.7665 | 0.25678 | 2.501 | 2.026 | 0.17763 | 0.28531 | 1.8607 | Supercrítico | 0.27 | 2.32 | 2.112 | 0.18 | 0.3 | 1.6791 | Supercrítico | 3
4P-5P | 4P | 5P | 0.9 | 1.38% | 0.013 | 384.1349 | 0.25899 | 2.5198 | 2.0516 | 0.18061 | 0.28777 | 1.8659 | Supercrítico | 0.288 | 2.19 | 2.2382 | 0.18 | 0.32 | 1.5294 | Supercrítico | 4
5P-6P | 5P | 6P | 0.9 | 1.361% | 0.013 | 394.5064 | 0.26351 | 2.5262 | 2.052 | 0.18681 | 0.29279 | 1.853 | Supercrítico | 0.306 | 2.06 | 2.3164 | 0.19 | 0.34 | 1.3906 | Supercrítico | 5
6P-7P | 6P | 7P | 0.9 | 1.653% | 0.013 | 488.1125 | 0.27974 | 2.8776 | 2.6185 | 0.20969 | 0.31082 | 2.0423 | Supercrítico | 0.387 | 1.84 | 3.3595 | 0.23 | 0.43 | 1.0843 | Crítico | 6
7P-8P | 7P | 8P | 0.8 | 1.996% | 0.013 | 724.4345 | 0.3458 | 3.4613 | 3.6185 | 0.38777 | 0.43225 | 2.1568 | Supercrítico | 0.408 | 2.81 | 4.0421 | 0.39 | 0.51 | 1.5805 | Supercrítico | 7
8P-9P | 8P | 9P | 0.8 | 2.014% | 0.013 | 815.5938 | 0.3688 | 3.5826 | 3.8181 | 0.43461 | 0.461 | 2.1469 | Supercrítico | 0.384 | 3.42 | 3.9227 | 0.43 | 0.48 | 1.9989 | Supercrítico | 8
9P-10P | 9P | 10P | 0.9 | 2.498% | 0.013 | 944.0782 | 0.35586 | 4.0125 | 4.7759 | 0.32993 | 0.3954 | 2.4846 | Supercrítico | 0.378 | 3.69 | 4.9918 | 0.33 | 0.42 | 2.2052 | Supercrítico | 9
10P-11P | 10P | 11P | 0.9 | 13.45% | 0.013 | 944.0782 | 0.22929 | 7.3422 | 18.0386 | 0.1422 | 0.25476 | 5.809 | Supercrítico | 0.243 | 6.72 | 18.9519 | 0.14 | 0.27 | 5.1521 | Supercrítico | 10
11P-P001 | 11P | P001 | 0.9 | 5.059% | 0.013 | 944.0782 | 0.29479 | 5.1785 | 8.3588 | 0.23186 | 0.32755 | 3.5697 | Supercrítico | 0.414 | 3.29 | 10.7738 | 0.23 | 0.46 | 1.8613 | Supercrítico | 11
P001-12P | P001 | 12P | 0.9 | 5.059% | 0.013 | 1106.0782 | 0.3205 | 5.4128 | 8.9296 | 0.27165 | 0.35611 | 3.5596 | Supercrítico | 0.387 | 4.21 | 10.2795 | 0.27 | 0.43 | 2.481 | Supercrítico | 12
12P-13P | 12P | 13P | 0.9 | 4.336% | 0.013 | 1106.0782 | 0.33398 | 5.1193 | 7.9015 | 0.29341 | 0.37109 | 3.2883 | Supercrítico | 0.396 | 4.11 | 8.9554 | 0.29 | 0.44 | 2.3889 | Supercrítico | 13
13P-P002 | 13P | P002 | 0.9 | 4.564% | 0.013 | 1129.0699 | 0.33309 | 5.2448 | 8.2993 | 0.29194 | 0.3701 | 3.3741 | Supercrítico | 0.387 | 4.27 | 9.2737 | 0.29 | 0.43 | 2.5163 | Supercrítico | 14
P002-14P | P002 | 14P | 1.2 | 0.89% | 0.011 | 4127.4302 | 0.93325 | 4.3588 | 3.241 | 0.94953 | 0.7777 | 1.431 | Supercrítico | 1.176 | 3.56 | 2.9211 | 0.93 | 0.98 | 0.62101 | Subcrítico | 15
14P-15P | 14P | 15P | 1.2 | 0.89% | 0.011 | 4127.4302 | 0.93325 | 4.3588 | 3.241 | 0.94953 | 0.7777 | 1.431 | Supercrítico | 1.032 | 3.87 | 3.2318 | 0.92 | 0.86 | 1.1085 | Supercrítico | 16
15P-P003 | 15P | P003 | 1.2 | 3.87% | 0.011 | 4127.4302 | 0.56819 | 7.7948 | 11.205 | 0.45536 | 0.47349 | 3.7516 | Supercrítico | 0.636 | 6.6 | 12.0364 | 0.44 | 0.53 | 2.9561 | Supercrítico | 17
P003-15PA | P003 | 15PA | 1.2 | 3.15% | 0.011 | 4519.4878 | 0.63696 | 7.3823 | 9.806 | 0.55266 | 0.5308 | 3.3032 | Supercrítico | 0.756 | 5.82 | 10.7437 | 0.54 | 0.63 | 2.3088 | Supercrítico | 18
15PA-15PB | 15PA | 15PB | 1.2 | 1.71% | 0.011 | 4519.4878 | 0.77545 | 5.8261 | 5.8981 | 0.7501 | 0.64621 | 2.2664 | Supercrítico | 0.876 | 4.94 | 6.1527 | 0.73 | 0.73 | 1.731 | Supercrítico | 19
15PB-DP1 | 15PB | DP1 | 1.2 | 4.05% | 0.011 | 5134.5866 | 0.63772 | 8.3747 | 12.6166 | 0.55374 | 0.53143 | 3.7444 | Supercrítico | 0.804 | 6.23 | 14.1758 | 0.54 | 0.67 | 2.3544 | Supercrítico | 20
21
P004-P005 | P004 | P005 | 0.31 | 1.06% | 0.011 | 121.4264 | 0.24016 | 1.9202 | 0.9967 | 0.94559 | 0.7747 | 1.2457 | Supercrítico | 0.31 | 1.61 | 0.8215 | 0.94 | 1 | 1.1531e-08 | Subcrítico | 22
P005-6P | P005 | 6P | 0.38 | 0.78% | 0.011 | 179.3629 | 0.29453 | 1.888 | 0.89909 | 0.9461 | 0.77508 | 1.1056 | Supercrítico | 0.342 | 1.66 | 0.88338 | 0.98 | 0.9 | 0.77182 | Subcrítico | 23
24
P006-P007 | P006 | P007 | 0.46 | 3.43% | 0.011 | 455.7429 | 0.28055 | 4.2638 | 4.4163 | 0.68875 | 0.60989 | 2.7989 | Supercrítico | 0.3772 | 3.14 | 4.8008 | 0.69 | 0.82 | 1.5607 | Supercrítico | 25
P007-7P | P007 | 7P | 0.46 | 1.82% | 0.011 | 455.7429 | 0.35634 | 3.2776 | 2.5394 | 0.94552 | 0.77465 | 1.7456 | Supercrítico | 0.4094 | 2.91 | 2.5074 | 0.96 | 0.89 | 1.2611 | Supercrítico | 26
27
P008-P001 | P008 | P001 | 0.31 | 5.675% | 0.011 | 278.9058 | 0.23855 | 4.4402 | 5.3312 | 0.93868 | 0.76951 | 2.9018 | Supercrítico | 0.2728 | 3.95 | 5.2907 | 0.94 | 0.88 | 2.1343 | Supercrítico | 28
29
P009-P010 | P009 | P010 | 0.38 | 1.37% | 0.011 | 201.6584 | 0.25772 | 2.4448 | 1.5255 | 0.80262 | 0.67822 | 1.6254 | Supercrítico | 0.38 | 1.78 | 1.3015 | 0.8 | 1 | 1.1514e-08 | Subcrítico | 30
P010-P011 | P010 | P011 | 0.46 | 0.98% | 0.011 | 334.864 | 0.35677 | 2.4054 | 1.3676 | 0.94677 | 0.77559 | 1.2793 | Supercrítico | 0.46 | 2.01 | 1.127 | 0.94 | 1 | 1.1818e-08 | Subcrítico | 31
P011-P012 | P011 | P012 | 0.61 | 0.6% | 0.011 | 516.521 | 0.44381 | 2.2549 | 1.0965 | 0.87931 | 0.72756 | 1.1117 | Supercrítico | 0.61 | 1.77 | 0.915 | 0.88 | 1 | 9.037e-09 | Subcrítico | 32
P012-P013 | P012 | P013 | 0.61 | 0.6% | 0.011 | 516.521 | 0.44381 | 2.2549 | 1.0965 | 0.87931 | 0.72756 | 1.1117 | Supercrítico | 0.61 | 1.77 | 0.915 | 0.84 | 1 | 9.037e-09 | Subcrítico | 33
P013-P013A | P013 | P013A | 0.61 | 0.625% | 0.011 | 558.1735 | 0.46593 | 2.3173 | 1.154 | 0.93102 | 0.76381 | 1.0882 | Crítico | 0.61 | 1.91 | 0.95312 | 0.9 | 1 | 9.7518e-09 | Subcrítico | 34
P013A-17P | P013A | 17P | 0.61 | 0.625% | 0.011 | 558.1735 | 0.46593 | 2.3173 | 1.154 | 0.93102 | 0.76381 | 1.0882 | Crítico | 0.61 | 1.91 | 0.95312 | 0.93 | 1 | 9.7518e-09 | Subcrítico | 35
17P-18P | 17P | 18P | 0.77 | 0.5% | 0.011 | 802.1372 | 0.52277 | 2.3712 | 1.1286 | 0.80377 | 0.67892 | 1.1065 | Supercrítico | 0.77 | 1.48 | 0.9625 | 0.7 | 1 | 6.7256e-09 | Subcrítico | 36
18P-18PA | 18P | 18PA | 0.77 | 0.525% | 0.011 | 879.3121 | 0.55029 | 2.4574 | 1.2051 | 0.85987 | 0.71466 | 1.0965 | Crítico | 0.77 | 1.65 | 1.0106 | 0.72 | 1 | 7.4981e-09 | Subcrítico | 37
18PA-P112 | 18PA | P112 | 0.77 | 0.525% | 0.011 | 879.3121 | 0.55029 | 2.4574 | 1.2051 | 0.85987 | 0.71466 | 1.0965 | Crítico | 0.77 | 1.65 | 1.0106 | 0.76 | 1 | 7.4981e-09 | Subcrítico | 38
P112-21P | P112 | 21P | 0.9 | 0.63% | 0.011 | 1609.8007 | 0.69885 | 3.024 | 1.7203 | 0.94798 | 0.7765 | 1.1484 | Supercrítico | 0.9 | 2.35 | 1.4175 | 0.88 | 1 | 9.8778e-09 | Subcrítico | 39
21P-22P | 21P | 22P | 0.9 | 0.71% | 0.011 | 1706.013 | 0.69774 | 3.2098 | 1.9384 | 0.94634 | 0.77526 | 1.2211 | Supercrítico | 0.9 | 2.5 | 1.5975 | 0.87 | 1 | 1.0508e-08 | Subcrítico | 40
22P-P014 | 22P | P014 | 0.9 | 0.72% | 0.011 | 1722.1203 | 0.6993 | 3.2329 | 1.9662 | 0.94862 | 0.777 | 1.2268 | Supercrítico | 0.9 | 2.53 | 1.62 | 0.89 | 1 | 1.0634e-08 | Subcrítico | 41
P014-P111 | P014 | P111 | 1 | 0.74% | 0.011 | 2304.6186 | 0.77461 | 3.5163 | 2.2445 | 0.9455 | 0.77461 | 1.2702 | Supercrítico | 1 | 2.79 | 1.85 | 0.9 | 1 | 1.1125e-08 | Subcrítico | 42
P111-P015 | P111 | P015 | 1.05 | 0.61% | 0.011 | 2393.5518 | 0.81665 | 3.2998 | 1.9437 | 0.94962 | 0.77777 | 1.158 | Supercrítico | 1.05 | 2.63 | 1.6012 | 0.91 | 1 | 1.0235e-08 | Subcrítico | 43
P015-P016 | P015 | P016 | 1.05 | 0.64% | 0.011 | 2436.6203 | 0.81198 | 3.3783 | 2.0378 | 0.94378 | 0.77331 | 1.1932 | Supercrítico | 1.05 | 2.68 | 1.68 | 0.9 | 1 | 1.0429e-08 | Subcrítico | 44
P016-P110 | P016 | P110 | 1.05 | 1.08% | 0.011 | 3183.3318 | 0.81629 | 4.3905 | 3.4411 | 0.94916 | 0.77741 | 1.5416 | Supercrítico | 1.05 | 3.54 | 2.835 | 0.91 | 1 | 1.3776e-08 | Subcrítico | 45
P110-P002 | P110 | P002 | 1.05 | 1.13% | 0.011 | 3248.7515 | 0.81454 | 4.4902 | 3.5995 | 0.947 | 0.77575 | 1.5804 | Supercrítico | 1.05 | 3.62 | 2.9663 | 0.91 | 1 | 1.4087e-08 | Subcrítico | 46
47
P017-P013 | P017 | P013 | 0.25 | 2.974% | 0.011 | 59.6533 | 0.12385 | 2.4366 | 1.8477 | 0.49221 | 0.49541 | 2.4975 | Supercrítico | 0.195 | 1.46 | 2.2569 | 0.49 | 0.78 | 1.0467 | Crítico | 48
49
P018-P019 | P018 | P019 | 0.25 | 15.4% | 0.011 | 79.9362 | 0.092162 | 4.8168 | 7.7553 | 0.28984 | 0.36865 | 5.8928 | Supercrítico | 0.0925 | 4.81 | 7.7771 | 0.29 | 0.37 | 5.8721 | Supercrítico | 50
P019-P020 | P019 | P020 | 0.31 | 10.08% | 0.011 | 270.665 | 0.18811 | 5.6017 | 8.7247 | 0.68351 | 0.60679 | 4.496 | Supercrítico | 0.279 | 3.79 | 9.313 | 0.68 | 0.9 | 1.951 | Supercrítico | 51
P020-P021 | P020 | P021 | 0.38 | 4.27% | 0.011 | 421.2635 | 0.29557 | 4.4187 | 4.9241 | 0.94971 | 0.77782 | 2.5775 | Supercrítico | 0.38 | 3.53 | 4.0565 | 0.9 | 1 | 2.2835e-08 | Subcrítico | 52
P021-17P | P021 | 17P | 0.38 | 4.27% | 0.011 | 421.2635 | 0.29557 | 4.4187 | 4.9241 | 0.94971 | 0.77782 | 2.5775 | Supercrítico | 0.38 | 2.72 | 4.0565 | 0.7 | 1 | 1.7595e-08 | Subcrítico | 53
54
P022-17P | P022 | 17P | 0.25 | 1.76% | 0.011 | 69.3626 | 0.16063 | 2.0629 | 1.2616 | 0.74394 | 0.6425 | 1.7661 | Supercrítico | 0.2375 | 1.44 | 1.2604 | 0.75 | 0.95 | 0.69151 | Subcrítico | 55
56
P023-P024 | P023 | P024 | 0.38 | 1.88% | 0.011 | 197.8132 | 0.22806 | 2.7626 | 1.9837 | 0.67209 | 0.60015 | 2.0187 | Supercrítico | 0.2318 | 2.71 | 1.9998 | 0.67 | 0.61 | 1.957 | Supercrítico | 57
P024-P025 | P024 | P025 | 0.46 | 1.7% | 0.011 | 276.826 | 0.25528 | 2.9028 | 2.0821 | 0.59425 | 0.55496 | 2.0364 | Supercrítico | 0.2622 | 2.8 | 2.1134 | 0.59 | 0.57 | 1.9287 | Supercrítico | 58
P025-P112 | P025 | P112 | 0.46 | 3.79% | 0.011 | 332.605 | 0.22407 | 4.1087 | 4.2858 | 0.47819 | 0.48712 | 3.1378 | Supercrítico | 0.23 | 4.03 | 4.3585 | 0.48 | 0.5 | 3.0273 | Supercrítico | 59
60
P026-P027 | P026 | P027 | 0.31 | 3.858% | 0.011 | 109.6674 | 0.14535 | 3.1286 | 2.8664 | 0.44768 | 0.46886 | 2.9807 | Supercrítico | 0.1457 | 3.11 | 2.8711 | 0.45 | 0.47 | 2.9585 | Supercrítico | 61
P027-P112 | P027 | P112 | 0.46 | 2.39% | 0.011 | 374.3768 | 0.2776 | 3.5468 | 3.0613 | 0.6778 | 0.60348 | 2.3463 | Supercrítico | 0.3956 | 2.46 | 3.3268 | 0.68 | 0.86 | 1.138 | Supercrítico | 62
63
19P-20P | 19P | 20P | 0.9 | 0.5899% | 0.013 | 3.1704 | 0.031781 | 0.44162 | 0.12291 | 0.0022803 | 0.035312 | 0.96516 | Crítico | 0.405 | 0.01 | 1.2374 | 0 | 0.45 | 0.0057338 | Subcrítico | 64
20P-21P | 20P | 21P | 0.9 | 2.491% | 0.013 | 43.2217 | 0.077236 | 1.6186 | 1.231 | 0.015126 | 0.085818 | 2.2565 | Supercrítico | 0.738 | 0.08 | 6.8227 | 0.02 | 0.82 | 0.028427 | Subcrítico | 65
66
22PA-22PB | 22PA | 22PB | 0.6 | 3.594% | 0.013 | 3.1704 | 0.023017 | 0.87729 | 0.54154 | 0.0027237 | 0.038361 | 2.2522 | Supercrítico | 0.312 | 0.02 | 5.5244 | 0 | 0.52 | 0.012827 | Subcrítico | 67
22PB-22P | 22PB | 22P | 0.6 | 1.677% | 0.013 | 48.7518 | 0.10074 | 1.5427 | 1.0364 | 0.061311 | 0.16791 | 1.8643 | Supercrítico | 0.6 | 0.17 | 2.5156 | 0.06 | 1 | 8.7516e-10 | Subcrítico | 68
69
P028-P029 | P028 | P029 | 0.38 | 13% | 0.011 | 442.5443 | 0.20593 | 6.9982 | 12.9736 | 0.57179 | 0.54193 | 5.4886 | Supercrítico | 0.2128 | 6.71 | 13.22 | 0.57 | 0.56 | 5.1474 | Supercrítico | 70
P029-P030 | P029 | P030 | 0.38 | 7.66% | 0.011 | 442.5443 | 0.24437 | 5.6989 | 8.3492 | 0.7449 | 0.64309 | 3.9545 | Supercrítico | 0.2736 | 5.04 | 8.6959 | 0.74 | 0.72 | 3.1793 | Supercrítico | 71
P030-P031 | P030 | P031 | 0.46 | 4.6% | 0.011 | 698.5154 | 0.3449 | 5.1918 | 6.3833 | 0.91156 | 0.74978 | 2.8622 | Supercrítico | 0.3634 | 4.98 | 6.4315 | 0.91 | 0.79 | 2.5937 | Supercrítico | 72
P031-P014 | P031 | P014 | 0.61 | 3.09% | 0.011 | 969.4634 | 0.38588 | 4.946 | 5.3674 | 0.72725 | 0.63259 | 2.7434 | Supercrítico | 0.4026 | 4.73 | 5.4655 | 0.73 | 0.66 | 2.5379 | Supercrítico | 73
74
P032-P033 | P032 | P033 | 0.38 | 0.9% | 0.011 | 192.8745 | 0.29482 | 2.0282 | 1.0375 | 0.94712 | 0.77584 | 1.1865 | Supercrítico | 0.3382 | 1.81 | 1.0243 | 0.95 | 0.89 | 0.86302 | Subcrítico | 75
P033-P113 | P033 | P113 | 0.38 | 16.07% | 0.011 | 438.8799 | 0.19224 | 7.5657 | 15.3801 | 0.51002 | 0.50589 | 6.2065 | Supercrítico | 0.2166 | 6.6 | 16.5032 | 0.51 | 0.57 | 5.0018 | Supercrítico | 76
P113-P034 | P113 | P034 | 0.38 | 21.66% | 0.011 | 438.8799 | 0.17626 | 8.4558 | 19.5863 | 0.43931 | 0.46384 | 7.3247 | Supercrítico | 0.1862 | 7.91 | 20.3117 | 0.43 | 0.49 | 6.6218 | Supercrítico | 77
P034-P035 | P034 | P035 | 0.61 | 1.8% | 0.011 | 564.4287 | 0.32454 | 3.5497 | 2.8524 | 0.55476 | 0.53204 | 2.2244 | Supercrítico | 0.3355 | 3.44 | 2.9085 | 0.55 | 0.55 | 2.1084 | Supercrítico | 78
P035-P036 | P035 | P036 | 0.61 | 1.94% | 0.011 | 834.2761 | 0.40889 | 3.9831 | 3.4524 | 0.78984 | 0.67031 | 2.1104 | Supercrítico | 0.427 | 3.81 | 3.5056 | 0.79 | 0.7 | 1.9458 | Supercrítico | 79
P036-P037 | P036 | P037 | 0.61 | 9.05% | 0.011 | 1084.5116 | 0.29612 | 7.659 | 13.5406 | 0.47538 | 0.48544 | 5.0905 | Supercrítico | 0.4697 | 4.51 | 16.7307 | 0.47 | 0.77 | 2.0996 | Supercrítico | 80
P037-P038 | P037 | P038 | 0.61 | 3.758% | 0.011 | 1228.1992 | 0.42633 | 5.5986 | 6.7866 | 0.8355 | 0.6989 | 2.8632 | Supercrítico | 0.61 | 4.2 | 5.7303 | 0.84 | 1 | 2.1444e-08 | Subcrítico | 81
P038-P016 | P038 | P016 | 0.77 | 1% | 0.011 | 1335.161 | 0.59677 | 3.4312 | 2.3357 | 0.94602 | 0.77502 | 1.4117 | Supercrítico | 0.77 | 2.86 | 1.925 | 0.94 | 1 | 1.2997e-08 | Subcrítico | 82
83
P039-P040 | P039 | P040 | 0.38 | 0.79% | 0.011 | 179.2738 | 0.29267 | 1.899 | 0.90983 | 0.93963 | 0.77019 | 1.1198 | Supercrítico | 0.304 | 1.85 | 0.91319 | 0.94 | 0.8 | 1.0442 | Crítico | 84
P040-P041 | P040 | P041 | 0.38 | 2.09% | 0.011 | 291.8948 | 0.29295 | 3.089 | 2.4074 | 0.9406 | 0.77093 | 1.8197 | Supercrítico | 0.3116 | 2.92 | 2.4165 | 0.94 | 0.82 | 1.5968 | Supercrítico | 85
P041-P042 | P041 | P042 | 0.38 | 11.73% | 0.011 | 291.8948 | 0.16645 | 6.06 | 10.1959 | 0.39704 | 0.43802 | 5.4354 | Supercrítico | 0.171 | 5.85 | 10.3896 | 0.4 | 0.45 | 5.1621 | Supercrítico | 86
P042-P003 | P042 | P003 | 0.38 | 3.44% | 0.011 | 373.8238 | 0.29248 | 3.9623 | 3.9614 | 0.93895 | 0.76967 | 2.3383 | Supercrítico | 0.3382 | 3.52 | 3.915 | 0.94 | 0.89 | 1.6784 | Supercrítico | 87
88
P043-P114 | P043 | P114 | 0.31 | 2.5% | 0.011 | 125.1012 | 0.17925 | 2.7437 | 2.1108 | 0.63436 | 0.57823 | 2.2793 | Supercrítico | 0.1829 | 2.71 | 2.1333 | 0.63 | 0.59 | 2.2195 | Supercrítico | 89
P114-P115 | P114 | P115 | 0.38 | 3.1% | 0.011 | 326.0332 | 0.27226 | 3.7222 | 3.5144 | 0.86265 | 0.71648 | 2.3586 | Supercrítico | 0.2812 | 3.63 | 3.5437 | 0.86 | 0.74 | 2.2308 | Supercrítico | 90
P115-P116 | P115 | P116 | 0.46 | 4.51% | 0.011 | 718.8364 | 0.35698 | 5.1604 | 6.294 | 0.94739 | 0.77605 | 2.7428 | Supercrítico | 0.3818 | 4.88 | 6.3087 | 0.95 | 0.83 | 2.3852 | Supercrítico | 91
P116-15PB | P116 | 15PB | 0.61 | 7.25% | 0.011 | 1024.0643 | 0.30555 | 6.9487 | 11.069 | 0.50152 | 0.50091 | 4.5276 | Supercrítico | 0.3172 | 6.66 | 11.3306 | 0.5 | 0.52 | 4.2363 | Supercrítico | 92
93
P044-P045 | P044 | P045 | 0.38 | 11.06% | 0.011 | 516.9233 | 0.23967 | 6.8084 | 11.9515 | 0.72411 | 0.6307 | 4.7956 | Supercrítico | 0.38 | 4.56 | 10.507 | 0.72 | 1 | 2.9498e-08 | Subcrítico | 94
P045-P046 | P045 | P046 | 0.46 | 4.52% | 0.011 | 587.415 | 0.30371 | 5.0123 | 6.0298 | 0.77333 | 0.66024 | 3.0961 | Supercrítico | 0.46 | 3.53 | 5.198 | 0.77 | 1 | 2.0754e-08 | Subcrítico | 95
P046-P047 | P046 | P047 | 0.46 | 4.82% | 0.011 | 587.415 | 0.29692 | 5.1435 | 6.3699 | 0.74888 | 0.64547 | 3.2346 | Supercrítico | 0.46 | 3.53 | 5.543 | 0.75 | 1 | 2.0754e-08 | Subcrítico | 96
P047-P048 | P047 | P048 | 0.46 | 3.12% | 0.011 | 598.6336 | 0.3574 | 4.2925 | 4.3548 | 0.94858 | 0.77697 | 2.2786 | Supercrítico | 0.46 | 3.6 | 3.588 | 0.95 | 1 | 2.1166e-08 | Subcrítico | 97
P048-P049 | P048 | P049 | 0.61 | 0.8% | 0.011 | 641.4715 | 0.47261 | 2.6254 | 1.4802 | 0.94572 | 0.77477 | 1.214 | Supercrítico | 0.5002 | 2.5 | 1.4848 | 0.94 | 0.82 | 1.079 | Crítico | 98
P049-P050 | P049 | P050 | 0.61 | 1.45% | 0.011 | 865.1679 | 0.47341 | 3.5351 | 2.6835 | 0.94743 | 0.77608 | 1.6316 | Supercrítico | 0.61 | 2.96 | 2.2113 | 0.95 | 1 | 1.5113e-08 | Subcrítico | 99
P050-P051 | P050 | P051 | 0.77 | 0.57% | 0.011 | 949.8988 | 0.56657 | 2.5738 | 1.3186 | 0.89147 | 0.73581 | 1.1173 | Supercrítico | 0.77 | 2.04 | 1.0972 | 0.89 | 1 | 9.2704e-09 | Subcrítico | 100
P051-P052 | P051 | P052 | 0.77 | 0.58% | 0.011 | 972.0003 | 0.57341 | 2.601 | 1.3453 | 0.90432 | 0.74469 | 1.1159 | Supercrítico | 0.6776 | 2.25 | 1.3431 | 0.91 | 0.88 | 0.77139 | Subcrítico | 101
P052-DP3 | P052 | DP3 | 0.77 | 2.08% | 0.011 | 1056.1057 | 0.39353 | 4.3876 | 4.0597 | 0.51885 | 0.51108 | 2.512 | Supercrítico | 0.4466 | 3.74 | 4.3692 | 0.52 | 0.58 | 1.9672 | Supercrítico | 102
103
P053-P049 | P053 | P049 | 0.31 | 2.36% | 0.011 | 135.7191 | 0.19263 | 2.7312 | 2.0659 | 0.70836 | 0.62138 | 2.1539 | Supercrítico | 0.2015 | 2.63 | 2.1078 | 0.71 | 0.65 | 2.0037 | Supercrítico | 104
105
23P-24P | 23P | 24P | 0.28 | 0.81% | 0.011 | 77.4769 | 0.20873 | 1.5609 | 0.68337 | 0.90542 | 0.74546 | 1.1094 | Supercrítico | 0.2212 | 1.49 | 0.68935 | 0.9 | 0.79 | 0.99466 | Crítico | 106
24P-25P | 24P | 25P | 0.31 | 5.7% | 0.011 | 131.1766 | 0.14402 | 3.7874 | 4.2094 | 0.44052 | 0.46459 | 3.6287 | Supercrítico | 0.2263 | 2.21 | 5.2982 | 0.44 | 0.73 | 1.5236 | Supercrítico | 107
25P-P052 | 25P | P052 | 0.31 | 1.23% | 0.011 | 131.1766 | 0.2408 | 2.0689 | 1.1569 | 0.94831 | 0.77677 | 1.3382 | Supercrítico | 0.2821 | 1.82 | 1.1299 | 0.99 | 0.91 | 0.91149 | Crítico | 108
109
P054-P055 | P054 | P055 | 0.46 | 7.16% | 0.011 | 903.414 | 0.35614 | 6.5007 | 9.9893 | 0.94497 | 0.77422 | 3.4643 | Supercrítico | 0.4094 | 5.8 | 9.8642 | 0.94 | 0.89 | 2.5135 | Supercrítico | 110
P055-26P | P055 | 26P | 0.61 | 4.07% | 0.011 | 930.3457 | 0.34342 | 5.4559 | 6.6638 | 0.6081 | 0.56298 | 3.2914 | Supercrítico | 0.3599 | 5.23 | 6.8341 | 0.61 | 0.59 | 3.0536 | Supercrítico | 111
26P-27P | 26P | 27P | 0.6 | 5.638% | 0.013 | 1194.1148 | 0.41308 | 5.7194 | 9.9652 | 0.81906 | 0.68847 | 2.9879 | Supercrítico | 0.438 | 5.38 | 10.1426 | 0.82 | 0.73 | 2.666 | Supercrítico | 112
27P-28P | 27P | 28P | 0.77 | 3.23% | 0.011 | 1877.3522 | 0.493 | 5.9321 | 7.1202 | 0.74014 | 0.64026 | 2.9017 | Supercrítico | 0.77 | 4.03 | 6.2177 | 0.74 | 1 | 1.8314e-08 | Subcrítico | 113
28P-DP4 | 28P | DP4 | 0.77 | 3.27% | 0.011 | 1877.3522 | 0.49091 | 5.9613 | 7.1949 | 0.7356 | 0.63754 | 2.9255 | Supercrítico | 0.6314 | 4.61 | 7.6612 | 0.73 | 0.82 | 1.771 | Supercrítico | 114
115
P056-P057 | P056 | P057 | 0.31 | 4.02% | 0.011 | 233.121 | 0.23705 | 3.7347 | 3.7728 | 0.93221 | 0.76469 | 2.4572 | Supercrítico | 0.2542 | 3.51 | 3.7918 | 0.93 | 0.82 | 2.1251 | Supercrítico | 116
P057-P058 | P057 | P058 | 0.38 | 3.88% | 0.011 | 307.3061 | 0.24028 | 4.0357 | 4.1976 | 0.72679 | 0.63232 | 2.8371 | Supercrítico | 0.2736 | 3.53 | 4.4047 | 0.73 | 0.72 | 2.2268 | Supercrítico | 117
P058-P059 | P058 | P059 | 0.46 | 3.13% | 0.011 | 447.9441 | 0.28592 | 4.098 | 4.0669 | 0.70866 | 0.62157 | 2.6525 | Supercrítico | 0.299 | 3.94 | 4.1487 | 0.71 | 0.65 | 2.4642 | Supercrítico | 118
P059-27P | P059 | 27P | 0.46 | 3.73% | 0.011 | 550.0504 | 0.31042 | 4.5792 | 5.0183 | 0.79714 | 0.67483 | 2.7786 | Supercrítico | 0.3634 | 3.9 | 5.2151 | 0.8 | 0.79 | 2.0312 | Supercrítico | 119
120
P060-P061 | P060 | P061 | 0.31 | 0.67% | 0.011 | 79.0629 | 0.20487 | 1.4818 | 0.60257 | 0.77443 | 0.66087 | 1.1141 | Supercrítico | 0.2108 | 1.44 | 0.60919 | 0.78 | 0.68 | 1.0576 | Crítico | 121
P061-P062 | P061 | P062 | 0.31 | 0.92% | 0.011 | 113.5178 | 0.24093 | 1.7894 | 0.86541 | 0.94889 | 0.7772 | 1.1567 | Supercrítico | 0.2511 | 1.73 | 0.86787 | 0.95 | 0.81 | 1.0644 | Crítico | 122
P062-P063 | P062 | P063 | 0.31 | 1.89% | 0.011 | 157.8381 | 0.2344 | 2.5575 | 1.7704 | 0.9205 | 0.75614 | 1.7026 | Supercrítico | 0.2542 | 2.37 | 1.7827 | 0.92 | 0.82 | 1.4349 | Supercrítico | 123
P063-P064 | P063 | P064 | 0.31 | 16.45% | 0.011 | 157.8381 | 0.11891 | 5.8679 | 10.5879 | 0.31201 | 0.3836 | 6.3009 | Supercrítico | 0.1488 | 4.44 | 12.4159 | 0.31 | 0.48 | 4.1688 | Supercrítico | 124
P064-P065 | P064 | P065 | 0.31 | 10.13% | 0.011 | 239.5771 | 0.17371 | 5.4587 | 8.4042 | 0.6036 | 0.56035 | 4.6343 | Supercrítico | 0.2201 | 4.15 | 9.341 | 0.6 | 0.71 | 2.9357 | Supercrítico | 125
P065-P066 | P065 | P066 | 0.31 | 4.47% | 0.011 | 249.6261 | 0.2404 | 3.9435 | 4.2036 | 0.94663 | 0.77549 | 2.5554 | Supercrítico | 0.2542 | 3.78 | 4.2163 | 0.95 | 0.82 | 2.2886 | Supercrítico | 126
P066-P067 | P066 | P067 | 0.31 | 8.29% | 0.011 | 299.86 | 0.21656 | 5.2833 | 7.608 | 0.835 | 0.69859 | 3.7916 | Supercrítico | 0.2263 | 5.04 | 7.7056 | 0.83 | 0.73 | 3.4746 | Supercrítico | 127
P067-DP2 | P067 | DP2 | 0.31 | 34.7% | 0.011 | 299.86 | 0.13791 | 9.1602 | 24.8745 | 0.40813 | 0.44487 | 9.0117 | Supercrítico | 0.1457 | 8.69 | 25.8264 | 0.4 | 0.47 | 8.2666 | Supercrítico | 128
129
P068-P069 | P068 | P069 | 0.25 | 2.23% | 0.011 | 99.5171 | 0.19418 | 2.4118 | 1.6916 | 0.94823 | 0.77671 | 1.7373 | Supercrítico | 0.25 | 2.03 | 1.3938 | 0.95 | 1 | 1.619e-08 | Subcrítico | 130
P069-P070 | P069 | P070 | 0.38 | 0.9% | 0.011 | 183.0534 | 0.28155 | 2.0171 | 1.0291 | 0.8989 | 0.74093 | 1.2381 | Supercrítico | 0.3002 | 1.91 | 1.0395 | 0.9 | 0.79 | 1.0945 | Crítico | 131
P070-P071 | P070 | P071 | 0.46 | 0.88% | 0.011 | 268.1356 | 0.31123 | 2.2257 | 1.1851 | 0.80002 | 0.6766 | 1.3476 | Supercrítico | 0.3312 | 2.09 | 1.2093 | 0.8 | 0.72 | 1.1983 | Supercrítico | 132
P071-P072 | P071 | P072 | 0.46 | 1.32% | 0.011 | 353.5534 | 0.32917 | 2.7599 | 1.8109 | 0.8613 | 0.7156 | 1.5913 | Supercrítico | 0.414 | 2.25 | 1.8097 | 0.86 | 0.9 | 0.95084 | Crítico | 133
P072-P073 | P072 | P073 | 0.46 | 1.69% | 0.011 | 437.0647 | 0.35477 | 3.1571 | 2.3566 | 0.941 | 0.77123 | 1.6896 | Supercrítico | 0.46 | 2.63 | 1.9435 | 0.94 | 1 | 1.5463e-08 | Subcrítico | 134
P073-P074 | P073 | P074 | 0.61 | 0.82% | 0.011 | 520.5425 | 0.39709 | 2.5693 | 1.4422 | 0.75802 | 0.65096 | 1.3938 | Supercrítico | 0.427 | 2.37 | 1.4818 | 0.76 | 0.7 | 1.2104 | Supercrítico | 135
P074-P075 | P074 | P075 | 0.61 | 1.56% | 0.011 | 654.3852 | 0.37279 | 3.4764 | 2.6662 | 0.69088 | 0.61114 | 1.9787 | Supercrítico | 0.5795 | 2.28 | 2.7259 | 0.69 | 0.95 | 0.70093 | Subcrítico | 136
P075-P076 | P075 | P076 | 0.61 | 1.13% | 0.011 | 763.5842 | 0.47332 | 3.1207 | 2.0912 | 0.94721 | 0.77593 | 1.4407 | Supercrítico | 0.5429 | 2.78 | 2.0644 | 0.95 | 0.89 | 1.0462 | Crítico | 137
P076-P077 | P076 | P077 | 0.61 | 1.62% | 0.011 | 914.3869 | 0.47337 | 3.7366 | 2.998 | 0.94733 | 0.77602 | 1.7248 | Supercrítico | 0.61 | 3.13 | 2.4705 | 0.95 | 1 | 1.5981e-08 | Subcrítico | 138
P077-P078 | P077 | P078 | 0.77 | 0.55% | 0.011 | 914.3869 | 0.55728 | 2.5212 | 1.267 | 0.87361 | 0.72374 | 1.1119 | Supercrítico | 0.77 | 1.96 | 1.0587 | 0.87 | 1 | 8.9069e-09 | Subcrítico | 139
P078-32P | P078 | 32P | 0.9 | 0.28% | 0.011 | 1057.0051 | 0.68918 | 2.0133 | 0.76309 | 0.93367 | 0.76576 | 0.77628 | Subcrítico | 0.702 | 1.98 | 0.765 | 0.94 | 0.78 | 0.74813 | Subcrítico | 140
32P-DP5 | 32P | DP5 | 0.9 | 0.58% | 0.011 | 1514.1527 | 0.68628 | 2.8964 | 1.5796 | 0.92929 | 0.76254 | 1.1218 | Supercrítico | 0.792 | 2.55 | 1.5698 | 0.93 | 0.88 | 0.80864 | Subcrítico | 141
142
P079-P076 | P079 | P076 | 0.25 | 2.79% | 0.011 | 61.1865 | 0.12811 | 2.3941 | 1.7709 | 0.52122 | 0.51244 | 2.4015 | Supercrítico | 0.195 | 1.5 | 2.1174 | 0.52 | 0.78 | 1.0754 | Crítico | 143
144
P080-P078 | P080 | P078 | 0.31 | 0.79% | 0.011 | 100.901 | 0.23213 | 1.6514 | 0.7386 | 0.91018 | 0.74882 | 1.1104 | Supercrítico | 0.2387 | 1.61 | 0.74221 | 0.91 | 0.77 | 1.0514 | Crítico | 145
146
P081-30P | P081 | 30P | 0.31 | 3.31% | 0.011 | 215.3427 | 0.24095 | 3.3941 | 3.1136 | 0.94899 | 0.77726 | 2.1938 | Supercrítico | 0.31 | 2.85 | 2.5653 | 0.95 | 1 | 2.0412e-08 | Subcrítico | 147
30P-31P | 30P | 31P | 0.38 | 2.67% | 0.011 | 332.7037 | 0.29524 | 3.4938 | 3.0786 | 0.94854 | 0.77694 | 2.0406 | Supercrítico | 0.38 | 2.93 | 2.5365 | 0.95 | 1 | 1.8954e-08 | Subcrítico | 148
31P-32P | 31P | 32P | 0.46 | 0.97% | 0.011 | 332.7037 | 0.35632 | 2.3928 | 1.3534 | 0.9455 | 0.77462 | 1.2744 | Supercrítico | 0.4094 | 2.13 | 1.3363 | 0.95 | 0.89 | 0.92307 | Crítico | 149
150
P082-32P | P082 | 32P | 0.25 | 1.821% | 0.011 | 70.9425 | 0.16124 | 2.1009 | 1.3077 | 0.74795 | 0.64494 | 1.7933 | Supercrítico | 0.165 | 2.08 | 1.3204 | 0.75 | 0.66 | 1.7433 | Supercrítico | 151
152
P083-P084 | P083 | P084 | 0.25 | 12.64% | 0.011 | 197.3587 | 0.16758 | 5.593 | 9.2189 | 0.78986 | 0.67033 | 4.6289 | Supercrítico | 0.21 | 4.48 | 9.5988 | 0.79 | 0.84 | 2.9189 | Supercrítico | 153
P084-P085 | P084 | P085 | 0.38 | 4.5% | 0.011 | 431.0542 | 0.29468 | 4.535 | 5.1874 | 0.94663 | 0.77547 | 2.6543 | Supercrítico | 0.38 | 3.65 | 4.275 | 0.91 | 1 | 2.3611e-08 | Subcrítico | 154
P085-P086 | P085 | P086 | 0.46 | 1.62% | 0.011 | 431.0542 | 0.35717 | 3.0929 | 2.261 | 0.9479 | 0.77645 | 1.643 | Supercrítico | 0.46 | 2.49 | 1.863 | 0.91 | 1 | 1.464e-08 | Subcrítico | 155
P086-P087 | P086 | P087 | 0.61 | 0.59% | 0.011 | 504.8903 | 0.43871 | 2.2313 | 1.0749 | 0.86676 | 0.7192 | 1.1121 | Supercrítico | 0.61 | 1.67 | 0.89975 | 0.85 | 1 | 8.5264e-09 | Subcrítico | 156
P087-DP6 | P087 | DP6 | 0.61 | 0.59% | 0.011 | 504.8903 | 0.43871 | 2.2313 | 1.0749 | 0.86676 | 0.7192 | 1.1121 | Supercrítico | 0.5307 | 1.8 | 1.086 | 0.93 | 0.87 | 0.70854 | Subcrítico | 157
158
P088-P089 | P088 | P089 | 0.38 | 5.34% | 0.011 | 311.5043 | 0.21831 | 4.5852 | 5.5074 | 0.62798 | 0.57449 | 3.456 | Supercrítico | 0.3268 | 3.01 | 6.1405 | 0.63 | 0.86 | 1.5321 | Supercrítico | 159
P089-DP7 | P089 | DP7 | 0.38 | 4.91% | 0.011 | 311.5043 | 0.22425 | 4.4389 | 5.1366 | 0.6549 | 0.59014 | 3.2831 | Supercrítico | 0.304 | 3.22 | 5.6756 | 0.66 | 0.8 | 1.8175 | Supercrítico | 160
161
P090-P091 | P090 | P091 | 0.31 | 0.69% | 0.011 | 83.2889 | 0.21049 | 1.5142 | 0.62704 | 0.80391 | 0.679 | 1.1135 | Supercrítico | 0.217 | 1.48 | 0.63365 | 0.8 | 0.7 | 1.0603 | Crítico | 162
P091-P092 | P091 | P092 | 0.46 | 0.68% | 0.011 | 266.6361 | 0.34278 | 1.9944 | 0.94241 | 0.90501 | 0.74517 | 1.1063 | Supercrítico | 0.46 | 1.6 | 0.782 | 0.9 | 1 | 9.4071e-09 | Subcrítico | 163
P092-P093 | P092 | P093 | 0.46 | 1.46% | 0.011 | 407.6139 | 0.35587 | 2.9353 | 2.0367 | 0.94419 | 0.77364 | 1.5655 | Supercrítico | 0.46 | 2.45 | 1.679 | 0.95 | 1 | 1.4405e-08 | Subcrítico | 164
P093-P094 | P093 | P094 | 0.61 | 0.66% | 0.011 | 578.0747 | 0.4692 | 2.3831 | 1.22 | 0.9383 | 0.76918 | 1.1107 | Supercrítico | 0.61 | 1.98 | 1.0065 | 0.94 | 1 | 1.0109e-08 | Subcrítico | 165
P094-DP8 | P094 | DP8 | 0.61 | 0.66% | 0.011 | 578.0747 | 0.4692 | 2.3831 | 1.22 | 0.9383 | 0.76918 | 1.1107 | Supercrítico | 0.5429 | 2.1 | 1.2058 | 0.96 | 0.89 | 0.79029 | Subcrítico | 166
167
P095-P096 | P095 | P096 | 0.25 | 2.593% | 0.011 | 61.5296 | 0.13141 | 2.3322 | 1.6716 | 0.54371 | 0.52562 | 2.3011 | Supercrítico | 0.1775 | 1.65 | 1.9287 | 0.54 | 0.71 | 1.2997 | Supercrítico | 168
P096-P097 | P096 | P097 | 0.38 | 0.8% | 0.011 | 181.5864 | 0.29444 | 1.912 | 0.92211 | 0.94578 | 0.77483 | 1.1201 | Supercrítico | 0.323 | 1.76 | 0.92193 | 0.94 | 0.85 | 0.91324 | Crítico | 169
P097-P098 | P097 | P098 | 0.46 | 2.67% | 0.011 | 549.5745 | 0.35489 | 3.9684 | 3.7233 | 0.94137 | 0.7715 | 2.123 | Supercrítico | 0.4094 | 3.53 | 3.6784 | 0.94 | 0.89 | 1.5298 | Supercrítico | 170
P098-P099 | P098 | P099 | 0.46 | 6.06% | 0.011 | 835.5231 | 0.3579 | 5.983 | 8.4598 | 0.94997 | 0.77804 | 3.1711 | Supercrítico | 0.4094 | 5.35 | 8.3487 | 0.95 | 0.89 | 2.3185 | Supercrítico | 171
P099-DP9 | P099 | DP9 | 0.46 | 12.24% | 0.011 | 835.5231 | 0.27509 | 8.002 | 15.6063 | 0.66843 | 0.59802 | 5.3284 | Supercrítico | 0.3542 | 6.12 | 17.0638 | 0.67 | 0.77 | 3.281 | Supercrítico | 172
173
P100-P097 | P100 | P097 | 0.31 | 4.141% | 0.011 | 127.4102 | 0.15536 | 3.3376 | 3.2143 | 0.50197 | 0.50115 | 3.0497 | Supercrítico | 0.1581 | 3.27 | 3.2499 | 0.5 | 0.51 | 2.9546 | Supercrítico | 174
175
P101-P102 | P101 | P102 | 0.25 | 9.346% | 0.011 | 139.8435 | 0.14695 | 4.6196 | 6.419 | 0.65089 | 0.58782 | 4.2243 | Supercrítico | 0.15 | 4.54 | 6.4869 | 0.65 | 0.6 | 4.0909 | Supercrítico | 176
P102-P103 | P102 | P103 | 0.25 | 14.95% | 0.011 | 139.8435 | 0.12715 | 5.5246 | 9.4449 | 0.51463 | 0.5086 | 5.5684 | Supercrítico | 0.1875 | 3.52 | 11.2756 | 0.51 | 0.75 | 2.6315 | Supercrítico | 177
P103-P104 | P103 | P104 | 0.31 | 11.69% | 0.011 | 387.5297 | 0.23181 | 6.3512 | 10.9262 | 0.90875 | 0.74778 | 4.2766 | Supercrítico | 0.31 | 5.08 | 9.0598 | 0.9 | 1 | 3.6383e-08 | Subcrítico | 178
P104-P105 | P104 | P105 | 0.31 | 10.7% | 0.011 | 387.5297 | 0.24116 | 6.1029 | 10.0663 | 0.94986 | 0.77793 | 3.9408 | Supercrítico | 0.31 | 5.08 | 8.2925 | 0.94 | 1 | 3.6383e-08 | Subcrítico | 179
P105-P106 | P105 | P106 | 0.31 | 11.4% | 0.011 | 387.5297 | 0.23435 | 6.2809 | 10.6779 | 0.92023 | 0.75596 | 4.1826 | Supercrítico | 0.2697 | 5.49 | 10.6643 | 0.91 | 0.87 | 3.0314 | Supercrítico | 180
P106-P107 | P106 | P107 | 0.38 | 32.54% | 0.011 | 387.5297 | 0.1469 | 9.496 | 25.8232 | 0.31648 | 0.38657 | 9.1687 | Supercrítico | 0.1596 | 8.57 | 27.4506 | 0.3 | 0.42 | 7.882 | Supercrítico | 181
P107-P108 | P107 | P108 | 0.38 | 32.54% | 0.011 | 387.5297 | 0.1469 | 9.496 | 25.8232 | 0.31648 | 0.38657 | 9.1687 | Supercrítico | 0.1596 | 8.52 | 27.4506 | 0.3 | 0.42 | 7.836 | Supercrítico | 182
P108-P109 | P108 | P109 | 0.38 | 32.54% | 0.011 | 387.5297 | 0.1469 | 9.496 | 25.8232 | 0.31648 | 0.38657 | 9.1687 | Supercrítico | 0.2052 | 6.15 | 32.4062 | 0.3 | 0.54 | 4.8348 | Supercrítico | 183
P109-DP10 | P109 | DP10 | 0.38 | 12.25% | 0.011 | 387.5297 | 0.19354 | 6.6243 | 11.7737 | 0.51581 | 0.50931 | 5.4108 | Supercrítico | 0.228 | 5.45 | 12.9243 | 0.51 | 0.6 | 3.9833 | Supercrítico | 184
185
P117-P118 | P117 | P118 | 0.38 | 0.63% | 0.011 | 132.9064 | 0.25245 | 1.6492 | 0.69599 | 0.78006 | 0.66433 | 1.1152 | Supercrítico | 0.2698 | 1.54 | 0.71232 | 0.79 | 0.71 | 0.98395 | Crítico | 186
P118-P119 | P118 | P119 | 0.38 | 1.21% | 0.011 | 151.7511 | 0.22155 | 2.1942 | 1.2578 | 0.64268 | 0.58303 | 1.6369 | Supercrítico | 0.228 | 2.15 | 1.2766 | 0.64 | 0.6 | 1.5714 | Supercrítico | 187
P119-P120 | P119 | P120 | 0.38 | 3.89% | 0.011 | 308.9478 | 0.24094 | 4.0442 | 4.2136 | 0.72973 | 0.63406 | 2.8371 | Supercrítico | 0.247 | 3.94 | 4.2594 | 0.73 | 0.65 | 2.7112 | Supercrítico | 188
P120-P121 | P120 | P121 | 0.46 | 5.85% | 0.011 | 463.2757 | 0.23974 | 5.2527 | 6.904 | 0.53611 | 0.52117 | 3.8419 | Supercrítico | 0.3312 | 3.63 | 8.0393 | 0.54 | 0.72 | 2.0812 | Supercrítico | 189
P121-P122 | P121 | P122 | 0.46 | 2.11% | 0.011 | 491.0059 | 0.35653 | 3.5293 | 2.9442 | 0.94609 | 0.77508 | 1.8785 | Supercrítico | 0.3864 | 3.29 | 2.9483 | 0.94 | 0.84 | 1.5802 | Supercrítico | 190
P122-P123 | P122 | P123 | 0.46 | 4.05% | 0.011 | 680.4623 | 0.35663 | 4.8897 | 5.6514 | 0.94638 | 0.77529 | 2.6018 | Supercrítico | 0.391 | 4.53 | 5.6499 | 0.95 | 0.85 | 2.1364 | Supercrítico | 191
P123-P124 | P123 | P124 | 0.46 | 20.2% | 0.011 | 768.9617 | 0.22426 | 9.4888 | 22.8549 | 0.47887 | 0.48751 | 7.243 | Supercrítico | 0.2438 | 8.59 | 24.0831 | 0.47 | 0.53 | 6.2142 | Supercrítico | 192
P124-DP11 | P124 | DP11 | 0.46 | 20.2% | 0.011 | 768.9617 | 0.22426 | 9.4888 | 22.8549 | 0.47887 | 0.48751 | 7.243 | Supercrítico | 0.2622 | 7.81 | 25.1118 | 0.47 | 0.57 | 5.3796 | Supercrítico | 193
194
P125-P126 | P125 | P126 | 0.25 | 2.707% | 0.011 | 67.3945 | 0.13708 | 2.4232 | 1.7893 | 0.58287 | 0.54833 | 2.3247 | Supercrítico | 0.14 | 2.39 | 1.8109 | 0.58 | 0.56 | 2.2604 | Supercrítico | 195
P126-P127 | P126 | P127 | 0.25 | 4.9% | 0.011 | 147.4815 | 0.19413 | 3.5751 | 3.7168 | 0.948 | 0.77653 | 2.5758 | Supercrítico | 0.21 | 3.37 | 3.7211 | 0.95 | 0.84 | 2.1957 | Supercrítico | 196
P127-P128 | P127 | P128 | 0.31 | 6.47% | 0.011 | 193.6723 | 0.17496 | 4.3749 | 5.3909 | 0.61046 | 0.56438 | 3.6959 | Supercrítico | 0.186 | 4.07 | 5.5687 | 0.61 | 0.6 | 3.2935 | Supercrítico | 197
P128-P129 | P128 | P129 | 0.31 | 6.9% | 0.011 | 249.5455 | 0.20249 | 4.74 | 6.1761 | 0.76168 | 0.65318 | 3.5974 | Supercrítico | 0.2418 | 3.93 | 6.4934 | 0.76 | 0.78 | 2.5301 | Supercrítico | 198
P129-P130 | P129 | P130 | 0.31 | 4.82% | 0.011 | 259.7843 | 0.24089 | 4.0957 | 4.5339 | 0.94871 | 0.77708 | 2.6479 | Supercrítico | 0.2511 | 3.99 | 4.5469 | 0.95 | 0.81 | 2.455 | Supercrítico | 199
P130-P131 | P130 | P131 | 0.46 | 5.71% | 0.011 | 669.9283 | 0.3069 | 5.6492 | 7.6488 | 0.78469 | 0.66717 | 3.4601 | Supercrítico | 0.3818 | 4.53 | 7.9873 | 0.78 | 0.83 | 2.2142 | Supercrítico | 200
P131-P132 | P131 | P132 | 0.46 | 6.36% | 0.011 | 669.9283 | 0.29544 | 5.8998 | 8.387 | 0.74351 | 0.64227 | 3.7246 | Supercrítico | 0.3542 | 4.91 | 8.8665 | 0.74 | 0.77 | 2.6323 | Supercrítico | 201
P132-P133 | P132 | P133 | 0.46 | 6.39% | 0.011 | 669.9283 | 0.29496 | 5.9109 | 8.4206 | 0.74177 | 0.64123 | 3.7363 | Supercrítico | 0.3174 | 5.47 | 8.6659 | 0.74 | 0.69 | 3.2574 | Supercrítico | 202
P133-P134 | P133 | P134 | 0.46 | 8.21% | 0.011 | 740.9094 | 0.29002 | 6.6663 | 10.7379 | 0.72374 | 0.63049 | 4.2688 | Supercrítico | 0.3312 | 5.77 | 11.2825 | 0.72 | 0.72 | 3.3082 | Supercrítico | 203
P134-P135 | P134 | P135 | 0.46 | 6.002% | 0.011 | 740.9094 | 0.32472 | 5.869 | 8.2002 | 0.84648 | 0.70592 | 3.4259 | Supercrítico | 0.345 | 5.56 | 8.329 | 0.85 | 0.75 | 3.0642 | Supercrítico | 204
P135-P136 | P135 | P136 | 0.46 | 7.4% | 0.011 | 740.9094 | 0.30064 | 6.3955 | 9.8309 | 0.76232 | 0.65356 | 3.9828 | Supercrítico | 0.345 | 5.54 | 10.2694 | 0.76 | 0.75 | 3.0532 | Supercrítico | 205
P136-P137 | P136 | P137 | 0.61 | 4.55% | 0.011 | 1001.0361 | 0.34722 | 5.7922 | 7.4951 | 0.61883 | 0.56921 | 3.468 | Supercrítico | 0.3782 | 5.3 | 7.8304 | 0.62 | 0.62 | 2.9847 | Supercrítico | 206
P137-P146 | P137 | P146 | 0.61 | 16.99% | 0.011 | 1001.0361 | 0.23731 | 9.4523 | 21.7473 | 0.32025 | 0.38903 | 7.1768 | Supercrítico | 0.2623 | 8.22 | 23.3987 | 0.32 | 0.43 | 5.884 | Supercrítico | 207
P146-DP12 | P146 | DP12 | 0.61 | 16.99% | 0.011 | 1001.0361 | 0.23731 | 9.4523 | 21.7473 | 0.32025 | 0.38903 | 7.1768 | Supercrítico | 0.3111 | 6.67 | 26.2354 | 0.32 | 0.51 | 4.2963 | Supercrítico | 208
209
P138-P139 | P138 | P139 | 0.25 | 5.2% | 0.011 | 32.6207 | 0.076507 | 2.535 | 2.2588 | 0.20355 | 0.30603 | 3.4432 | Supercrítico | 0.11 | 1.58 | 2.9831 | 0.2 | 0.44 | 1.7424 | Supercrítico | 210
P139-P140 | P139 | P140 | 0.25 | 2.32% | 0.011 | 69.9703 | 0.14735 | 2.3039 | 1.5957 | 0.65364 | 0.5894 | 2.1027 | Supercrítico | 0.15 | 2.28 | 1.6103 | 0.65 | 0.6 | 2.0545 | Supercrítico | 211
P140-P130 | P140 | P130 | 0.31 | 4.6% | 0.011 | 253.3235 | 0.24048 | 4.0006 | 4.3261 | 0.94698 | 0.77573 | 2.5914 | Supercrítico | 0.2604 | 3.75 | 4.3316 | 0.95 | 0.84 | 2.1941 | Supercrítico | 212
213
P141-P140 | P141 | P140 | 0.25 | 5.112% | 0.011 | 98.632 | 0.14257 | 3.3797 | 3.4545 | 0.62074 | 0.5703 | 3.1566 | Supercrítico | 0.1475 | 3.26 | 3.5177 | 0.62 | 0.59 | 2.9732 | Supercrítico | 214
215
P142-P143 | P142 | P143 | 0.25 | 5.75% | 0.011 | 146.1776 | 0.1799 | 3.8324 | 4.2938 | 0.86739 | 0.71959 | 2.9821 | Supercrítico | 0.1925 | 3.6 | 4.3566 | 0.87 | 0.77 | 2.618 | Supercrítico | 216
P143-P145 | P143 | P145 | 0.25 | 34.35% | 0.011 | 294.5576 | 0.15635 | 9.04 | 24.3261 | 0.71512 | 0.62541 | 7.9005 | Supercrítico | 0.2025 | 6.94 | 26.132 | 0.69 | 0.81 | 4.755 | Supercrítico | 217
P145-P147 | P145 | P147 | 0.25 | 38.93% | 0.011 | 294.5576 | 0.14999 | 9.495 | 27.0208 | 0.67173 | 0.59996 | 8.5563 | Supercrítico | 0.1975 | 7.06 | 29.5817 | 0.65 | 0.79 | 4.9877 | Supercrítico | 218
P147-P136 | P147 | P136 | 0.25 | 38.93% | 0.011 | 294.5576 | 0.14999 | 9.495 | 27.0208 | 0.67173 | 0.59996 | 8.5563 | Supercrítico | 0.1825 | 7.71 | 29.1819 | 0.64 | 0.73 | 5.9189 | Supercrítico | 219
220
P144-P143 | P144 | P143 | 0.25 | 0.69% | 0.011 | 42.7232 | 0.15882 | 1.2874 | 0.49215 | 0.73183 | 0.6353 | 1.1118 | Supercrítico | 0.1675 | 1.23 | 0.50315 | 0.73 | 0.67 | 1.0184 | Crítico | 221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 4.Empates
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | ANÁLISIS DE EMPATES EN LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTADA | [19 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRPLU'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Yc (m) | Diametro Pozo Final (m) | Tipo de Flujo | Análisis Subcrítico |  |  |  | Análisis Supercrítico |  |  |  | Caída al Final del Tramo (m) | Línea de Energía Inicial | Línea de Energía Final | Δ Línea de Energía (m) | Línea de Energía Afluente Mínimo (m) | Δ Línea de Energía Afluente (m) | Caída Afluente Mínima Batea (m) | Tipo de Empate
[6 empty] | RC/Øs | ΔHc (m) | KK | ΔHe (m) | Yc/D | Tipo de Entrada | He (m) | Hw (m)
1P-2P | 1P | 2P | 0.35092 | 1.2 | Supercrítico | 4.1125 | --- | --- | --- | 0.38991 | No Sumergida | 0.0026644 | 0.67859 | 0.08 | 1287.6499 | 1287.4399 | 0.11 |  |  |  | Existente | 1
2P-3P | 2P | 3P | 0.35092 | 1.2 | Supercrítico | 2.0431 | --- | --- | --- | 0.38991 | No Sumergida | 0.0026644 | 0.67859 | 0.05 | 1287.3251 | 1287.0851 | -0.01 |  |  |  | Existente | 2
3P-4P | 3P | 4P | 0.35538 | 1.2 | Supercrítico | 24.9925 | --- | --- | --- | 0.39486 | No Sumergida | 0.0028304 | 0.68718 | 0.08 | 1287.0956 | 1286.8056 | 0.07 |  |  |  | Existente | 3
4P-5P | 4P | 5P | 0.35924 | 1.2 | Supercrítico | 1.7123 | --- | --- | --- | 0.39915 | No Sumergida | 0.0029806 | 0.69463 | 0 | 1286.7326 | 1286.2126 | -0.01 |  |  |  | Existente | 4
5P-6P | 5P | 6P | 0.36374 | 1.2 | Supercrítico | 1.978 | --- | --- | --- | 0.40415 | No Sumergida | 0.0032004 | 0.70503 | 0.04 | 1286.2188 | 1285.5588 | -0.07 |  |  |  | Existente | 5
6P-7P | 6P | 7P | 0.40661 | 1.2 | Supercrítico | 2.3015 | --- | --- | --- | 0.45179 | No Sumergida | 0.0080501 | 0.79878 | -0.09 | 1285.6318 | 1285.1418 | -0.34 | 1285.7262 | 0.09 | 0.32 | Existente | 6
7P-8P | 7P | 8P | 0.51772 | 1.2 | Supercrítico | 3951.4329 | --- | --- | --- | 0.64715 | No Sumergida | 0.023102 | 1.0734 | 0 | 1285.4864 | 1284.7764 | -0.07 | 1285.9039 | 0.42 | 0.47 | Existente | 7
8P-9P | 8P | 9P | 0.55111 | 1.2 | Supercrítico | 51.3443 | --- | --- | --- | 0.68889 | No Sumergida | 0.022252 | 1.1508 | 0.75 | 1284.843 | 1283.603 | 0.6 |  |  |  | Existente | 8
9P-10P | 9P | 10P | 0.57391 | 1.2 | Supercrítico | 50.8112 | --- | --- | --- | 0.63767 | No Sumergida | 0.032886 | 1.1964 | 0.16 | 1283.0065 | 1282.2165 | -1.64 |  |  |  | Existente | 9
10P-11P | 10P | 11P | 0.57391 | 1.2 | Supercrítico | 86.3389 | --- | --- | --- | 0.63767 | No Sumergida | 0.032886 | 1.1964 | 1.25 | 1283.8569 | 1281.1569 | 2.57 |  |  |  | Existente | 10
11P-P001 | 11P | P001 | 0.57391 | 1.2 | Supercrítico | 381971.8634 | --- | --- | --- | 0.63767 | No Sumergida | 0.032886 | 1.1964 | 0 | 1278.5916 | 1278.1616 | -0.15 |  |  |  | Existente | 11
P001-12P | P001 | 12P | 0.6221 | 1.2 | Supercrítico | 477.3144 | --- | --- | --- | 0.69122 | No Sumergida | 0.050193 | 1.3379 | 0 | 1278.3138 | 1277.3238 | 0.14 | 1278.3834 | 0.07 | 0.64 | Existente | 12
12P-13P | 12P | 13P | 0.6221 | 1.2 | Supercrítico | 45.7788 | --- | --- | --- | 0.69122 | No Sumergida | 0.050193 | 1.3379 | 0.01 | 1277.1797 | 1274.9797 | -0.06 |  |  |  | Existente | 13
13P-P002 | 13P | P002 | 0.63002 | 1.2 | Supercrítico | 229183.1181 | --- | --- | --- | 0.70002 | No Sumergida | 0.022339 | 1.4093 | 3.95 | 1275.0351 | 1274.6651 | 3.78 |  |  |  | Existente | 14
P002-14P | P002 | 14P | 1.0823 | 1.2 | Supercrítico | 13.9937 | --- | --- | --- | 0.90194 | Sumergida | 0.71148 | 85.183 | 0 | 1270.8816 | 1270.7416 | 0 | 1270.8822 | 0 | 0.06 | Energía | 15
14P-15P | 14P | 15P | 1.0823 | 1.2 | Supercrítico | 67.6846 | --- | --- | --- | 0.90194 | Sumergida | 0.71148 | 85.183 | 1.76 | 1270.7416 | 1270.3516 | 0 |  |  |  | Energía | 16
15P-P003 | 15P | P003 | 1.0823 | 1.2 | Supercrítico | 1145915.5903 | --- | --- | --- | 0.90194 | Sumergida | 0.71148 | 85.183 | 2.58 | 1270.3549 | 1268.9149 | 2.83 |  |  |  | Energía | 17
P003-15PA | P003 | 15PA | 1.1111 | 1.2 | Supercrítico | 114591.559 | --- | --- | --- | 0.92594 | Sumergida | 0.90654 | 85.183 | 0.74 | 1266.0847 | 1264.6547 | 1.65 | 1266.0827 | 0 | 2.32 | Energía | 18
15PA-15PB | 15PA | 15PB | 1.1111 | 1.2 | Supercrítico | 2.8588 | --- | --- | --- | 0.92594 | Sumergida | 0.90654 | 85.183 | 1.71 | 1263.0055 | 1262.1255 | 0 |  |  |  | Energía | 19
15PB-DP1 | 15PB | DP1 | 1.1434 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.95281 | --- | --- | --- | 0 | 1262.1224 | 1260.8124 |  | 1262.3965 | 0.27 | 1.72 | Energía | 20
21
P004-P005 | P004 | P005 | 0.26546 | 1.2 | Supercrítico | 3.0333 | --- | --- | --- | 0.85631 | No Sumergida | 0.001837 | 0.51123 | 0.05 | 1286.1281 | 1285.7881 | 0 |  |  |  | Energía | 22
P005-6P | P005 | 6P | 0.3094 | 1.2 | Supercrítico | 1.0392 | --- | --- | --- | 0.8142 | --- | --- | --- | 0 | 1285.7862 | 1285.7262 |  |  |  |  | Energía | 23
24
P006-P007 | P006 | P007 | 0.43594 | 1.2 | Supercrítico | 6.4936 | --- | --- | --- | 0.94769 | Sumergida | 0.035353 | 0.59943 | 0 | 1289.1472 | 1286.3172 | 0.3 |  |  |  | Energía | 25
P007-7P | P007 | 7P | 0.43594 | 1.2 | Supercrítico | 3.6213 | --- | --- | --- | 0.94769 | --- | --- | --- | 0 | 1286.0139 | 1285.9039 |  |  |  |  | Energía | 26
27
P008-P001 | P008 | P001 | 0.30761 | 1.2 | Supercrítico | 1.5947 | --- | --- | --- | 0.99228 | --- | --- | --- | 0 | 1278.9834 | 1278.3834 |  |  |  |  | Energía | 28
29
P009-P010 | P009 | P010 | 0.3256 | 1.2 | Supercrítico | 2989345.0181 | --- | --- | --- | 0.85685 | No Sumergida | 0.0040084 | 0.62797 | 0.09 | 1279.1824 | 1278.1824 | 0 |  |  |  | Energía | 30
P010-P011 | P010 | P011 | 0.39831 | 1.2 | Supercrítico | 707.7722 | --- | --- | --- | 0.8659 | No Sumergida | 0.0066484 | 0.84423 | 0.7 | 1278.1817 | 1277.9817 | 0.65 |  |  |  | Energía | 31
P011-P012 | P011 | P012 | 0.46929 | 1.2 | Supercrítico | 751420.0592 | --- | --- | --- | 0.76932 | No Sumergida | 0.021148 | 0.94128 | 1.27 | 1277.333 | 1276.783 | 1.27 |  |  |  | Energía | 32
P012-P013 | P012 | P013 | 0.46842 | 1.2 | Supercrítico | 1.8664 | --- | --- | --- | 0.76789 | No Sumergida | 0.021148 | 0.94128 | 0.03 | 1275.513 | 1275.483 | -0.01 |  |  |  | Batea | 33
P013-P013A | P013 | P013A | 0.48627 | 1.2 | Crítico | 751420.0592 | --- | --- | --- | 0.79716 | --- | --- | --- | 0 | 1275.4896 | 1275.4396 | 0 | 1277.4265 | 1.94 | 2.25 | Energía | 34
P013A-17P | P013A | 17P | 0.48674 | 1.2 | Crítico | 1.4309 | --- | --- | --- | 0.79793 | --- | --- | --- | 0.26 | 1275.4396 | 1274.9296 | 0.19 |  |  |  | Energía | 35
17P-18P | 17P | 18P | 0.55149 | 1.2 | Supercrítico | 89.1627 | --- | --- | --- | 0.71622 | No Sumergida | 0.034015 | 1.1801 | 0.05 | 1274.7394 | 1274.5394 | 0 | 1275.7107 | 0.97 | 0.49 | Energía | 36
18P-18PA | 18P | 18PA | 0.57774 | 1.2 | Crítico | 12066.5032 | --- | --- | --- | 0.75031 | --- | --- | --- | 0 | 1274.5381 | 1274.4981 | 0 |  |  |  | Energía | 37
18PA-P112 | 18PA | P112 | 0.57709 | 1.2 | Crítico | 1.2463 | --- | --- | --- | 0.74947 | --- | --- | --- | 0.36 | 1274.4981 | 1274.2881 | 0.05 |  |  |  | Energía | 38
P112-21P | P112 | 21P | 0.74577 | 1.2 | Supercrítico | 84.937 | --- | --- | --- | 0.82863 | Sumergida | 0.13672 | 14.8227 | 0.06 | 1274.2349 | 1273.8749 | 0 | 1275.8488 | 1.61 | 1.86 | Energía | 39
21P-22P | 21P | 22P | 0.76499 | 1.2 | Supercrítico | 18.73 | --- | --- | --- | 0.84999 | Sumergida | 0.15964 | 14.8227 | 0.01 | 1273.8729 | 1273.8029 | 0 | 1274.5308 | 0.66 | 1.67 | Energía | 40
22P-P014 | 22P | P014 | 0.76682 | 1.2 | Supercrítico | 1.1164 | --- | --- | --- | 0.85202 | No Sumergida | 0.11927 | 2.009 | 0.17 | 1273.802 | 1273.502 | 0 | 1274.202 | 0.4 | 1.41 | Energía | 41
P014-P111 | P014 | P111 | 0.86139 | 1.2 | Supercrítico | 79.9614 | --- | --- | --- | 0.86139 | Sumergida | 0.22423 | 38.7668 | 0 | 1273.5048 | 1273.0048 | 0.03 | 1277.3227 | 3.82 | 3.59 | Energía | 42
P111-P015 | P111 | P015 | 0.87431 | 1.2 | Supercrítico | 1.1573 | --- | --- | --- | 0.83268 | Sumergida | 0.24809 | 38.7668 | 0.02 | 1272.9716 | 1272.6416 | 0 |  |  |  | Energía | 43
P015-P016 | P015 | P016 | 0.88156 | 1.2 | Supercrítico | 49.3251 | --- | --- | --- | 0.83958 | Sumergida | 0.26019 | 38.7668 | 0.41 | 1272.6437 | 1272.0737 | 0 |  |  |  | Energía | 44
P016-P110 | P016 | P110 | 0.96779 | 1.2 | Supercrítico | 235.3716 | --- | --- | --- | 0.9217 | Sumergida | 0.5312 | 38.7668 | 0.06 | 1272.0688 | 1271.3388 | 0.02 | 1272.5068 | 0.44 | 1.04 | Energía | 45
P110-P002 | P110 | P002 | 0.97307 | 1.2 | Supercrítico | 1.0468 | --- | --- | --- | 0.92673 | --- | --- | --- | 0 | 1271.3222 | 1270.8822 |  |  |  |  | Energía | 46
47
P017-P013 | P017 | P013 | 0.19888 | 1.2 | Supercrítico | 2.0709 | --- | --- | --- | 0.79551 | --- | --- | --- | 0 | 1278.4765 | 1277.4265 |  |  |  |  | Energía | 48
49
P018-P019 | P018 | P019 | 0.22389 | 1.2 | Supercrítico | 5821.262 | --- | --- | --- | 0.89555 | No Sumergida | 0.0011092 | 0.4518 | 0.51 | 1293.1247 | 1283.6247 | 0 |  |  |  | Energía | 50
P019-P020 | P019 | P020 | 0.3073 | 1.2 | Supercrítico | 146.4292 | --- | --- | --- | 0.99129 | Sumergida | 0.015616 | 0.3869 | 0.07 | 1283.6274 | 1280.8774 | 0.57 |  |  |  | Energía | 51
P020-P021 | P020 | P021 | 0.37575 | 1.2 | Supercrítico | 3618680.8114 | --- | --- | --- | 0.98882 | Sumergida | 0.05088 | 0.3869 | 0.61 | 1280.3107 | 1276.5207 | 0.61 |  |  |  | Energía | 52
P021-17P | P021 | 17P | 0.37575 | 1.2 | Supercrítico | 342.3754 | --- | --- | --- | 0.98882 | --- | --- | --- | 0 | 1275.9107 | 1275.7107 |  |  |  |  | Energía | 53
54
P022-17P | P022 | 17P | 0.21231 | 1.2 | Supercrítico | 1.6599 | --- | --- | --- | 0.84925 | --- | --- | --- | 0 | 1277.4275 | 1276.4175 |  |  |  |  | Energía | 55
56
P023-P024 | P023 | P024 | 0.32319 | 1.2 | Supercrítico | 716.5225 | --- | --- | --- | 0.8505 | No Sumergida | 0.0038076 | 0.61888 | 0.07 | 1284.137 | 1282.457 | 0 |  |  |  | Energía | 57
P024-P025 | P024 | P025 | 0.36729 | 1.2 | Supercrítico | 2.7287 | --- | --- | --- | 0.79845 | No Sumergida | 0.0093399 | 0.68353 | 0.51 | 1282.4548 | 1280.7248 | 0.11 |  |  |  | Energía | 58
P025-P112 | P025 | P112 | 0.39777 | 1.2 | Supercrítico | 314.8966 | --- | --- | --- | 0.86471 | --- | --- | --- | 0 | 1280.6145 | 1277.1745 |  |  |  |  | Energía | 59
60
P026-P027 | P026 | P027 | 0.25457 | 1.2 | Supercrítico | 125.4687 | --- | --- | --- | 0.8212 | No Sumergida | 0.00078824 | 0.47364 | 0.28 | 1282.1342 | 1278.4342 | 0.01 |  |  |  | Energía | 61
P027-P112 | P027 | P112 | 0.41442 | 1.2 | Supercrítico | 1.4308 | --- | --- | --- | 0.90092 | --- | --- | --- | 0 | 1278.4288 | 1275.8488 |  |  |  |  | Energía | 62
63
19P-20P | 19P | 20P | 0.031405 | 1.2 | Crítico | 1.8814 | --- | --- | --- | 0.034894 | --- | --- | --- | 0.03 | 1275.4017 | 1275.1117 | -0.14 |  |  |  | Existente | 64
20P-21P | 20P | 21P | 0.11723 | 1.2 | Supercrítico | 1.3285 | --- | --- | --- | 0.13026 | --- | --- | --- | 0 | 1275.2508 | 1274.5308 |  |  |  |  | Existente | 65
66
22PA-22PB | 22PA | 22PB | 0.034824 | 1.2 | Supercrítico | 8.5217 | --- | --- | --- | 0.05804 | No Sumergida | 2.7597e-08 | 0.06059 | 0.18 | 1276.6622 | 1274.7022 | 0.02 |  |  |  | Existente | 67
22PB-22P | 22PB | 22P | 0.13913 | 1.2 | Supercrítico | 2.0997 | --- | --- | --- | 0.23188 | --- | --- | --- | 0 | 1274.682 | 1274.202 |  |  |  |  | Existente | 68
69
P028-P029 | P028 | P029 | 0.3765 | 1.2 | Supercrítico | 49.3223 | --- | --- | --- | 0.99078 | Sumergida | 0.058035 | 0.3869 | 0.19 | 1295.5221 | 1289.9121 | 0.99 |  |  |  | Energía | 70
P029-P030 | P029 | P030 | 0.37648 | 1.2 | Supercrítico | 178.2428 | --- | --- | --- | 0.99073 | Sumergida | 0.032685 | 0.59943 | 0.09 | 1288.9197 | 1285.2797 | 0.27 |  |  |  | Energía | 71
P030-P031 | P030 | P031 | 0.45537 | 1.2 | Supercrítico | 3738.4079 | --- | --- | --- | 0.98994 | Sumergida | 0.047345 | 1.81 | 0.86 | 1285.0087 | 1281.1087 | 0.95 |  |  |  | Energía | 72
P031-P014 | P031 | P014 | 0.58348 | 1.2 | Supercrítico | 30.1715 | --- | --- | --- | 0.95653 | --- | --- | --- | 0 | 1280.1627 | 1277.3227 |  |  |  |  | Energía | 73
74
P032-P033 | P032 | P033 | 0.31968 | 1.2 | Supercrítico | 3.3246 | --- | --- | --- | 0.84126 | Sumergida | 0.0063193 | 0.3869 | 2.61 | 1296.6245 | 1296.3545 | 0 |  |  |  | Energía | 75
P033-P113 | P033 | P113 | 0.37636 | 1.2 | Supercrítico | 1206226.9371 | --- | --- | --- | 0.99043 | Sumergida | 0.056761 | 0.3869 | 0.71 | 1296.3496 | 1294.4796 | 0 |  |  |  | Energía | 76
P113-P034 | P113 | P034 | 0.37636 | 1.2 | Supercrítico | 27.477 | --- | --- | --- | 0.99043 | No Sumergida | 0.013689 | 1.5025 | 1.44 | 1294.4805 | 1289.4405 | 4.29 |  |  |  | Energía | 77
P034-P035 | P034 | P035 | 0.48836 | 1.2 | Supercrítico | 23.7914 | --- | --- | --- | 0.8006 | Sumergida | 0.026799 | 1.81 | 0.25 | 1285.1468 | 1283.1468 | 0 |  |  |  | Energía | 78
P035-P036 | P035 | P036 | 0.56516 | 1.2 | Supercrítico | 88.5998 | --- | --- | --- | 0.9265 | Sumergida | 0.076071 | 1.81 | 2.07 | 1283.1475 | 1281.3775 | 0 |  |  |  | Energía | 79
P036-P037 | P036 | P037 | 0.59273 | 1.2 | Supercrítico | 4847.8711 | --- | --- | --- | 0.97169 | Sumergida | 0.15325 | 1.81 | 0 | 1281.376 | 1276.676 | 1.26 |  |  |  | Energía | 80
P037-P038 | P037 | P038 | 0.59935 | 1.2 | Supercrítico | 329.0032 | --- | --- | --- | 0.98255 | Sumergida | 0.10609 | 6.2219 | 0.16 | 1275.4139 | 1273.8139 | 0.99 |  |  |  | Energía | 81
P038-P016 | P038 | P016 | 0.69021 | 1.2 | Supercrítico | 1.0964 | --- | --- | --- | 0.89638 | --- | --- | --- | 0 | 1272.8268 | 1272.5068 |  |  |  |  | Energía | 82
83
P039-P040 | P039 | P040 | 0.30972 | 1.2 | Supercrítico | 842.7256 | --- | --- | --- | 0.81505 | Sumergida | 0.0051985 | 0.3869 | 0.96 | 1275.3965 | 1274.6965 | 0.66 |  |  |  | Energía | 84
P040-P041 | P040 | P041 | 0.36235 | 1.2 | Supercrítico | 676.7635 | --- | --- | --- | 0.95355 | Sumergida | 0.019105 | 0.3869 | 1.27 | 1274.0393 | 1273.0293 | 0.01 |  |  |  | Energía | 85
P041-P042 | P041 | P042 | 0.36235 | 1.2 | Supercrítico | 723736.1623 | --- | --- | --- | 0.95355 | Sumergida | 0.019105 | 0.3869 | 1.15 | 1273.0182 | 1268.6082 | 2.1 |  |  |  | Energía | 86
P042-P003 | P042 | P003 | 0.37316 | 1.2 | Supercrítico | 0.95388 | --- | --- | --- | 0.98199 | --- | --- | --- | 0 | 1266.5127 | 1266.0827 |  |  |  |  | Energía | 87
88
P043-P114 | P043 | P114 | 0.26888 | 1.2 | Supercrítico | 176.0384 | --- | --- | --- | 0.86734 | No Sumergida | 0.0019892 | 0.52299 | 0.42 | 1277.8529 | 1275.7029 | 0 |  |  |  | Energía | 89
P114-P115 | P114 | P115 | 0.36846 | 1.2 | Supercrítico | 213.3159 | --- | --- | --- | 0.96963 | Sumergida | 0.014456 | 0.59943 | 0.74 | 1275.6984 | 1272.8884 | 0 |  |  |  | Energía | 90
P115-P116 | P115 | P116 | 0.45587 | 1.2 | Supercrítico | 246.7395 | --- | --- | --- | 0.99103 | Sumergida | 0.051112 | 1.81 | 1.05 | 1272.8842 | 1269.6042 | 0 |  |  |  | Energía | 91
P116-15PB | P116 | 15PB | 0.58834 | 1.2 | Supercrítico | 2.0282 | --- | --- | --- | 0.96449 | --- | --- | --- | 0 | 1269.6065 | 1262.3965 |  |  |  |  | Energía | 92
93
P044-P045 | P044 | P045 | 0.37811 | 1.2 | Supercrítico | 2.4504 | --- | --- | --- | 0.99503 | Sumergida | 0.049488 | 0.59943 | 0.08 | 1293.9722 | 1293.1222 | 1.1 |  |  |  | Energía | 94
P045-P046 | P045 | P046 | 0.45078 | 1.2 | Supercrítico | 27.3778 | --- | --- | --- | 0.97997 | Sumergida | 0.06962 | 0.59943 | 0.06 | 1292.0242 | 1290.8742 | 0 |  |  |  | Energía | 95
P046-P047 | P046 | P047 | 0.45079 | 1.2 | Supercrítico | 32.9931 | --- | --- | --- | 0.97998 | Sumergida | 0.06962 | 0.59943 | 0 | 1290.8753 | 1289.7853 | 0.35 |  |  |  | Energía | 96
P047-P048 | P047 | P048 | 0.45146 | 1.2 | Supercrítico | 2.1062 | --- | --- | --- | 0.98143 | Sumergida | 0.031357 | 1.81 | 0 | 1289.4365 | 1287.6265 | 0.47 |  |  |  | Energía | 97
P048-P049 | P048 | P049 | 0.51665 | 1.2 | Supercrítico | 102.9876 | --- | --- | --- | 0.84697 | Sumergida | 0.037712 | 1.81 | 0.99 | 1287.1539 | 1286.5239 | 0.7 |  |  |  | Energía | 98
P049-P050 | P049 | P050 | 0.57053 | 1.2 | Supercrítico | 1.1889 | --- | --- | --- | 0.93529 | No Sumergida | 0.041628 | 1.5181 | 0 | 1285.8204 | 1284.4104 | 0.21 | 1286.7128 | 0.89 | 1.43 | Energía | 99
P050-P051 | P050 | P051 | 0.59934 | 1.2 | Supercrítico | 87.4035 | --- | --- | --- | 0.77837 | No Sumergida | 0.053423 | 1.3396 | 0.01 | 1284.2042 | 1283.8042 | 0 |  |  |  | Energía | 100
P051-P052 | P051 | P052 | 0.60563 | 1.2 | Supercrítico | 1.2407 | --- | --- | --- | 0.78653 | No Sumergida | 0.056807 | 1.3641 | 0.46 | 1283.8082 | 1283.6282 | 0 |  |  |  | Energía | 101
P052-DP3 | P052 | DP3 | 0.62938 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.81737 | --- | --- | --- | 0 | 1283.6247 | 1282.8547 |  | 1284.129 | 0.5 | 1.42 | Energía | 102
103
P053-P049 | P053 | P049 | 0.27664 | 1.2 | Supercrítico | 2.1928 | --- | --- | --- | 0.89239 | --- | --- | --- | 0 | 1288.1628 | 1286.7128 |  |  |  |  | Energía | 104
105
23P-24P | 23P | 24P | 0.22017 | 1.2 | Supercrítico | 5.4461 | --- | --- | --- | 0.78631 | No Sumergida | 0.0010204 | 0.40152 | 0.54 | 1286.3429 | 1286.0429 | 0 |  |  |  | Existente | 106
24P-25P | 24P | 25P | 0.27341 | 1.2 | Supercrítico | 45.8405 | --- | --- | --- | 0.88196 | Sumergida | 0.0041627 | 0.28036 | 0 | 1286.0451 | 1284.5651 | 0.42 |  |  |  | Energía | 107
25P-P052 | 25P | P052 | 0.27341 | 1.2 | Supercrítico | 148820.2065 | --- | --- | --- | 0.88196 | --- | --- | --- | 0 | 1284.149 | 1284.129 |  |  |  |  | Energía | 108
109
P054-P055 | P054 | P055 | 0.45834 | 1.2 | Supercrítico | 9.6209 | --- | --- | --- | 0.9964 | Sumergida | 0.094089 | 1.81 | 0.05 | 1296.15 | 1294.85 | 0.7 |  |  |  | Energía | 110
P055-26P | P055 | 26P | 0.57909 | 1.2 | Supercrítico | 19.9378 | --- | --- | --- | 0.94932 | Sumergida | 0.10695 | 1.6825 | 0.66 | 1294.1506 | 1290.4106 | 0.44 |  |  |  | Energía | 111
26P-27P | 26P | 27P | 0.59006 | 1.2 | Supercrítico | 142.3606 | --- | --- | --- | 0.98344 | Sumergida | 0.098411 | 6.2219 | 0.84 | 1289.9704 | 1286.3904 | 0.63 |  |  |  | Existente | 112
27P-28P | 27P | 28P | 0.74512 | 1.2 | Supercrítico | 2.3359 | --- | --- | --- | 0.96768 | Sumergida | 0.32938 | 6.2219 | 0.02 | 1285.7566 | 1284.6866 | 0 | 1285.7592 | 0 | 0.91 | Energía | 113
28P-DP4 | 28P | DP4 | 0.74512 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.96768 | --- | --- | --- | 0 | 1284.6822 | 1284.3522 |  |  |  |  | Energía | 114
115
P056-P057 | P056 | P057 | 0.30517 | 1.2 | Supercrítico | 3618680.8114 | --- | --- | --- | 0.98442 | Sumergida | 0.010482 | 0.3869 | 0.12 | 1292.338 | 1290.938 | 0 |  |  |  | Energía | 116
P057-P058 | P057 | P058 | 0.3655 | 1.2 | Supercrítico | 2.8499 | --- | --- | --- | 0.96184 | Sumergida | 0.012344 | 0.59943 | 0.08 | 1290.9404 | 1290.0904 | 0.01 |  |  |  | Energía | 117
P058-P059 | P058 | P059 | 0.43457 | 1.2 | Supercrítico | 7.085 | --- | --- | --- | 0.94473 | Sumergida | 0.033761 | 0.59943 | 0.24 | 1290.0819 | 1287.4819 | 0 |  |  |  | Energía | 118
P059-27P | P059 | 27P | 0.44813 | 1.2 | Supercrítico | 1.2781 | --- | --- | --- | 0.9742 | --- | --- | --- | 0 | 1287.4792 | 1285.7592 |  |  |  |  | Energía | 119
120
P060-P061 | P060 | P061 | 0.2172 | 1.2 | Supercrítico | 5280.7161 | --- | --- | --- | 0.70066 | No Sumergida | 0.0010772 | 0.38174 | 0.09 | 1286.4068 | 1286.0868 | 0 |  |  |  | Energía | 121
P061-P062 | P061 | P062 | 0.25859 | 1.2 | Supercrítico | 99.5279 | --- | --- | --- | 0.83416 | Sumergida | 0.0028295 | 0.28036 | 0.16 | 1286.0841 | 1285.6041 | 0 |  |  |  | Energía | 122
P062-P063 | P062 | P063 | 0.28933 | 1.2 | Supercrítico | 50.3318 | --- | --- | --- | 0.93332 | Sumergida | 0.0068221 | 0.28036 | 1.31 | 1285.6078 | 1285.1078 | 0 |  |  |  | Energía | 123
P063-P064 | P063 | P064 | 0.28933 | 1.2 | Supercrítico | 234.1568 | --- | --- | --- | 0.93332 | Sumergida | 0.0068221 | 0.28036 | 0 | 1285.1039 | 1273.6639 | 0.18 |  |  |  | Energía | 124
P064-P065 | P064 | P065 | 0.30567 | 1.2 | Supercrítico | 10714.4978 | --- | --- | --- | 0.98602 | Sumergida | 0.020788 | 0.28036 | 0 | 1273.4824 | 1270.5324 | 0.66 |  |  |  | Energía | 125
P065-P066 | P065 | P066 | 0.30634 | 1.2 | Supercrítico | 19.0802 | --- | --- | --- | 0.98818 | Sumergida | 0.023198 | 0.28036 | 0.61 | 1269.873 | 1267.073 | 0 |  |  |  | Energía | 126
P066-P067 | P066 | P067 | 0.30823 | 1.2 | Supercrítico | 34.4391 | --- | --- | --- | 0.99429 | Sumergida | 0.03785 | 0.28036 | 2.78 | 1267.0692 | 1263.5792 | 0 |  |  |  | Energía | 127
P067-DP2 | P067 | DP2 | 0.30823 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99429 | --- | --- | --- | 0 | 1263.5747 | 1253.3547 |  |  |  |  | Energía | 128
129
P068-P069 | P068 | P069 | 0.23715 | 1.2 | Supercrítico | 194.9025 | --- | --- | --- | 0.94861 | No Sumergida | 0.0010799 | 0.54735 | 0 | 1299.9907 | 1299.2807 | 0 |  |  |  | Energía | 130
P069-P070 | P069 | P070 | 0.31257 | 1.2 | Supercrítico | 652.407 | --- | --- | --- | 0.82254 | No Sumergida | 0.0030955 | 0.58452 | 0.08 | 1299.2789 | 1298.9889 | 0.01 |  |  |  | Energía | 131
P070-P071 | P070 | P071 | 0.36169 | 1.2 | Supercrítico | 842.541 | --- | --- | --- | 0.78628 | No Sumergida | 0.0085774 | 0.66811 | 0.15 | 1298.9837 | 1298.7037 | 0 |  |  |  | Energía | 132
P071-P072 | P071 | P072 | 0.40639 | 1.2 | Supercrítico | 709.5494 | --- | --- | --- | 0.88346 | Sumergida | 0.017948 | 0.59943 | 0.15 | 1298.7074 | 1298.2974 | 0 |  |  |  | Energía | 133
P072-P073 | P072 | P073 | 0.43238 | 1.2 | Supercrítico | 2997.686 | --- | --- | --- | 0.93995 | No Sumergida | 0.013539 | 1.0613 | 0 | 1298.2928 | 1297.7528 | 0.13 |  |  |  | Energía | 134
P073-P074 | P073 | P074 | 0.47036 | 1.2 | Supercrítico | 2096.9856 | --- | --- | --- | 0.77108 | No Sumergida | 0.02159 | 0.94659 | 0.25 | 1297.6235 | 1297.3635 | -0.01 |  |  |  | Batea | 135
P074-P075 | P074 | P075 | 0.5209 | 1.2 | Supercrítico | 38.0423 | --- | --- | --- | 0.85394 | Sumergida | 0.039774 | 1.81 | 0 | 1297.3688 | 1296.8488 | 0.02 |  |  |  | Energía | 136
P075-P076 | P075 | P076 | 0.55116 | 1.2 | Supercrítico | 1.7843 | --- | --- | --- | 0.90354 | Sumergida | 0.060055 | 1.81 | 0.91 | 1296.8297 | 1296.2697 | 0.69 |  |  |  | Energía | 137
P076-P077 | P076 | P077 | 0.5774 | 1.2 | Supercrítico | 1.2888 | --- | --- | --- | 0.94656 | No Sumergida | 0.048256 | 1.6042 | 0 | 1295.575 | 1295.065 | 0.3 | 1295.5803 | 0.01 | 0.77 | Energía | 138
P077-P078 | P077 | P078 | 0.58853 | 1.2 | Supercrítico | 1.3333 | --- | --- | --- | 0.76432 | No Sumergida | 0.030196 | 1.2753 | 0.02 | 1294.7612 | 1294.3612 | 0.01 |  |  |  | Energía | 139
P078-32P | P078 | 32P | 0.60811 | 1.2 | Subcrítico | 1.1546 | 0.12683 | 0.1 | 0.367 | 0.67568 | --- | --- | --- | 0.56 | 1294.3558 | 1294.2358 | 0.34 | 1295.8911 | 1.54 | 2.06 | Energía | 140
32P-DP5 | 32P | DP5 | 0.72571 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.80635 | --- | --- | --- | 0 | 1293.8939 | 1293.6339 |  | 1294.9781 | 1.08 | 1.55 | Energía | 141
142
P079-P076 | P079 | P076 | 0.20098 | 1.2 | Supercrítico | 78.4008 | --- | --- | --- | 0.80392 | --- | --- | --- | 0 | 1296.5703 | 1295.5803 |  |  |  |  | Energía | 143
144
P080-P078 | P080 | P078 | 0.24515 | 1.2 | Supercrítico | 162.7627 | --- | --- | --- | 0.7908 | --- | --- | --- | 0 | 1296.4111 | 1295.8911 |  |  |  |  | Energía | 145
146
P081-30P | P081 | 30P | 0.30341 | 1.2 | Supercrítico | 7.9701 | --- | --- | --- | 0.97875 | Sumergida | 0.008481 | 0.3869 | 0.09 | 1298.3681 | 1295.8281 | 0 |  |  |  | Energía | 147
30P-31P | 30P | 31P | 0.36918 | 1.2 | Supercrítico | 6.0995 | --- | --- | --- | 0.97153 | Sumergida | 0.01526 | 0.59943 | 0 | 1295.8274 | 1295.6474 | 0.27 |  |  |  | Energía | 148
31P-32P | 31P | 32P | 0.39779 | 1.2 | Supercrítico | 1.5452 | --- | --- | --- | 0.86475 | --- | --- | --- | 0 | 1295.3781 | 1294.9781 |  |  |  |  | Energía | 149
150
P082-32P | P082 | 32P | 0.21423 | 1.2 | Supercrítico | 19.2886 | --- | --- | --- | 0.85693 | --- | --- | --- | 0 | 1297.6862 | 1296.3262 |  |  |  |  | Energía | 151
152
P083-P084 | P083 | P084 | 0.2491 | 1.2 | Supercrítico | 11.7117 | --- | --- | --- | 0.99642 | Sumergida | 0.0067193 | 0.3869 | 0 | 1288.432 | 1281.332 | 0.42 |  |  |  | Energía | 153
P084-P085 | P084 | P085 | 0.3761 | 1.2 | Supercrítico | 7.0139 | --- | --- | --- | 0.98974 | Sumergida | 0.030468 | 0.59943 | 0.22 | 1280.9129 | 1280.6329 | 0.72 |  |  |  | Energía | 154
P085-P086 | P085 | P086 | 0.43081 | 1.2 | Supercrítico | 2400.7025 | --- | --- | --- | 0.93654 | No Sumergida | 0.013047 | 1.0475 | 0 | 1279.9147 | 1279.1747 | 0.15 |  |  |  | Energía | 155
P086-P087 | P086 | P087 | 0.4634 | 1.2 | Supercrítico | 4.7492 | --- | --- | --- | 0.75967 | No Sumergida | 0.0199 | 0.92595 | 0 | 1279.0225 | 1278.9325 | 0 |  |  |  | Energía | 156
P087-DP6 | P087 | DP6 | 0.4634 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.75967 | --- | --- | --- | 0 | 1278.9325 | 1278.9125 |  |  |  |  | Energía | 157
158
P088-P089 | P088 | P089 | 0.36624 | 1.2 | Supercrítico | 7.6237 | --- | --- | --- | 0.96378 | Sumergida | 0.022727 | 0.3869 | 0 | 1280.1599 | 1279.1099 | 0.06 |  |  |  | Energía | 159
P089-DP7 | P089 | DP7 | 0.36624 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.96378 | --- | --- | --- | 0 | 1279.0485 | 1278.8485 |  |  |  |  | Energía | 160
161
P090-P091 | P090 | P091 | 0.22327 | 1.2 | Supercrítico | 130.5902 | --- | --- | --- | 0.72024 | No Sumergida | 0.00037811 | 0.39365 | 0.98 | 1276.9674 | 1276.6574 | 0.76 |  |  |  | Energía | 162
P091-P092 | P091 | P092 | 0.36076 | 1.2 | Supercrítico | 713.785 | --- | --- | --- | 0.78426 | No Sumergida | 0.0084499 | 0.66546 | 0.28 | 1275.8955 | 1275.5555 | 0.03 |  |  |  | Energía | 163
P092-P093 | P092 | P093 | 0.42521 | 1.2 | Supercrítico | 1.9714 | --- | --- | --- | 0.92437 | No Sumergida | 0.011238 | 0.99497 | 0.02 | 1275.525 | 1274.885 | 0.06 |  |  |  | Energía | 164
P093-P094 | P093 | P094 | 0.49413 | 1.2 | Supercrítico | 4.7493 | --- | --- | --- | 0.81004 | Sumergida | 0.028564 | 1.81 | 0 | 1274.8286 | 1274.4386 | 0 |  |  |  | Energía | 165
P094-DP8 | P094 | DP8 | 0.49413 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.81004 | --- | --- | --- | 0 | 1274.4386 | 1274.3486 |  |  |  |  | Energía | 166
167
P095-P096 | P095 | P096 | 0.20164 | 1.2 | Supercrítico | 768.9461 | --- | --- | --- | 0.80654 | No Sumergida | 0.00029912 | 0.37098 | 0.13 | 1282.8086 | 1281.6586 | 0.06 |  |  |  | Energía | 168
P096-P097 | P096 | P097 | 0.31109 | 1.2 | Supercrítico | 2.4066 | --- | --- | --- | 0.81866 | No Sumergida | 0.0030297 | 0.58114 | 0.68 | 1281.6008 | 1281.2508 | 0 |  |  |  | Energía | 169
P097-P098 | P097 | P098 | 0.44821 | 1.2 | Supercrítico | 182.5764 | --- | --- | --- | 0.97437 | Sumergida | 0.05828 | 0.59943 | 1.02 | 1281.2476 | 1278.9676 | 0 | 1282.7631 | 1.52 | 1.95 | Energía | 170
P098-P099 | P098 | P099 | 0.45773 | 1.2 | Supercrítico | 7.9464 | --- | --- | --- | 0.99506 | Sumergida | 0.17835 | 0.59943 | 1.36 | 1278.9724 | 1276.8824 | 0 |  |  |  | Energía | 171
P099-DP9 | P099 | DP9 | 0.45773 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99506 | --- | --- | --- | 0 | 1276.8787 | 1275.1587 |  |  |  |  | Energía | 172
173
P100-P097 | P100 | P097 | 0.27054 | 1.2 | Supercrítico | 2.8194 | --- | --- | --- | 0.87271 | --- | --- | --- | 0 | 1286.2631 | 1282.7631 |  |  |  |  | Energía | 174
175
P101-P102 | P101 | P102 | 0.24648 | 1.2 | Supercrítico | 156.577 | --- | --- | --- | 0.98592 | Sumergida | 0.0094252 | 0.21549 | 0.45 | 1286.2847 | 1281.1847 | 0 |  |  |  | Energía | 176
P102-P103 | P102 | P103 | 0.24648 | 1.2 | Supercrítico | 44.7791 | --- | --- | --- | 0.98592 | Sumergida | 0.0049381 | 0.28036 | 0.6 | 1281.1828 | 1275.6028 | 0 |  |  |  | Energía | 177
P103-P104 | P103 | P104 | 0.30936 | 1.2 | Supercrítico | 22.7205 | --- | --- | --- | 0.99795 | Sumergida | 0.075071 | 0.28036 | 0 | 1275.6077 | 1273.3277 | 0.15 |  |  |  | Energía | 178
P104-P105 | P104 | P105 | 0.30937 | 1.2 | Supercrítico | 71.7979 | --- | --- | --- | 0.99796 | Sumergida | 0.075071 | 0.28036 | 0.11 | 1273.1795 | 1270.8295 | 0 |  |  |  | Energía | 179
P105-P106 | P105 | P106 | 0.30937 | 1.2 | Supercrítico | 9.2215 | --- | --- | --- | 0.99796 | Sumergida | 0.040716 | 0.3869 | 2.5 | 1270.825 | 1268.625 | 0 |  |  |  | Energía | 180
P106-P107 | P106 | P107 | 0.37406 | 1.2 | Supercrítico | 723736.1623 | --- | --- | --- | 0.98437 | Sumergida | 0.040716 | 0.3869 | 2.23 | 1268.623 | 1264.893 | 2.23 |  |  |  | Energía | 181
P107-P108 | P107 | P108 | 0.37406 | 1.2 | Supercrítico | 603113.4686 | --- | --- | --- | 0.98437 | Sumergida | 0.040716 | 0.3869 | 1.59 | 1262.663 | 1259.113 | 1.59 |  |  |  | Energía | 182
P108-P109 | P108 | P109 | 0.37406 | 1.2 | Supercrítico | 904670.2028 | --- | --- | --- | 0.98437 | Sumergida | 0.040716 | 0.3869 | 0 | 1257.523 | 1251.613 | 2.31 |  |  |  | Energía | 183
P109-DP10 | P109 | DP10 | 0.37406 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.98437 | --- | --- | --- | 0 | 1249.3001 | 1247.8001 |  |  |  |  | Energía | 184
185
P117-P118 | P117 | P118 | 0.26805 | 1.2 | Supercrítico | 3.7271 | --- | --- | --- | 0.70538 | No Sumergida | 0.0023381 | 0.47223 | 0.08 | 1275.0911 | 1274.8611 | 0 |  |  |  | Energía | 186
P118-P119 | P118 | P119 | 0.28621 | 1.2 | Supercrítico | 883.8948 | --- | --- | --- | 0.7532 | No Sumergida | 0.0033313 | 0.51518 | 0.61 | 1274.8569 | 1273.8469 | 0 |  |  |  | Energía | 187
P119-P120 | P119 | P120 | 0.36568 | 1.2 | Supercrítico | 131.1806 | --- | --- | --- | 0.9623 | Sumergida | 0.012521 | 0.59943 | 0.57 | 1273.8446 | 1270.9946 | 0 |  |  |  | Energía | 188
P120-P121 | P120 | P121 | 0.43759 | 1.2 | Supercrítico | 3887.3141 | --- | --- | --- | 0.95129 | Sumergida | 0.036935 | 0.59943 | 0 | 1270.996 | 1268.416 | 0.65 |  |  |  | Energía | 189
P121-P122 | P121 | P122 | 0.44166 | 1.2 | Supercrítico | 493.531 | --- | --- | --- | 0.96012 | Sumergida | 0.043137 | 0.59943 | 0.58 | 1267.7614 | 1266.6914 | 0 |  |  |  | Energía | 190
P122-P123 | P122 | P123 | 0.45482 | 1.2 | Supercrítico | 10.7479 | --- | --- | --- | 0.98874 | Sumergida | 0.10309 | 0.59943 | 3.24 | 1266.6952 | 1263.8952 | 0 |  |  |  | Energía | 191
P123-P124 | P123 | P124 | 0.45682 | 1.2 | Supercrítico | 16071.7473 | --- | --- | --- | 0.99308 | Sumergida | 0.14289 | 0.59943 | 2.29 | 1263.8934 | 1259.7434 | 2.29 |  |  |  | Energía | 192
P124-DP11 | P124 | DP11 | 0.45682 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99308 | --- | --- | --- | 0 | 1257.4534 | 1254.3534 |  |  |  |  | Energía | 193
194
P125-P126 | P125 | P126 | 0.20991 | 1.2 | Supercrítico | 33.8772 | --- | --- | --- | 0.83965 | Sumergida | 0.0013423 | 0.21549 | 0.41 | 1284.3864 | 1282.6364 | 0 |  |  |  | Energía | 195
P126-P127 | P126 | P127 | 0.24714 | 1.2 | Supercrítico | 32.6305 | --- | --- | --- | 0.98855 | Sumergida | 0.0056915 | 0.28036 | 0.3 | 1282.6356 | 1280.9856 | 0 |  |  |  | Energía | 196
P127-P128 | P127 | P128 | 0.30001 | 1.2 | Supercrítico | 7.3864 | --- | --- | --- | 0.96779 | Sumergida | 0.011781 | 0.28036 | 0.2 | 1280.9905 | 1279.2905 | 0 |  |  |  | Energía | 197
P128-P129 | P128 | P129 | 0.30631 | 1.2 | Supercrítico | 163.4471 | --- | --- | --- | 0.9881 | Sumergida | 0.023178 | 0.28036 | 0 | 1279.2876 | 1277.7376 | 0.25 |  |  |  | Energía | 198
P129-P130 | P129 | P130 | 0.30684 | 1.2 | Supercrítico | 9.6879 | --- | --- | --- | 0.98982 | No Sumergida | 0.0078825 | 1.1048 | 1.74 | 1277.4859 | 1273.0059 | 0.9 |  |  |  | Energía | 199
P130-P131 | P130 | P131 | 0.45457 | 1.2 | Supercrítico | 8.3566 | --- | --- | --- | 0.98819 | Sumergida | 0.098888 | 0.59943 | 0.14 | 1272.1035 | 1271.0435 | 0 | 1272.1062 | 0 | 0.88 | Energía | 200
P131-P132 | P131 | P132 | 0.45456 | 1.2 | Supercrítico | 12.3142 | --- | --- | --- | 0.98818 | Sumergida | 0.098888 | 0.59943 | 0.01 | 1271.0395 | 1269.5795 | 0 |  |  |  | Energía | 201
P132-P133 | P132 | P133 | 0.45452 | 1.2 | Supercrítico | 4.1597 | --- | --- | --- | 0.9881 | Sumergida | 0.098888 | 0.59943 | 0.5 | 1269.5757 | 1266.2157 | 0.02 |  |  |  | Energía | 202
P133-P134 | P133 | P134 | 0.45634 | 1.2 | Supercrítico | 16.2784 | --- | --- | --- | 0.99204 | Sumergida | 0.1294 | 0.59943 | 0 | 1266.195 | 1259.495 | 0.47 |  |  |  | Energía | 203
P134-P135 | P134 | P135 | 0.45637 | 1.2 | Supercrítico | 18.4652 | --- | --- | --- | 0.99212 | Sumergida | 0.1294 | 0.59943 | 0.31 | 1259.0203 | 1255.1203 | 0 |  |  |  | Energía | 204
P135-P136 | P135 | P136 | 0.45637 | 1.2 | Supercrítico | 234.8867 | --- | --- | --- | 0.99212 | Sumergida | 0.055411 | 1.81 | 0.15 | 1255.1154 | 1253.7254 | 0.48 |  |  |  | Energía | 205
P136-P137 | P136 | P137 | 0.58647 | 1.2 | Supercrítico | 11.1433 | --- | --- | --- | 0.96143 | Sumergida | 0.12374 | 1.81 | 2.76 | 1253.2472 | 1249.9472 | 0.03 | 1256.2951 | 3.05 | 0.36 | Energía | 206
P137-P146 | P137 | P146 | 0.58647 | 1.2 | Supercrítico | 2254260.1776 | --- | --- | --- | 0.96143 | Sumergida | 0.12374 | 1.81 | 1.29 | 1249.9211 | 1247.2011 | 1.29 |  |  |  | Energía | 207
P146-DP12 | P146 | DP12 | 0.58647 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.96143 | --- | --- | --- | 0 | 1245.9111 | 1244.6811 |  |  |  |  | Energía | 208
209
P138-P139 | P138 | P139 | 0.14662 | 1.2 | Supercrítico | 4.9196 | --- | --- | --- | 0.58646 | No Sumergida | 0.0001934 | 0.24887 | 0.01 | 1278.8541 | 1277.5041 | 0 |  |  |  | Energía | 210
P139-P140 | P139 | P140 | 0.21327 | 1.2 | Supercrítico | 6.1599 | --- | --- | --- | 0.85309 | No Sumergida | 0.00077735 | 0.40734 | 0.64 | 1277.5079 | 1275.3879 | 0 |  |  |  | Energía | 211
P140-P130 | P140 | P130 | 0.30653 | 1.2 | Supercrítico | 36.4928 | --- | --- | --- | 0.9888 | --- | --- | --- | 0 | 1275.3862 | 1272.1062 |  | 1275.5747 | 0.19 | 0.52 | Energía | 212
213
P141-P140 | P141 | P140 | 0.23681 | 1.2 | Supercrítico | 17.1533 | --- | --- | --- | 0.94725 | --- | --- | --- | 0 | 1277.2247 | 1275.5747 |  |  |  |  | Energía | 214
215
P142-P143 | P142 | P143 | 0.24705 | 1.2 | Supercrítico | 6.9859 | --- | --- | --- | 0.98821 | Sumergida | 0.010609 | 0.21549 | 4.13 | 1273.2785 | 1271.3285 | 0.74 |  |  |  | Energía | 216
P143-P145 | P143 | P145 | 0.24982 | 1.2 | Supercrítico | 343774.6771 | --- | --- | --- | 0.99928 | Sumergida | 0.068883 | 0.21549 | 4.25 | 1270.5916 | 1269.3216 | 3.83 | 1270.5933 | 0 | 4.08 | Energía | 217
P145-P147 | P145 | P147 | 0.24982 | 1.2 | Supercrítico | 500035.8939 | --- | --- | --- | 0.99928 | Sumergida | 0.068883 | 0.21549 | 4.81 | 1265.4951 | 1264.2451 | 4.81 |  |  |  | Energía | 218
P147-P136 | P147 | P136 | 0.24982 | 1.2 | Supercrítico | 2.1414 | --- | --- | --- | 0.99928 | --- | --- | --- | 0 | 1259.4351 | 1256.2951 |  |  |  |  | Energía | 219
220
P144-P143 | P144 | P143 | 0.16857 | 1.2 | Supercrítico | 5.5661 | --- | --- | --- | 0.6743 | --- | --- | --- | 0 | 1270.7933 | 1270.5933 |  |  |  |  | Energía | 221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 5.Coordenadas
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  | TOPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PROYECTADO | [6 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]PZPLU'!
Pozo | Coordenada Este (m) | Coordenada Norte (m) | Elevación (msnm) | Profundidad (m) | Cota Batea (msnm) | Diámetro Estructura (m) | Tipo de Estructura
1P | 1103168.3166 | 1186655.0441 | 1289 | 1.9 | 1287.1 | 1.5 | Existente | 1
2P | 1103155.5559 | 1186666.775 | 1289.2 | 2.39 | 1286.81 | 1.5 | Existente | 2
3P | 1103128.9079 | 1186669.889 | 1288.51 | 1.99 | 1286.52 | 1.5 | Existente | 3
4P | 1103122.7041 | 1186690.0822 | 1288.25 | 2.1 | 1286.15 | 1.5 | Existente | 4
5P | 1103115.5346 | 1186727.0675 | 1287.9 | 2.27 | 1285.63 | 1.5 | Existente | 5
6P | 1103067.1128 | 1186729.7888 | 1286.57 | 1.64 | 1284.93 | 1.5 | Existente | 6
7P | 1103057.5535 | 1186757.8417 | 1285.93 | 1.4 | 1284.53 | 1.5 | Existente | 7
8P | 1103022.1172 | 1186760.9391 | 1285.66 | 1.84 | 1283.82 | 1.5 | Existente | 8
9P | 1102960.7848 | 1186766.3469 | 1283.68 | 1.85 | 1281.83 | 1.5 | Existente | 9
10P | 1102929.1852 | 1186767.4856 | 1283.52 | 2.64 | 1280.88 | 1.5 | Existente | 10
11P | 1102909.1138 | 1186767.1554 | 1279.83 | 2.9 | 1276.93 | 1.5 | Existente | 11
P001 | 1102900.669 | 1186767.2773 | 1278.45 | 1.95 | 1276.5 | 1.5 | Proyectado | 12
12P | 1102881.0477 | 1186767.5604 | 1277.88 | 2.37 | 1275.51 | 1.5 | Existente | 13
13P | 1102830.3154 | 1186768.0089 | 1274.91 | 1.61 | 1273.3 | 1.5 | Existente | 14
P002 | 1102822.1816 | 1186768.5553 | 1274.8 | 5.82 | 1268.98 | 2 | Proyectado | 15
14P | 1102806.2676 | 1186769.6242 | 1274.5 | 5.66 | 1268.84 | 2 | Proyectado | 16
15P | 1102763.7885 | 1186778.667 | 1271.65 | 4.96 | 1266.69 | 2 | Proyectado | 17
P003 | 1102727.1148 | 1186785.348 | 1267.45 | 4.78 | 1262.67 | 2 | Proyectado | 18
15PA | 1102682.3487 | 1186793.5033 | 1263.44 | 2.94 | 1260.5 | 2 | Proyectado | 19
15PB | 1102631.9102 | 1186802.6911 | 1262.45 | 4.54 | 1257.91 | 2 | Proyectado | 20
DP1 | 1102603.381 | 1186787.371 | 1257.8 | 1.2 | 1256.6 | Descarga | Existente | 21
P004 | 1103062.6822 | 1186697.53 | 1286.75 | 1.05 | 1285.7 | 1.2 | Proyectado | 22
P005 | 1103058.8108 | 1186729.1086 | 1286.4 | 1.09 | 1285.31 | 1.2 | Proyectado | 23
P006 | 1103144.6707 | 1186756.3882 | 1289.4 | 1.46 | 1287.94 | 1.2 | Proyectado | 24
P007 | 1103062.2884 | 1186761.8154 | 1285.98 | 0.87 | 1285.11 | 1.2 | Proyectado | 25
P008 | 1102902.3912 | 1186756.8459 | 1279.05 | 1.31 | 1277.74 | 1.2 | Proyectado | 26
P009 | 1103246.2063 | 1187126.5148 | 1280.7 | 2.08 | 1278.62 | 1.2 | Proyectado | 27
P010 | 1103173.358 | 1187130.7577 | 1279 | 1.47 | 1277.53 | 1.2 | Proyectado | 28
P011 | 1103153.3767 | 1187131.9215 | 1279.1 | 2.47 | 1276.63 | 1.2 | Proyectado | 29
P012 | 1103062.5795 | 1187136.7036 | 1278.3 | 3.49 | 1274.81 | 1.2 | Proyectado | 30
P013 | 1103058.0269 | 1187136.9434 | 1278.25 | 3.5 | 1274.75 | 1.2 | Proyectado | 31
17P | 1103058.0238 | 1187047.5568 | 1277 | 3.07 | 1273.93 | 1.5 | Proyectado | 32
18P | 1103017.5289 | 1187051.019 | 1276.62 | 2.94 | 1273.68 | 1.5 | Proyectado | 33
P112 | 1102969.913 | 1187053.4073 | 1277.55 | 4.48 | 1273.07 | 1.5 | Proyectado | 34
21P | 1102970.9133 | 1186995.9309 | 1275.92 | 3.27 | 1272.65 | 1.5 | Proyectado | 35
22P | 1102971.3803 | 1186986.3679 | 1275.83 | 3.26 | 1272.57 | 1.5 | Proyectado | 36
P014 | 1102967.4665 | 1186944.559 | 1277.3 | 5.2 | 1272.1 | 1.5 | Proyectado | 37
P111 | 1102901.0927 | 1186955.6422 | 1274.72 | 3.12 | 1271.6 | 1.5 | Proyectado | 38
P015 | 1102846.8653 | 1186963.1111 | 1276.6 | 5.35 | 1271.25 | 1.5 | Proyectado | 39
P016 | 1102833.5218 | 1186874.4853 | 1274.3 | 4.03 | 1270.27 | 1.5 | Proyectado | 40
P110 | 1102826.5567 | 1186807.1716 | 1272.65 | 3.17 | 1269.48 | 1.5 | Proyectado | 41
P017 | 1103022.7653 | 1187138.7572 | 1279.3 | 1.25 | 1278.05 | 1.2 | Proyectado | 42
P018 | 1103239.6257 | 1187029.7639 | 1293.1 | 1.25 | 1291.85 | 1.2 | Proyectado | 43
P019 | 1103178.3845 | 1187037.1883 | 1283.6 | 1.76 | 1281.84 | 1.2 | Proyectado | 44
P020 | 1103151.2704 | 1187040.4388 | 1280.4 | 1.38 | 1279.02 | 1.2 | Proyectado | 45
P021 | 1103062.8054 | 1187047.1918 | 1277 | 2.38 | 1274.62 | 1.2 | Proyectado | 46
P022 | 1103056.7405 | 1186989.9535 | 1278.3 | 1.25 | 1277.05 | 1.2 | Proyectado | 47
P023 | 1102778.3963 | 1187150.3525 | 1284.9 | 1.38 | 1283.52 | 1.2 | Proyectado | 48
P024 | 1102867.5253 | 1187147.7882 | 1284 | 2.23 | 1281.77 | 1.2 | Proyectado | 49
P025 | 1102969.1025 | 1187144.1254 | 1283.45 | 3.92 | 1279.53 | 1.2 | Proyectado | 50
P026 | 1102766.2144 | 1187060.245 | 1282.8 | 1.31 | 1281.49 | 1.2 | Proyectado | 51
P027 | 1102862.1236 | 1187059.1382 | 1279.1 | 1.59 | 1277.51 | 1.2 | Proyectado | 52
19P | 1103013.9624 | 1187044.3105 | 1276.72 | 1.36 | 1275.36 | 1.5 | Existente | 53
20P | 1102999.7827 | 1186997.2357 | 1276.26 | 1.22 | 1275.04 | 1.5 | Existente | 54
22PA | 1103052.4835 | 1186989.8084 | 1278.2 | 1.6 | 1276.6 | 1.2 | Existente | 55
22PB | 1102998.3059 | 1186996.0726 | 1276.32 | 1.86 | 1274.46 | 1.2 | Existente | 56
P028 | 1103233.4559 | 1186918.5847 | 1293.7 | 0.88 | 1292.82 | 1.2 | Proyectado | 57
P029 | 1103191.0355 | 1186926.5501 | 1288.4 | 1.38 | 1287.02 | 1.2 | Proyectado | 58
P030 | 1103143.6385 | 1186929.2896 | 1284.75 | 1.46 | 1283.29 | 1.2 | Proyectado | 59
P031 | 1103059.1477 | 1186936.6593 | 1280.85 | 2.32 | 1278.53 | 1.2 | Proyectado | 60
P032 | 1103200.2557 | 1186863.139 | 1297.5 | 1.38 | 1296.12 | 1.2 | Proyectado | 61
P033 | 1103193.9611 | 1186833.5648 | 1299 | 5.76 | 1293.24 | 1.2 | Proyectado | 62
P113 | 1103182.45 | 1186835.4021 | 1292.75 | 2.09 | 1290.66 | 1.2 | Proyectado | 63
P034 | 1103159.4909 | 1186839.0665 | 1287 | 2.82 | 1284.18 | 1.2 | Proyectado | 64
P035 | 1103048.4435 | 1186840.7684 | 1284.45 | 2.52 | 1281.93 | 1.2 | Proyectado | 65
P036 | 1102958.9043 | 1186857.0915 | 1282.7 | 4.61 | 1278.09 | 1.2 | Proyectado | 66
P037 | 1102907.4935 | 1186864.1227 | 1275 | 1.61 | 1273.39 | 1.2 | Proyectado | 67
P038 | 1102865.3008 | 1186869.8583 | 1273.4 | 1.77 | 1271.63 | 1.5 | Proyectado | 68
P039 | 1102753.8626 | 1186970.6052 | 1276.3 | 1.38 | 1274.92 | 1.2 | Proyectado | 69
P040 | 1102740.6198 | 1186882.8833 | 1276.05 | 2.79 | 1273.26 | 1.2 | Proyectado | 70
P041 | 1102733.7586 | 1186835.0055 | 1274.5 | 3.52 | 1270.98 | 1.2 | Proyectado | 71
P042 | 1102728.7753 | 1186797.7596 | 1267.95 | 2.53 | 1265.42 | 1.2 | Proyectado | 72
P043 | 1102685.402 | 1187147.2802 | 1278.6 | 1.31 | 1277.29 | 1.2 | Proyectado | 73
P044 | 1103146.9498 | 1186518.7347 | 1292.75 | 1.38 | 1291.37 | 1.2 | Proyectado | 74
P045 | 1103139.7047 | 1186521.1745 | 1291.9 | 1.46 | 1290.44 | 1.2 | Proyectado | 75
P046 | 1103149.2911 | 1186544.6699 | 1290.75 | 1.52 | 1289.23 | 1.2 | Proyectado | 76
P047 | 1103153.7313 | 1186566.8707 | 1290.3 | 2.16 | 1288.14 | 1.2 | Proyectado | 77
P048 | 1103156.0252 | 1186624.7833 | 1289.25 | 2.92 | 1286.33 | 1.2 | Proyectado | 78
P049 | 1103078.3384 | 1186633.19 | 1287.45 | 2.74 | 1284.71 | 1.2 | Proyectado | 79
P050 | 1102981.07 | 1186639.9704 | 1287.25 | 3.95 | 1283.3 | 1.5 | Proyectado | 80
P051 | 1102994.7303 | 1186571.8119 | 1287.65 | 4.76 | 1282.89 | 1.5 | Proyectado | 81
P052 | 1102999.8276 | 1186540.6505 | 1285.55 | 3.3 | 1282.25 | 1.5 | Proyectado | 82
DP3 | 1102963.064 | 1186543.005 | 1282.26 | 0.78 | 1281.48 | Descarga | Existente | 83
P053 | 1103080.7179 | 1186571.7883 | 1288.9 | 1.31 | 1287.59 | 1.2 | Proyectado | 84
23P | 1103035.8681 | 1186579.0393 | 1286.97 | 0.96 | 1286.01 | 1.2 | Existente | 85
24P | 1103027.4739 | 1186543.2515 | 1287.29 | 2.12 | 1285.17 | 1.2 | Proyectado | 86
25P | 1103001.6035 | 1186540.5368 | 1285 | 1.31 | 1283.69 | 1.2 | Proyectado | 87
P054 | 1103145.2441 | 1186447.5584 | 1295.1 | 1.46 | 1293.64 | 1.2 | Proyectado | 88
P055 | 1103132.0073 | 1186459.9076 | 1293.9 | 1.61 | 1292.29 | 1.2 | Proyectado | 89
26P | 1103045.626 | 1186491.1788 | 1289.49 | 1.6 | 1287.89 | 1.2 | Existente | 90
27P | 1102991.4012 | 1186524.2226 | 1286.01 | 2.54 | 1283.47 | 1.5 | Proyectado | 91
28P | 1102962.671 | 1186540.879 | 1284.82 | 2.44 | 1282.38 | 1.5 | Proyectado | 92
DP4 | 1102954.7492 | 1186534.8406 | 1282.83 | 0.78 | 1282.05 | Descarga | Existente | 93
P056 | 1103015.8646 | 1186400.6568 | 1292.7 | 1.31 | 1291.39 | 1.2 | Proyectado | 94
P057 | 1102981.2653 | 1186404.3075 | 1291.3 | 1.43 | 1289.87 | 1.2 | Proyectado | 95
P058 | 1102959.4752 | 1186406.6067 | 1290.4 | 1.46 | 1288.94 | 1.2 | Proyectado | 96
P059 | 1102960.8689 | 1186489.578 | 1287.8 | 1.7 | 1286.1 | 1.2 | Proyectado | 97
P060 | 1102903.0199 | 1186647.6044 | 1287.4 | 1.31 | 1286.09 | 1.2 | Proyectado | 98
P061 | 1102855.9024 | 1186657.1293 | 1287.35 | 1.67 | 1285.68 | 1.2 | Proyectado | 99
P062 | 1102804.5836 | 1186667.4252 | 1286.6 | 1.56 | 1285.04 | 1.2 | Proyectado | 100
P063 | 1102778.1264 | 1186670.6221 | 1285.85 | 2.62 | 1283.23 | 1.2 | Proyectado | 101
P064 | 1102711.1821 | 1186689.4212 | 1273.1 | 1.31 | 1271.79 | 1.2 | Proyectado | 102
P065 | 1102682.8918 | 1186696.3655 | 1270.15 | 1.31 | 1268.84 | 1.2 | Proyectado | 103
P066 | 1102622.0537 | 1186711.2526 | 1268.1 | 2.67 | 1265.43 | 1.2 | Proyectado | 104
P067 | 1102580.5308 | 1186704.5372 | 1263.25 | 4.09 | 1259.16 | 1.2 | Proyectado | 105
DP2 | 1102551.1236 | 1186706.4077 | 1249.25 | 0.31 | 1248.94 | Descarga | Existente | 106
P068 | 1102586.4028 | 1185474.6737 | 1300.75 | 1.25 | 1299.5 | 1.2 | Proyectado | 107
P069 | 1102599.1019 | 1185504.1049 | 1300.45 | 1.66 | 1298.79 | 1.2 | Proyectado | 108
P070 | 1102612.7743 | 1185533.1656 | 1300.7 | 2.28 | 1298.42 | 1.2 | Proyectado | 109
P071 | 1102626.7031 | 1185562.1669 | 1300.45 | 2.46 | 1297.99 | 1.2 | Proyectado | 110
P072 | 1102639.9583 | 1185590.2093 | 1299.9 | 2.47 | 1297.43 | 1.2 | Proyectado | 111
P073 | 1102653.8168 | 1185618.9786 | 1299.8 | 2.91 | 1296.89 | 1.2 | Proyectado | 112
P074 | 1102667.7899 | 1185647.8887 | 1299.45 | 3.07 | 1296.38 | 1.2 | Proyectado | 113
P075 | 1102682.2347 | 1185677.6322 | 1298.8 | 2.94 | 1295.86 | 1.2 | Proyectado | 114
P076 | 1102699.2282 | 1185724.3647 | 1298.15 | 3.76 | 1294.39 | 1.2 | Proyectado | 115
P077 | 1102727.5657 | 1185710.8087 | 1298 | 4.12 | 1293.88 | 1.5 | Proyectado | 116
P078 | 1102745.9916 | 1185780.8157 | 1296.85 | 3.39 | 1293.46 | 1.5 | Proyectado | 117
32P | 1102788.3098 | 1185769.6766 | 1296.99 | 4.21 | 1292.78 | 1.5 | Proyectado | 118
DP5 | 1102793.4263 | 1185814.3727 | 1294.5 | 1.98 | 1292.52 | Descarga | Existente | 119
P079 | 1102667.9647 | 1185741.2971 | 1297.4 | 1.25 | 1296.15 | 1.2 | Proyectado | 120
P080 | 1102681.8581 | 1185796.5783 | 1297.35 | 1.31 | 1296.04 | 1.2 | Proyectado | 121
P081 | 1102812.1723 | 1185678.7594 | 1298.85 | 1.31 | 1297.54 | 1.2 | Proyectado | 122
30P | 1102831.3903 | 1185753.1222 | 1297.29 | 2.38 | 1294.91 | 1.2 | Proyectado | 123
31P | 1102828.145 | 1185759.0404 | 1297.12 | 2.39 | 1294.73 | 1.2 | Proyectado | 124
P082 | 1102769.6917 | 1185697.368 | 1298.35 | 1.05 | 1297.3 | 1.2 | Proyectado | 125
P083 | 1103332.3384 | 1187059.5527 | 1287.92 | 1.25 | 1286.67 | 1.2 | Proyectado | 126
P084 | 1103338.4388 | 1187115.3843 | 1280.45 | 0.88 | 1279.57 | 1.2 | Proyectado | 127
P085 | 1103335.9214 | 1187121.0532 | 1280.3 | 1.23 | 1279.07 | 1.2 | Proyectado | 128
P086 | 1103349.1899 | 1187164.8376 | 1279.7 | 1.37 | 1278.33 | 1.2 | Proyectado | 129
P087 | 1103353.7999 | 1187179.9607 | 1279.6 | 1.36 | 1278.24 | 1.2 | Proyectado | 130
DP6 | 1103357.4879 | 1187181.9255 | 1279.5 | 1.28 | 1278.22 | Descarga | Existente | 131
P088 | 1103358.5124 | 1187208.7644 | 1280.25 | 1.38 | 1278.87 | 1.2 | Proyectado | 132
P089 | 1103338.9768 | 1187210.0321 | 1279.2 | 1.38 | 1277.82 | 1.2 | Proyectado | 133
DP7 | 1103335.8738 | 1187207.3072 | 1278 | 0.38 | 1277.62 | Descarga | Existente | 134
P090 | 1103291.5859 | 1187212.9404 | 1277.95 | 1.31 | 1276.64 | 1.2 | Proyectado | 135
P091 | 1103247.3727 | 1187215.0918 | 1277.75 | 2.4 | 1275.35 | 1.2 | Proyectado | 136
P092 | 1103198.0401 | 1187219.4726 | 1276.9 | 2.17 | 1274.73 | 1.2 | Proyectado | 137
P093 | 1103154.1409 | 1187223.6945 | 1278.85 | 4.78 | 1274.07 | 1.2 | Proyectado | 138
P094 | 1103159.689 | 1187282.6889 | 1277.3 | 3.62 | 1273.68 | 1.2 | Proyectado | 139
DP8 | 1103150.5126 | 1187293.7706 | 1274.5 | 0.91 | 1273.59 | Descarga | Existente | 140
P095 | 1103061.6999 | 1187234.524 | 1283.65 | 1.25 | 1282.4 | 1.2 | Proyectado | 141
P096 | 1103017.389 | 1187236.4777 | 1282.5 | 1.38 | 1281.12 | 1.2 | Proyectado | 142
P097 | 1102973.8108 | 1187238.0406 | 1283.35 | 3.26 | 1280.09 | 1.2 | Proyectado | 143
P098 | 1102983.7352 | 1187322.9058 | 1280.75 | 3.96 | 1276.79 | 1.2 | Proyectado | 144
P099 | 1102986.765 | 1187357.3093 | 1276.75 | 3.41 | 1273.34 | 1.2 | Proyectado | 145
DP9 | 1102996.0362 | 1187367.8323 | 1272.08 | 0.46 | 1271.62 | Descarga | Existente | 146
P100 | 1102889.3624 | 1187241.3189 | 1286.85 | 1.31 | 1285.54 | 1.2 | Proyectado | 147
P101 | 1102790.9192 | 1187245.3217 | 1286.3 | 1.25 | 1285.05 | 1.2 | Proyectado | 148
P102 | 1102804.2809 | 1187298.2317 | 1281.2 | 1.7 | 1279.5 | 1.2 | Proyectado | 149
P103 | 1102815.6292 | 1187333.8233 | 1274.75 | 1.43 | 1273.32 | 1.2 | Proyectado | 150
P104 | 1102824.6557 | 1187351.1143 | 1272.35 | 1.31 | 1271.04 | 1.2 | Proyectado | 151
P105 | 1102840.6783 | 1187366.106 | 1270.4 | 1.82 | 1268.58 | 1.2 | Proyectado | 152
P106 | 1102856.0741 | 1187377.6756 | 1267.69 | 3.81 | 1263.88 | 1.2 | Proyectado | 153
P107 | 1102859.0895 | 1187388.7219 | 1261.75 | 3.83 | 1257.92 | 1.2 | Proyectado | 154
P108 | 1102861.9613 | 1187399.2425 | 1255.75 | 2.97 | 1252.78 | 1.2 | Proyectado | 155
P109 | 1102866.7403 | 1187416.7493 | 1248.25 | 1.38 | 1246.87 | 1.2 | Proyectado | 156
DP10 | 1102869.9626 | 1187428.5538 | 1245.75 | 0.38 | 1245.37 | Descarga | Existente | 157
P114 | 1102673.8745 | 1187062.0943 | 1276.45 | 1.73 | 1274.72 | 1.2 | Proyectado | 158
P115 | 1102658.5143 | 1186972.8144 | 1274 | 2.83 | 1271.17 | 1.2 | Proyectado | 159
P116 | 1102647.929 | 1186900.7884 | 1269.9 | 3.06 | 1266.84 | 1.2 | Proyectado | 160
P117 | 1102616.772 | 1187057.8638 | 1275.8 | 1.1 | 1274.7 | 1.2 | Proyectado | 161
P118 | 1102579.6802 | 1187057.188 | 1276.05 | 1.66 | 1274.39 | 1.2 | Proyectado | 162
P119 | 1102567.4979 | 1186974.7794 | 1275.45 | 2.68 | 1272.77 | 1.2 | Proyectado | 163
P120 | 1102557.3099 | 1186902.2842 | 1271.3 | 1.95 | 1269.35 | 1.2 | Proyectado | 164
P121 | 1102549.4497 | 1186858.9382 | 1268.95 | 2.18 | 1266.77 | 1.2 | Proyectado | 165
P122 | 1102540.3651 | 1186809.2205 | 1267.7 | 2.58 | 1265.12 | 1.2 | Proyectado | 166
P123 | 1102528.637 | 1186740.9621 | 1264 | 4.92 | 1259.08 | 1.2 | Proyectado | 167
DP11 | 1102539.4635 | 1186706.717 | 1250 | 0.46 | 1249.54 | Descarga | Existente | 168
P124 | 1102534.8303 | 1186721.3627 | 1257.75 | 5.11 | 1252.64 | 1.2 | Proyectado | 169
P125 | 1103390.8345 | 1187336.5899 | 1285.2 | 1.25 | 1283.95 | 1.2 | Proyectado | 170
P126 | 1103412.5385 | 1187397.4925 | 1283.45 | 1.66 | 1281.79 | 1.2 | Proyectado | 171
P127 | 1103432.2673 | 1187424.904 | 1281.6 | 1.76 | 1279.84 | 1.2 | Proyectado | 172
P128 | 1103452.1954 | 1187442.0604 | 1279.45 | 1.51 | 1277.94 | 1.2 | Proyectado | 173
P129 | 1103473.9309 | 1187436.4029 | 1277.7 | 1.31 | 1276.39 | 1.2 | Proyectado | 174
P130 | 1103562.7176 | 1187408.7437 | 1273.33 | 3.16 | 1270.17 | 1.2 | Proyectado | 175
P131 | 1103580.8206 | 1187412.8694 | 1271.4 | 2.43 | 1268.97 | 1.2 | Proyectado | 176
P132 | 1103596.3106 | 1187429.781 | 1269.5 | 2 | 1267.5 | 1.2 | Proyectado | 177
P133 | 1103613.0608 | 1187479.6518 | 1265.6 | 1.96 | 1263.64 | 1.2 | Proyectado | 178
P134 | 1103554.7749 | 1187536.6892 | 1258.4 | 1.46 | 1256.94 | 1.2 | Proyectado | 179
P135 | 1103524.8592 | 1187594.3746 | 1254.5 | 1.77 | 1252.73 | 1.2 | Proyectado | 180
P136 | 1103511.9176 | 1187608.0151 | 1252.8 | 1.61 | 1251.19 | 1.2 | Proyectado | 181
P137 | 1103461.0923 | 1187659.8191 | 1249.5 | 4.37 | 1245.13 | 1.2 | Proyectado | 182
DP12 | 1103451.4815 | 1187680.9764 | 1240.5 | 0.61 | 1239.89 | Descarga | Existente | 183
P138 | 1103434.4762 | 1187326.6166 | 1279.7 | 1.25 | 1278.45 | 1.2 | Proyectado | 184
P139 | 1103459.004 | 1187317.8647 | 1278.35 | 1.26 | 1277.09 | 1.2 | Proyectado | 185
P140 | 1103491.7493 | 1187402.9579 | 1276.1 | 1.77 | 1274.33 | 1.2 | Proyectado | 186
P141 | 1103461.5681 | 1187414.4063 | 1277.75 | 1.25 | 1276.5 | 1.2 | Proyectado | 187
P142 | 1103518.2437 | 1187566.7355 | 1273.6 | 1.25 | 1272.35 | 1.2 | Proyectado | 188
P143 | 1103502.1424 | 1187596.647 | 1271.65 | 5.38 | 1266.27 | 1.2 | Proyectado | 189
P144 | 1103477.5756 | 1187612.1405 | 1271.8 | 1.25 | 1270.55 | 1.2 | Proyectado | 190
P145 | 1103504.5588 | 1187599.4571 | 1266.25 | 5.5 | 1260.75 | 1.2 | Proyectado | 191
P146 | 1103454.4698 | 1187674.3979 | 1245.5 | 4.38 | 1241.12 | 1.2 | Proyectado | 192
P147 | 1103506.6595 | 1187601.9002 | 1259.75 | 5.06 | 1254.69 | 1.2 | Proyectado | 193
P013A | 1103058.0266 | 1187129.3908 | 1278.1 | 3.4 | 1274.7 | 1.2 | Proyectado | 194
18PA | 1103010.5736 | 1187051.3694 | 1276.9 | 3.26 | 1273.64 | 1.5 | Proyectado | 195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991