CONSORCIO PROSPERIDAD 2015

CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015

CONSTRUCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ – FASE I

INFORME FINAL HIDRAULICO

BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2017

CONTENIDO

Pág.

INTRODUCCIÓN	3

1.	DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	3

2.	DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	3

2.1.	ALCANTARILLADO SANITARIO	3

2.1.1.	Colector Final	3

2.1.2.	Modelación sistema de alcantarillado sanitario	3

2.2.	ALCANTARILLADO PLUVIAL	3

2.2.1.	Modelación Sistema de Alcantarillado Pluvial	3

3. ANÁLISIS DETALLADO DE CONEXIONES ERRADAS	3

3.1.	Diseño de Aliviaderos	3

4.	ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS ENTRE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.	3

5.	CONCLUSIONES	3

6.	RECOMENDACIONES	3

LISTA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Sectores de alcantarillado sanitario.	3

Figura 2: Distribución de Diámetros Sistema de Alcantarillado Sanitario	3

Figura 3: Capacidad Hidráulica Escenario con Conexiones Erradas Normales	3

Figura 4: Análisis de Velocidades Sistema de Alcantarillado Sanitario	3

Figura 5. Quebrada del tinto y el Corozo.	3

Figura 6. Vertimientos Alcantarillado Pluvial	3

Figura 7: Distribución de Diámetros Sistema de Alcantarillado Pluvial	3

Figura 8: Descargas Sistema de Alcantarillado Pluvial	3

Figura 9: Análisis de Capacidad Sistema de Alcantarillado Pluvial	3

Figura 10: Análisis de Velocidades Sistema de Alcantarillado Pluvial	3

Figura 11: Zona Central del Casco Urbano de Charalá	3

Figura 12: Zonas Periféricas del Casco Urbano de Charalá	3

Figura 13: Desbordamiento de Caudal Escenario con Conexiones Erradas Normales	3

Figura 14: Zonificación de Conexiones Erradas en el Sistema de Alcantarillado	3

Figura 15: Desbordamiento de Caudal - Conexiones Erradas Altas – Sin Aliviaderos	3

Figura 16: Alivios Proyectados en el Sistema de Alcantarillado Sanitario	3

Figura 17: Desbordamiento de Caudal - Conexiones Erradas Altas – Con Aliviaderos	3

LISTA DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Sistema de alcantarillado Sanitario existente	3

Tabla 2. Diagnostico General - Sistema de alcantarillado Sanitario existente	3

Tabla 3. Análisis Hidráulico.	3

Tabla 4. Sistema de alcantarillado sanitario.	3

Tabla 5. Distribución de la tubería.	3

Tabla 6. Aliviaderos	3

Tabla 7. Vertimiento del colector	3

Tabla 8. Análisis de Caudales.	3

Tabla 9. Identificación de descargas.	3

Tabla 10.Sistema de alcantarillado Pluvial existente.	3

Tabla 11: Localización de Vertimientos Alcantarillado Pluvial	3

Tabla 12: Resultados de Cálculo de los Aliviaderos Proyectados	3

Tabla 13: Localización de Aliviaderos Proyectados	3

Tabla 14.Interferencias alcantarillado Sanitario Pluvial.	3

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1 MEMORIAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLADO SANITARIO

ANEXO 2 MEMORIAS HIDRÁULICAS ALCANTARILLADO PLUVIAL

ANEXO 3 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS ENTRE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL

ANEXO 4 DIMENSIONES CABEZALES DE DESCARGA

ANEXO 5 MODELOS HIDRÁULICOS

ANEXO 6 PLANOS

# INTRODUCCIÓN

El día 20 de octubre de 2015, se suscribió el contrato de obra No. PAF-ATF-O-137-2015 celebrado entre Fiduciaria Bogotá S.A. Administradora y vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica – Findeter y Consorcio Prosperidad 2015, cuyo objeto es “Construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial y sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Charalá, Departamento de Santander – Etapa I”

Dentro del alcance del contrato PAF-ATF-O-137-2015 se contempla la ejecución de dos fases de Consultoría, fase I y fase II, y una fase construcción denominada fase III. En la Fase I se evaluó la información existente y se determinaron los ajustes requeridos para obtener un diseño definitivo, en la Fase II se procede a ajustar y/o complementar los diseños y realizar los trámites de obtención de licencias ambientales y servidumbres para en la Fase III proceder a la construcción del proyecto. Cabe anotar que aunque dentro del objeto del contrato se incluye “sistema de tratamiento de aguas residuales” no se contempla dentro del alcance del mismo el diseño ni la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, según lo viabilizado en la Ficha 2-2012-1275 del MAVDT que expresa “Proyecto: Construcción y Optmización del Sistema alcantarillado sanitario y pluvial y sistema de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Charalá (Contrato Plan Fase I – Sin PTAR)”.

El proyecto de construcción y optimización del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial del Municipio de Charalá se enmarca dentro del Plan Maestro de Alcantarillado que define el ordenamiento de cada una de las actividades a desarrollar dentro de la zona urbana del Municipio de Charalá, tendientes a reducir el rezago en los sistemas de drenaje y conducción de aguas negras y lluvias, así como el planteamiento de redes troncales en las zonas a desarrollar.

Con el proyecto se busca superar el déficit actual de alcantarillado sanitario, de igual manera se pretende establecer la conexión ordenada de las redes en las zonas de expansión previstas en el esquema de ordenamiento territorial.

De acuerdo al documento “Memorias de diseño” se indica que las necesidades a superar del sistema de alcantarillado son:

Deficiencia en las condiciones del servicio de acuerdo a las malas condiciones de la infraestructura existente y deterioro del medio ambiente, los recursos hídricos y los ecosistemas naturales ocasionados por los malos manejos en la conducción, evacuación y entrega de las aguas residuales y pluviales.

# DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

El sistema de alcantarillado existente y como resultado del catastro de redes, se encuentra compuesto por las siguientes tuberías.

Tabla 1. Sistema de alcantarillado Sanitario existente

| DIÁMETRO NOMINAL | EXISTENTE | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 6 | 47,40 | 47,40 |
| 8 | 6794,95 | 10558,97 |
| 10 | 1949,52 | 2701,75 |
| 12 | 1748,06 | 1955,95 |
| 14 | 1,78 | 1,78 |
| 15 | 0,00 | 3507,80 |
| 16 | 1538,47 | 1538,47 |
| 18 | 242,43 | 242,43 |
| 24 | 479,10 | 479,10 |
| TOTAL | 12801,70 | 21033,64 |
| % | 60,86% | 100,00% |

Actualmente el sistema de alcantarillado sanitario presente serios problemas con las conexiones erradas, las cuales en época de lluvia generan graves inundaciones al municipio.

Tabla 2. Diagnostico General - Sistema de alcantarillado Sanitario existente

| SANITARIO - COMBINADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Longitud | Porcentaje (%) | Tramos | Porcentaje (%) |
| Se Mantiene | 8687,74 | 44,27% | 174 | 47,15% |
| Se Cambia | 10935,88 | 55,73% | 195 | 52,85% |
| Total | 19623,62 | 100,00% | 369 | 100,00% |

Grafico 1. Diagnóstico por Tramo Alcantarillado Sanitario-Combinado.

El cambio de la tubería se debe a que luego del diagnóstico estos tramos no cumplen los requisitos hidráulicos.

A continuación, se puede verificar el análisis hidráulico y los tramos que serán optimizados.

Tabla 3. Análisis Hidráulico.

| Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Diámetro Nominal | Q/Q0 | Y/D | V m/s | Y m | T N/m2 | Número de Froude | Tipo de Flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001-002 | 001 | 002 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,50 | 0,03 | 1,44 | 1,10 | Supercrítico |
| 002-003 | 002 | 003 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,64 | 0,03 | 2,44 | 1,52 | Supercrítico |
| 003-005 | 003 | 005 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,67 | 0,03 | 2,51 | 1,39 | Supercrítico |
| 005-007 | 005 | 007 | Ø10" | 0,05 | 0,17 | 0,70 | 0,04 | 2,58 | 1,37 | Supercrítico |
| 021-022 | 021 | 022 | Ø12" | 0,22 | 0,36 | 0,58 | 0,10 | 1,38 | 0,67 | Subcrítico |
| 022-023 | 022 | 023 | Ø12" | 0,20 | 0,34 | 0,59 | 0,10 | 3,23 | 0,69 | Subcrítico |
| 33P-33Q | 33P | 33Q | Ø16" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 004-003 | 004 | 003 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,69 | 0,03 | 2,80 | 1,63 | Supercrítico |
| 006-005 | 006 | 005 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,65 | 0,02 | 2,53 | 1,66 | Supercrítico |
| 008-007 | 008 | 007 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,69 | 0,02 | 2,87 | 1,77 | Supercrítico |
| 010-009 | 010 | 009 | Ø10" | 0,01 | 0,08 | 0,74 | 0,02 | 3,28 | 2,59 | Supercrítico |
| 011-009 | 011 | 009 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 0,03 | 1,91 | 1,35 | Supercrítico |
| 014-012 | 014 | 012 | Ø8" | 0,07 | 0,20 | 0,40 | 0,04 | 0,90 | 0,80 | Subcrítico |
| 016-015 | 016 | 015 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,67 | 0,02 | 2,69 | 1,71 | Supercrítico |
| 017-015 | 017 | 015 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,59 | 0,03 | 2,07 | 1,40 | Supercrítico |
| 019-018 | 019 | 018 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,66 | 0,02 | 2,61 | 1,69 | Supercrítico |
| 020-018 | 020 | 018 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,50 | 0,03 | 1,43 | 1,10 | Crítico |
| 21A-021 | 21A | 021 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,48 | 0,03 | 1,32 | 1,01 | Crítico |
| 27A-27B | 27A | 27B | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,71 | 0,02 | 3,06 | 1,83 | Supercrítico |
| 026-028 | 026 | 028 | Ø8" | 0,13 | 0,28 | 0,55 | 0,06 | 2,61 | 0,89 | Subcrítico |
| 028-023 | 028 | 023 | Ø8" | 0,20 | 0,34 | 0,55 | 0,07 | 2,41 | 0,78 | Subcrítico |
| 025-026 | 025 | 026 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,66 | 0,03 | 4,31 | 1,62 | Supercrítico |
| 029-030 | 029 | 030 | Ø8" | 0,09 | 0,23 | 0,27 | 0,05 | 0,67 | 0,49 | Subcrítico |
| 030-028 | 030 | 028 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,36 | 0,04 | 1,20 | 0,72 | Subcrítico |
| 024-023 | 024 | 023 | Ø8" | 0,07 | 0,20 | 0,32 | 0,04 | 0,95 | 0,61 | Subcrítico |
| 31A-31B | 31A | 31B | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,52 | 0,03 | 1,53 | 1,20 | Supercrítico |
| 31B-31C | 31B | 31C | Ø12" | 0,03 | 0,13 | 0,34 | 0,04 | 0,59 | 0,69 | Subcrítico |
| 31C-031 | 31C | 031 | Ø16" | 0,01 | 0,08 | 0,76 | 0,03 | 2,96 | 2,11 | Supercrítico |
| 21A'-21B | 21A' | 21B | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,59 | 0,03 | 2,08 | 1,40 | Supercrítico |
| 21B-31D | 21B | 31D | Ø8" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 034-035 | 034 | 035 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,66 | 0,03 | 2,56 | 1,56 | Supercrítico |
| 035-033 | 035 | 033 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,59 | 0,02 | 2,03 | 1,55 | Supercrítico |
| 39A-39B | 39A | 39B | Ø8" | 0,02 | 0,11 | 0,72 | 0,02 | 5,42 | 2,03 | Supercrítico |
| 041-048 | 041 | 048 | Ø8" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 48C-48D | 48C | 48D | Ø8" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 48F-48G | 48F | 48G | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,69 | 0,02 | 2,89 | 1,77 | Supercrítico |
| 48G-48H | 48G | 48H | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,63 | 0,03 | 2,33 | 1,49 | Supercrítico |
| 48H-48A | 48H | 48A | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,64 | 0,03 | 2,40 | 1,51 | Supercrítico |
| 049-050 | 049 | 050 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,65 | 0,03 | 4,05 | 1,46 | Supercrítico |
| 050-051 | 050 | 051 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,64 | 0,03 | 3,90 | 1,35 | Supercrítico |
| 052-051 | 052 | 051 | Ø8" | 0,02 | 0,11 | 0,70 | 0,02 | 5,14 | 1,98 | Supercrítico |
| 054-053 | 054 | 053 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,70 | 0,03 | 4,88 | 1,72 | Supercrítico |
| 059-058 | 059 | 058 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,45 | 0,03 | 1,94 | 0,95 | Crítico |
| 061-060 | 061 | 060 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,42 | 0,03 | 1,69 | 0,89 | Subcrítico |
| 059'-063 | 059' | 063 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,63 | 0,03 | 3,91 | 1,54 | Supercrítico |
| 063-062 | 063 | 062 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,56 | 0,03 | 3,15 | 1,38 | Supercrítico |
| 061'-064 | 061' | 064 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,72 | 0,03 | 5,09 | 1,76 | Supercrítico |
| 061''-066 | 061'' | 066 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 0,03 | 3,12 | 1,28 | Supercrítico |
| 066-067 | 066 | 067 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,62 | 0,03 | 3,83 | 1,52 | Supercrítico |
| 067-068 | 067 | 068 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 2,68 | 1,19 | Supercrítico |
| 068-065 | 068 | 065 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,54 | 0,03 | 2,79 | 1,21 | Supercrítico |
| 225-226 | 225 | 226 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,68 | 0,02 | 2,58 | 2,13 | Supercrítico |
| 223-226B | 223 | 226B | Ø12" | 0,02 | 0,11 | 0,53 | 0,03 | 1,54 | 1,25 | Supercrítico |
| 142'-144 | 142' | 144 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,65 | 0,03 | 5,56 | 1,59 | Supercrítico |
| 144-168 | 144 | 168 | Ø16" | 0,02 | 0,11 | 0,38 | 0,04 | 1,60 | 0,76 | Subcrítico |
| 168-169 | 168 | 169 | Ø16" | 0,03 | 0,13 | 0,43 | 0,05 | 1,92 | 0,74 | Subcrítico |
| 170A-170B | 170A | 170B | Ø10" | 0,17 | 0,32 | 0,62 | 0,08 | 3,97 | 0,83 | Subcrítico |
| 170B-170C | 170B | 170C | Ø10" | 0,20 | 0,34 | 0,70 | 0,09 | 4,91 | 0,90 | Subcrítico |
| 145-144 | 145 | 144 | Ø12" | 0,02 | 0,11 | 0,42 | 0,03 | 2,10 | 0,96 | Crítico |
| 158'-169 | 158' | 169 | Ø16" | 0,01 | 0,08 | 0,62 | 0,03 | 4,29 | 1,64 | Supercrítico |
| 139-140 | 139 | 140 | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,54 | 0,03 | 3,63 | 1,19 | Supercrítico |
| 141A-141B | 141A | 141B | Ø8" | 0,40 | 0,50 | 0,28 | 0,10 | 0,55 | 0,33 | Subcrítico |
| 141C-141D | 141C | 141D | Ø12" | 0,06 | 0,19 | 0,62 | 0,06 | 4,13 | 1,01 | Crítico |
| 141D-141E | 141D | 141E | Ø8" | 0,16 | 0,31 | 0,71 | 0,06 | 4,21 | 1,08 | Crítico |
| 141E-141F | 141E | 141F | Ø8" | 0,20 | 0,34 | 0,59 | 0,07 | 2,81 | 0,84 | Subcrítico |
| 141F-141G | 141F | 141G | Ø10" | 0,15 | 0,30 | 0,57 | 0,07 | 1,57 | 0,83 | Subcrítico |
| 191'-197 | 191' | 197 | Ø8" | 0,07 | 0,20 | 0,46 | 0,04 | 2,61 | 0,88 | Subcrítico |
| 197-198 | 197 | 198 | Ø8" | 0,07 | 0,20 | 0,48 | 0,04 | 2,87 | 0,92 | Crítico |
| 198-193 | 198 | 193 | Ø10" | 0,05 | 0,17 | 0,68 | 0,04 | 5,41 | 1,28 | Supercrítico |
| 199-198 | 199 | 198 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,46 | 0,03 | 2,05 | 1,04 | Crítico |
| 198A-198 | 198A | 198 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,47 | 0,03 | 1,26 | 0,99 | Crítico |
| 200-193 | 200 | 193 | Ø10" | 0,04 | 0,15 | 0,50 | 0,04 | 3,00 | 1,01 | Crítico |
| 202'-201 | 202' | 201 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,59 | 0,03 | 4,64 | 1,45 | Supercrítico |
| 204'-206 | 204' | 206 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,42 | 0,03 | 1,02 | 0,89 | Subcrítico |
| 141'-138 | 141' | 138 | Ø10" | 0,05 | 0,17 | 0,27 | 0,04 | 0,86 | 0,51 | Subcrítico |
| 138-142 | 138 | 142 | Ø12" | 0,05 | 0,17 | 0,59 | 0,05 | 3,83 | 1,01 | Crítico |
| 142-158 | 142 | 158 | Ø16" | 0,04 | 0,15 | 0,63 | 0,06 | 3,98 | 1,00 | Crítico |
| 158-154 | 158 | 154 | Ø16" | 0,06 | 0,19 | 0,59 | 0,07 | 3,45 | 0,84 | Subcrítico |
| 154-159 | 154 | 159 | Ø16" | 0,09 | 0,23 | 0,60 | 0,09 | 3,41 | 0,76 | Subcrítico |
| 159-161 | 159 | 161 | Ø24" | 0,03 | 0,13 | 0,86 | 0,08 | 6,78 | 1,22 | Supercrítico |
| 161-162 | 161 | 162 | Ø24" | 0,09 | 0,23 | 0,46 | 0,14 | 1,71 | 0,47 | Subcrítico |
| 162-163 | 162 | 163 | Ø24" | 0,04 | 0,15 | 1,01 | 0,09 | 9,00 | 1,31 | Supercrítico |
| 163-108 | 163 | 108 | Ø24" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 108-175 | 108 | 175 | Ø24" | 0,09 | 0,23 | 0,86 | 0,14 | 2,69 | 0,88 | Subcrítico |
| 175-176 | 175 | 176 | Ø24" | 0,09 | 0,23 | 0,85 | 0,14 | 2,66 | 0,88 | Subcrítico |
| 137-138 | 137 | 138 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,66 | 0,03 | 2,44 | 1,37 | Supercrítico |
| 150''-155 | 150'' | 155 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,54 | 0,03 | 3,79 | 1,22 | Supercrítico |
| 155-156 | 155 | 156 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,51 | 0,03 | 3,37 | 1,15 | Supercrítico |
| 153'-154 | 153' | 154 | Ø8" | 0,02 | 0,11 | 0,67 | 0,02 | 4,64 | 1,88 | Supercrítico |
| 123'-124 | 123' | 124 | Ø8" | 0,02 | 0,11 | 0,74 | 0,02 | 5,63 | 2,07 | Supercrítico |
| 124-125 | 124 | 125 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,70 | 0,02 | 6,03 | 2,13 | Supercrítico |
| 125-159 | 125 | 159 | Ø16" | 0,02 | 0,11 | 0,62 | 0,04 | 4,18 | 1,23 | Supercrítico |
| 158''-125 | 158'' | 125 | Ø16" | 0,01 | 0,08 | 0,34 | 0,03 | 1,30 | 0,90 | Subcrítico |
| 160'-159 | 160' | 159 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,63 | 0,02 | 4,75 | 1,90 | Supercrítico |
| 153-161 | 153 | 161 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,60 | 0,03 | 4,80 | 1,48 | Supercrítico |
| 146'-147 | 146' | 147 | Ø8" | 0,08 | 0,22 | 0,31 | 0,04 | 0,89 | 0,58 | Subcrítico |
| 147-148 | 147 | 148 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,42 | 0,03 | 1,73 | 1,06 | Crítico |
| 150-151 | 150 | 151 | Ø16" | 0,03 | 0,13 | 0,36 | 0,05 | 1,39 | 0,63 | Subcrítico |
| 165'-162 | 165' | 162 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,67 | 0,02 | 2,64 | 1,76 | Supercrítico |
| 091'-123 | 091' | 123 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,64 | 0,03 | 3,94 | 1,61 | Supercrítico |
| 166'-167 | 166' | 167 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,47 | 0,03 | 2,09 | 1,17 | Supercrítico |
| 167-152 | 167 | 152 | Ø10" | 0,05 | 0,17 | 0,57 | 0,04 | 2,82 | 1,07 | Crítico |
| 163A'-164 | 163A' | 164 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,73 | 0,03 | 6,96 | 1,78 | Supercrítico |
| 164-165 | 164 | 165 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,68 | 0,03 | 6,11 | 1,67 | Supercrítico |
| 146''-166 | 146'' | 166 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 0,03 | 3,07 | 1,27 | Supercrítico |
| 166-163A | 166 | 163A | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,67 | 0,03 | 4,10 | 1,46 | Supercrítico |
| 166''-188 | 166'' | 188 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,62 | 0,03 | 3,77 | 1,51 | Supercrítico |
| 190-191 | 190 | 191 | Ø12" | 0,02 | 0,11 | 0,57 | 0,03 | 3,98 | 1,32 | Supercrítico |
| 191-192 | 191 | 192 | Ø12" | 0,03 | 0,13 | 0,72 | 0,04 | 5,99 | 1,44 | Supercrítico |
| 188A-188 | 188A | 188 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,59 | 0,03 | 3,50 | 1,46 | Supercrítico |
| 174'-192 | 174' | 192 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,59 | 0,03 | 3,45 | 1,45 | Supercrítico |
| 193'-192 | 193' | 192 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,53 | 0,03 | 3,53 | 1,18 | Supercrítico |
| 47A-047 | 47A | 047 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,67 | 0,02 | 5,51 | 2,04 | Supercrítico |
| 047-046 | 047 | 046 | Ø12" | 0,02 | 0,11 | 0,66 | 0,03 | 5,31 | 1,52 | Supercrítico |
| 046-46A | 046 | 46A | Ø12" | 0,17 | 0,32 | 0,76 | 0,10 | 5,55 | 0,93 | Crítico |
| 82B-102 | 82B | 102 | Ø24" | 0,05 | 0,17 | 0,82 | 0,10 | 5,82 | 0,99 | Crítico |
| 102-087 | 102 | 087 | Ø16" | 0,15 | 0,30 | 0,92 | 0,12 | 7,45 | 1,00 | Crítico |
| 042-043 | 042 | 043 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,60 | 0,03 | 2,10 | 1,41 | Supercrítico |
| 081-080 | 081 | 080 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,57 | 0,03 | 1,88 | 1,34 | Supercrítico |
| 109-107 | 109 | 107 | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,49 | 0,03 | 1,35 | 1,13 | Supercrítico |
| 106-107 | 106 | 107 | Ø10" | 0,01 | 0,08 | 0,73 | 0,02 | 3,15 | 2,54 | Supercrítico |
| 097-098 | 097 | 098 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,53 | 0,02 | 1,66 | 1,40 | Supercrítico |
| 098-099 | 098 | 099 | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,44 | 0,03 | 1,11 | 1,02 | Crítico |
| 100-101 | 100 | 101 | Ø12" | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Sin Capacidad |
| 104-105 | 104 | 105 | Ø10" | 0,03 | 0,13 | 0,41 | 0,03 | 0,96 | 0,95 | Crítico |
| 105-101 | 105 | 101 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,52 | 0,02 | 1,61 | 1,38 | Supercrítico |
| 085-083 | 085 | 083 | Ø8" | 0,04 | 0,15 | 0,55 | 0,03 | 3,91 | 1,24 | Supercrítico |
| 083-086 | 083 | 086 | Ø8" | 0,18 | 0,33 | 0,45 | 0,07 | 1,68 | 0,67 | Subcrítico |
| 084'-083 | 084' | 083 | Ø8" | 0,06 | 0,19 | 0,46 | 0,03 | 1,22 | 0,97 | Crítico |
| 082'-083 | 082' | 083 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,47 | 0,03 | 2,05 | 0,98 | Crítico |
| 185-186 | 185 | 186 | Ø8" | 0,05 | 0,17 | 0,39 | 0,03 | 1,92 | 0,82 | Subcrítico |
| 102'-094 | 102' | 094 | Ø10" | 0,02 | 0,11 | 0,46 | 0,03 | 2,72 | 1,16 | Supercrítico |
| 087'-088 | 087' | 088 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,62 | 0,03 | 5,00 | 1,51 | Supercrítico |
| 088-089 | 088 | 089 | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,62 | 0,03 | 5,00 | 1,51 | Supercrítico |
| 179A-179 | 179A | 179 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,68 | 0,02 | 4,20 | 2,05 | Supercrítico |
| 176'-180 | 176' | 180 | Ø12" | 0,01 | 0,08 | 0,70 | 0,02 | 4,47 | 2,12 | Supercrítico |
| 178'-180 | 178' | 180 | Ø12" | 0,03 | 0,13 | 0,27 | 0,04 | 0,81 | 0,53 | Subcrítico |
| 237G-237D | 237G | 237D | Ø8" | 0,03 | 0,13 | 0,63 | 0,03 | 3,98 | 1,55 | Supercrítico |
| 237C'-227A | 237C' | 227A | Ø8" | 0,09 | 0,23 | 0,34 | 0,04 | 0,62 | 0,63 | Subcrítico |

El sistema de alcantarillado existente cumple con las características hidráulicas del sistema sanitario el cual trabajara considerando un Q/Qo = 45% máximo.

# DISEÑO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Los ajustes propuestos para la optimización del diseño del sistema de alcantarillado original, se basaron directamente en la separación del sistema tanto sanitario como pluvial; dicha separación busca no solo optimizar con la independizando los sistemas, sino la solución a los problemas de inundación que actualmente presenta el municipio.

De acuerdo a la separación de los sistemas de alcantarillado se llevaron a cabo los correspondientes análisis hidráulicos, de caudales y topologías, recopilados en las memorias hidráulicas adjuntadas en el anexo 1 y 2.

## ALCANTARILLADO SANITARIO

Este sistema de alcantarillado sanitario aprovechará al máximo la tubería existente, con lo cual se busca minimizar el impacto generado a dicho sistema con la instalación de nuevas domiciliarias.

Dicho sistema estará conformado por 5 sectores así:

Tabla 4. Sistema de alcantarillado sanitario.

| SECTORES | DIAMETRO DE TUBERÍA (PULG) | ML | % |
| --- | --- | --- | --- |
| CENTRO | 8 | 2415,70 | 28,8% |
|  | 10 | 168,9 | 2,0% |
|  | 12 | 15,10 | 0,2% |
|  | 14 | 1807,7 | 21,6% |
| OSCAR MARTINEZ | 8 | 1368,4 | 16,3% |
|  | 10 | 522,9 | 6,2% |
|  | 12 | 191,7 | 2,3% |
| LA SIBERIA | 15 | 514,80 | 6,1% |
| PIENTA | 8 | 187,9 | 2,2% |
| EMISARIO FINAL | 16 | 1183,5 | 14,1% |
|  | TOTAL | 8.376.6 | 100% |

Este sistema de alcantarillado sanitario estará conformado por 21.130,6 ml de tubería así:

Tabla 5. Distribución de la tubería.

| DIAMETRO DE TUBERÍA (PULG) | EXISTENTE | PROYECTADA |
| --- | --- | --- |
| 8 | 6795 | 3972 |
| 10 | 1950 | 691,8 |
| 12 | 1748 | 206,8 |
| 14 | 2 | 1807,7 |
| 15 |  | 514,8 |
| 16 | 1538 | 1183,5 |
| 18 | 242 |  |
| 24 | 479 |  |
| TOTAL | 12.754 | 8.376,6 |

Se proyecta optimizar el 40% aproximadamente de la tubería existente y se reutilizará el 60% restante.

Los sectores se encuentran identificados así:

Figura 1. Sectores de alcantarillado sanitario.

El sector del Centro corresponde al 52,6% de total de la tubería que se optimizará, en el sector Oscar Martínez se optimizará el 24,08%, para el sector de La Siberia se optimizará el 6,10% y para el Sector del Pienta el 2.20%, la tubería del emisario Final Corresponde al 14,10%.

El sistema de alcantarillado proyectado se optimizará teniendo en cuenta 11 aliviaderos (Anexo 1.6) de la siguiente manera:

Tabla 6. Aliviaderos

| Cámara |  | Coordenadas Cámaras de Alivio |  |  | Sector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Este |  | Norte | Rasante |  |
| AL01 | 1103059,96 |  | 1187132,09 | 1278,10 | Centro |
| AL02 | 1103012,87 |  | 1187049,26 | 1276,90 | Centro |
| AL03 | 1102904,82 |  | 1186957,50 | 1274,72 | Centro |
| AL04 | 1102829,44 |  | 1186810,67 | 1272,65 | Centro |
| AL05 | 1102689,48 |  | 1186795,63 | 1263,50 | Centro |
| AL06 | 1102627,09 |  | 1186806,35 | 1262,90 | Centro |
| AL06A | 1102872,03 |  | 1187409,45 | 1251,25 | Oscar Martínez |
| AL06B | 1103458,43 |  | 1187656,92 | 1249,60 | Oscar Martínez |
| AL07 | 1102347,98 |  | 1186856,78 | 1252,78 | Centro |
| AL08 | 1102763,75 |  | 1185812,87 | 1295,85 | La Siberia |
| AL09 | 1103175,95 |  | 1187737,48 | 1252,50 | Oscar Martínez |

Para la identificación y análisis del diseño de alcantarillado sanitario se llevaron a cabo memorias hidráulicas, adjuntadas en el anexo 1, en las cuales se determinaron las topologías y los análisis tanto hidráulicos como de caudales del sistema de alcantarillado.

### Colector Final

El colector final se proyecta en tubería en PEAD de 16”, hidráulicamente está proyectado para trabajar entre el 3% y el 40% de su capacidad.

El colector será construido por el margen izquierdo del río Pienta y su descarga final, tal como se encuentra aprobado por la corporación se realizará en el predio del Sr. Carlos Sarmiento. Este 1.103.122,05, Norte 1.187.796,26 y a una altura de 1.242.76 msnm.

Tabla 7. Vertimiento del colector

PUNTO DE VERTIMIENTO

Tabla 8. Análisis de Caudales.

| Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Caudal de Diseño (L/s) | Flujo Uniforme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Prof. Hidr. Y (m) | Veloc. Media V (m/s) | Fuerza Tractiva T (kg/m2) | Q/Q0 | Y/D | Número de Froude | Tipo de Flujo |
| 001-002 | 001 | 002 | 1,50 | 0,03 | 0,55 | 0,14 | 0,06 | 0,16 | 1,22 | Supercrítico |
| 002-003 | 002 | 003 | 1,50 | 0,03 | 0,68 | 0,23 | 0,04 | 0,14 | 1,65 | Supercrítico |
| 003-005 | 003 | 005 | 1,50 | 0,03 | 0,64 | 0,20 | 0,05 | 0,15 | 1,53 | Supercrítico |
| 005-007 | 005 | 007 | 1,50 | 0,03 | 0,60 | 0,18 | 0,03 | 0,11 | 1,46 | Supercrítico |
| 007-009 | 007 | 009 | 1,50 | 0,02 | 0,58 | 0,17 | 0,02 | 0,09 | 1,45 | Supercrítico |
| 009-012 | 009 | 012 | 1,96 | 0,03 | 0,64 | 0,20 | 0,02 | 0,10 | 1,51 | Supercrítico |
| 012-015 | 012 | 015 | 2,41 | 0,03 | 0,73 | 0,25 | 0,02 | 0,10 | 1,67 | Supercrítico |
| 015-018 | 015 | 018 | 2,88 | 0,03 | 0,73 | 0,24 | 0,03 | 0,11 | 1,58 | Supercrítico |
| 018-021 | 018 | 021 | 3,68 | 0,03 | 0,92 | 0,38 | 0,03 | 0,12 | 1,96 | Supercrítico |
| 021-022 | 021 | 022 | 4,03 | 0,06 | 0,46 | 0,08 | 0,08 | 0,20 | 0,76 | Subcrítico |
| 022-023 | 022 | 023 | 4,22 | 0,05 | 0,56 | 0,17 | 0,06 | 0,16 | 0,97 | Crítico |
| 023-031 | 023 | 031 | 5,92 | 0,04 | 0,87 | 0,31 | 0,04 | 0,13 | 1,59 | Supercrítico |
| 031-032 | 031 | 032 | 7,00 | 0,05 | 0,91 | 0,33 | 0,04 | 0,13 | 1,63 | Supercrítico |
| 032-033 | 032 | 033 | 7,04 | 0,03 | 1,46 | 0,95 | 0,02 | 0,09 | 3,09 | Supercrítico |
| 033-33A | 033 | 33A | 7,42 | 0,03 | 1,65 | 1,24 | 0,02 | 0,09 | 3,58 | Supercrítico |
| 33A-33B | 33A | 33B | 7,42 | 0,04 | 1,13 | 0,53 | 0,03 | 0,11 | 2,14 | Supercrítico |
| 33B-33C | 33B | 33C | 7,42 | 0,04 | 1,15 | 0,55 | 0,03 | 0,11 | 2,19 | Supercrítico |
| 33C-S001 | 33C | S001 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S001-S002 | S001 | S002 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S002-S003 | S002 | S003 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S003-S004 | S003 | S004 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S004-S005 | S004 | S005 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S005-S006 | S005 | S006 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S006-S007 | S006 | S007 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S007-S008 | S007 | S008 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S008-S009 | S008 | S009 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S009-S010 | S009 | S010 | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| S010-39B | S010 | 39B | 7,42 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,79 | Subcrítico |
| 39B-039 | 39B | 039 | 7,75 | 0,07 | 0,54 | 0,10 | 0,07 | 0,18 | 0,78 | Subcrítico |
| 039-040 | 039 | 040 | 8,23 | 0,04 | 1,15 | 0,55 | 0,03 | 0,11 | 2,15 | Supercrítico |
| 040-041 | 040 | 041 | 8,38 | 0,04 | 1,41 | 0,85 | 0,02 | 0,10 | 2,80 | Supercrítico |
| 041-48A | 041 | 48A | 8,62 | 0,05 | 0,99 | 0,39 | 0,04 | 0,13 | 1,72 | Supercrítico |
| 48A-084 | 48A | 084 | 9,51 | 0,08 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,73 | Subcrítico |
| 084-S011 | 084 | S011 | 9,81 | 0,08 | 0,55 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,73 | Subcrítico |
| S011-085 | S011 | 085 | 11,12 | 0,09 | 0,56 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,72 | Subcrítico |
| 085-185 | 085 | 185 | 11,12 | 0,09 | 0,56 | 0,10 | 0,12 | 0,23 | 0,72 | Subcrítico |
| 185-186 | 185 | 186 | 11,43 | 0,09 | 0,55 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,70 | Subcrítico |
| 186-237 | 186 | 237 | 11,43 | 0,09 | 0,55 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,70 | Subcrítico |
| 237-237A | 237 | 237A | 12,91 | 0,04 | 1,77 | 1,28 | 0,03 | 0,11 | 3,26 | Supercrítico |
| 237A-237B | 237A | 237B | 13,08 | 0,03 | 3,18 | 4,72 | 0,01 | 0,08 | 7,19 | Supercrítico |
| 237B-237C | 237B | 237C | 13,16 | 0,04 | 2,38 | 2,48 | 0,02 | 0,09 | 4,86 | Supercrítico |
| 237C-237D | 237C | 237D | 13,36 | 0,05 | 1,53 | 0,93 | 0,04 | 0,13 | 2,67 | Supercrítico |
| 237D-237E | 237D | 237E | 13,78 | 0,05 | 1,75 | 1,24 | 0,03 | 0,12 | 3,16 | Supercrítico |
| 237E-210A | 237E | 210A | 13,92 | 0,04 | 2,16 | 1,98 | 0,02 | 0,11 | 4,18 | Supercrítico |
| 210A-208 | 210A | 208 | 52,94 | 0,22 | 0,77 | 0,16 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | Subcrítico |
| 208-204 | 208 | 204 | 53,05 | 0,22 | 0,77 | 0,16 | 0,64 | 0,58 | 0,58 | Subcrítico |
| 204-206 | 204 | 206 | 56,28 | 0,23 | 0,78 | 0,16 | 0,68 | 0,60 | 0,57 | Subcrítico |
| 206-205A | 206 | 205A | 56,57 | 0,08 | 3,20 | 3,49 | 0,10 | 0,21 | 4,31 | Supercrítico |
| 205A-S012 | 205A | S012 | 57,28 | 0,08 | 3,09 | 3,22 | 0,10 | 0,22 | 4,09 | Supercrítico |
| S012-205B | S012 | 205B | 57,28 | 0,08 | 3,51 | 4,26 | 0,09 | 0,20 | 4,87 | Supercrítico |
| 205B-S013 | 205B | S013 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S013-S014 | S013 | S014 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S014-S015 | S014 | S015 | 57,28 | 0,11 | 1,98 | 1,21 | 0,20 | 0,30 | 2,21 | Supercrítico |
| S015-S016 | S015 | S016 | 57,28 | 0,08 | 3,41 | 3,98 | 0,09 | 0,20 | 4,67 | Supercrítico |
| S016-S017 | S016 | S017 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S017-S018 | S017 | S018 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S018-S019 | S018 | S019 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S019-S020 | S019 | S020 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S020-S021 | S020 | S021 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S021-S022 | S021 | S022 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S022-S023 | S022 | S023 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S023-S024 | S023 | S024 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S024-S025 | S024 | S025 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S025-S026 | S025 | S026 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S026-S027 | S026 | S027 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S027-S028 | S027 | S028 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S028-S029 | S028 | S029 | 57,28 | 0,16 | 1,23 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 1,13 | Supercrítico |
| S029-S030 | S029 | S030 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S030-S031 | S030 | S031 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S031-S032 | S031 | S032 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S032-S033 | S032 | S033 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S033-S034 | S033 | S034 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S034-S035 | S034 | S035 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S035-S036 | S035 | S036 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S036-S037 | S036 | S037 | 62,59 | 0,17 | 1,26 | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 1,12 | Supercrítico |
| S037-S038 | S037 | S038 | 68,64 | 0,18 | 1,29 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 1,11 | Supercrítico |
| S038-DSAN | S038 | DSAN | 68,64 | 0,18 | 1,29 | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 1,11 | Supercrítico |

### Modelación sistema de alcantarillado sanitario

Para comprobar el diseño del alcantarillado sanitario por flujo uniforme se realizó la modelación hidráulica de todo el sistema proyectado utilizando el programa EPA-SWMM 5.0, comprobando que no se presentan desbordamientos de caudal y obteniendo resultados muy similares a los del análisis por flujo uniforme, el archivo de la modelación se presenta en el anexo 5.1 al presente informe y se denomina MOD_CHA_SAN_CE_NORM, en la Figura 2 se presenta la distribución de diámetros de tuberías en el sistema.

Figura 2: Distribución de Diámetros Sistema de Alcantarillado Sanitario

En la Figura 3 se puede observar que la capacidad hidráulica de la mayoría de las tuberías del sistema de alcantarillado sanitario proyectado se encuentra por debajo del 10%, debido a su alta pendiente y a los bajos caudales de diseño, esto indica que el sistema está en capacidad de soportar un caudal mucho mayor que para el que ha sido diseñado.

Figura 3: Capacidad Hidráulica Escenario con Conexiones Erradas Normales

En la Figura 4 se presenta el análisis de velocidades del sistema sanitario para los caudales de diseño, se tienen once tramos de tubería con velocidades inferiores a 0.45m/s, para estos tramos, las velocidades en flujo uniforme son mayores a 0.45m/s y cuentan con altas pendientes, por lo tanto no se considera necesario hacer la reposición de los mismos, los demás tramos presentan velocidades máximas de 8.67m/s, que está por debajo de la máxima admisible que para tuberías de polietileno es de 10.00m/s.

Figura 4: Análisis de Velocidades Sistema de Alcantarillado Sanitario

## ALCANTARILLADO PLUVIAL

El sistema pluvial corresponde al 16,01% del total de la tubería existente, se cuenta con tubería que va de 12” a un colector final de 36”.

Este sistema no contemplo los caudales que en realidad llegan a la quebrada el tinto y la Quebrada el Corozo, por lo que los diámetros de algunos sectores las tuberías no cuentan con capacidad para realizar dicho transporte.

Figura 5. Quebrada del tinto y el Corozo.

Considerando la distribución realizada en el diseño original y dando cumplimiento a los compromisos de ajuste aprobados en la Fase I, del presente proyecto el sistema de alcantarillado existente que es más combinado que separado.

Se proyecta separar completamente, dando prioridad a la captación de las fuentes intermitentes de aguas lluvias que atraviesan el municipio y que debido a su mínima capacidad por haber sido canalizadas y con construcción de viviendas encima, son las causantes del mayor número de inundaciones que se presenta.

El sistema de alcantarillado proyectado se optimizará teniendo en cuenta 12 puntos de vertimiento (Anexo 4) de la siguiente manera:

- 1 en el Río Táquiza

- 4 en la Quebrada Simacota

- 1 en el Rio Pienta

- 3 en la Quebrada La Cajita

- 2 en la Quebrada el Corozo

- 1 en la Quebrada la Capilla.

Figura 6. Vertimientos Alcantarillado Pluvial

Tabla 9. Identificación de descargas.

| DESCARGA | ESTE | NORTE | ELEVACIÓN | LONG | DIÁM |  | LUGAR DE DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP1 | 1.102.603,38 | 1.186.787,37 | 1.257,80 | 642,70 | 36” – 48” |  | Quebrada la Cajita |
| DP2 | 1.102.551,12 | 1.186.706,41 | 1.249,25 | 359,89 | 12” |  | Quebrada la Cajita |
| DP3 | 1.102.963,06 | 1.186.543,01 | 1.282,26 | 427,19 | 16” – 30” |  | Quebrada el Corozo |
| DP4 | 1.102.954,75 | 1.186.534,84 | 1.282,83 | 216,64 | 18” – 30” |  | Quebrada el Corozo |
| DP5 | 1.102.793,43 | 1.185.814,37 | 1.294,50 | 466,75 | 10” – 36” |  | Quebrada la Capilla |
| DP6 | 1.103.357,49 | 1.187.181,93 | 1.279,50 | 128,11 | 10” – 24” |  | Quebrada Simacota |
| DP7 | 1.103.335,87 | 1.187.207,31 | 1.278,00 | 23,71 | 16” |  | Quebrada Simacota |
| DP8 | 1.103.150,51 | 1.187.293,77 | 1.274,50 | 211,54 | 12” – 24” |  | Quebrada Simacota |
| DP9 | 1.102.996,04 | 1.187.367,83 | 1.272,08 | 221,96 | 10” – 18” |  | Quebrada Simacota |
| DP10 | 1.102.869,96 | 1.187.428,55 | 1.245,75 | 205,37 | 10” – 16” |  | Rio Pienta |
| DP11 | 1.102.539,46 | 1.186.706,72 | 1.250,00 | 393,38 |  | 16” – 18” | Quebrada la Cajita |
| DP12 | 1.103.451,48 | 1.187.680,98 | 1.240,50 | 595,43 |  | 10” – 24” | Río Táquiza |

Del 16% existente de alcantarillado pluvial se tiene proyectado seguir utilizando parte de esta tubería para el sistema, el cual se distribuye de la siguiente manera:

Tabla 10.Sistema de alcantarillado Pluvial existente.

| DIÁMETRO NOMINAL | EXISTENTE | TOTAL |
| --- | --- | --- |
| 12 | 36,76 | 1317,54 |
| 24 | 146,66 | 1422,76 |
| 32 | 97,14 | 97,14 |
| 36 | 397,81 | 595,61 |
| TOTAL | 678,37 | 3433,05 |
| % | 8,54% | 16,1% |

Para el sistema de alcantarillado pluvial estará integrado por 7940,45 ml de tubería de PEAD en diámetros entre 12” y 48”.

Su distribución es la siguiente:

| DIÁMETRO NOMINAL | EXISTENTE |
| --- | --- |
| 12 | 36,76 |
| 24 | 146,66 |
| 36 | 394,95 |
| TOTAL | 578,37 |
| % | 7,3% |

El sistema de redes proyectadas estará integrado por:

| DIÁMETRO NOMINAL | PROYECTADA |
| --- | --- |
| 10 | 815,27 |
| 12 | 1238,39 |
| 16 | 1004,53 |
| 18 | 1688,86 |
| 24 | 1276,10 |
| 30 | 373,71 |
| 36 | 197,80 |
| 40 | 62,01 |
| 42 | 256,22 |
| 48 | 225,81 |
| TOTAL | 7262,58 |
| % | 92,7% |

### Modelación Sistema de Alcantarillado Pluvial

Para comprobar el diseño del alcantarillado pluvial por flujo uniforme se realizó la modelación hidráulica de todo el sistema proyectado utilizando el programa EPA-SWMM 5.0, comprobando que no se presentan desbordamientos de caudal y obteniendo resultados muy similares a los del análisis por flujo uniforme, el archivo de la modelación se presenta en el anexo 5.2 al presente informe y se denomina MOD_CHA_PLU, en la Figura 7 se presenta la distribución de diámetros de tuberías en el sistema.

Figura 7: Distribución de Diámetros Sistema de Alcantarillado Pluvial

Para el sistema pluvial se tienen doce vertimientos a los diferentes cuerpos de agua del casco urbano de Charalá, en la Tabla 11 se presentan las coordenadas y las cantidades de obra de cada cabezal de descarga y en la Figura 8 se presentan gráficamente la localización de las mismas.

Tabla 11: Localización de Vertimientos Alcantarillado Pluvial

| Cámara | Este | Norte | Rasante | Sector | Concreto Pobre (m3) | Placa Fondo (m3) | Muros (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DP1 | 1102603.38 | 1186787.37 | 1257.80 | Centro | 0.32 | 3.15 | 2.01 |
| DP2 | 1102551.12 | 1186706.41 | 1249.25 | Etapa 2 | 0.05 | 0.32 | 0.15 |
| DP3 | 1102963.06 | 1186543.01 | 1282.26 | Centro | 0.16 | 1.21 | 0.69 |
| DP4 | 1102954.75 | 1186534.84 | 1282.83 | Centro | 0.16 | 1.21 | 0.69 |
| DP5 | 1102793.43 | 1185814.37 | 1294.50 | Etapa 2 | 0.21 | 1.60 | 1.12 |
| DP6 | 1103357.49 | 1187181.93 | 1279.50 | Centro | 0.10 | 0.84 | 0.47 |
| DP7 | 1103335.87 | 1187207.31 | 1278.00 | Oscar Martínez | 0.07 | 0.45 | 0.21 |
| DP8 | 1103150.51 | 1187293.77 | 1274.50 | Oscar Martínez | 0.10 | 0.84 | 0.47 |
| DP9 | 1102996.04 | 1187367.83 | 1272.08 | Oscar Martínez | 0.10 | 0.63 | 0.35 |
| DP10 | 1102869.96 | 1187428.55 | 1245.75 | Oscar Martínez | 0.07 | 0.45 | 0.21 |
| DP11 | 1102539.46 | 1186706.72 | 1250.00 | Etapa 2 | 0.10 | 0.63 | 0.35 |
| DP12 | 1103451.48 | 1187680.98 | 1240.50 | Oscar Martínez | 0.10 | 0.84 | 0.47 |

Figura 8: Descargas Sistema de Alcantarillado Pluvial

En la Figura 9 se presenta gráficamente la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado pluvial proyectado, en términos generales se observa que los colectores principales son los que trabajan en su máxima capacidad para la lluvia de diseño.

Figura 9: Análisis de Capacidad Sistema de Alcantarillado Pluvial

En la Figura 10 se presentan las velocidades del sistema pluvial, hay tres tramos con velocidades inferiores a 0.75m/s que corresponden a tuberías existentes en el sector de La Plazuela, las velocidades de todas las tuberías proyectadas se encuentran por encima del valor mínimo recomendado por el RAS, se puede observar que la mayoría de velocidades se encuentran entre 2.00 y 5.00m/s.

Figura 10: Análisis de Velocidades Sistema de Alcantarillado Pluvial

# 3. ANÁLISIS DETALLADO DE CONEXIONES ERRADAS

Teniendo en cuenta que gran parte del casco urbano de Charalá está conformado por casas antiguas de estilo colonial con amplios patios centrales con cubiertas que drenan hacia los mismos, en donde se recolectan las aguas lluvias en el mismo sistema de drenaje por donde se conducen las aguas residuales hacia el sistema de alcantarillado, es difícil tener un sistema completamente separado ya que el alcance de las obras será en las vías y no al interior de los predios, para esto es necesario que la Administración Municipal tome medidas de control para que las construcciones nuevas separen las aguas al interior de los predios y adicionalmente, en lo posible, que los predios existentes realicen la separación de sus aguas para de esta manera evitar sobrecargas en el sistema de alcantarillado sanitario.

Según el RAS, para un sistema de alcantarillado separado el aporte máximo de conexiones erradas al sistema de alcantarillado de aguas residuales debe ser de hasta 0.20l/s-Ha, valor que se ha adoptado en el presente diseño, sin embargo, a continuación, se hace el análisis del caudal producido por conexiones erradas al interior de los predios. Se aclara que este caudal debe ser reducido con las medidas de control que tome la administración municipal junto con la empresa prestadora de servicios públicos, para controlar las conexiones domiciliarias de los predios. En la Figura 11 se observan las zonas verdes y zonas duras en la parte media de las manzanas de la zona central, luego de analizar varios casos puntuales, se estima que en términos generales aproximadamente el 20% del área total corresponde a patios interiores en los que se puede generar la mayor parte de las conexiones erradas, de manera análoga, en las zonas periféricas del norte y del sur del casco urbano se observa que las conexiones erradas son menores (ver Figura 12) y que representan aproximadamente el 10% del área central.

Figura 11: Zona Central del Casco Urbano de Charalá

Figura 12: Zonas Periféricas del Casco Urbano de Charalá

De acuerdo con las curvas de intensidad, duración y frecuencia establecidas para el presente proyecto, se tiene que para un periodo de retorno de 3 años y un tiempo de concentración de 10 minutos, la intensidad de la lluvia de diseño es de 152.06mm/h, si se adopta un coeficiente de escorrentía medio de 0.75, debido a que tal como se observa en la imagen satelital, existen zonas verdes al interior de algunos predios, para un área de 1.00Ha se tiene un caudal pluvial de 317.04l/s y para la zona centro, considerando que las conexiones erradas se presentan aproximadamente en el 20% del área, el caudal sería de 63.41l/s-Ha, de la misma manera, para las zonas periféricas las conexiones erradas se presentan aproximadamente en el 10% del área con lo cual el caudal sería de 31.70l/s-Ha. Para las zonas en donde se proyectan nuevos desarrollos y que actualmente no están urbanizadas, se proyectan conexiones erradas de 0.20l/s-Ha, considerando que la administración municipal debe controlar la adecuada instalación de las conexiones domiciliarias.

Para el diseño realizado con unas conexiones erradas de 0.20l/s-Ha, según lo establecido en el RAS, se construyó la modelación hidráulica utilizando el software EPA-SWMM 5.0, el modelo se encuentra en los anexos y se denomina MOD_CHA_SAN_CE_NORM. Analizando los resultados se encontró que no se presentan desbordamientos de caudal en el sistema, tal como se puede observar en la Figura 13.

Figura 13: Desbordamiento de Caudal Escenario con Conexiones Erradas Normales

Para evaluar el comportamiento del sistema de alcantarillado proyectado ante una lluvia fuerte como la de diseño, se construyó el modelo RED_SANITARIA_CE_ALTAS, incorporando las conexiones erradas de 63.41l/s-Ha para la zona centro, 31.70l/s-Ha para la zona periférica y 0.20l/s-Ha para los nuevos desarrollos, según se presenta en la Figura 14.

Figura 14: Zonificación de Conexiones Erradas en el Sistema de Alcantarillado

Aplicando las conexiones erradas tal como se indicó anteriormente al modelo hidráulico, se observa que existen algunos desbordamientos de caudal principalmente en el cauce de la quebrada que atraviesa diagonalmente el casco urbano y en el emisario final, según se indica en la Figura 15. El modelo hidráulico se encuentra en los Anexos del presente informe y se denomina MOD_CHA_SAN_CE_ALTAS_SIN_ALIV.

Figura 15: Desbordamiento de Caudal - Conexiones Erradas Altas – Sin Aliviaderos

Para evitar que se presenten desbordamientos de caudal en el sistema se propone la construcción de Aliviaderos hacia el sistema pluvial y hacia los cuerpos de agua del municipio. Cuando se hace el alivio a un cuerpo de agua se verifica que la dilución de las aguas a verter sea de 1:5, es decir una parte de agua residual por cada cinco partes de aguas lluvias.

Se aclara que el sistema proyectado es separado, sin embargo, existen diversos factores que hacen que no todas las aguas lluvias circulen por el sistema pluvial, en primer lugar, ya existen muchas conexiones domiciliarias combinadas cuyo control y organización lo debe ejercer la Administración Municipal para intentar reducirlas al máximo y hacer que el sistema de alcantarillado funcione adecuadamente, en segundo lugar, como ya se indicó en este informe, la construcción del sistema se hará por etapas e inicialmente no todo el sistema se va a separar, con lo cual es necesario sacar las aguas lluvias del sistema para impedir que haya una sobrecarga en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y para reducir los costos debidos al incremento de diámetro por transporte de aguas lluvias en un sistema sanitario.

## Diseño de Aliviaderos

Los aliviaderos tienen como objetivo disminuir los costos de conducción de los flujos hasta el sitio de disposición final o de tratamiento de las aguas residuales. Estas estructuras derivan parte del caudal que se supone que es de escorrentía pluvial a drenajes que usualmente son naturales o a almacenamientos temporales, para este diseño, en la mayoría de los casos se derivará el caudal de aguas lluvias al sistema de alcantarillado pluvial, aliviando así los caudales conducidos por colectores, interceptores o emisarios a la planta de tratamiento de aguas residuales.

En este diseño se proyectaron un total de once estructuras de separación o aliviaderos de tipo lateral localizados en función de la configuración del terreno y de la posibilidad de derivar los caudales al sistema de alcantarillado pluvial o al cuerpo de agua receptor sin causar problemas de inundaciones en áreas aledañas.

Los aliviaderos laterales, consisten esencialmente en un vertedero que se dimensiona adecuadamente para cumplir la función de impedir el vertimiento de las aguas sanitarias antes de que éstas tengan determinada dilución y verter el exceso cuando el volumen que llega, debido a las aguas lluvias, es mayor.

Desde el punto de vista hidráulico, los parámetros de diseño de estructuras de alivios corresponden, para el caso de un vertedero lateral, a la profundidad antes de la estructura, régimen de flujo y longitud de vertedero y si tiene pantalla para incrementar su capacidad, la altura de éste. El flujo en un vertedero lateral corresponde a flujo espacialmente variado; los métodos de cálculo hidráulico para estos vertederos se basan en el análisis de conservación de energía entre dos secciones ubicadas aguas arriba y aguas abajo del vertedero y en la relación entre el caudal de alivio y la longitud del vertedero.

Para el cálculo de la longitud de vertimiento, se empleó la fórmula de Gómez Navarro, la expresión que se indica ya simplificada es la siguiente:

L=Q0.75H32

H

L

En la cual:

L=Longitud en m.

Q=Caudal por verter en m³/s.

H=Espesor de la lámina de agua, aguas arriba.

En los Anexos del presente informe se presentan los cálculos realizados para cada aliviadero y en la Tabla 12 se resumen los resultados obtenidos en la estimación de las longitudes de los vertederos laterales que componen las distintas estructuras de separación, se aclara que cuando se descarga el alivio al alcantarillado pluvial, el caudal a derivar corresponde a toda la escorrentía más el caudal de infiltración, ya que la dilución se hace con el caudal que está circulando por el sistema de aguas lluvias; cuando se hace el alivio a uno de los cuerpos de agua, el caudal a derivar corresponde a aquel con el cual se garantiza que la dilución máxima de aguas residuales tenga una relación de 1:5.

Tabla 12: Resultados de Cálculo de los Aliviaderos Proyectados

| Cámara | Sitio de Alivio |  |  |  |  |  |  | Tubería de Entrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TR1 |  |  |  |  |  |  | L1 (m) |  |  | D1 (") |  |  | S1 (%) |  |  |  | CB1f (msnm) |  |
| AL01 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | 154-AL01 |  |  |  |  |  |  | 6.30 |  |  | 16 |  |  | 0.64% |  |  |  | 1275.77 |  |
| AL02 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | 161-AL02 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |  |  | 24 |  |  | 0.21% |  |  |  | 1274.50 |  |
| AL03 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | 108-AL03 |  |  |  |  |  |  | 62.15 |  |  | 24 |  |  | 0.34% |  |  |  | 1273.12 |  |
| AL04 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | S052-AL04 |  |  |  |  |  |  | 62.05 |  |  | 15 |  |  | 1.82% |  |  |  | 1271.06 |  |
| AL05 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | S050-AL05 |  |  |  |  |  |  | 37.18 |  |  | 15 |  |  | 9.98% |  |  |  | 1261.92 |  |
| AL06 | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | 210A-AL06 |  |  |  |  |  |  | 6.75 |  |  | 15 |  |  | 0.15% |  |  |  | 1260.88 |  |
| AL06A | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | S040-AL06A |  |  |  |  |  |  | 4.28 |  |  | 10 |  |  | 27.34% |  |  |  | 1249.68 |  |
| AL06B | Sistema Pluvial |  |  |  |  |  |  | 221B-AL06B |  |  |  |  |  |  | 2.55 |  |  | 8.00 |  |  | 8.63% |  |  |  | 1248.01 |  |
| AL07 | Río Pienta |  |  |  |  |  |  | S012-AL07 |  |  |  |  |  |  | 29.87 |  |  | 15 |  |  | 6.56% |  |  |  | 1251.60 |  |
| AL08 | Quebrada La Capilla |  |  |  |  |  |  | 033-AL08 |  |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  | 16.00 |  |  | 6.10% |  |  |  | 1293.06 |  |
| AL09 | Río Pienta |  |  |  |  |  |  | S102-AL09 |  |  |  |  |  |  | 5.55 |  |  | 8.00 |  |  | 21.98% |  |  |  | 1251.10 |  |
| Cámara |  |  | Tubería de Salida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TR2 |  |  |  |  |  |  | L2 (m) |  |  | D2 (") |  |  |  | S2 (%) |  |  |  |  |  |  | CB2i (msnm) |  |  |
| AL01 |  |  | AL01-159 |  |  |  |  |  |  | 83.96 |  |  | 16 |  |  |  | 0.64% |  |  |  |  |  |  | 1275.76 |  |  |
| AL02 |  |  | AL02-162 |  |  |  |  |  |  | 44.44 |  |  | 24 |  |  |  | 0.21% |  |  |  |  |  |  | 1274.49 |  |  |
| AL03 |  |  | AL03-176 |  |  |  |  |  |  | 56.22 |  |  | 24 |  |  |  | 0.33% |  |  |  |  |  |  | 1273.11 |  |  |
| AL04 |  |  | AL04-S049 |  |  |  |  |  |  | 40.33 |  |  | 15 |  |  |  | 0.53% |  |  |  |  |  |  | 1271.05 |  |  |
| AL05 |  |  | AL05-210A |  |  |  |  |  |  | 56.69 |  |  | 15 |  |  |  | 1.70% |  |  |  |  |  |  | 1261.90 |  |  |
| AL06 |  |  | AL06-208 |  |  |  |  |  |  | 50.88 |  |  | 15 |  |  |  | 0.15% |  |  |  |  |  |  | 1260.87 |  |  |
| AL06A |  |  | AL06A-S041 |  |  |  |  |  |  | 4.28 |  |  | 10 |  |  |  | 27.41% |  |  |  |  |  |  | 1249.67 |  |  |
| AL06B |  |  | AL06B-S069 |  |  |  |  |  |  | 31.70 |  |  | 8.00 |  |  |  | 8.60% |  |  |  |  |  |  | 1248.00 |  |  |
| AL07 |  |  | AL07-S013 |  |  |  |  |  |  | 32.09 |  |  | 15 |  |  |  | 0.62% |  |  |  |  |  |  | 1251.59 |  |  |
| AL08 |  |  | AL08-33A |  |  |  |  |  |  | 31.03 |  |  | 16.00 |  |  |  | 6.10% |  |  |  |  |  |  | 1293.05 |  |  |
| AL09 |  |  | AL09-S090 |  |  |  |  |  |  | 23.80 |  |  | 8.00 |  |  |  | 31.25% |  |  |  |  |  |  | 1251.09 |  |  |
| Cámara |  |  |  | Tubería de Alivio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TR3 |  |  |  |  |  |  | L3 (m) |  |  | D3 (") |  |  |  |  | S3 (%) |  |  |  | CB3i (msnm) |  |  |  |
| AL01 |  |  |  | AL01-P013A |  |  |  |  |  |  | 3.32 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  | 1275.26 |  |  |  |
| AL02 |  |  |  | AL02-18PA |  |  |  |  |  |  | 3.12 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  | 1273.99 |  |  |  |
| AL03 |  |  |  | AL03-P111 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  | 1272.61 |  |  |  |
| AL04 |  |  |  | AL04-P110 |  |  |  |  |  |  | 4.53 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2.50% |  |  |  | 1270.55 |  |  |  |
| AL05 |  |  |  | AL05-15PA |  |  |  |  |  |  | 7.44 |  |  | 18 |  |  |  |  | 5.00% |  |  |  | 1261.40 |  |  |  |
| AL06 |  |  |  | AL06-15PBA |  |  |  |  |  |  | 3.98 |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.70% |  |  |  | 1260.37 |  |  |  |
| AL06A |  |  |  | AL06A-P109 |  |  |  |  |  |  | 9.01 |  |  | 12 |  |  |  |  | 22.40% |  |  |  | 1249.17 |  |  |  |
| AL06B |  |  |  | AL06B-P137 |  |  |  |  |  |  | 3.94 |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 6.00% |  |  |  | 1247.50 |  |  |  |
| AL07 |  |  |  | AL07-DC1 |  |  |  |  |  |  | 62.25 |  |  | 16 |  |  |  |  | 2.00% |  |  |  | 1251.09 |  |  |  |
| AL08 |  |  |  | AL08-DC2 |  |  |  |  |  |  | 6.20 |  |  | 16.00 |  |  |  |  | 5.00% |  |  |  | 1292.55 |  |  |  |
| AL09 |  |  |  | AL09-DC3 |  |  |  |  |  |  | 22.70 |  |  | 8.00 |  |  |  |  | 48.00% |  |  |  | 1250.59 |  |  |  |
| Cámara |  | Estructura de Separación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LV (m) |  |  | Lte (m) | Lts (m) | LT (m) |  | HV (m) |  |  | CV (msnm) |  |  |  | b (m) |  |  |  | Sc (%) |  | CR (msnm) |  |  |  | HC (m) |
| AL01 |  | 1.30 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.80 |  | 0.05 |  |  | 1275.82 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.50% |  | 1278.10 |  |  |  | 0.59 |
| AL02 |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.06 |  |  | 1274.55 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.50% |  | 1276.90 |  |  |  | 0.66 |
| AL03 |  | 1.50 |  |  | 0.25 | 0.25 | 2.00 |  | 0.09 |  |  | 1273.21 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.50% |  | 1274.72 |  |  |  | 0.00 |
| AL04 |  | 1.60 |  |  | 0.25 | 0.25 | 2.10 |  | 0.06 |  |  | 1271.11 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.50% |  | 1272.65 |  |  |  | 0.00 |
| AL05 |  | 3.20 |  |  | 0.25 | 0.25 | 3.70 |  | 0.13 |  |  | 1262.04 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.50% |  | 1263.50 |  |  |  | 0.00 |
| AL06 |  | 2.10 |  |  | 0.25 | 0.25 | 2.60 |  | 0.16 |  |  | 1261.03 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.50% |  | 1262.90 |  |  |  | 0.28 |
| AL06A |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.05 |  |  | 1249.73 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.50% |  | 1251.25 |  |  |  | 0.00 |
| AL06B |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.05 |  |  | 1248.06 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.50% |  | 1249.60 |  |  |  | 0.00 |
| AL07 |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.29 |  |  | 1251.88 |  |  |  | 0.40 |  |  |  | 0.50% |  | 1252.78 |  |  |  | 0.00 |
| AL08 |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.08 |  |  | 1293.14 |  |  |  | 0.30 |  |  |  | 0.50% |  | 1295.85 |  |  |  | 1.05 |
| AL09 |  | 1.00 |  |  | 0.25 | 0.25 | 1.50 |  | 0.07 |  |  | 1251.17 |  |  |  | 0.20 |  |  |  | 0.50% |  | 1252.50 |  |  |  | 0.00 |

En la

Figura 16 se presenta la localización de los alivios proyectados en el sistema de alcantarillado sanitario, se puede observar que se plantea la construcción de dos alivios con dilución controlada al río Pienta y uno a la Quebrada La Capilla, además de los ocho que se localizan en el casco urbano, que descargan las aguas lluvias hacia el sistema pluvial, en donde se garantiza la dilución de la carga contaminante. En la Tabla 13 se presentan las coordenadas de cada uno de los aliviaderos proyectados.

Figura 16: Alivios Proyectados en el Sistema de Alcantarillado Sanitario

Tabla 13: Localización de Aliviaderos Proyectados

| Coordenadas Cámaras de Alivio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cámara | Este | Norte | Rasante |
| AL01 | 1103059.96 | 1187132.09 | 1278.10 |
| AL02 | 1103012.87 | 1187049.26 | 1276.90 |
| AL03 | 1102904.82 | 1186957.50 | 1274.72 |
| AL04 | 1102829.44 | 1186810.67 | 1272.65 |
| AL05 | 1102689.48 | 1186795.63 | 1263.50 |
| AL06 | 1102627.09 | 1186806.35 | 1262.90 |
| AL06A | 1102872.03 | 1187409.45 | 1251.25 |
| AL06B | 1103458.43 | 1187656.92 | 1249.60 |
| AL07 | 1102347.98 | 1186856.78 | 1252.78 |
| AL08 | 1102763.75 | 1185812.87 | 1295.85 |
| AL09 | 1103175.95 | 1187737.48 | 1252.50 |

Teniendo calculados los alivios, se construyó el modelo denominado MOD_CHA_SAN_CE_ALTAS_CON_ALIV, que se encuentra dentro de los anexos del presente documento, en este modelo se incluyeron los caudales a aliviar (negativos) en cada una de las estructuras de separación propuestas, en la Figura 17 se presenta el análisis de desbordamiento de caudal y se observa que no hay problemas de inundaciones cuando trabajan los aliviaderos propuestos.

Figura 17: Desbordamiento de Caudal - Conexiones Erradas Altas – Con Aliviaderos

# ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS ENTRE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.

Se identificaron y localizaron 71 interferencias o cruces de alcantarillado sanitario y pluvial(Anexo 3), los cuales corresponden a los siguentes:

Tabla 14.Interferencias alcantarillado Sanitario Pluvial.

| Tramo Sanitario | Tramo Pluvial | Nombre de Cruce | Sanitario |  | Pluvial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Material | Diámetro Nominal | Material | Diámetro Nominal |
| 018-021 | P079-P076 | C-01 | PVC | 12 | PEAD | 10 |
| 031-032 | P080-P078 | C-02 | PVC | 16 | PEAD | 12 |
| 041-48A | P052-DP3 | C-03 | PEAD | 15 | PEAD | 30 |
| 041-48A | 27P-28P | C-04 | PEAD | 15 | PEAD | 30 |
| 237E-210A | 15PA-15PB | C-05 | PEAD | 15 | PEAD | 48 |
| 010-009 | P071-P072 | C-11 | PVC | 10 | PEAD | 18 |
| 016-015 | P073-P074 | C-13 | PVC | 8 | PEAD | 24 |
| 019-018 | P074-P075 | C-14 | PVC | 8 | PEAD | 24 |
| 028-023 | P077-P078 | C-16 | GRP | 8 | PEAD | 30 |
| 029-030 | P082-32P | C-18 | PEAD | 8 | PEAD | 10 |
| 035-033 | 32P-DP5 | C-19 | PVC | 10 | PEAD | 36 |
| 48H-48A | P051-P052 | C-21 | PVC | 8 | PEAD | 30 |
| 046-46A | P055-26P | C-23 | CSCII | 12 | PEAD | 24 |
| 46A-082 | P049-P050 | C-24 | CSCII | 16 | PEAD | 24 |
| S049-S050 | P110-P002 | C-26 | PEAD | 15 | PEAD | 42 |
| 078-080 | P047-P048 | C-29 | PVC | 8 | PEAD | 18 |
| 101-102 | P007-7P | C-30 | PVC | 12 | PEAD | 18 |
| 086-087 | 9P-10P | C-31 | PEAD | 8 | CRCII | 36 |
| 233-S048 | P001-12P | C-32 | PEAD | 12 | CRCII | 36 |
| 186'-S049 | 13P-P002 | C-33 | PEAD | 8 | CRCII | 36 |
| 176'-S052 | P111-P015 | C-34 | PEAD | 8 | PEAD | 42 |
| 176'-S052 | P038-P016 | C-35 | PEAD | 8 | PEAD | 30 |
| 178'-S052 | P016-P110 | C-36 | PEAD | 8 | PEAD | 42 |
| 227-S050 | P003-15PA | C-37 | PEAD | 8 | PEAD | 48 |
| 154-AL01 | P012-P013 | C-38 | CSCII | 16 | PEAD | 24 |
| AL01-159 | P021-17P | C-39 | CSCII | 16 | PEAD | 15 |
| 159-161 | P022-17P | C-40 | CRCII | 24 | PEAD | 10 |
| AL02-162 | P112-21P | C-41 | CRCII | 24 | PEAD | 36 |
| 176-174 | P039-P040 | C-42 | CRCII | 24 | PEAD | 15 |
| 137-138 | P084-P085 | C-43 | PVC | 8 | PEAD | 15 |
| 143-142 | P009-P010 | C-44 | PEAD | 8 | PEAD | 15 |
| 158''-125 | P011-P012 | C-45 | PEAD | 8 | PEAD | 24 |
| 158''-125 | P020-P021 | C-46 | PEAD | 8 | PEAD | 15 |
| 151'-153 | P025-P112 | C-47 | PVC | 8 | PEAD | 18 |
| 153-161 | 17P-18P | C-48 | CSCII | 8 | PEAD | 30 |
| 150-151 | P024-P025 | C-49 | PEAD | 12 | PEAD | 18 |
| 151-162 | P027-P112 | C-50 | CSCII | 16 | PEAD | 18 |
| 119-120 | P028-P029 | C-51 | GRP | 8 | PEAD | 15 |
| 160-108 | 22P-P014 | C-52 | CSCII | 16 | PEAD | 36 |
| 121-120 | P028-P029 | C-53 | GRP | 8 | PEAD | 15 |
| 091'-123 | P029-P030 | C-54 | GRP | 10 | PEAD | 15 |
| 091'-123 | P034-P035 | C-55 | GRP | 10 | PEAD | 24 |
| 094'-160 | P031-P014 | C-56 | PEAD | 8 | PEAD | 24 |
| 094'-160 | P034-P035 | C-57 | PEAD | 8 | PEAD | 24 |
| 089'-108 | P014-P111 | C-58 | GRP | 8 | PEAD | 40 |
| 089'-108 | P035-P036 | C-59 | GRP | 8 | PEAD | 24 |
| 152-165 | P027-P112 | C-60 | GRP | 10 | PEAD | 18 |
| 148'-167 | P023-P024 | C-61 | GRP | 8 | PEAD | 15 |
| 178-177 | P040-P041 | C-62 | CSCII | 10 | PEAD | 15 |
| 193'-192 | P115-P116 | C-63 | CSCII | 8 | PEAD | 18 |
| 196'-194 | P116-15PB | C-64 | GRP | 8 | PEAD | 24 |
| 191'-197 | P114-P115 | C-65 | CSCII | 8 | PEAD | 15 |
| 198-193 | P117-P118 | C-66 | CSCII | 10 | PEAD | 15 |
| 200-193 | P118-P119 | C-67 | CSCII | 10 | PEAD | 15 |
| 202'-201 | P120-P121 | C-68 | CSCII | 8 | PEAD | 18 |
| 203'-205 | P120-P121 | C-69 | GRP | 10 | PEAD | 18 |
| 168-169 | P093-P094 | C-70 | CSCII | 16 | PEAD | 24 |
| 170B-170C | P099-DP9 | C-71 | PEAD | 10 | PEAD | 18 |
| 142'-144 | P091-P092 | C-72 | CSCII | 8 | PEAD | 18 |
| 149'-171 | P098-P099 | C-74 | GRP | 8 | PEAD | 18 |
| 146-172 | P102-P103 | C-75 | CSCII | 8 | PEAD | 10 |
| S066-S067 | P106-P107 | C-76 | PEAD | 8 | PEAD | 15 |
| 149-172 | P102-P103 | C-77 | GRP | 8 | PEAD | 10 |
| 213-214 | P139-P140 | C-78 | PVC | 8 | PEAD | 10 |
| 214A-218 | P130-P131 | C-79 | PEAD | 8 | PEAD | 18 |
| 214A-218 | P131-P132 | C-80 | PEAD | 8 | PEAD | 18 |
| 218-219 | P131-P132 | C-81 | GRP | 8 | PEAD | 18 |
| 221A-221B | P147-P136 | C-82 | PEAD | 8 | PEAD | 10 |
| 226B-S047 | P142-P143 | C-84 | PEAD | 12 | PEAD | 10 |
| S041-S029 | P109-DP10 | C-85 | PEAD | 10 | PEAD | 15 |
| S086-S087 | P107-P108 | C-86 | PEAD | 8 | PEAD | 15 |

# CONCLUSIONES

- Se propone un sistema sanitario y pluvial independiente, contrario a lo previsto en el diseño original que lo contemplaba combinado, puesto que los diámetros existentes son insuficientes para atender los caudales estimados.

- Teniendo en cuenta que los trabajos de pavimentación de la vía impiden la construcción del emisario final por el centro de la vía, como estaba previsto en el diseño inicial, se estudiará construir el colector final por el margen derecho o izquierdo del Río Pienta paralelo a la vía Charalá – San Gil.

- El ajuste del alcantarillo pluvial resulta significativo en cuanto a alcance y presupuesto, pues en el diseño existente se subestimaron el coeficiente de escorrentía y las curvas IDF, que constituyen la base climatológica para la estimación de los caudales de diseño pues resumen las características de los eventos de precipitación para la zona. Recordemos que en el diseño inicial se estableció un coeficiente de escorrentía de 0.25 apropiado para zonas verdes, cuando debió ser de 0.75 apropiado para zonas residenciales duras. En cuanto a las curvas IDF fueron establecidas con base en la información pluviométrica e la Estación 2402 ubicada en Charalá que dejó de funcionar en el año 1973, es decir que se obviaron los eventos climatológicos importantes de los últimos 43 años.

- Para la definición del sistema pluvial se atendieron los sitios críticos requeridos por el Municipio, básicamente inundaciones por insuficiencia del sistema combinado existente.

- Según el ajuste al diseño, la longitud de optimización de redes y construcción de redes nuevas del sistema pluvial se estima en 7262 m, versus la cantidad estimada en el diseño de inicial de 4125 m.

- Según el ajuste al diseño, la longitud de optimización de redes y construcción de redes nuevas del sistema sanitario se estima en 8.556 m, versus la cantidad estimada en el diseño de inicial de 9075.5 m.

- Tanto en el diseño inicial como en el ajuste del mismo, los diámetros de las tuberías a optimizar y construir nuevos oscilan entre 200mm y 375mm.

- En el diseño inicial del sistema pluvial, se tenía previsto ejecutar colocar tuberías con diámetro de 300 mm, 375 mm, 900 mm y 1000 mm, sin embargo, con el ajuste del diseño los diámetros de tubería oscilan entre 300 mm y 1200 mm, requiriendo mayores diámetros para el manejo de las aguas lluvias que de acuerdo a los parámetros de diseño fueron subestimados.

- Del ajuste de los diseños se generan 12 vertimientos del sistema pluvial a cuerpos de agua del Municipio.

- Todas las aguas del sistema sanitario se conducen por el Emisario Final hasta un único punto de vertimiento temporal ubicado en el predio de la trituradora en la vía Charalá – San Gil y esto mientras se construye la PTAR en el mismo. Cabe anotar que al emisario final se contemplan tres entregas de los colectores principales del Municipio que recogen las aguas de la zona centro, la zona Simácota y la zona Oscar Martínez y Táquiza.

# RECOMENDACIONES

- De acuerdo a la priorización de los sectores en los cuales se dividió el Municipio teniendo como criterio la necesidad de ejecución de las obras y la inclusión de las mismas en el diseño inicial avalado por el MVCT, se debe definir los sectores a ejecutar en diseño sanitario y pluvial, pues el presupuesto será insuficiente para acometer todas las obras diseñadas.

ANEXOS

Anexo 1: Proyecciones de población

Anexo 2: Hidrología

Anexo 3: Memorias Hidráulicas Alcantarillado Sanitario

Anexo 4: Memorias Hidráulicas Alcantarillado Pluvial

Anexo 5: Análisis de interferencias entre alcantarillado

Sanitario y pluvial

Anexo 6: Dimensiones cabezales de descarga

Anexo 7: Modelos hidráulicos

Anexo 8: Planos