## 1.Topologia
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
|  |  | CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015 | [17 empty] | Nombre Archivo Calculos
|  |  | CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ | [17 empty] | Alcant_RAS_Calculos_PEAD
|  |  | TOPOLOGÍA DE TRAMOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA | [17 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRSAN'!
Tramo | Pozo |  | Tipo de Tramo | Etapa de Construcción | Longitud (m) | Diámetro Nominal (") | Material | n Manning | Cota Rasante |  | Recubrimiento |  | Cota Clave |  | Cota Batea |  | Pendiente (%) | Caída al Final del Tramo
| Inicial | Final | [6 empty] | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final | Inicial | Final
001-002 | 001 | 002 | Existente |  | 28.307 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.91 | 1300.7 | 0.52 | 0.53 | 1300.39 | 1300.17 | 1300.21 | 1299.99 | 0.7772% | 0.04 | 1 | 1 | 1 | Concreto Simple Clase 2 | CSCII | TITAN | 0.013
002-003 | 002 | 003 | Existente |  | 32.2588 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.7 | 1300.58 | 0.57 | 0.92 | 1300.13 | 1299.66 | 1299.95 | 1299.48 | 1.457% | 0.07 | 2 | 1 | 2 | Concreto Reforzado Clase 2 | CRCII | TITAN | 0.013
003-005 | 003 | 005 | Existente |  | 32.116 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.58 | 1300.64 | 0.99 | 1.45 | 1299.59 | 1299.19 | 1299.41 | 1299.01 | 1.245% | 0.07 | 3 | 1 | 3 | PVC | PVC | PAVCO | 0.011
005-007 | 005 | 007 | Existente |  | 32.1782 | 10 | PVC | 0.011 | 1300.64 | 1300.36 | 1.47 | 1.55 | 1299.17 | 1298.81 | 1298.94 | 1298.58 | 1.119% | 0.05 | 4 | 1 | 4 | GRES | GRES | GRES | 0.015
007-009 | 007 | 009 | Existente |  | 30.9962 | 12 | PVC | 0.011 | 1300.36 | 1299.97 | 1.55 | 1.5 | 1298.81 | 1298.47 | 1298.53 | 1298.19 | 1.097% | 0.06 | 5 | 1 | 5 | Polietileno de Alta Densidad | PEAD | TIGRE | 0.011
009-012 | 009 | 012 | Existente |  | 31.9951 | 12 | PVC | 0.011 | 1299.97 | 1299.76 | 1.56 | 1.72 | 1298.41 | 1298.04 | 1298.13 | 1297.76 | 1.156% | 0.05 | 6 | 1
012-015 | 012 | 015 | Existente |  | 32.1097 | 12 | PVC | 0.011 | 1299.76 | 1299.4 | 1.77 | 1.86 | 1297.99 | 1297.54 | 1297.71 | 1297.26 | 1.401% | 0.07 | 7 | 1
015-018 | 015 | 018 | Existente |  | 33.0715 | 12 | PVC | 0.011 | 1299.4 | 1298.86 | 1.93 | 1.79 | 1297.47 | 1297.07 | 1297.19 | 1296.79 | 1.209% | 0.03 | 8 | 1
018-021 | 018 | 021 | Existente |  | 53.6689 | 12 | PVC | 0.011 | 1298.86 | 1298.14 | 1.82 | 2.1 | 1297.04 | 1296.04 | 1296.76 | 1295.76 | 1.863% | 0.3 | 9 | 1
021-022 | 021 | 022 | Existente |  | 32.0355 | 12 | PVC | 0.011 | 1298.14 | 1297.94 | 2.4 | 2.28 | 1295.74 | 1295.66 | 1295.46 | 1295.38 | 0.2497% | 0.016 | 10 | 1
022-023 | 022 | 023 | Existente |  | 66.0385 | 12 | CSCII | 0.013 | 1297.94 | 1296.81 | 2.276 | 1.526 | 1295.664 | 1295.284 | 1295.364 | 1294.984 | 0.5754% | -0.12 | 11 | 1
023-031 | 023 | 031 | Existente |  | 1.7779 | 14 | PVC | 0.011 | 1296.81 | 1296.81 | 1.376 | 1.396 | 1295.434 | 1295.414 | 1295.104 | 1295.084 | 1.125% | 0.895 | 12 | 1
031-032 | 031 | 032 | Existente |  | 33.8396 | 16 | PVC | 0.011 | 1296.81 | 1296.05 | 2.261 | 1.891 | 1294.549 | 1294.159 | 1294.189 | 1293.799 | 1.152% | 0.06 | 13 | 1
032-033 | 032 | 033 | Existente |  | 8.4888 | 16 | PVC | 0.011 | 1296.05 | 1295.93 | 1.951 | 2.211 | 1294.099 | 1293.719 | 1293.739 | 1293.359 | 4.477% | 0.05 | 14 | 1
033-AL08 | 033 | AL08 | Existente |  | 4.0999 | 16 | PVC | 0.011 | 1295.93 | 1295.85 | 2.261 | 2.431 | 1293.669 | 1293.419 | 1293.309 | 1293.059 | 6.085% | 0.02 | 15 | 1
AL08-33A | AL08 | 33A | Existente |  | 31.0318 | 16 | PVC | 0.011 | 1295.85 | 1291.72 | 2.451 | 0.211 | 1293.399 | 1291.509 | 1293.039 | 1291.149 | 6.085% | 0.08 | 16 | 1
33A-33B | 33A | 33B | Existente |  | 48.0445 | 16 | PVC | 0.011 | 1291.72 | 1292.36 | 0.291 | 1.911 | 1291.429 | 1290.449 | 1291.069 | 1290.089 | 2.04% | 0 | 17 | 1
33B-33C | 33B | 33C | Existente |  | 24.8088 | 16 | PVC | 0.011 | 1292.36 | 1291.93 | 1.911 | 2.011 | 1290.449 | 1289.919 | 1290.089 | 1289.559 | 2.136% | 0 | 18 | 1
33C-S001 | 33C | S001 | Proyectado | 3 | 77.2836 | 15 | PEAD | 0.011 | 1291.93 | 1293.9 | 1.991 | 4.151 | 1289.939 | 1289.749 | 1289.559 | 1289.369 | 0.25% | 0 | 19 | 0
S001-S002 | S001 | S002 | Proyectado | 3 | 91.5976 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.9 | 1293.7 | 4.151 | 4.181 | 1289.749 | 1289.519 | 1289.369 | 1289.139 | 0.25% | 0 | 20 | 0
S002-S003 | S002 | S003 | Proyectado | 3 | 70.649 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.7 | 1293.75 | 4.181 | 4.411 | 1289.519 | 1289.339 | 1289.139 | 1288.959 | 0.25% | 0 | 21 | 0
S003-S004 | S003 | S004 | Proyectado | 3 | 22.4447 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.75 | 1293.85 | 4.411 | 4.571 | 1289.339 | 1289.279 | 1288.959 | 1288.899 | 0.25% | 0 | 22 | 0
S004-S005 | S004 | S005 | Proyectado | 3 | 22.8681 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.85 | 1293.8 | 4.571 | 4.581 | 1289.279 | 1289.219 | 1288.899 | 1288.839 | 0.25% | 0 | 23 | 0
S005-S006 | S005 | S006 | Proyectado | 3 | 55.069 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.8 | 1293.6 | 4.581 | 4.521 | 1289.219 | 1289.079 | 1288.839 | 1288.699 | 0.25% | 0 | 24 | 0
S006-S007 | S006 | S007 | Proyectado | 3 | 19.9807 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.6 | 1294.2 | 4.521 | 5.171 | 1289.079 | 1289.029 | 1288.699 | 1288.649 | 0.25% | 0 | 25 | 0
S007-S008 | S007 | S008 | Proyectado | 3 | 49.9591 | 15 | PEAD | 0.011 | 1294.2 | 1293.65 | 5.171 | 4.741 | 1289.029 | 1288.909 | 1288.649 | 1288.529 | 0.25% | 0 | 26 | 0
S008-S009 | S008 | S009 | Proyectado | 3 | 34.3172 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.65 | 1293.45 | 4.741 | 4.631 | 1288.909 | 1288.819 | 1288.529 | 1288.439 | 0.25% | 0 | 27 | 0
S009-S010 | S009 | S010 | Proyectado | 3 | 24.0979 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.45 | 1293 | 4.631 | 4.241 | 1288.819 | 1288.759 | 1288.439 | 1288.379 | 0.25% | 0 | 28 | 0
S010-39B | S010 | 39B | Proyectado | 3 | 40.3099 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293 | 1293.97 | 4.241 | 5.311 | 1288.759 | 1288.659 | 1288.379 | 1288.279 | 0.25% | 0 | 29 | 0
39B-039 | 39B | 039 | Proyectado | 1 | 117.3008 | 15 | PEAD | 0.011 | 1293.97 | 1290.34 | 5.311 | 1.961 | 1288.659 | 1288.379 | 1288.279 | 1287.999 | 0.24% | 0.03 | 30 | 0
039-040 | 039 | 040 | Proyectado | 1 | 84.1211 | 15 | PEAD | 0.011 | 1290.34 | 1287.85 | 1.991 | 1.201 | 1288.349 | 1286.649 | 1287.969 | 1286.269 | 2.02% | 0.03 | 31 | 0
040-041 | 040 | 041 | Proyectado | 1 | 46.8654 | 15 | PEAD | 0.011 | 1287.85 | 1286.16 | 1.231 | 1.201 | 1286.619 | 1284.959 | 1286.239 | 1284.579 | 3.54% | 0 | 32 | 0
041-48A | 041 | 48A | Proyectado | 1 | 21.1487 | 15 | PEAD | 0.011 | 1286.16 | 1285.89 | 1.201 | 1.201 | 1284.959 | 1284.689 | 1284.579 | 1284.309 | 1.26% | 0 | 33 | 0
48A-084 | 48A | 084 | Proyectado | 1 | 20.7774 | 15 | PEAD | 0.011 | 1285.89 | 1287.04 | 1.201 | 2.391 | 1284.689 | 1284.649 | 1284.309 | 1284.269 | 0.21% | 0 | 34 | 0
084-S011 | 084 | S011 | Proyectado | 1 | 81.1855 | 15 | PEAD | 0.011 | 1287.04 | 1287.2 | 2.391 | 2.721 | 1284.649 | 1284.479 | 1284.269 | 1284.099 | 0.21% | 0.01 | 35 | 0
S011-085 | S011 | 085 | Proyectado | 1 | 48.9621 | 15 | PEAD | 0.011 | 1287.2 | 1287.29 | 2.731 | 2.921 | 1284.469 | 1284.369 | 1284.089 | 1283.989 | 0.2% | 0 | 36 | 0
085-185 | 085 | 185 | Proyectado | 1 | 26.2818 | 15 | PEAD | 0.011 | 1287.29 | 1287.1 | 2.921 | 2.781 | 1284.369 | 1284.319 | 1283.989 | 1283.939 | 0.2% | 0 | 37 | 0
185-186 | 185 | 186 | Proyectado | 1 | 99.5056 | 15 | PEAD | 0.011 | 1287.1 | 1286.34 | 2.781 | 2.211 | 1284.319 | 1284.129 | 1283.939 | 1283.749 | 0.19% | 0 | 38 | 0
186-237 | 186 | 237 | Proyectado | 1 | 22.8037 | 15 | PEAD | 0.011 | 1286.34 | 1286.1 | 2.211 | 2.011 | 1284.129 | 1284.089 | 1283.749 | 1283.709 | 0.19% | 0.1 | 39 | 0
237-237A | 237 | 237A | Proyectado | 1 | 31.9771 | 15 | PEAD | 0.011 | 1286.1 | 1283.7 | 2.111 | 1.201 | 1283.989 | 1282.499 | 1283.609 | 1282.119 | 4.65% | 0.34 | 40 | 0
237A-237B | 237A | 237B | Proyectado | 1 | 39.8859 | 15 | PEAD | 0.011 | 1283.7 | 1273.4 | 1.541 | 1.201 | 1282.159 | 1272.199 | 1281.779 | 1271.819 | 24.96% | 0 | 41 | 0
237B-237C | 237B | 237C | Proyectado | 1 | 30.4378 | 15 | PEAD | 0.011 | 1273.4 | 1270.1 | 1.201 | 1.201 | 1272.199 | 1268.899 | 1271.819 | 1268.519 | 10.83% | 0 | 42 | 0
237C-237D | 237C | 237D | Proyectado | 1 | 62.245 | 15 | PEAD | 0.011 | 1270.1 | 1268.22 | 1.201 | 1.201 | 1268.899 | 1267.019 | 1268.519 | 1266.639 | 3.02% | 0.07 | 43 | 0
237D-237E | 237D | 237E | Proyectado | 1 | 52.0976 | 15 | PEAD | 0.011 | 1268.22 | 1265.9 | 1.271 | 1.201 | 1266.949 | 1264.699 | 1266.569 | 1264.319 | 4.31% | 0.08 | 44 | 0
237E-210A | 237E | 210A | Proyectado | 1 | 42.24 | 15 | PEAD | 0.011 | 1265.9 | 1262.52 | 1.281 | 1.201 | 1264.619 | 1261.319 | 1264.239 | 1260.939 | 7.81% | 0.05 | 45 | 0
210A-AL06 | 210A | AL06 | Proyectado | 1 | 6.75 | 15 | PEAD | 0.011 | 1262.52 | 1262.9 | 1.251 | 1.641 | 1261.269 | 1261.259 | 1260.889 | 1260.879 | 0.15% | 0.02 | 46 | 0
AL06-208 | AL06 | 208 | Proyectado | 1 | 50.8831 | 15 | PEAD | 0.011 | 1262.9 | 1265.2 | 1.661 | 4.041 | 1261.239 | 1261.159 | 1260.859 | 1260.779 | 0.15% | 0 | 47 | 0
208-204 | 208 | 204 | Proyectado | 1 | 34.349 | 15 | PEAD | 0.011 | 1265.2 | 1267.63 | 4.041 | 6.521 | 1261.159 | 1261.109 | 1260.779 | 1260.729 | 0.15% | 0.01 | 48 | 0
204-206 | 204 | 206 | Proyectado | 1 | 87.2231 | 15 | PEAD | 0.011 | 1267.63 | 1268.27 | 6.531 | 7.301 | 1261.099 | 1260.969 | 1260.719 | 1260.589 | 0.15% | 0.34 | 49 | 0
206-205A | 206 | 205A | Proyectado | 1 | 49.8124 | 15 | PEAD | 0.011 | 1268.27 | 1258.25 | 7.641 | 1.231 | 1260.629 | 1257.019 | 1260.249 | 1256.639 | 7.24% | 0.53 | 50 | 0
205A-S012 | 205A | S012 | Proyectado | 1 | 37.2584 | 15 | PEAD | 0.011 | 1258.25 | 1255.3 | 1.761 | 1.231 | 1256.489 | 1254.069 | 1256.109 | 1253.689 | 6.49% | 0.13 | 51 | 0
S012-AL07 | S012 | AL07 | Proyectado | 1 | 29.8716 | 15 | PEAD | 0.011 | 1255.3 | 1252.78 | 1.361 | 1.261 | 1253.939 | 1251.519 | 1253.559 | 1251.139 | 8.1% | 0.01 | 52 | 0
AL07-S013 | AL07 | S013 | Proyectado | 1 | 32.0941 | 15 | PEAD | 0.011 | 1252.78 | 1253.59 | 1.271 | 2.281 | 1251.509 | 1251.309 | 1251.129 | 1250.929 | 0.62% | 0 | 53 | 0
S013-S014 | S013 | S014 | Proyectado | 5 | 89.3204 | 15 | PEAD | 0.011 | 1253.59 | 1252.01 | 2.281 | 1.251 | 1251.309 | 1250.759 | 1250.929 | 1250.379 | 0.62% | 0.74 | 54 | 0
S014-S018 | S014 | S018 | Proyectado | 5 | 97.16 | 15 | PEAD | 0.011 | 1252.01 | 1246.74 | 1.991 | -2.679 | 1250.019 | 1249.419 | 1249.639 | 1249.039 | 0.62% | 0 | 55 | 0
S018-S020 | S018 | S020 | Proyectado | 5 | 99.92 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.74 | 1247.82 | -2.679 | -0.979 | 1249.419 | 1248.799 | 1249.039 | 1248.419 | 0.62% | 0 | 56 | 0
S020-S022 | S020 | S022 | Proyectado | 5 | 81.61 | 15 | PEAD | 0.011 | 1247.82 | 1248.41 | -0.979 | 0.121 | 1248.799 | 1248.289 | 1248.419 | 1247.909 | 0.62% | 0 | 57 | 0
S022-S023 | S022 | S023 | Proyectado | 5 | 70.9946 | 15 | PEAD | 0.011 | 1248.41 | 1248.88 | 0.121 | 1.031 | 1248.289 | 1247.849 | 1247.909 | 1247.469 | 0.62% | 0 | 58 | 0
S023-S026 | S023 | S026 | Proyectado | 5 | 124 | 15 | PEAD | 0.011 | 1248.88 | 1247.09 | 1.031 | 0.011 | 1247.849 | 1247.079 | 1247.469 | 1246.699 | 0.62% | 0 | 59 | 0
S026-S027 | S026 | S027 | Proyectado | 5 | 124.34 | 15 | PEAD | 0.011 | 1247.09 | 1246.06 | 0.011 | -0.249 | 1247.079 | 1246.309 | 1246.699 | 1245.929 | 0.62% | 0 | 60 | 0
S027-S029 | S027 | S029 | Proyectado | 5 | 110.53 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.06 | 1246.09 | -0.249 | 0.471 | 1246.309 | 1245.619 | 1245.929 | 1245.239 | 0.62% | 0 | 61 | 0
S029-S031 | S029 | S031 | Proyectado | 5 | 90.06 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.09 | 1246.92 | 0.471 | 1.861 | 1245.619 | 1245.059 | 1245.239 | 1244.679 | 0.62% | 0 | 62 | 0
S031-S033 | S031 | S033 | Proyectado | 5 | 100.85 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.92 | 1246.66 | 1.861 | 2.231 | 1245.059 | 1244.429 | 1244.679 | 1244.049 | 0.62% | 0 | 63 | 0
S033-S034 | S033 | S034 | Proyectado | 5 | 12.9897 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.66 | 1246.6 | 2.231 | 2.251 | 1244.429 | 1244.349 | 1244.049 | 1243.969 | 0.62% | 0 | 64 | 0
S034-S035 | S034 | S035 | Proyectado | 5 | 63.2277 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.6 | 1246.8 | 2.251 | 2.841 | 1244.349 | 1243.959 | 1243.969 | 1243.579 | 0.62% | 0 | 65 | 0
S035-S036 | S035 | S036 | Proyectado | 5 | 48.9707 | 15 | PEAD | 0.011 | 1246.8 | 1244.88 | 2.841 | 1.221 | 1243.959 | 1243.659 | 1243.579 | 1243.279 | 0.62% | 0 | 66 | 0
S036-S037 | S036 | S037 | Proyectado | 5 | 25.5061 | 15 | PEAD | 0.011 | 1244.88 | 1243.63 | 1.221 | 0.131 | 1243.659 | 1243.499 | 1243.279 | 1243.119 | 0.62% | 0.68 | 67 | 0
S037-S038 | S037 | S038 | Proyectado | 5 | 35.5901 | 15 | PEAD | 0.011 | 1243.63 | 1243.1 | 0.811 | 0.511 | 1242.819 | 1242.589 | 1242.439 | 1242.209 | 0.65% | 0 | 68 | 0
S038-DSAN | S038 | DSAN | Proyectado | 5 | 83.3672 | 15 | PEAD | 0.011 | 1243.1 | 1242.76 | 0.511 | 0.711 | 1242.589 | 1242.049 | 1242.209 | 1241.669 | 0.65% | 0 | 69 | 0
DSAN-VSAN | DSAN | VSAN | Proyectado | 5 | 14.3602 | 15 | PEAD | 0.011 | 1242.76 | 1238 | 0.711 | -0.029 | 1242.049 | 1238.029 | 1241.669 | 1237.649 | 28% | 0 | 70 | 0
71
002A-002 | 002A | 002 | Existente |  | 69.1671 | 8 | PVC | 0.011 | 1302.7 | 1300.7 | 0.55 | 0.55 | 1302.15 | 1300.15 | 1301.97 | 1299.97 | 2.892% | 0 | 72 | 1
73
004-003 | 004 | 003 | Existente |  | 71.8373 | 8 | PVC | 0.011 | 1302.51 | 1300.58 | 1.68 | 0.95 | 1300.83 | 1299.63 | 1300.65 | 1299.45 | 1.67% | 0 | 74 | 1
75
006-005 | 006 | 005 | Existente |  | 71.8115 | 8 | PVC | 0.011 | 1302.06 | 1300.64 | 1.43 | 1.25 | 1300.63 | 1299.39 | 1300.45 | 1299.21 | 1.727% | 0 | 76 | 1
77
008-007 | 008 | 007 | Existente |  | 71.8299 | 8 | PVC | 0.011 | 1302.24 | 1300.36 | 1.72 | 1.25 | 1300.52 | 1299.11 | 1300.34 | 1298.93 | 1.963% | 0 | 78 | 1
79
010-009 | 010 | 009 | Existente |  | 72.0494 | 10 | PVC | 0.011 | 1301.74 | 1299.97 | 0.97 | 1.38 | 1300.77 | 1298.59 | 1300.54 | 1298.36 | 3.026% | 0 | 80 | 1
81
011-009 | 011 | 009 | Existente |  | 37.7008 | 8 | PVC | 0.011 | 1299.24 | 1299.97 | 0.35 | 1.51 | 1298.89 | 1298.46 | 1298.71 | 1298.28 | 1.141% | 0 | 82 | 1
83
013-012 | 013 | 012 | Existente |  | 72.6579 | 8 | PVC | 0.011 | 1301.03 | 1299.76 | 0.97 | 1.5 | 1300.06 | 1298.26 | 1299.88 | 1298.08 | 2.477% | 0 | 84 | 1
85
014-012 | 014 | 012 | Proyectado | 6 | 40.6925 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.98 | 1299.76 | 1.2 | 2.24 | 1297.78 | 1297.52 | 1297.58 | 1297.32 | 0.63% | 0 | 86 | 0
87
016-015 | 016 | 015 | Existente |  | 72.9593 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.03 | 1299.4 | 0.94 | 1.65 | 1299.09 | 1297.75 | 1298.91 | 1297.57 | 1.837% | 0 | 88 | 1
89
017-015 | 017 | 015 | Existente |  | 63.1244 | 8 | PVC | 0.011 | 1298.42 | 1299.4 | 0.22 | 1.98 | 1298.2 | 1297.42 | 1298.02 | 1297.24 | 1.236% | 0 | 90 | 1
91
019-018 | 019 | 018 | Existente |  | 71.8664 | 8 | PVC | 0.011 | 1299.19 | 1298.86 | 0.9 | 1.85 | 1298.29 | 1297.01 | 1298.11 | 1296.83 | 1.781% | 0 | 92 | 1
93
020-018 | 020 | 018 | Existente |  | 64.8125 | 8 | PVC | 0.011 | 1298.13 | 1298.86 | 0.5 | 1.73 | 1297.63 | 1297.13 | 1297.45 | 1296.95 | 0.7715% | 0 | 94 | 1
95
21A-021 | 21A | 021 | Proyectado | 6 | 42.8795 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297.25 | 1298.14 | 1.2 | 2.36 | 1296.05 | 1295.78 | 1295.85 | 1295.58 | 0.63% | 0 | 96 | 0
97
27A-27B | 27A | 27B | Existente |  | 50.7489 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.4 | 1298.9 | 1.05 | 0.61 | 1299.35 | 1298.29 | 1299.17 | 1298.11 | 2.09% | 0 | 98 | 1
27B-027 | 27B | 027 | Existente |  | 9.7288 | 8 | PVC | 0.011 | 1298.9 | 1298.85 | 0.61 | 0.76 | 1298.29 | 1298.09 | 1298.11 | 1297.91 | 2.09% | 0.05 | 99 | 1
027-026 | 027 | 026 | Existente |  | 80.9313 | 10 | PVC | 0.011 | 1298.85 | 1297.3 | 0.76 | 0.91 | 1298.09 | 1296.39 | 1297.86 | 1296.16 | 2.096% | 0.143 | 100 | 1
026-028 | 026 | 028 | Existente |  | 45.4981 | 8 | GRES | 0.015 | 1297.3 | 1297.06 | 1.083 | 1.223 | 1296.217 | 1295.837 | 1296.017 | 1295.637 | 0.8352% | 0.3 | 101 | 1
028-023 | 028 | 023 | Existente |  | 46.5766 | 8 | GRES | 0.015 | 1297.06 | 1296.81 | 1.523 | 1.573 | 1295.537 | 1295.237 | 1295.337 | 1295.037 | 0.6441% | 0 | 102 | 1
103
27C-27B | 27C | 27B | Existente |  | 47.397 | 6 | PVC | 0.011 | 1301.45 | 1298.9 | 1 | 1 | 1300.45 | 1297.9 | 1300.3 | 1297.75 | 5.38% | 0 | 104 | 1
105
025-026 | 025 | 026 | Existente |  | 42.1994 | 8 | GRES | 0.015 | 1298.4 | 1297.3 | 1 | 1.03 | 1297.4 | 1296.27 | 1297.2 | 1296.07 | 2.678% | 0 | 106 | 1
107
029-030 | 029 | 030 | Proyectado | 6 | 15.8535 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.08 | 1298.05 | 1.2 | 1.27 | 1296.88 | 1296.78 | 1296.68 | 1296.58 | 0.63% | 0.01 | 108 | 0
030-028 | 030 | 028 | Proyectado | 6 | 58.9029 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.05 | 1297.06 | 1.28 | 1.2 | 1296.77 | 1295.86 | 1296.57 | 1295.66 | 1.54% | 0 | 109 | 0
110
31A-31B | 31A | 31B | Existente |  | 32.3037 | 10 | PVC | 0.011 | 1296.8 | 1297.14 | 0.7 | 1.31 | 1296.1 | 1295.83 | 1295.87 | 1295.6 | 0.8358% | 0.04 | 111 | 1
31B-31C | 31B | 31C | Existente |  | 3.8847 | 12 | PVC | 0.011 | 1297.14 | 1297.03 | 1.3 | 1.2 | 1295.84 | 1295.83 | 1295.56 | 1295.55 | 0.2574% | 0.158 | 112 | 1
31C-031 | 31C | 031 | Existente |  | 67.7883 | 16 | PVC | 0.011 | 1297.03 | 1296.81 | 1.278 | 2.218 | 1295.752 | 1294.592 | 1295.392 | 1294.232 | 1.711% | 0 | 113 | 1
114
21A'-21B | 21A' | 21B | Proyectado | 6 | 60.4189 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297.25 | 1296.5 | 1.2 | 1.2 | 1296.05 | 1295.3 | 1295.85 | 1295.1 | 1.241% | 0 | 115 | 0
21B-31D | 21B | 31D | Proyectado | 6 | 48.9004 | 8 | PEAD | 0.011 | 1296.5 | 1297 | 1.2 | 2.01 | 1295.3 | 1294.99 | 1295.1 | 1294.79 | 0.63% | 0 | 116 | 0
31D-31C | 31D | 31C | Proyectado | 6 | 49.0958 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297 | 1297.03 | 2.01 | 2.35 | 1294.99 | 1294.68 | 1294.79 | 1294.48 | 0.63% | 0 | 117 | 0
118
034-035 | 034 | 035 | Existente |  | 92.105 | 8 | PVC | 0.011 | 1297.64 | 1295.74 | 1.54 | 1.05 | 1296.1 | 1294.69 | 1295.92 | 1294.51 | 1.531% | 0.6 | 119 | 1
035-033 | 035 | 033 | Existente |  | 34.4673 | 10 | PVC | 0.011 | 1295.74 | 1295.93 | 1.6 | 2.25 | 1294.14 | 1293.68 | 1293.91 | 1293.45 | 1.335% | 0 | 120 | 1
121
39A-39B | 39A | 39B | Existente |  | 46.2324 | 8 | GRES | 0.015 | 1296.77 | 1293.97 | 1.59 | 0.66 | 1295.18 | 1293.31 | 1294.98 | 1293.11 | 4.045% | 0 | 122 | 1
123
038-037 | 038 | 037 | Existente |  | 38.3004 | 8 | PVC | 0.011 | 1292.1 | 1290.82 | 0.88 | 0.91 | 1291.22 | 1289.91 | 1291.04 | 1289.73 | 3.42% | 0.06 | 124 | 1
037-039 | 037 | 039 | Existente |  | 21.8977 | 8 | PVC | 0.011 | 1290.82 | 1290.34 | 0.97 | 1 | 1289.85 | 1289.34 | 1289.67 | 1289.16 | 2.329% | 0 | 125 | 1
126
036-037 | 036 | 037 | Existente |  | 16.2871 | 8 | PVC | 0.011 | 1291.33 | 1290.82 | 1.03 | 0.92 | 1290.3 | 1289.9 | 1290.12 | 1289.72 | 2.456% | 0 | 127 | 1
128
046'-041 | 046' | 041 | Existente |  | 72.3647 | 8 | PVC | 0.011 | 1290.2 | 1286.16 | 1.35 | 0.8 | 1288.85 | 1285.36 | 1288.67 | 1285.18 | 4.823% | 0 | 129 | 1
130
48F-48G | 48F | 48G | Existente |  | 33.9301 | 8 | PVC | 0.011 | 1287.37 | 1285.71 | 0.99 | 0 | 1286.38 | 1285.71 | 1286.2 | 1285.53 | 1.975% | 0 | 131 | 1
48G-48H | 48G | 48H | Existente |  | 35.21 | 8 | PVC | 0.011 | 1285.71 | 1287.28 | 0 | 2.06 | 1285.71 | 1285.22 | 1285.53 | 1285.04 | 1.392% | 0.01 | 132 | 1
48H-48A | 48H | 48A | Existente |  | 29.309 | 8 | PVC | 0.011 | 1287.28 | 1285.89 | 2.07 | 1.1 | 1285.21 | 1284.79 | 1285.03 | 1284.61 | 1.433% | 0 | 133 | 1
134
082'-S011 | 082' | S011 | Proyectado | 1 | 96.6198 | 8 | PEAD | 0.011 | 1287.44 | 1287.2 | 1.2 | 1.57 | 1286.24 | 1285.63 | 1286.04 | 1285.43 | 0.63% | 0 | 135 | 0
136
237G-237D | 237G | 237D | Existente |  | 21.432 | 8 | GRES | 0.015 | 1268.45 | 1268.22 | 1 | 1.3 | 1267.45 | 1266.92 | 1267.25 | 1266.72 | 2.473% | 0 | 137 | 1
138
47A-047 | 47A | 047 | Existente |  | 100.0219 | 12 | CSCII | 0.013 | 1296.16 | 1292.87 | 1 | 1.55 | 1295.16 | 1291.32 | 1294.86 | 1291.02 | 3.839% | 0.15 | 139 | 1
047-046 | 047 | 046 | Existente |  | 93.4881 | 12 | CSCII | 0.013 | 1292.87 | 1290.2 | 1.7 | 1.5 | 1291.17 | 1288.7 | 1290.87 | 1288.4 | 2.642% | 0.25 | 140 | 1
046-46A | 046 | 46A | Existente |  | 92.894 | 12 | CSCII | 0.013 | 1290.2 | 1288.82 | 1.75 | 1.35 | 1288.45 | 1287.47 | 1288.15 | 1287.17 | 1.055% | 0.3 | 141 | 1
46A-082 | 46A | 082 | Existente |  | 60.849 | 16 | CSCII | 0.013 | 1288.82 | 1287.44 | 1.55 | 1.4 | 1287.27 | 1286.04 | 1286.87 | 1285.64 | 2.021% | 0.062 | 142 | 1
082-82A | 082 | 82A | Existente |  | 5.6682 | 16 | PVC | 0.011 | 1287.44 | 1287.32 | 1.502 | 1.762 | 1285.938 | 1285.558 | 1285.578 | 1285.198 | 6.704% | 0.02 | 143 | 1
82A-82B | 82A | 82B | Existente |  | 89.4978 | 16 | PVC | 0.011 | 1287.32 | 1286.4 | 1.782 | 1.582 | 1285.538 | 1284.818 | 1285.178 | 1284.458 | 0.8045% | 0.158 | 144 | 1
82B-102 | 82B | 102 | Existente |  | 31.4913 | 24 | CRCII | 0.013 | 1286.4 | 1285.9 | 1.5 | 1.3 | 1284.9 | 1284.6 | 1284.3 | 1284 | 0.9526% | -0.08 | 145 | 1
102-087 | 102 | 087 | Existente |  | 98.1831 | 16 | CSCII | 0.013 | 1285.9 | 1286.61 | 1.42 | 3.23 | 1284.48 | 1283.38 | 1284.08 | 1282.98 | 1.12% | 0.072 | 146 | 1
087-182 | 087 | 182 | Existente |  | 52.0128 | 16 | PVC | 0.011 | 1286.61 | 1279.42 | 3.342 | 1.382 | 1283.268 | 1278.038 | 1282.908 | 1277.678 | 10.06% | 0 | 147 | 1
182-S048 | 182 | S048 | Proyectado | 1 | 10.9708 | 15 | PEAD | 0.011 | 1279.42 | 1278.1 | 1.362 | 1.202 | 1278.058 | 1276.898 | 1277.678 | 1276.518 | 10.6% | 1.19 | 148 | 0
S048-S049 | S048 | S049 | Proyectado | 1 | 70.7093 | 15 | PEAD | 0.011 | 1278.1 | 1274.65 | 2.392 | 1.202 | 1275.708 | 1273.448 | 1275.328 | 1273.068 | 3.2% | 2.41 | 149 | 0
S049-S050 | S049 | S050 | Proyectado | 1 | 100.8466 | 15 | PEAD | 0.011 | 1274.65 | 1267.35 | 3.612 | 1.202 | 1271.038 | 1266.148 | 1270.658 | 1265.768 | 4.85% | 0.14 | 150 | 0
S050-AL05 | S050 | AL05 | Proyectado | 1 | 37.1824 | 15 | PEAD | 0.011 | 1267.35 | 1263.5 | 1.342 | 1.202 | 1266.008 | 1262.298 | 1265.628 | 1261.918 | 9.98% | 0.02 | 151 | 0
AL05-210A | AL05 | 210A | Proyectado | 1 | 56.6851 | 15 | PEAD | 0.011 | 1263.5 | 1262.52 | 1.222 | 1.202 | 1262.278 | 1261.318 | 1261.898 | 1260.938 | 1.7% | 0 | 152 | 0
153
042-043 | 042 | 043 | Existente |  | 59.8788 | 8 | PVC | 0.011 | 1295.13 | 1294.75 | 0.8 | 1.17 | 1294.33 | 1293.58 | 1294.15 | 1293.4 | 1.253% | 0.058 | 154 | 1
043-044 | 043 | 044 | Existente |  | 25.2591 | 8 | GRES | 0.015 | 1294.75 | 1293.1 | 1.208 | 1.458 | 1293.542 | 1291.642 | 1293.342 | 1291.442 | 7.522% | 0.082 | 155 | 1
044-045 | 044 | 045 | Existente |  | 34.1663 | 8 | PVC | 0.011 | 1293.1 | 1291.64 | 1.56 | 1.27 | 1291.54 | 1290.37 | 1291.36 | 1290.19 | 3.424% | 0.05 | 156 | 1
045-046 | 045 | 046 | Existente |  | 42.6722 | 8 | PVC | 0.011 | 1291.64 | 1290.2 | 1.32 | 1.4 | 1290.32 | 1288.8 | 1290.14 | 1288.62 | 3.562% | 0 | 157 | 1
158
043A-043 | 043A | 043 | Existente |  | 108.2552 | 8 | GRES | 0.015 | 1299.9 | 1294.75 | 1 | 1.17 | 1298.9 | 1293.58 | 1298.7 | 1293.38 | 4.914% | 0 | 159 | 1
160
069-070 | 069 | 070 | Existente |  | 39.8255 | 8 | PVC | 0.011 | 1316.96 | 1311.69 | 1.26 | 0.84 | 1315.7 | 1310.85 | 1315.52 | 1310.67 | 12.18% | 0.15 | 161 | 1
070-071 | 070 | 071 | Existente |  | 40.1999 | 10 | PVC | 0.011 | 1311.69 | 1304.57 | 0.94 | 1.58 | 1310.75 | 1302.99 | 1310.52 | 1302.76 | 19.3% | 0.165 | 162 | 1
071-073 | 071 | 073 | Existente |  | 15.3222 | 8 | PVC | 0.011 | 1304.57 | 1301.23 | 1.795 | 0.965 | 1302.775 | 1300.265 | 1302.595 | 1300.085 | 16.38% | 0.26 | 163 | 1
073-074 | 073 | 074 | Proyectado | 1 | 66.3545 | 8 | PEAD | 0.011 | 1301.23 | 1298.75 | 1.205 | 1.205 | 1300.025 | 1297.545 | 1299.825 | 1297.345 | 3.74% | 0 | 164 | 0
074-075 | 074 | 075 | Proyectado | 1 | 10.8436 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.75 | 1298.3 | 1.205 | 1.205 | 1297.545 | 1297.095 | 1297.345 | 1296.895 | 4.11% | 0 | 165 | 0
075-076 | 075 | 076 | Proyectado | 1 | 14.3742 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.3 | 1298.2 | 1.205 | 1.205 | 1297.095 | 1296.995 | 1296.895 | 1296.795 | 0.7% | 0.05 | 166 | 0
076-077 | 076 | 077 | Proyectado | 1 | 51.0412 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.2 | 1294.37 | 1.255 | 1.205 | 1296.945 | 1293.165 | 1296.745 | 1292.965 | 7.4% | 0 | 167 | 0
077-078 | 077 | 078 | Proyectado | 1 | 70.0728 | 8 | PEAD | 0.011 | 1294.37 | 1290.13 | 1.205 | 0.995 | 1293.165 | 1289.135 | 1292.965 | 1288.935 | 5.75% | 0 | 168 | 0
078-080 | 078 | 080 | Existente |  | 60.3933 | 8 | PVC | 0.011 | 1290.13 | 1289.21 | 1.015 | 1.245 | 1289.115 | 1287.965 | 1288.935 | 1287.785 | 1.904% | 0.04 | 169 | 1
080-082 | 080 | 082 | Existente |  | 85.1071 | 8 | PVC | 0.011 | 1289.21 | 1287.44 | 1.285 | 1.455 | 1287.925 | 1285.985 | 1287.745 | 1285.805 | 2.279% | 0 | 170 | 1
171
072-071 | 072 | 071 | Existente |  | 49.5433 | 8 | PVC | 0.011 | 1315.34 | 1304.57 | 1.51 | 1.58 | 1313.83 | 1302.99 | 1313.65 | 1302.81 | 21.88% | 0 | 172 | 1
173
73A-73B | 73A | 73B | Existente |  | 29.8971 | 8 | PVC | 0.011 | 1312.5 | 1303.7 | 1 | 1 | 1311.5 | 1302.7 | 1311.32 | 1302.52 | 29.43% | 0 | 174 | 1
73B-73C | 73B | 73C | Existente |  | 26.8153 | 8 | PVC | 0.011 | 1303.7 | 1302.45 | 1 | 0.92 | 1302.7 | 1301.53 | 1302.52 | 1301.35 | 4.375% | 0 | 175 | 1
73C-073 | 73C | 073 | Existente |  | 29.6414 | 8 | PVC | 0.011 | 1302.45 | 1301.23 | 0.92 | 1 | 1301.53 | 1300.23 | 1301.35 | 1300.05 | 4.375% | 0 | 176 | 1
177
73D-73C | 73D | 73C | Existente |  | 42.352 | 8 | PVC | 0.011 | 1315.7 | 1302.45 | 1 | 1 | 1314.7 | 1301.45 | 1314.52 | 1301.27 | 31.29% | 0 | 178 | 1
179
081-080 | 081 | 080 | Existente |  | 31.1487 | 8 | PVC | 0.011 | 1289.37 | 1289.21 | 1.08 | 1.27 | 1288.29 | 1287.94 | 1288.11 | 1287.76 | 1.124% | 0 | 180 | 1
181
108A-109 | 108A | 109 | Existente |  | 48.1182 | 10 | PVC | 0.011 | 1288.01 | 1286.57 | 1.25 | 1.01 | 1286.76 | 1285.56 | 1286.53 | 1285.33 | 2.494% | 0.11 | 182 | 1
109-107 | 109 | 107 | Existente |  | 33.8463 | 10 | PVC | 0.011 | 1286.57 | 1286.44 | 1.12 | 1.24 | 1285.45 | 1285.2 | 1285.22 | 1284.97 | 0.7386% | 0.14 | 183 | 1
107-82B | 107 | 82B | Existente |  | 2.9319 | 10 | PVC | 0.011 | 1286.44 | 1286.4 | 1.38 | 1.45 | 1285.06 | 1284.95 | 1284.83 | 1284.72 | 3.752% | 0 | 184 | 1
185
106-107 | 106 | 107 | Existente |  | 40.384 | 10 | PVC | 0.011 | 1287.61 | 1286.44 | 1.34 | 1.34 | 1286.27 | 1285.1 | 1286.04 | 1284.87 | 2.897% | 0 | 186 | 1
187
097-098 | 097 | 098 | Existente |  | 28.4417 | 10 | PVC | 0.011 | 1289.36 | 1289.72 | 0.58 | 1.25 | 1288.78 | 1288.47 | 1288.55 | 1288.24 | 1.09% | 0 | 188 | 1
098-S051 | 098 | S051 | Proyectado | 6 | 65.8179 | 10 | PEAD | 0.011 | 1289.72 | 1289.55 | 1.23 | 1.47 | 1288.49 | 1288.08 | 1288.24 | 1287.83 | 0.62% | 0.1 | 189 | 0
S051-096 | S051 | 096 | Proyectado | 6 | 3.7599 | 10 | PEAD | 0.011 | 1289.55 | 1289 | 1.57 | 1.2 | 1287.98 | 1287.8 | 1287.73 | 1287.55 | 4.7% | 0.03 | 190 | 0
096-100 | 096 | 100 | Proyectado | 6 | 10.0903 | 10 | PEAD | 0.011 | 1289 | 1287.93 | 1.23 | 1.2 | 1287.77 | 1286.73 | 1287.52 | 1286.48 | 10.26% | 0 | 191 | 0
100-101 | 100 | 101 | Proyectado | 6 | 15.3834 | 10 | PEAD | 0.011 | 1287.93 | 1287.09 | 1.2 | 0.92 | 1286.73 | 1286.17 | 1286.48 | 1285.92 | 3.65% | 0 | 192 | 0
101-102 | 101 | 102 | Existente |  | 58.1574 | 12 | PVC | 0.011 | 1287.09 | 1285.9 | 0.89 | 1.3 | 1286.2 | 1284.6 | 1285.92 | 1284.32 | 2.751% | 0 | 193 | 1
194
095-S051 | 095 | S051 | Existente |  | 46.5166 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.1 | 1289.55 | 0.95 | 1.64 | 1299.15 | 1287.91 | 1298.97 | 1287.73 | 24.16% | 0 | 195 | 1
196
103-104 | 103 | 104 | Existente |  | 11.9847 | 8 | PVC | 0.011 | 1288.43 | 1288.25 | 0.84 | 1.18 | 1287.59 | 1287.07 | 1287.41 | 1286.89 | 4.339% | 0.04 | 197 | 1
104-105 | 104 | 105 | Proyectado | 6 | 30.5518 | 8 | PEAD | 0.011 | 1288.25 | 1288.08 | 1.2 | 1.22 | 1287.05 | 1286.86 | 1286.85 | 1286.66 | 0.63% | 0.01 | 198 | 0
105-101 | 105 | 101 | Proyectado | 6 | 35.851 | 8 | PEAD | 0.011 | 1288.08 | 1287.09 | 1.23 | 0.97 | 1286.85 | 1286.12 | 1286.65 | 1285.92 | 2.04% | 0 | 199 | 0
200
S011'-086 | S011' | 086 | Proyectado | 1 | 64.5906 | 8 | PEAD | 0.011 | 1287.2 | 1285.88 | 1.2 | 1.2 | 1286 | 1284.68 | 1285.8 | 1284.48 | 2.05% | 0 | 201 | 0
086-087 | 086 | 087 | Proyectado | 1 | 61.9163 | 8 | PEAD | 0.011 | 1285.88 | 1286.61 | 1.2 | 2.32 | 1284.68 | 1284.29 | 1284.48 | 1284.09 | 0.63% | 0 | 202 | 0
203
234-235 | 234 | 235 | Existente |  | 69.4158 | 10 | CSCII | 0.013 | 1287.61 | 1283.16 | 1.15 | 1.45 | 1286.46 | 1281.71 | 1286.21 | 1281.46 | 6.843% | 0.81 | 204 | 1
235-233 | 235 | 233 | Existente |  | 28.2684 | 12 | GRES | 0.015 | 1283.16 | 1279 | 2.21 | 1.73 | 1280.95 | 1277.27 | 1280.65 | 1276.97 | 13.02% | 0.74 | 205 | 1
233-S048 | 233 | S048 | Proyectado | 1 | 15.0618 | 12 | PEAD | 0.011 | 1279 | 1278.1 | 2.46 | 2.36 | 1276.54 | 1275.74 | 1276.23 | 1275.43 | 5.3% | 0 | 206 | 0
207
231-232 | 231 | 232 | Existente |  | 49.2989 | 10 | GRES | 0.015 | 1286.38 | 1282.94 | 1.1 | 1.25 | 1285.28 | 1281.69 | 1285.03 | 1281.44 | 7.282% | 0.36 | 208 | 1
232-233 | 232 | 233 | Existente |  | 38.3212 | 12 | GRES | 0.015 | 1282.94 | 1279 | 1.56 | 1.72 | 1281.38 | 1277.28 | 1281.08 | 1276.98 | 10.7% | 0 | 209 | 1
210
186'-S049 | 186' | S049 | Proyectado | 1 | 103.2479 | 8 | PEAD | 0.011 | 1286.34 | 1274.65 | 1.2 | 2.29 | 1285.14 | 1272.36 | 1284.94 | 1272.16 | 12.38% | 0 | 211 | 0
212
110-111 | 110 | 111 | Existente |  | 18.5943 | 8 | GRES | 0.015 | 1323.02 | 1319.1 | 4.58 | 2.29 | 1318.44 | 1316.81 | 1318.24 | 1316.61 | 8.766% | 0.19 | 213 | 1
111-112 | 111 | 112 | Existente |  | 19.159 | 8 | GRES | 0.015 | 1319.1 | 1312.92 | 2.48 | 1.86 | 1316.62 | 1311.06 | 1316.42 | 1310.86 | 29.02% | 1.7 | 214 | 1
112-090 | 112 | 090 | Existente |  | 65.4187 | 8 | GRES | 0.015 | 1312.92 | 1294.91 | 3.56 | 3.55 | 1309.36 | 1291.36 | 1309.16 | 1291.16 | 27.52% | 0.1 | 215 | 1
090-091 | 090 | 091 | Existente |  | 35.3014 | 8 | GRES | 0.015 | 1294.91 | 1286.3 | 3.65 | 1.14 | 1291.26 | 1285.16 | 1291.06 | 1284.96 | 17.28% | 0.224 | 216 | 1
091-093 | 091 | 093 | Existente |  | 50.0891 | 12 | PVC | 0.011 | 1286.3 | 1285.36 | 1.284 | 1.394 | 1285.016 | 1283.966 | 1284.736 | 1283.686 | 2.096% | -0.09 | 217 | 1
093-094 | 093 | 094 | Existente |  | 45.9361 | 12 | PVC | 0.011 | 1285.36 | 1284.62 | 1.304 | 1.344 | 1284.056 | 1283.276 | 1283.776 | 1282.996 | 1.698% | -0.22 | 218 | 1
094-089 | 094 | 089 | Existente |  | 95.3286 | 12 | PVC | 0.011 | 1284.62 | 1282.88 | 1.124 | 1.704 | 1283.496 | 1281.176 | 1283.216 | 1280.896 | 2.434% | 0.866 | 219 | 1
089-179 | 089 | 179 | Existente |  | 53.8339 | 16 | CSCII | 0.013 | 1282.88 | 1275.14 | 2.45 | 1.1 | 1280.43 | 1274.04 | 1280.03 | 1273.64 | 11.87% | 0.18 | 220 | 1
179-S052 | 179 | S052 | Existente |  | 73.5319 | 16 | CSCII | 0.013 | 1275.14 | 1274.15 | 1.28 | 1.54 | 1273.86 | 1272.61 | 1273.46 | 1272.21 | 1.7% | 0.02 | 221 | 1
S052-AL04 | S052 | AL04 | Proyectado | 1 | 62.0486 | 15 | PEAD | 0.011 | 1274.15 | 1272.65 | 1.58 | 1.21 | 1272.57 | 1271.44 | 1272.19 | 1271.06 | 1.82% | 0.01 | 222 | 0
AL04-S049 | AL04 | S049 | Proyectado | 1 | 40.3327 | 15 | PEAD | 0.011 | 1272.65 | 1274.65 | 1.22 | 3.43 | 1271.43 | 1271.22 | 1271.05 | 1270.84 | 0.53% | 0 | 223 | 0
224
092-091 | 092 | 091 | Existente |  | 70.1937 | 8 | PVC | 0.011 | 1289.1 | 1286.3 | 1.11 | 0.98 | 1287.99 | 1285.32 | 1287.81 | 1285.14 | 3.804% | 0 | 225 | 1
226
102'-094 | 102' | 094 | Existente |  | 78.8365 | 10 | CSCII | 0.013 | 1285.9 | 1284.62 | 1.25 | 1.25 | 1284.65 | 1283.37 | 1284.4 | 1283.12 | 1.624% | 0 | 227 | 1
228
087'-088 | 087' | 088 | Existente |  | 79.3077 | 8 | CSCII | 0.013 | 1286.61 | 1283.55 | 1.75 | 1.16 | 1284.86 | 1282.39 | 1284.66 | 1282.19 | 3.109% | 0 | 229 | 1
088-089 | 088 | 089 | Existente |  | 6.9043 | 8 | CSCII | 0.013 | 1283.55 | 1282.88 | 1.16 | 0.7 | 1282.39 | 1282.18 | 1282.19 | 1281.98 | 3.109% | 0 | 230 | 1
231
S048'-S054 | S048' | S054 | Proyectado | 1 | 35.3515 | 8 | PEAD | 0.011 | 1278.1 | 1277.65 | 1.2 | 1.2 | 1276.9 | 1276.45 | 1276.7 | 1276.25 | 1.26% | 0.02 | 232 | 0
S054-179 | S054 | 179 | Proyectado | 1 | 58.8136 | 8 | PEAD | 0.011 | 1277.65 | 1275.14 | 1.22 | 1.2 | 1276.43 | 1273.94 | 1276.23 | 1273.74 | 4.23% | 0 | 233 | 0
234
176'-S052 | 176' | S052 | Proyectado | 1 | 93.1099 | 8 | PEAD | 0.011 | 1276.27 | 1274.15 | 1.2 | 1.2 | 1275.07 | 1272.95 | 1274.87 | 1272.75 | 2.28% | 0 | 235 | 0
236
178'-S052 | 178' | S052 | Proyectado | 1 | 57.518 | 8 | PEAD | 0.011 | 1279.01 | 1274.15 | 1.2 | 1.2 | 1277.81 | 1272.95 | 1277.61 | 1272.75 | 8.45% | 0 | 237 | 0
238
237C'-227A | 237C' | 227A | Proyectado | 1 | 77.5885 | 8 | PEAD | 0.011 | 1270.1 | 1270.1 | 1.2 | 1.69 | 1268.9 | 1268.41 | 1268.7 | 1268.21 | 0.63% | 0 | 239 | 0
227A-227 | 227A | 227 | Proyectado | 1 | 29.8882 | 8 | PEAD | 0.011 | 1270.1 | 1270.13 | 1.69 | 1.91 | 1268.41 | 1268.22 | 1268.21 | 1268.02 | 0.63% | 0.07 | 240 | 0
227-S050 | 227 | S050 | Proyectado | 1 | 16.3543 | 8 | PEAD | 0.011 | 1270.13 | 1267.35 | 1.98 | 1.2 | 1268.15 | 1266.15 | 1267.95 | 1265.95 | 12.2% | 0 | 241 | 0
242
237B'-227 | 237B' | 227 | Proyectado | 1 | 83.1418 | 8 | PEAD | 0.011 | 1273.4 | 1270.13 | 1.2 | 1.2 | 1272.2 | 1268.93 | 1272 | 1268.73 | 3.93% | 0 | 243 | 0
244
141'-138 | 141' | 138 | Proyectado | 1 | 94.4088 | 8 | PEAD | 0.011 | 1280.36 | 1280.17 | 1.2 | 1.6 | 1279.16 | 1278.57 | 1278.96 | 1278.37 | 0.63% | 0 | 245 | 0
138-142 | 138 | 142 | Proyectado | 1 | 89.3631 | 8 | PEAD | 0.011 | 1280.17 | 1280.55 | 1.6 | 2.54 | 1278.57 | 1278.01 | 1278.37 | 1277.81 | 0.63% | 0.16 | 246 | 0
142-158 | 142 | 158 | Existente |  | 93.3539 | 16 | CSCII | 0.013 | 1280.55 | 1279.01 | 2.5 | 1.97 | 1278.05 | 1277.04 | 1277.65 | 1276.64 | 1.082% | 0.05 | 247 | 1
158-154 | 158 | 154 | Existente |  | 91.3233 | 16 | CSCII | 0.013 | 1279.01 | 1278.23 | 2.02 | 1.95 | 1276.99 | 1276.28 | 1276.59 | 1275.88 | 0.7775% | 0.07 | 248 | 1
154-AL01 | 154 | AL01 | Existente |  | 6.3 | 16 | CSCII | 0.013 | 1278.23 | 1278.1 | 2.02 | 1.93 | 1276.21 | 1276.17 | 1275.81 | 1275.77 | 0.6409% | 0.01 | 249 | 1
AL01-159 | AL01 | 159 | Existente |  | 85.7554 | 16 | CSCII | 0.013 | 1278.1 | 1277.04 | 1.94 | 1.42 | 1276.16 | 1275.62 | 1275.76 | 1275.22 | 0.635% | 0.13 | 250 | 1
159-161 | 159 | 161 | Existente |  | 39.857 | 24 | CRCII | 0.013 | 1277.04 | 1276.66 | 1.35 | 1.53 | 1275.69 | 1275.13 | 1275.09 | 1274.53 | 1.405% | 0.02 | 251 | 1
161-AL02 | 161 | AL02 | Existente |  | 6.75 | 24 | CRCII | 0.013 | 1276.66 | 1276.9 | 1.55 | 1.8 | 1275.11 | 1275.1 | 1274.51 | 1274.5 | 0.2149% | 0.01 | 252 | 1
AL02-162 | AL02 | 162 | Existente |  | 44.4433 | 24 | CRCII | 0.013 | 1276.9 | 1277.53 | 1.81 | 2.53 | 1275.09 | 1275 | 1274.49 | 1274.4 | 0.21% | 0.03 | 253 | 1
162-163 | 162 | 163 | Proyectado | 1 | 60.6655 | 15 | PEAD | 0.011 | 1277.53 | 1275.84 | 2.78 | 1.68 | 1274.75 | 1274.16 | 1274.37 | 1273.78 | 0.98% | 0.01 | 254 | 0
163-108 | 163 | 108 | Proyectado | 1 | 45.1216 | 15 | PEAD | 0.011 | 1275.84 | 1276.98 | 1.69 | 3.27 | 1274.15 | 1273.71 | 1273.77 | 1273.33 | 0.98% | 0 | 255 | 0
108-AL03 | 108 | AL03 | Existente |  | 62.154 | 24 | PVC | 0.011 | 1276.98 | 1274.72 | 3.05 | 1 | 1273.93 | 1273.72 | 1273.33 | 1273.12 | 0.3395% | 0.01 | 256 | 1
AL03-176 | AL03 | 176 | Existente |  | 56.2163 | 24 | PVC | 0.011 | 1274.72 | 1276.27 | 1.01 | 2.74 | 1273.71 | 1273.53 | 1273.11 | 1272.93 | 0.329% | 0.225 | 257 | 1
176-174 | 176 | 174 | Existente |  | 97.0356 | 24 | CRCII | 0.013 | 1276.27 | 1276.32 | 2.965 | 3.555 | 1273.305 | 1272.765 | 1272.705 | 1272.165 | 0.5565% | 0 | 258 | 1
174-177 | 174 | 177 | Existente |  | 88.9588 | 24 | CRCII | 0.013 | 1276.32 | 1275.9 | 3.555 | 3.575 | 1272.765 | 1272.325 | 1272.165 | 1271.725 | 0.4946% | 0.02 | 259 | 1
177-S055 | 177 | S055 | Proyectado | 1 | 44.6259 | 15 | PEAD | 0.011 | 1275.9 | 1274.65 | 3.815 | 2.775 | 1272.085 | 1271.875 | 1271.705 | 1271.495 | 0.47% | 0.29 | 260 | 0
S055-S050 | S055 | S050 | Proyectado | 1 | 49.1788 | 15 | PEAD | 0.011 | 1274.65 | 1267.35 | 3.065 | 1.205 | 1271.585 | 1266.145 | 1271.205 | 1265.765 | 11.06% | 0 | 261 | 0
262
129-130 | 129 | 130 | Existente |  | 24.5737 | 8 | PVC | 0.011 | 1301.07 | 1300.45 | 0.71 | 4.01 | 1300.36 | 1296.44 | 1300.18 | 1296.26 | 15.95% | 0 | 263 | 1
130-131 | 130 | 131 | Existente |  | 36.8001 | 8 | PVC | 0.011 | 1300.45 | 1291.68 | 4.01 | 1.1 | 1296.44 | 1290.58 | 1296.26 | 1290.4 | 15.92% | 0.1 | 264 | 1
131-133 | 131 | 133 | Existente |  | 22.4621 | 8 | PVC | 0.011 | 1291.68 | 1288.02 | 1.2 | 1.21 | 1290.48 | 1286.81 | 1290.3 | 1286.63 | 16.34% | 0.27 | 265 | 1
133-135 | 133 | 135 | Existente |  | 23.107 | 8 | PVC | 0.011 | 1288.02 | 1284.29 | 1.48 | 1.35 | 1286.54 | 1282.94 | 1286.36 | 1282.76 | 15.58% | 0.28 | 266 | 1
135-136 | 135 | 136 | Existente |  | 14.1422 | 8 | PVC | 0.011 | 1284.29 | 1281.85 | 1.63 | 1.34 | 1282.66 | 1280.51 | 1282.48 | 1280.33 | 15.2% | 0.46 | 267 | 1
136-137 | 136 | 137 | Existente |  | 21.8475 | 8 | PVC | 0.011 | 1281.85 | 1280.09 | 1.8 | 0.93 | 1280.05 | 1279.16 | 1279.87 | 1278.98 | 4.074% | 0.03 | 268 | 1
137-138 | 137 | 138 | Existente |  | 7.4269 | 8 | PVC | 0.011 | 1280.09 | 1280.17 | 0.96 | 1.13 | 1279.13 | 1279.04 | 1278.95 | 1278.86 | 1.212% | 0 | 269 | 1
270
130A-130 | 130A | 130 | Existente |  | 10.8523 | 8 | PVC | 0.011 | 1303.44 | 1300.45 | 1.01 | 1 | 1302.43 | 1299.45 | 1302.25 | 1299.27 | 27.46% | 0 | 271 | 1
272
132-131 | 132 | 131 | Existente |  | 22.2357 | 8 | PVC | 0.011 | 1296.41 | 1291.68 | 1.19 | 1 | 1295.22 | 1290.68 | 1295.04 | 1290.5 | 20.42% | 0 | 273 | 1
274
134-133 | 134 | 133 | Existente |  | 7.4812 | 8 | PVC | 0.011 | 1288.44 | 1288.02 | 0.9 | 1.33 | 1287.54 | 1286.69 | 1287.36 | 1286.51 | 11.36% | 0 | 275 | 1
276
137A-137 | 137A | 137 | Existente |  | 50.3839 | 8 | PVC | 0.011 | 1281.4 | 1280.09 | 1 | 0.88 | 1280.4 | 1279.21 | 1280.22 | 1279.03 | 2.362% | 0 | 277 | 1
278
S056-S057 | S056 | S057 | Proyectado | 6 | 52.2267 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297.35 | 1294.95 | 1.2 | 1.2 | 1296.15 | 1293.75 | 1295.95 | 1293.55 | 4.6% | 0.04 | 279 | 0
S057-143 | S057 | 143 | Proyectado | 6 | 13.0978 | 8 | PEAD | 0.011 | 1294.95 | 1293.55 | 1.24 | 1.2 | 1293.71 | 1292.35 | 1293.51 | 1292.15 | 10.35% | 0.02 | 280 | 0
143-142 | 143 | 142 | Proyectado | 6 | 95.3493 | 8 | PEAD | 0.011 | 1293.55 | 1280.55 | 1.22 | 1.2 | 1292.33 | 1279.35 | 1292.13 | 1279.15 | 13.61% | 0 | 281 | 0
282
150''-155 | 150'' | 155 | Existente |  | 38.869 | 8 | CSCII | 0.013 | 1283.08 | 1282.43 | 1.05 | 1.2 | 1282.03 | 1281.23 | 1281.83 | 1281.03 | 2.058% | 0 | 283 | 1
155-156 | 155 | 156 | Existente |  | 49.1378 | 8 | CSCII | 0.013 | 1282.43 | 1283.78 | 1.2 | 3.45 | 1281.23 | 1280.33 | 1281.03 | 1280.13 | 1.832% | 0.09 | 284 | 1
156-154 | 156 | 154 | Existente |  | 94.6415 | 12 | CSCII | 0.013 | 1283.78 | 1278.23 | 3.44 | 2 | 1280.34 | 1276.23 | 1280.04 | 1275.93 | 4.343% | 0 | 285 | 1
286
157-156 | 157 | 156 | Existente |  | 54.9509 | 8 | GRES | 0.015 | 1284.47 | 1283.78 | 1 | 3.22 | 1283.47 | 1280.56 | 1283.27 | 1280.36 | 5.296% | 0 | 287 | 1
288
153'-154 | 153' | 154 | Existente |  | 40.4033 | 8 | GRES | 0.015 | 1279.39 | 1278.23 | 1.11 | 1.35 | 1278.28 | 1276.88 | 1278.08 | 1276.68 | 3.465% | 0 | 289 | 1
290
123'-124 | 123' | 124 | Existente |  | 55.1883 | 8 | GRES | 0.015 | 1284.91 | 1284.22 | 1.43 | 3.06 | 1283.48 | 1281.16 | 1283.28 | 1280.96 | 4.204% | 0.1 | 291 | 1
124-125 | 124 | 125 | Existente |  | 52.6217 | 12 | CSCII | 0.013 | 1284.22 | 1280.35 | 3.06 | 1.4 | 1281.16 | 1278.95 | 1280.86 | 1278.65 | 4.2% | 1.6 | 292 | 1
125-159 | 125 | 159 | Existente |  | 90.2693 | 16 | CSCII | 0.013 | 1280.35 | 1277.04 | 2.9 | 1 | 1277.45 | 1276.04 | 1277.05 | 1275.64 | 1.562% | 0 | 293 | 1
294
126-127 | 126 | 127 | Proyectado | 6 | 62.2081 | 8 | PEAD | 0.011 | 1283.08 | 1283.28 | 0.78 | 1.38 | 1282.3 | 1281.9 | 1282.1 | 1281.7 | 0.64% | 0.02 | 295 | 0
127-125 | 127 | 125 | Existente |  | 27.35 | 10 | GRES | 0.015 | 1283.28 | 1280.35 | 1.35 | 2.3 | 1281.93 | 1278.05 | 1281.68 | 1277.8 | 14.19% | 0 | 296 | 1
297
128-127 | 128 | 127 | Existente |  | 41.2642 | 8 | PVC | 0.011 | 1286.03 | 1283.28 | 1.35 | 1.1 | 1284.68 | 1282.18 | 1284.5 | 1282 | 6.059% | 0 | 298 | 1
299
158''-125 | 158'' | 125 | Proyectado | 1 | 94.3033 | 8 | PEAD | 0.011 | 1279.01 | 1280.35 | 1.2 | 3.13 | 1277.81 | 1277.22 | 1277.61 | 1277.02 | 0.63% | 0 | 300 | 0
301
160'-159 | 160' | 159 | Existente |  | 107.4836 | 12 | CSCII | 0.013 | 1280.8 | 1277.04 | 1.65 | 1.45 | 1279.15 | 1275.59 | 1278.85 | 1275.29 | 3.312% | 0 | 302 | 1
303
151'-153 | 151' | 153 | Existente |  | 52.3159 | 8 | PVC | 0.011 | 1283.47 | 1279.39 | 2.92 | 1.48 | 1280.55 | 1277.91 | 1280.37 | 1277.73 | 5.046% | 0.138 | 304 | 1
153-161 | 153 | 161 | Existente |  | 91.4511 | 8 | CSCII | 0.013 | 1279.39 | 1276.66 | 1.598 | 1.598 | 1277.792 | 1275.062 | 1277.592 | 1274.862 | 2.985% | 0 | 305 | 1
306
146'-147 | 146' | 147 | Proyectado | 6 | 59.8403 | 8 | PEAD | 0.011 | 1286.15 | 1286.58 | 1.03 | 1.84 | 1285.12 | 1284.74 | 1284.92 | 1284.54 | 0.63% | 0 | 307 | 0
147-148 | 147 | 148 | Proyectado | 6 | 34.8772 | 8 | PEAD | 0.011 | 1286.58 | 1286.72 | 1.84 | 2.2 | 1284.74 | 1284.52 | 1284.54 | 1284.32 | 0.63% | 0.23 | 308 | 0
148-150 | 148 | 150 | Existente |  | 89.0716 | 12 | GRES | 0.015 | 1286.72 | 1283.08 | 2.33 | 1.3 | 1284.39 | 1281.78 | 1284.09 | 1281.48 | 2.93% | 0 | 309 | 1
150-151 | 150 | 151 | Proyectado | 6 | 94.6141 | 12 | PEAD | 0.011 | 1283.08 | 1283.47 | 1.29 | 2.27 | 1281.79 | 1281.2 | 1281.48 | 1280.89 | 0.62% | 0.57 | 310 | 0
151-162 | 151 | 162 | Existente |  | 90.6115 | 16 | CSCII | 0.013 | 1283.47 | 1277.53 | 2.75 | 1.4 | 1280.72 | 1276.13 | 1280.32 | 1275.73 | 5.066% | 0 | 311 | 1
312
149''-148 | 149'' | 148 | Existente |  | 90.6404 | 8 | GRES | 0.015 | 1289.62 | 1286.72 | 0.85 | 1.94 | 1288.77 | 1284.78 | 1288.57 | 1284.58 | 4.402% | 0 | 313 | 1
314
152'-151 | 152' | 151 | Existente |  | 93.1868 | 8 | PVC | 0.011 | 1283.8 | 1283.47 | 0.74 | 2.82 | 1283.06 | 1280.65 | 1282.88 | 1280.47 | 2.586% | 0 | 315 | 1
316
165'-162 | 165' | 162 | Existente |  | 105.5215 | 10 | PVC | 0.011 | 1278.96 | 1277.53 | 0.9 | 1.3 | 1278.06 | 1276.23 | 1277.83 | 1276 | 1.734% | 0 | 317 | 1
318
115-116 | 115 | 116 | Proyectado | 6 | 36.9809 | 8 | PEAD | 0.011 | 1305.84 | 1298.8 | 1.2 | 1.2 | 1304.64 | 1297.6 | 1304.44 | 1297.4 | 19.03% | 0 | 319 | 0
116-117 | 116 | 117 | Proyectado | 6 | 29.6687 | 8 | PEAD | 0.011 | 1298.8 | 1297.15 | 1.2 | 1.2 | 1297.6 | 1295.95 | 1297.4 | 1295.75 | 5.55% | 0 | 320 | 0
117-119 | 117 | 119 | Existente |  | 34.3275 | 8 | GRES | 0.015 | 1297.15 | 1293.9 | 1.2 | 1.1 | 1295.95 | 1292.8 | 1295.75 | 1292.6 | 9.166% | 0 | 321 | 1
119-120 | 119 | 120 | Existente |  | 24.8016 | 8 | GRES | 0.015 | 1293.9 | 1292 | 1.1 | 1.47 | 1292.8 | 1290.53 | 1292.6 | 1290.33 | 9.166% | 0.02 | 322 | 1
120-122 | 120 | 122 | Existente |  | 29.6414 | 8 | GRES | 0.015 | 1292 | 1288.54 | 1.49 | 1 | 1290.51 | 1287.54 | 1290.31 | 1287.34 | 10.02% | 0.13 | 323 | 1
122-123 | 122 | 123 | Existente |  | 47.845 | 8 | GRES | 0.015 | 1288.54 | 1284.91 | 1.13 | 1.72 | 1287.41 | 1283.19 | 1287.21 | 1282.99 | 8.82% | 0.372 | 324 | 1
123-160 | 123 | 160 | Existente |  | 87.4108 | 16 | PVC | 0.011 | 1284.91 | 1280.8 | 1.932 | 2.282 | 1282.978 | 1278.518 | 1282.618 | 1278.158 | 5.102% | 0.208 | 325 | 1
160-108 | 160 | 108 | Existente |  | 92.4776 | 16 | CSCII | 0.013 | 1280.8 | 1276.98 | 2.45 | 1.9 | 1278.35 | 1275.08 | 1277.95 | 1274.68 | 3.536% | 0 | 326 | 1
327
118-117 | 118 | 117 | Existente |  | 38.7177 | 8 | GRES | 0.015 | 1305.84 | 1297.15 | 3.2 | 1.14 | 1302.64 | 1296.01 | 1302.44 | 1295.81 | 17.12% | 0 | 328 | 1
329
121-120 | 121 | 120 | Existente |  | 89.5215 | 8 | GRES | 0.015 | 1303.88 | 1292 | 2.65 | 1.41 | 1301.23 | 1290.59 | 1301.03 | 1290.39 | 11.89% | 0 | 330 | 1
331
S056'-S058 | S056' | S058 | Proyectado | 6 | 46.1163 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297.35 | 1293.5 | 1.2 | 1.2 | 1296.15 | 1292.3 | 1295.95 | 1292.1 | 8.348% | 0.02 | 332 | 0
S058-120 | S058 | 120 | Proyectado | 6 | 11.9463 | 8 | PEAD | 0.011 | 1293.5 | 1292 | 1.22 | 1.2 | 1292.28 | 1290.8 | 1292.08 | 1290.6 | 12.35% | 0 | 333 | 0
334
091'-123 | 091' | 123 | Existente |  | 96.3794 | 10 | GRES | 0.015 | 1286.3 | 1284.91 | 0.92 | 1.8 | 1285.38 | 1283.11 | 1285.13 | 1282.86 | 2.355% | 0 | 335 | 1
336
094'-160 | 094' | 160 | Proyectado | 6 | 100.8326 | 8 | PEAD | 0.011 | 1284.62 | 1280.8 | 1.02 | 1.2 | 1283.6 | 1279.6 | 1283.4 | 1279.4 | 3.97% | 0 | 337 | 0
338
089'-108 | 089' | 108 | Existente |  | 91.7662 | 8 | GRES | 0.015 | 1282.88 | 1276.98 | 1.32 | 2.02 | 1281.56 | 1274.96 | 1281.36 | 1274.76 | 7.192% | 0 | 339 | 1
340
166'-167 | 166' | 167 | Existente |  | 89.7433 | 10 | GRES | 0.015 | 1284.81 | 1283.88 | 1.05 | 1.24 | 1283.76 | 1282.64 | 1283.51 | 1282.39 | 1.248% | -0.05 | 341 | 1
167-152 | 167 | 152 | Existente |  | 8.132 | 10 | GRES | 0.015 | 1283.88 | 1283.8 | 1.19 | 1.2 | 1282.69 | 1282.6 | 1282.44 | 1282.35 | 1.107% | 0.21 | 342 | 1
152-165 | 152 | 165 | Existente |  | 88.6196 | 10 | GRES | 0.015 | 1283.8 | 1278.96 | 1.41 | 1.99 | 1282.39 | 1276.97 | 1282.14 | 1276.72 | 6.116% | 0.087 | 343 | 1
165-176 | 165 | 176 | Existente |  | 94.1841 | 18 | PVC | 0.011 | 1278.96 | 1276.27 | 1.917 | 1.347 | 1277.043 | 1274.923 | 1276.633 | 1274.513 | 2.251% | 0 | 344 | 1
345
148'-167 | 148' | 167 | Existente |  | 96.5223 | 8 | GRES | 0.015 | 1286.72 | 1283.88 | 1 | 1.14 | 1285.72 | 1282.74 | 1285.52 | 1282.54 | 3.087% | 0 | 346 | 1
347
163A'-164 | 163A' | 164 | Existente |  | 17.0986 | 8 | CSCII | 0.013 | 1282.86 | 1282.29 | 0.9 | 1.07 | 1281.96 | 1281.22 | 1281.76 | 1281.02 | 4.328% | 0.03 | 348 | 1
164-165 | 164 | 165 | Existente |  | 83.4815 | 8 | CSCII | 0.013 | 1282.29 | 1278.96 | 1.1 | 0.94 | 1281.19 | 1278.02 | 1280.99 | 1277.82 | 3.797% | 0 | 349 | 1
350
146''-166 | 146'' | 166 | Existente |  | 96.3255 | 8 | GRES | 0.015 | 1286.15 | 1284.81 | 1.03 | 1.3 | 1285.12 | 1283.51 | 1284.92 | 1283.31 | 1.671% | 0.1 | 351 | 1
166-163A | 166 | 163A | Existente |  | 89.3693 | 10 | GRES | 0.015 | 1284.81 | 1282.86 | 1.35 | 1.22 | 1283.46 | 1281.64 | 1283.21 | 1281.39 | 2.036% | 1.537 | 352 | 1
163A-173 | 163A | 173 | Existente |  | 82.4416 | 10 | PVC | 0.011 | 1282.86 | 1276.6 | 2.777 | 3.267 | 1280.083 | 1273.333 | 1279.853 | 1273.103 | 8.189% | -0.027 | 353 | 1
173-174 | 173 | 174 | Existente |  | 7.6841 | 8 | CSCII | 0.013 | 1276.6 | 1276.32 | 3.27 | 3.62 | 1273.33 | 1272.7 | 1273.13 | 1272.5 | 8.189% | 0 | 354 | 1
355
178-177 | 178 | 177 | Existente |  | 39.8614 | 10 | CSCII | 0.013 | 1279.01 | 1275.9 | 1.17 | 1.81 | 1277.84 | 1274.09 | 1277.59 | 1273.84 | 9.408% | 0 | 356 | 1
357
166''-188 | 166'' | 188 | Existente |  | 38.0014 | 8 | GRES | 0.015 | 1284.81 | 1285.52 | 0.66 | 2.26 | 1284.15 | 1283.26 | 1283.95 | 1283.06 | 2.342% | 0.002 | 358 | 1
188-189 | 188 | 189 | Existente |  | 21.0876 | 8 | PVC | 0.011 | 1285.52 | 1284.27 | 2.282 | 1.702 | 1283.238 | 1282.568 | 1283.058 | 1282.388 | 3.177% | 0.228 | 359 | 1
189-190 | 189 | 190 | Existente |  | 29.847 | 12 | CSCII | 0.013 | 1284.27 | 1279.07 | 1.81 | 1.03 | 1282.46 | 1278.04 | 1282.16 | 1277.74 | 14.81% | 1.66 | 360 | 1
190-191 | 190 | 191 | Existente |  | 90.7907 | 12 | CSCII | 0.013 | 1279.07 | 1276.47 | 2.69 | 1.89 | 1276.38 | 1274.58 | 1276.08 | 1274.28 | 1.983% | 0 | 361 | 1
191-192 | 191 | 192 | Existente |  | 90.6296 | 12 | CSCII | 0.013 | 1276.47 | 1273.98 | 1.89 | 1.65 | 1274.58 | 1272.33 | 1274.28 | 1272.03 | 2.483% | 0.11 | 362 | 1
192-194 | 192 | 194 | Existente |  | 75.1681 | 16 | GRES | 0.015 | 1273.98 | 1269.64 | 1.66 | 1.02 | 1272.32 | 1268.62 | 1271.92 | 1268.22 | 4.922% | 0.81 | 363 | 1
194-210A | 194 | 210A | Existente |  | 91.1669 | 18 | GRES | 0.015 | 1269.64 | 1262.52 | 1.78 | 1 | 1267.86 | 1261.52 | 1267.41 | 1261.07 | 6.954% | 0 | 364 | 1
365
188A-188 | 188A | 188 | Existente |  | 37.2458 | 8 | GRES | 0.015 | 1285.3 | 1285.52 | 1 | 2.03 | 1284.3 | 1283.49 | 1284.1 | 1283.29 | 2.175% | 0 | 366 | 1
367
163A''-191 | 163A'' | 191 | Existente |  | 87.184 | 8 | CSCII | 0.013 | 1282.86 | 1276.47 | 0.85 | 0.93 | 1282.01 | 1275.54 | 1281.81 | 1275.34 | 7.421% | 0 | 368 | 1
369
174'-192 | 174' | 192 | Existente |  | 92.2005 | 8 | GRES | 0.015 | 1276.32 | 1273.98 | 2.08 | 1.72 | 1274.24 | 1272.26 | 1274.04 | 1272.06 | 2.147% | 0 | 370 | 1
371
193'-192 | 193' | 192 | Existente |  | 91.0792 | 8 | CSCII | 0.013 | 1275.52 | 1273.98 | 0.95 | 1.16 | 1274.57 | 1272.82 | 1274.37 | 1272.62 | 1.921% | 0 | 372 | 1
373
177'-195 | 177' | 195 | Proyectado | 1 | 51.2486 | 8 | PEAD | 0.011 | 1275.9 | 1269.5 | 1.2 | 1.2 | 1274.7 | 1268.3 | 1274.5 | 1268.1 | 12.49% | 0 | 374 | 0
195-194 | 195 | 194 | Proyectado | 1 | 40.2881 | 8 | PEAD | 0.011 | 1269.5 | 1269.64 | 1.2 | 1.59 | 1268.3 | 1268.05 | 1268.1 | 1267.85 | 0.63% | 0 | 375 | 0
376
196'-194 | 196' | 194 | Existente |  | 59.9873 | 8 | GRES | 0.015 | 1273.01 | 1269.64 | 1.45 | 1.22 | 1271.56 | 1268.42 | 1271.36 | 1268.22 | 5.234% | 0 | 377 | 1
378
204A-204 | 204A | 204 | Proyectado | 1 | 65.6291 | 8 | PEAD | 0.011 | 1264.4 | 1267.63 | 1.2 | 4.84 | 1263.2 | 1262.79 | 1263 | 1262.59 | 0.63% | 0 | 379 | 0
380
191'-197 | 191' | 197 | Existente |  | 72.91 | 8 | CSCII | 0.013 | 1276.47 | 1275.73 | 0.86 | 0.92 | 1275.61 | 1274.81 | 1275.41 | 1274.61 | 1.097% | 0 | 381 | 1
197-198 | 197 | 198 | Existente |  | 20.7348 | 8 | CSCII | 0.013 | 1275.73 | 1276.03 | 0.92 | 1.47 | 1274.81 | 1274.56 | 1274.61 | 1274.36 | 1.206% | 0.46 | 382 | 1
198-193 | 198 | 193 | Existente |  | 83.7833 | 10 | CSCII | 0.013 | 1276.03 | 1275.52 | 1.88 | 3.15 | 1274.15 | 1272.37 | 1273.9 | 1272.12 | 2.125% | 0.02 | 383 | 1
193-201 | 193 | 201 | Existente |  | 78.079 | 12 | CSCII | 0.013 | 1275.52 | 1271.2 | 3.12 | 3.25 | 1272.4 | 1267.95 | 1272.1 | 1267.65 | 5.699% | 0.26 | 384 | 1
201-203 | 201 | 203 | Existente |  | 35.4081 | 16 | CSCII | 0.013 | 1271.2 | 1269.22 | 3.41 | 2.45 | 1267.79 | 1266.77 | 1267.39 | 1266.37 | 2.881% | 0.1 | 385 | 1
203-204 | 203 | 204 | Existente |  | 57.0771 | 18 | CSCII | 0.013 | 1269.22 | 1267.63 | 2.5 | 2.12 | 1266.72 | 1265.51 | 1266.27 | 1265.06 | 2.12% | 0 | 386 | 1
387
199-198 | 199 | 198 | Existente |  | 34.9702 | 8 | GRES | 0.015 | 1275.03 | 1276.03 | 0.65 | 2.04 | 1274.38 | 1273.99 | 1274.18 | 1273.79 | 1.115% | 0 | 388 | 1
389
198A-198 | 198A | 198 | Existente |  | 35.1489 | 8 | PVC | 0.011 | 1275.6 | 1276.03 | 0.75 | 1.4 | 1274.85 | 1274.63 | 1274.67 | 1274.45 | 0.6259% | 0 | 390 | 1
391
200-193 | 200 | 193 | Existente |  | 65.8874 | 10 | CSCII | 0.013 | 1275.95 | 1275.52 | 0.72 | 1.15 | 1275.23 | 1274.37 | 1274.98 | 1274.12 | 1.305% | 0 | 392 | 1
393
202'-201 | 202' | 201 | Existente |  | 78.4199 | 8 | CSCII | 0.013 | 1271.11 | 1271.2 | 1 | 3.35 | 1270.11 | 1267.85 | 1269.91 | 1267.65 | 2.882% | 0 | 394 | 1
395
196-201 | 196 | 201 | Existente |  | 30.1505 | 8 | CSCII | 0.013 | 1273.01 | 1271.2 | 1.53 | 3.58 | 1271.48 | 1267.62 | 1271.28 | 1267.42 | 12.8% | 0 | 396 | 1
397
206A-206 | 206A | 206 | Proyectado | 1 | 63.3808 | 8 | PEAD | 0.011 | 1271.5 | 1268.27 | 1.2 | 1.2 | 1270.3 | 1267.07 | 1270.1 | 1266.87 | 5.1% | 0 | 398 | 0
399
200'-202 | 200' | 202 | Existente |  | 77.9291 | 8 | CSCII | 0.013 | 1275.95 | 1271.11 | 0.7 | 1.3 | 1275.25 | 1269.81 | 1275.05 | 1269.61 | 6.981% | 1.177 | 400 | 1
202-205 | 202 | 205 | Existente |  | 43.4655 | 10 | PVC | 0.011 | 1271.11 | 1264.02 | 2.447 | 1.047 | 1268.663 | 1262.973 | 1268.433 | 1262.743 | 13.09% | 0.323 | 401 | 1
205-205A | 205 | 205A | Existente |  | 72.6412 | 10 | GRES | 0.015 | 1264.02 | 1258.25 | 1.35 | 1.35 | 1262.67 | 1256.9 | 1262.42 | 1256.65 | 7.943% | 0 | 402 | 1
403
203'-205 | 203' | 205 | Existente |  | 84.3574 | 10 | GRES | 0.015 | 1269.22 | 1264.02 | 0.95 | 1.2 | 1268.27 | 1262.82 | 1268.02 | 1262.57 | 6.461% | 0 | 404 | 1
405
206'-205 | 206' | 205 | Existente |  | 45.2946 | 8 | PVC | 0.011 | 1268.27 | 1264.02 | 0.9 | 1.1 | 1267.37 | 1262.92 | 1267.19 | 1262.74 | 9.825% | 0 | 406 | 1
407
139-140 | 139 | 140 | Existente |  | 82.6353 | 10 | CSCII | 0.013 | 1284.72 | 1286.01 | 0.86 | 3.64 | 1283.86 | 1282.37 | 1283.61 | 1282.12 | 1.803% | 0.07 | 408 | 1
140-141 | 140 | 141 | Existente |  | 75.0119 | 10 | CSCII | 0.013 | 1286.01 | 1280.36 | 3.71 | 0.79 | 1282.3 | 1279.57 | 1282.05 | 1279.32 | 3.639% | 0.54 | 409 | 1
141-145 | 141 | 145 | Proyectado | 2 | 32.1741 | 10 | PEAD | 0.011 | 1280.36 | 1278.73 | 1.33 | 1.2 | 1279.03 | 1277.53 | 1278.78 | 1277.28 | 4.65% | 0 | 410 | 0
145-144 | 145 | 144 | Proyectado | 2 | 84.0257 | 10 | PEAD | 0.011 | 1278.73 | 1277.6 | 1.2 | 1.2 | 1277.53 | 1276.4 | 1277.28 | 1276.15 | 1.35% | 0.05 | 411 | 0
144-168 | 144 | 168 | Proyectado | 2 | 45.2806 | 10 | PEAD | 0.011 | 1277.6 | 1277 | 1.25 | 1.02 | 1276.35 | 1275.98 | 1276.1 | 1275.73 | 0.82% | 0 | 412 | 0
168-169 | 168 | 169 | Existente |  | 46.9362 | 16 | CSCII | 0.013 | 1277 | 1278.95 | 0.87 | 3.5 | 1276.13 | 1275.45 | 1275.73 | 1275.05 | 1.449% | 0.22 | 413 | 1
169-170 | 169 | 170 | Existente |  | 52.1891 | 24 | CRCII | 0.013 | 1278.95 | 1277.87 | 3.52 | 3.5 | 1275.43 | 1274.37 | 1274.83 | 1273.77 | 2.031% | 0.01 | 414 | 1
170-170A | 170 | 170A | Proyectado | 2 | 122.8081 | 10 | PEAD | 0.011 | 1277.87 | 1276.29 | 3.86 | 2.97 | 1274.01 | 1273.32 | 1273.76 | 1273.07 | 0.56% | 0 | 415 | 0
170A-170B | 170A | 170B | Proyectado | 2 | 60.6571 | 10 | PEAD | 0.011 | 1276.29 | 1274.25 | 2.97 | 1.27 | 1273.32 | 1272.98 | 1273.07 | 1272.73 | 0.56% | 0.96 | 416 | 0
170B-170C | 170B | 170C | Proyectado | 2 | 40.0865 | 10 | PEAD | 0.011 | 1274.25 | 1273.24 | 2.23 | 1.44 | 1272.02 | 1271.8 | 1271.77 | 1271.55 | 0.55% | 0.09 | 417 | 0
170C-S059 | 170C | S059 | Proyectado | 2 | 22.7777 | 10 | PEAD | 0.011 | 1273.24 | 1271.5 | 1.53 | 1.2 | 1271.71 | 1270.3 | 1271.46 | 1270.05 | 6.21% | 0.07 | 418 | 0
S059-S060 | S059 | S060 | Proyectado | 2 | 18.8706 | 10 | PEAD | 0.011 | 1271.5 | 1269.27 | 1.27 | 1.2 | 1270.23 | 1268.07 | 1269.98 | 1267.82 | 11.42% | 0.19 | 419 | 0
S060-S061 | S060 | S061 | Proyectado | 2 | 19.5351 | 10 | PEAD | 0.011 | 1269.27 | 1263.13 | 1.39 | 1.2 | 1267.88 | 1261.93 | 1267.63 | 1261.68 | 30.44% | 0.09 | 420 | 0
S061-S062 | S061 | S062 | Proyectado | 2 | 18.5567 | 10 | PEAD | 0.011 | 1263.13 | 1255.55 | 1.29 | 1.2 | 1261.84 | 1254.35 | 1261.59 | 1254.1 | 40.34% | 0.47 | 421 | 0
S062-S039 | S062 | S039 | Proyectado | 2 | 29.4206 | 10 | PEAD | 0.011 | 1255.55 | 1253.65 | 1.67 | 1.2 | 1253.88 | 1252.45 | 1253.63 | 1252.2 | 4.85% | 0.03 | 422 | 0
S039-S040 | S039 | S040 | Proyectado | 2 | 16.1997 | 10 | PEAD | 0.011 | 1253.65 | 1252.55 | 1.23 | 1.2 | 1252.42 | 1251.35 | 1252.17 | 1251.1 | 6.58% | 0.25 | 423 | 0
S040-AL06A | S040 | AL06A | Proyectado | 2 | 4.278 | 10 | PEAD | 0.011 | 1252.55 | 1251.25 | 1.45 | 1.32 | 1251.1 | 1249.93 | 1250.85 | 1249.68 | 27.41% | 0.02 | 424 | 0
AL06A-S041 | AL06A | S041 | Proyectado | 2 | 4.278 | 10 | PEAD | 0.011 | 1251.25 | 1249.95 | 1.34 | 1.21 | 1249.91 | 1248.74 | 1249.66 | 1248.49 | 27.41% | 0.67 | 425 | 0
S041-S029 | S041 | S029 | Proyectado | 2 | 89.7532 | 10 | PEAD | 0.011 | 1249.95 | 1246.09 | 1.88 | -1.49 | 1248.07 | 1247.58 | 1247.82 | 1247.33 | 0.55% | 0 | 426 | 0
427
142'-144 | 142' | 144 | Existente |  | 89.1178 | 8 | CSCII | 0.013 | 1280.55 | 1277.6 | 1.17 | 1.3 | 1279.38 | 1276.3 | 1279.18 | 1276.1 | 3.456% | 0 | 428 | 1
429
158'-169 | 158' | 169 | Existente |  | 91.7742 | 16 | CSCII | 0.013 | 1279.01 | 1278.95 | 1.1 | 3.1 | 1277.91 | 1275.85 | 1277.51 | 1275.45 | 2.245% | 0 | 430 | 1
431
156'-169 | 156' | 169 | Existente |  | 89.5842 | 8 | CSCII | 0.013 | 1283.78 | 1278.95 | 1.38 | 3.05 | 1282.4 | 1275.9 | 1282.2 | 1275.7 | 7.256% | 0 | 432 | 1
433
150'-171 | 150' | 171 | Existente |  | 88.52 | 8 | PVC | 0.011 | 1283.08 | 1280.55 | 0.9 | 1.25 | 1282.18 | 1279.3 | 1282 | 1279.12 | 3.254% | 0.078 | 434 | 1
171-171A | 171 | 171A | Existente |  | 20.9279 | 10 | GRES | 0.015 | 1280.55 | 1278.13 | 1.258 | 0.878 | 1279.292 | 1277.252 | 1279.042 | 1277.002 | 9.748% | 3.9 | 435 | 1
171A-170B | 171A | 170B | Existente |  | 13.7806 | 12 | CSCII | 0.013 | 1278.13 | 1274.25 | 4.728 | 2.178 | 1273.402 | 1272.072 | 1273.102 | 1271.772 | 9.651% | 0 | 436 | 1
437
149'-171 | 149' | 171 | Existente |  | 86.8285 | 8 | GRES | 0.015 | 1289.62 | 1280.55 | 0.84 | 1.3 | 1288.78 | 1279.25 | 1288.58 | 1279.05 | 10.98% | 0 | 438 | 1
439
S064-171 | S064 | 171 | Proyectado | 2 | 79.253 | 8 | PEAD | 0.011 | 1281.4 | 1280.55 | 1.2 | 1.2 | 1280.2 | 1279.35 | 1280 | 1279.15 | 1.07% | 0 | 440 | 0
441
141A-141B | 141A | 141B | Proyectado | 2 | 52.8464 | 8 | PEAD | 0.011 | 1279.18 | 1277.69 | 1.2 | 1.2 | 1277.98 | 1276.49 | 1277.78 | 1276.29 | 2.82% | 0 | 442 | 0
141B-141C | 141B | 141C | Proyectado | 2 | 74.455 | 8 | PEAD | 0.011 | 1277.69 | 1278.76 | 1.2 | 2.75 | 1276.49 | 1276.01 | 1276.29 | 1275.81 | 0.64% | 0.97 | 443 | 0
141C-141D | 141C | 141D | Existente |  | 107.1222 | 12 | CSCII | 0.013 | 1278.76 | 1277.55 | 3.62 | 3.74 | 1275.14 | 1273.81 | 1274.84 | 1273.51 | 1.242% | -0.1 | 444 | 1
141D-141E | 141D | 141E | Existente |  | 50.3496 | 8 | GRES | 0.015 | 1277.55 | 1276.37 | 3.74 | 3.18 | 1273.81 | 1273.19 | 1273.61 | 1272.99 | 1.231% | 0 | 445 | 1
141E-141F | 141E | 141F | Existente |  | 72.0141 | 8 | GRES | 0.015 | 1276.37 | 1275.2 | 3.18 | 2.55 | 1273.19 | 1272.65 | 1272.99 | 1272.45 | 0.7499% | 0.077 | 446 | 1
141F-141G | 141F | 141G | Existente |  | 24.0206 | 10 | PVC | 0.011 | 1275.2 | 1275.1 | 2.597 | 2.597 | 1272.603 | 1272.503 | 1272.373 | 1272.273 | 0.4163% | 0.02 | 447 | 1
141G-141H | 141G | 141H | Existente |  | 29.8613 | 10 | PVC | 0.011 | 1275.1 | 1275.04 | 2.617 | 2.927 | 1272.483 | 1272.113 | 1272.253 | 1271.883 | 1.239% | 0.04 | 448 | 1
141H-170C | 141H | 170C | Existente |  | 12.3594 | 10 | PVC | 0.011 | 1275.04 | 1273.24 | 2.967 | 1.397 | 1272.073 | 1271.843 | 1271.843 | 1271.613 | 1.861% | 0 | 449 | 1
450
146-172 | 146 | 172 | Existente |  | 93.9482 | 8 | CSCII | 0.013 | 1286.15 | 1274.85 | 1.03 | 1.63 | 1285.12 | 1273.22 | 1284.92 | 1273.02 | 12.67% | 0.01 | 451 | 1
172-S065 | 172 | S065 | Proyectado | 2 | 21.8463 | 8 | PEAD | 0.011 | 1274.85 | 1272.2 | 1.64 | 1.2 | 1273.21 | 1271 | 1273.01 | 1270.8 | 10.1% | 0 | 452 | 0
S065-S066 | S065 | S066 | Proyectado | 2 | 30.9357 | 8 | PEAD | 0.011 | 1272.2 | 1269.2 | 1.2 | 1.2 | 1271 | 1268 | 1270.8 | 1267.8 | 9.7% | 0.03 | 453 | 0
S066-S067 | S066 | S067 | Proyectado | 2 | 26.5207 | 8 | PEAD | 0.011 | 1269.2 | 1264.9 | 1.23 | 1.2 | 1267.97 | 1263.7 | 1267.77 | 1263.5 | 16.09% | 0.01 | 454 | 0
S067-S068 | S067 | S068 | Proyectado | 2 | 40.7362 | 8 | PEAD | 0.011 | 1264.9 | 1257.1 | 1.21 | 1.2 | 1263.69 | 1255.9 | 1263.49 | 1255.7 | 19.12% | 0 | 455 | 0
S068-S062 | S068 | S062 | Proyectado | 2 | 10.6019 | 8 | PEAD | 0.011 | 1257.1 | 1255.55 | 1.2 | 1.72 | 1255.9 | 1253.83 | 1255.7 | 1253.63 | 19.57% | 0 | 456 | 0
457
149-172 | 149 | 172 | Existente |  | 85.2785 | 8 | GRES | 0.015 | 1289.62 | 1274.85 | 0.86 | 1.55 | 1288.76 | 1273.3 | 1288.56 | 1273.1 | 18.13% | 0 | 458 | 1
459
S042-S043 | S042 | S043 | Proyectado | 2 | 17.3357 | 8 | PEAD | 0.011 | 1279.56 | 1277.06 | 1.2 | 1.2 | 1278.36 | 1275.86 | 1278.16 | 1275.66 | 14.44% | 0 | 460 | 0
S043-S044 | S043 | S044 | Proyectado | 2 | 17.8752 | 8 | PEAD | 0.011 | 1277.06 | 1270.87 | 1.2 | 1.2 | 1275.86 | 1269.67 | 1275.66 | 1269.47 | 34.65% | 0 | 461 | 0
S044-S045 | S044 | S045 | Proyectado | 2 | 26.3383 | 8 | PEAD | 0.011 | 1270.87 | 1268.6 | 1.2 | 1.2 | 1269.67 | 1267.4 | 1269.47 | 1267.2 | 8.6% | 0 | 462 | 0
S045-S046 | S045 | S046 | Proyectado | 2 | 9.2637 | 8 | PEAD | 0.011 | 1268.6 | 1262.94 | 1.2 | 1.2 | 1267.4 | 1261.74 | 1267.2 | 1261.54 | 61.05% | 0 | 463 | 0
S046-S081 | S046 | S081 | Proyectado | 2 | 30.5701 | 8 | PEAD | 0.011 | 1262.94 | 1265.31 | 1.2 | 3.76 | 1261.74 | 1261.55 | 1261.54 | 1261.35 | 0.63% | 0 | 464 | 0
S081-S082 | S081 | S082 | Proyectado | 2 | 7.9081 | 8 | PEAD | 0.011 | 1265.31 | 1265.19 | 3.76 | 3.69 | 1261.55 | 1261.5 | 1261.35 | 1261.3 | 0.63% | 0 | 465 | 0
S082-S083 | S082 | S083 | Proyectado | 2 | 16.4077 | 8 | PEAD | 0.011 | 1265.19 | 1264.47 | 3.69 | 3.07 | 1261.5 | 1261.4 | 1261.3 | 1261.2 | 0.63% | 0 | 466 | 0
S083-S084 | S083 | S084 | Proyectado | 2 | 6.8573 | 8 | PEAD | 0.011 | 1264.47 | 1261.2 | 3.07 | 1.2 | 1261.4 | 1260 | 1261.2 | 1259.8 | 20.48% | 0 | 467 | 0
S084-S085 | S084 | S085 | Proyectado | 2 | 9.3428 | 8 | PEAD | 0.011 | 1261.2 | 1261.35 | 1.2 | 1.41 | 1260 | 1259.94 | 1259.8 | 1259.74 | 0.63% | 0 | 468 | 0
S085-S086 | S085 | S086 | Proyectado | 2 | 9.0805 | 8 | PEAD | 0.011 | 1261.35 | 1262.58 | 1.41 | 2.7 | 1259.94 | 1259.88 | 1259.74 | 1259.68 | 0.63% | 0 | 469 | 0
S086-S087 | S086 | S087 | Proyectado | 2 | 22.6765 | 8 | PEAD | 0.011 | 1262.58 | 1258.11 | 2.7 | 1.2 | 1259.88 | 1256.91 | 1259.68 | 1256.71 | 13.08% | 0 | 470 | 0
S087-S040 | S087 | S040 | Proyectado | 2 | 12.6652 | 8 | PEAD | 0.011 | 1258.11 | 1252.55 | 1.2 | 1.2 | 1256.91 | 1251.35 | 1256.71 | 1251.15 | 43.87% | 0 | 471 | 0
472
049-050 | 049 | 050 | Existente |  | 30.4591 | 8 | GRES | 0.015 | 1302.65 | 1302.17 | 1.06 | 1.25 | 1301.59 | 1300.92 | 1301.39 | 1300.72 | 2.2% | 0.15 | 473 | 1
050-051 | 050 | 051 | Existente |  | 36.0198 | 8 | GRES | 0.015 | 1302.17 | 1301.77 | 1.4 | 1.69 | 1300.77 | 1300.08 | 1300.57 | 1299.88 | 1.916% | 0.07 | 474 | 1
051-053 | 051 | 053 | Existente |  | 36.0772 | 8 | GRES | 0.015 | 1301.77 | 1301.05 | 1.76 | 2.4 | 1300.01 | 1298.65 | 1299.81 | 1298.45 | 3.77% | 0 | 475 | 1
053-055 | 053 | 055 | Proyectado | 2 | 31.9583 | 8 | PEAD | 0.011 | 1301.05 | 1299.48 | 2.4 | 1.2 | 1298.65 | 1298.28 | 1298.45 | 1298.08 | 1.15% | 0.08 | 476 | 0
055-056 | 055 | 056 | Proyectado | 2 | 17.3167 | 8 | PEAD | 0.011 | 1299.48 | 1297.25 | 1.28 | 1.2 | 1298.2 | 1296.05 | 1298 | 1295.85 | 12.44% | 0 | 477 | 0
056-057 | 056 | 057 | Proyectado | 2 | 27.1034 | 8 | PEAD | 0.011 | 1297.25 | 1294.1 | 1.2 | 1.2 | 1296.05 | 1292.9 | 1295.85 | 1292.7 | 11.61% | 0 | 478 | 0
057-058 | 057 | 058 | Proyectado | 2 | 25.2737 | 8 | PEAD | 0.011 | 1294.1 | 1292.47 | 1.2 | 1.03 | 1292.9 | 1291.44 | 1292.7 | 1291.24 | 5.79% | 0 | 479 | 0
058-060 | 058 | 060 | Existente |  | 12.6252 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.47 | 1292.2 | 1.03 | 1.4 | 1291.44 | 1290.8 | 1291.24 | 1290.6 | 5.069% | 0.32 | 480 | 1
060-062 | 060 | 062 | Existente |  | 46.5233 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.2 | 1291.19 | 1.72 | 1.65 | 1290.48 | 1289.54 | 1290.28 | 1289.34 | 2.02% | 0.25 | 481 | 1
062-064 | 062 | 064 | Existente |  | 41.8347 | 8 | GRES | 0.015 | 1291.19 | 1290.97 | 1.9 | 2.28 | 1289.29 | 1288.69 | 1289.09 | 1288.49 | 1.434% | 0 | 482 | 1
064-065 | 064 | 065 | Proyectado | 2 | 42.6047 | 8 | PEAD | 0.011 | 1290.97 | 1290.72 | 2.28 | 2.29 | 1288.69 | 1288.43 | 1288.49 | 1288.23 | 0.6% | 1.24 | 483 | 0
065-S063 | 065 | S063 | Proyectado | 2 | 11.5935 | 8 | PEAD | 0.011 | 1290.72 | 1285.66 | 3.53 | 1.2 | 1287.19 | 1284.46 | 1286.99 | 1284.26 | 23.51% | 0 | 484 | 0
S063-S099 | S063 | S099 | Proyectado | 2 | 86.6961 | 8 | PEAD | 0.011 | 1285.66 | 1275.93 | 1.2 | 1.2 | 1284.46 | 1274.73 | 1284.26 | 1274.53 | 11.22% | 0.18 | 485 | 0
S099-S100 | S099 | S100 | Proyectado | 2 | 31.2773 | 8 | PEAD | 0.011 | 1275.93 | 1265.1 | 1.38 | 1.2 | 1274.55 | 1263.9 | 1274.35 | 1263.7 | 34.05% | 0 | 486 | 0
S100-S101 | S100 | S101 | Proyectado | 2 | 36.9976 | 8 | PEAD | 0.011 | 1265.1 | 1258.04 | 1.2 | 1.2 | 1263.9 | 1256.84 | 1263.7 | 1256.64 | 19.07% | 0 | 487 | 0
S101-S102 | S101 | S102 | Proyectado | 2 | 34.154 | 8 | PEAD | 0.011 | 1258.04 | 1253.85 | 1.2 | 1.2 | 1256.84 | 1252.65 | 1256.64 | 1252.45 | 12.26% | 0.13 | 488 | 0
S102-AL09 | S102 | AL09 | Proyectado | 2 | 5.55 | 8 | PEAD | 0.011 | 1253.85 | 1252.5 | 1.33 | 1.2 | 1252.52 | 1251.3 | 1252.32 | 1251.1 | 22% | 0.01 | 489 | 0
AL09-S090 | AL09 | S090 | Proyectado | 2 | 23.8049 | 8 | PEAD | 0.011 | 1252.5 | 1244.6 | 1.21 | 0.75 | 1251.29 | 1243.85 | 1251.09 | 1243.65 | 31.25% | 0 | 490 | 0
491
052-051 | 052 | 051 | Existente |  | 30.5141 | 8 | GRES | 0.015 | 1302.18 | 1301.77 | 0.95 | 1.71 | 1301.23 | 1300.06 | 1301.03 | 1299.86 | 3.834% | 0 | 492 | 1
493
054-053 | 054 | 053 | Existente |  | 30.3469 | 8 | GRES | 0.015 | 1301.21 | 1301.05 | 1.4 | 2.16 | 1299.81 | 1298.89 | 1299.61 | 1298.69 | 3.032% | 0 | 494 | 1
495
059-058 | 059 | 058 | Existente |  | 38.7963 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.49 | 1292.47 | 0.65 | 1 | 1291.84 | 1291.47 | 1291.64 | 1291.27 | 0.9537% | 0 | 496 | 1
497
061-060 | 061 | 060 | Proyectado | 2 | 36.1189 | 8 | PEAD | 0.011 | 1292.54 | 1292.2 | 1.2 | 1.2 | 1291.34 | 1291 | 1291.14 | 1290.8 | 0.93% | 0 | 498 | 0
499
059'-063 | 059' | 063 | Existente |  | 50.6207 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.49 | 1291.36 | 0.8 | 0.9 | 1291.69 | 1290.46 | 1291.49 | 1290.26 | 2.43% | 0.28 | 500 | 1
063-062 | 063 | 062 | Existente |  | 39.7976 | 8 | GRES | 0.015 | 1291.36 | 1291.19 | 1.18 | 1.79 | 1290.18 | 1289.4 | 1289.98 | 1289.2 | 1.96% | 0 | 501 | 1
502
061'-064 | 061' | 064 | Existente |  | 67.5803 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.54 | 1290.97 | 1.53 | 2.1 | 1291.01 | 1288.87 | 1290.81 | 1288.67 | 3.167% | 0 | 503 | 1
504
061''-066 | 061'' | 066 | Existente |  | 35.9555 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.54 | 1292.51 | 1.62 | 2.2 | 1290.92 | 1290.31 | 1290.72 | 1290.11 | 1.697% | 0.03 | 505 | 1
066-067 | 066 | 067 | Existente |  | 35.7095 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.51 | 1292.23 | 2.23 | 2.8 | 1290.28 | 1289.43 | 1290.08 | 1289.23 | 2.38% | 0.05 | 506 | 1
067-068 | 067 | 068 | Existente |  | 92.6552 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.23 | 1290.64 | 2.85 | 2.61 | 1289.38 | 1288.03 | 1289.18 | 1287.83 | 1.457% | 0.07 | 507 | 1
068-065 | 068 | 065 | Existente |  | 35.6592 | 8 | GRES | 0.015 | 1290.64 | 1290.72 | 2.68 | 3.3 | 1287.96 | 1287.42 | 1287.76 | 1287.22 | 1.514% | 0 | 508 | 1
509
066'-065 | 066' | 065 | Existente |  | 90.3416 | 8 | GRES | 0.015 | 1292.51 | 1290.72 | 0.9 | 3.14 | 1291.61 | 1287.58 | 1291.41 | 1287.38 | 4.461% | 0 | 510 | 1
511
211-212 | 211 | 212 | Existente |  | 31.2311 | 8 | PVC | 0.011 | 1283.83 | 1279.9 | 1.1 | 0.56 | 1282.73 | 1279.34 | 1282.55 | 1279.16 | 10.85% | 0.23 | 512 | 1
212-213 | 212 | 213 | Existente |  | 91.7475 | 8 | PVC | 0.011 | 1279.9 | 1277.36 | 0.79 | 1.58 | 1279.11 | 1275.78 | 1278.93 | 1275.6 | 3.63% | 0.02 | 513 | 1
213-214 | 213 | 214 | Existente |  | 31.1891 | 8 | PVC | 0.011 | 1277.36 | 1276.14 | 1.6 | 1.48 | 1275.76 | 1274.66 | 1275.58 | 1274.48 | 3.527% | 1.77 | 514 | 1
214-214A | 214 | 214A | Existente |  | 70.2087 | 8 | PVC | 0.011 | 1276.14 | 1273.41 | 3.25 | 2.16 | 1272.89 | 1271.25 | 1272.71 | 1271.07 | 2.336% | 0.06 | 515 | 1
214A-218 | 214A | 218 | Proyectado | 2 | 32.9068 | 8 | PEAD | 0.011 | 1273.41 | 1270.77 | 2.2 | 1.2 | 1271.21 | 1269.57 | 1271.01 | 1269.37 | 4.97% | 0.28 | 516 | 0
218-219 | 218 | 219 | Existente |  | 61.0654 | 8 | GRES | 0.015 | 1270.77 | 1265.45 | 1.48 | 1.4 | 1269.29 | 1264.05 | 1269.09 | 1263.85 | 8.581% | 0.12 | 517 | 1
219-220 | 219 | 220 | Existente |  | 79.4733 | 8 | GRES | 0.015 | 1265.45 | 1258.63 | 1.52 | 0.88 | 1263.93 | 1257.75 | 1263.73 | 1257.55 | 7.776% | 0.82 | 518 | 1
220-221 | 220 | 221 | Existente |  | 64.1654 | 8 | GRES | 0.015 | 1258.63 | 1254.61 | 1.7 | 1.05 | 1256.93 | 1253.56 | 1256.73 | 1253.36 | 5.252% | 0.15 | 519 | 1
221-221A | 221 | 221A | Proyectado | 2 | 18.1109 | 8 | PEAD | 0.011 | 1254.61 | 1253.04 | 1.2 | 1.2 | 1253.41 | 1251.84 | 1253.21 | 1251.64 | 8.69% | 0.41 | 520 | 0
221A-221B | 221A | 221B | Proyectado | 2 | 72.4306 | 8 | PEAD | 0.011 | 1253.04 | 1249.69 | 1.61 | 1.2 | 1251.43 | 1248.49 | 1251.23 | 1248.29 | 4.06% | 0.06 | 521 | 0
221B-AL06B | 221B | AL06B | Proyectado | 2 | 2.55 | 8 | PEAD | 0.011 | 1249.69 | 1249.6 | 1.26 | 1.39 | 1248.43 | 1248.21 | 1248.23 | 1248.01 | 8.595% | 0.01 | 522 | 0
AL06B-S069 | AL06B | S069 | Proyectado | 2 | 31.7027 | 8 | PEAD | 0.011 | 1249.6 | 1246.68 | 1.4 | 1.2 | 1248.2 | 1245.48 | 1248 | 1245.28 | 8.595% | 0 | 523 | 0
S069-S072 | S069 | S072 | Proyectado | 2 | 100 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.68 | 1242.92 | 1.2 | -1.97 | 1245.48 | 1244.89 | 1245.28 | 1244.69 | 0.59% | 0 | 524 | 0
S072-S075 | S072 | S075 | Proyectado | 2 | 73.95 | 8 | PEAD | 0.011 | 1242.92 | 1242.26 | -1.97 | -2.19 | 1244.89 | 1244.45 | 1244.69 | 1244.25 | 0.59% | 0 | 525 | 0
S075-S078 | S075 | S078 | Proyectado | 2 | 74.45 | 8 | PEAD | 0.011 | 1242.26 | 1245.44 | -2.19 | 1.43 | 1244.45 | 1244.01 | 1244.25 | 1243.81 | 0.59% | 0 | 526 | 0
S078-S089 | S078 | S089 | Proyectado | 2 | 30.95 | 8 | PEAD | 0.011 | 1245.44 | 1244.53 | 1.43 | 0.7 | 1244.01 | 1243.83 | 1243.81 | 1243.63 | 0.59% | 0.01 | 527 | 0
S089-S090 | S089 | S090 | Proyectado | 2 | 21.5844 | 8 | PEAD | 0.011 | 1244.53 | 1244.6 | 0.71 | 0.91 | 1243.82 | 1243.69 | 1243.62 | 1243.49 | 0.59% | 0.02 | 528 | 0
S090-S091 | S090 | S091 | Proyectado | 2 | 22.1001 | 8 | PEAD | 0.011 | 1244.6 | 1246.04 | 0.93 | 2.5 | 1243.67 | 1243.54 | 1243.47 | 1243.34 | 0.59% | 0 | 529 | 0
S091-S092 | S091 | S092 | Proyectado | 2 | 24.7231 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.04 | 1245.94 | 2.5 | 2.55 | 1243.54 | 1243.39 | 1243.34 | 1243.19 | 0.59% | 0 | 530 | 0
S092-S093 | S092 | S093 | Proyectado | 2 | 2.4188 | 8 | PEAD | 0.011 | 1245.94 | 1246.18 | 2.55 | 2.8 | 1243.39 | 1243.38 | 1243.19 | 1243.18 | 0.59% | 0 | 531 | 0
S093-S094 | S093 | S094 | Proyectado | 2 | 12.3449 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.18 | 1246.23 | 2.8 | 2.92 | 1243.38 | 1243.31 | 1243.18 | 1243.11 | 0.59% | 0 | 532 | 0
S094-S095 | S094 | S095 | Proyectado | 2 | 1.0569 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.23 | 1246.23 | 2.92 | 2.93 | 1243.31 | 1243.3 | 1243.11 | 1243.1 | 0.59% | 0 | 533 | 0
S095-S096 | S095 | S096 | Proyectado | 2 | 9.8012 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.23 | 1246.14 | 2.93 | 2.9 | 1243.3 | 1243.24 | 1243.1 | 1243.04 | 0.59% | 0 | 534 | 0
S096-S097 | S096 | S097 | Proyectado | 2 | 2.3605 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.14 | 1246.06 | 2.9 | 2.83 | 1243.24 | 1243.23 | 1243.04 | 1243.03 | 0.59% | 0 | 535 | 0
S097-S098 | S097 | S098 | Proyectado | 2 | 28.8573 | 8 | PEAD | 0.011 | 1246.06 | 1245.81 | 2.83 | 2.75 | 1243.23 | 1243.06 | 1243.03 | 1242.86 | 0.59% | 0 | 536 | 0
S098-S037 | S098 | S037 | Proyectado | 2 | 42.7099 | 8 | PEAD | 0.011 | 1245.81 | 1243.63 | 2.75 | 0.82 | 1243.06 | 1242.81 | 1242.86 | 1242.61 | 0.59% | 0 | 537 | 0
538
139A'-213 | 139A' | 213 | Existente |  | 31.8086 | 8 | PVC | 0.011 | 1281.6 | 1277.36 | 1 | 1.18 | 1280.6 | 1276.18 | 1280.42 | 1276 | 13.9% | 0 | 539 | 1
540
212'-212A | 212' | 212A | Existente |  | 31.7034 | 8 | PVC | 0.011 | 1279.9 | 1278.29 | 0.58 | 1.46 | 1279.32 | 1276.83 | 1279.14 | 1276.65 | 7.854% | 0.02 | 541 | 1
212A-214 | 212A | 214 | Existente |  | 90.4762 | 8 | PVC | 0.011 | 1278.29 | 1276.14 | 1.48 | 2.8 | 1276.81 | 1273.34 | 1276.63 | 1273.16 | 3.835% | 0 | 542 | 1
543
139'-139A | 139' | 139A | Proyectado | 2 | 67.4577 | 8 | PEAD | 0.011 | 1284.72 | 1281.6 | 0.91 | 1.2 | 1283.81 | 1280.4 | 1283.61 | 1280.2 | 5.05% | 0.03 | 544 | 0
139A-215 | 139A | 215 | Proyectado | 2 | 26.6072 | 8 | PEAD | 0.011 | 1281.6 | 1279.27 | 1.23 | 1.2 | 1280.37 | 1278.07 | 1280.17 | 1277.87 | 8.66% | 0.17 | 545 | 0
215-216 | 215 | 216 | Existente |  | 79.9997 | 8 | GRES | 0.015 | 1279.27 | 1275.25 | 1.37 | 1.51 | 1277.9 | 1273.74 | 1277.7 | 1273.54 | 5.2% | 0.02 | 546 | 1
216-214A | 216 | 214A | Proyectado | 2 | 34.7251 | 8 | PEAD | 0.011 | 1275.25 | 1273.41 | 1.53 | 1.21 | 1273.72 | 1272.2 | 1273.52 | 1272 | 4.37% | 0 | 547 | 0
548
222-223 | 222 | 223 | Existente |  | 46.1634 | 10 | PVC | 0.011 | 1273.96 | 1271.74 | 0.62 | 2.3 | 1273.34 | 1269.44 | 1273.11 | 1269.21 | 8.448% | 0.25 | 549 | 1
223-226B | 223 | 226B | Existente |  | 29.6808 | 12 | PVC | 0.011 | 1271.74 | 1271.7 | 2.5 | 2.7 | 1269.24 | 1269 | 1268.96 | 1268.72 | 0.8086% | 2.83 | 550 | 1
226B-S047 | 226B | S047 | Proyectado | 2 | 8.0772 | 12 | PEAD | 0.011 | 1271.7 | 1263 | 5.5 | 2.62 | 1266.2 | 1260.38 | 1265.89 | 1260.07 | 72% | 2.88 | 551 | 0
S047-221A | S047 | 221A | Proyectado | 2 | 8.0999 | 12 | PEAD | 0.011 | 1263 | 1253.04 | 5.5 | 1.5 | 1257.5 | 1251.54 | 1257.19 | 1251.23 | 73.52% | 0 | 552 | 0
553
225-226 | 225 | 226 | Existente |  | 78.0095 | 12 | PVC | 0.011 | 1277.2 | 1276.55 | 1.55 | 2.38 | 1275.65 | 1274.17 | 1275.37 | 1273.89 | 1.897% | 0.01 | 554 | 1
226-226A | 226 | 226A | Proyectado | 6 | 47.6278 | 12 | PEAD | 0.011 | 1276.55 | 1273.8 | 2.36 | 1.2 | 1274.19 | 1272.6 | 1273.88 | 1272.29 | 3.33% | 0.02 | 555 | 0
226A-226B | 226A | 226B | Proyectado | 6 | 34.4015 | 12 | PEAD | 0.011 | 1273.8 | 1271.7 | 1.22 | 1.2 | 1272.58 | 1270.5 | 1272.27 | 1270.19 | 6.06% | 0 | 556 | 0
557
224A-224 | 224A | 224 | Existente |  | 37.5883 | 10 | PVC | 0.011 | 1277.02 | 1276.66 | 1.19 | 1.72 | 1275.83 | 1274.94 | 1275.6 | 1274.71 | 2.368% | 0.02 | 558 | 1
224-226B | 224 | 226B | Proyectado | 6 | 73.8062 | 10 | PEAD | 0.011 | 1276.66 | 1271.7 | 1.72 | 1.2 | 1274.94 | 1270.5 | 1274.69 | 1270.25 | 6.02% | 0 | 559 | 0
560
199'-S103 | 199' | S103 | Proyectado | 1 | 29.4948 | 8 | PEAD | 0.011 | 1275.03 | 1271.18 | 0.65 | 1.2 | 1274.38 | 1269.98 | 1274.18 | 1269.78 | 14.93% | 0.01 | 561 | 0
S103-S104 | S103 | S104 | Proyectado | 1 | 15.6621 | 8 | PEAD | 0.011 | 1271.18 | 1270.09 | 1.21 | 1.2 | 1269.97 | 1268.89 | 1269.77 | 1268.69 | 6.92% | 0.02 | 562 | 0
S104-S105 | S104 | S105 | Proyectado | 1 | 20.965 | 8 | PEAD | 0.011 | 1270.09 | 1267.91 | 1.22 | 1.2 | 1268.87 | 1266.71 | 1268.67 | 1266.51 | 10.3% | 0.05 | 563 | 0
S105-S106 | S105 | S106 | Proyectado | 1 | 17.7664 | 8 | PEAD | 0.011 | 1267.91 | 1264.18 | 1.25 | 1.2 | 1266.66 | 1262.98 | 1266.46 | 1262.78 | 20.7% | 0.01 | 564 | 0
S106-S107 | S106 | S107 | Proyectado | 1 | 11.0859 | 8 | PEAD | 0.011 | 1264.18 | 1261.92 | 1.21 | 1.2 | 1262.97 | 1260.72 | 1262.77 | 1260.52 | 20.3% | 0.12 | 565 | 0
S107-S108 | S107 | S108 | Proyectado | 1 | 23.407 | 8 | PEAD | 0.011 | 1261.92 | 1250.4 | 1.32 | 1.2 | 1260.6 | 1249.2 | 1260.4 | 1249 | 48.7% | 0.35 | 566 | 0
S108-S023 | S108 | S023 | Proyectado | 1 | 59.8256 | 8 | PEAD | 0.011 | 1250.4 | 1248.88 | 1.55 | 0.42 | 1248.85 | 1248.46 | 1248.65 | 1248.26 | 0.65% |  | 567 | 0
568
S109-S110 | S109 | S110 | Proyectado | 1 | 47.1225 | 8 | PEAD | 0.011 | 1275.9 | 1274 | 1.2 | 1.2 | 1274.7 | 1272.8 | 1274.5 | 1272.6 | 4.032% | 0.19 | 569 | 0
S110-S106 | S110 | S106 | Proyectado | 1 | 22.4063 | 8 | PEAD | 0.011 | 1274 | 1264.18 | 1.39 | 1.2 | 1272.61 | 1262.98 | 1272.41 | 1262.78 | 43% |  | 570 | 0
571
AL01'-P013A | AL01' | P013A | Proyectado | 1 | 3.3155 | 15 | PEAD | 0.011 | 1278.1 | 1278.1 | 2.46 | 2.54 | 1275.64 | 1275.56 | 1275.26 | 1275.18 | 2.5% |  | 572 | 0
573
AL02'-18PA | AL02' | 18PA | Proyectado | 1 | 3.1174 | 15 | PEAD | 0.011 | 1276.9 | 1276.9 | 2.53 | 2.61 | 1274.37 | 1274.29 | 1273.99 | 1273.91 | 2.5% |  | 574 | 0
575
AL03'-P111 | AL03' | P111 | Proyectado | 1 | 4.1843 | 18 | PEAD | 0.011 | 1274.72 | 1274.72 | 1.65 | 1.75 | 1273.07 | 1272.97 | 1272.61 | 1272.51 | 2.5% |  | 576 | 0
577
AL04'-P110 | AL04' | P110 | Proyectado | 1 | 4.5309 | 15 | PEAD | 0.011 | 1272.65 | 1272.65 | 1.72 | 1.83 | 1270.93 | 1270.82 | 1270.55 | 1270.44 | 2.5% |  | 578 | 0
579
AL05'-15PA | AL05' | 15PA | Proyectado | 1 | 7.443 | 18 | PEAD | 0.011 | 1263.5 | 1263.44 | 1.64 | 1.95 | 1261.86 | 1261.49 | 1261.4 | 1261.03 | 5% |  | 580 | 0
581
AL06'-15PBA | AL06' | 15PBA | Proyectado | 1 | 3.9755 | 18 | PEAD | 0.011 | 1262.9 | 1262.9 | 2.08 | 2.19 | 1260.82 | 1260.71 | 1260.36 | 1260.25 | 2.7% | 0 | 582 | 0
15PBA-15PB | 15PBA | 15PB | Proyectado | 1 | 6.2798 | 18 | PEAD | 0.011 | 1262.9 | 1262.45 | 2.19 | 1.91 | 1260.71 | 1260.54 | 1260.25 | 1260.08 | 2.7% |  | 583 | 0
584
AL07'-DC1 | AL07' | DC1 | Proyectado | 1 | 62.2517 | 15 | PEAD | 0.011 | 1252.78 | 1252.78 | 1.31 | 2.56 | 1251.47 | 1250.22 | 1251.09 | 1249.84 | 2% |  | 585 | 0
586
AL08'-DC2 | AL08' | DC2 | Proyectado | 3 | 6.2018 | 15 | PEAD | 0.011 | 1295.85 | 1295 | 2.93 | 2.39 | 1292.92 | 1292.61 | 1292.54 | 1292.23 | 5% |  | 587 | 0
588
AL06A'-P109 | AL06A' | P109 | Proyectado | 2 | 9.0139 | 12 | PEAD | 0.011 | 1251.25 | 1248.25 | 1.78 | 0.8 | 1249.47 | 1247.45 | 1249.16 | 1247.14 | 22.4% |  | 589 | 0
590
AL06B'-P137 | AL06B' | P137 | Proyectado | 2 | 3.9403 | 10 | PEAD | 0.011 | 1249.6 | 1249.5 | 1.85 | 1.99 | 1247.75 | 1247.51 | 1247.5 | 1247.26 | 6% |  | 591 | 0
592
AL09'-DC3 | AL09' | DC3 | Proyectado | 2 | 22.703 | 8 | PEAD | 0.011 | 1252.5 | 1240 | 1.71 | 0.11 | 1250.79 | 1239.89 | 1250.59 | 1239.69 | 48% |  | 593 | 0
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 2.Caudal
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | ANÁLISIS DE CAUDALES SANITARIOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA | [19 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRSAN'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Caudal Residencial |  |  |  |  | Caudal Industrial |  |  | Caudal Comercial |  |  | Caudal Institucional |  |  | Caudal Medio (L/s) | Caudal Conex. Erradas (L/s) | Caudal Infiltración (L/s) | Factor de Mayoración Harmon | Caudal de Diseño (L/s)
|  |  | Área Propia (Ha) | Área Acum (Ha) | Densidad (Hab/Ha) | Población Acum (Hab) | Caudal (L/s) | Área Propia (Ha) | Área Acum (Ha) | Caudal (L/s) | Área Propia (Ha) | Área Acum (Ha) | Caudal (L/s) | Área Propia (Ha) | Área Acum (Ha) | Caudal (L/s)
001-002 | 001 | 002 | 0.10656 | 0.10656 | 123.4172 | 13.1512 | 0.014004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014004 | 0.021312 | 0.021312 | 4.4025 | 1.5 | 1
002-003 | 002 | 003 | 0.11734 | 0.47198 | 123.4172 | 58.2509 | 0.062026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062026 | 0.094397 | 0.094397 | 4.3008 | 1.5 | 2
003-005 | 003 | 005 | 0.14433 | 0.84181 | 123.4172 | 103.8941 | 0.11063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11063 | 0.16836 | 0.16836 | 4.239 | 1.5 | 3
005-007 | 005 | 007 | 0.17156 | 1.2506 | 123.4172 | 154.3512 | 0.16436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16436 | 0.25013 | 0.25013 | 4.187 | 1.5 | 4
007-009 | 007 | 009 | 0.072966 | 1.5669 | 123.4172 | 193.3833 | 0.20592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20592 | 0.31338 | 0.31338 | 4.1533 | 1.5 | 5
009-012 | 009 | 012 | 0.053788 | 2.0744 | 123.4172 | 256.0206 | 0.27261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27261 | 0.41489 | 0.41489 | 4.107 | 1.9494 | 6
012-015 | 012 | 015 | 0.053605 | 2.5683 | 123.4172 | 316.9747 | 0.33752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33752 | 0.51366 | 0.51366 | 4.0682 | 2.4004 | 7
015-018 | 015 | 018 | 0.056029 | 3.089 | 123.4172 | 381.2301 | 0.40594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40594 | 0.61779 | 0.61779 | 4.032 | 2.8723 | 8
018-021 | 018 | 021 | 0.14578 | 3.9792 | 123.4172 | 491.1025 | 0.52293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52293 | 0.79584 | 0.79584 | 3.9782 | 3.672 | 9
021-022 | 021 | 022 | 0.17621 | 4.3651 | 123.4172 | 538.724 | 0.57364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57364 | 0.87301 | 0.87301 | 3.9573 | 4.0161 | 10
022-023 | 022 | 023 | 0.2155 | 4.5806 | 123.4172 | 565.3199 | 0.60196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60196 | 0.91611 | 0.91611 | 3.9462 | 4.2077 | 11
023-031 | 023 | 031 | 0 | 6.5029 | 123.4172 | 802.5706 | 0.85459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85459 | 1.3006 | 1.3006 | 3.8596 | 5.8995 | 12
031-032 | 031 | 032 | 0.095392 | 7.745 | 123.4172 | 955.8667 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 1.549 | 1.549 | 3.8126 | 6.9785 | 13
032-033 | 032 | 033 | 0.046191 | 7.7912 | 123.4172 | 961.5675 | 1.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 1.5582 | 1.5582 | 3.8109 | 7.0184 | 14
033-AL08 | 033 | AL08 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 15
AL08-33A | AL08 | 33A | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 16
33A-33B | 33A | 33B | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 17
33B-33C | 33B | 33C | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 18
33C-S001 | 33C | S001 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 19
S001-S002 | S001 | S002 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 20
S002-S003 | S002 | S003 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 21
S003-S004 | S003 | S004 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 22
S004-S005 | S004 | S005 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 23
S005-S006 | S005 | S006 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 24
S006-S007 | S006 | S007 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 25
S007-S008 | S007 | S008 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 26
S008-S009 | S008 | S009 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 27
S009-S010 | S009 | S010 | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 28
S010-39B | S010 | 39B | 0 | 8.236 | 123.4172 | 1016.4643 | 1.0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0823 | 1.6472 | 1.6472 | 3.7954 | 7.4024 | 29
39B-039 | 39B | 039 | 0.29784 | 8.6189 | 123.4172 | 1063.7189 | 1.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1327 | 1.7238 | 1.7238 | 3.7825 | 7.7319 | 30
039-040 | 039 | 040 | 0.26001 | 9.1732 | 123.4172 | 1132.1305 | 1.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2055 | 1.8346 | 1.8346 | 3.7646 | 8.2075 | 31
040-041 | 040 | 041 | 0.17809 | 9.3513 | 123.4172 | 1154.1101 | 1.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2289 | 1.8703 | 1.8703 | 3.759 | 8.36 | 32
041-48A | 041 | 48A | 0.028628 | 9.6335 | 123.4172 | 1188.9337 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 1.9267 | 1.9267 | 3.7503 | 8.6012 | 33
48A-084 | 48A | 084 | 0.60511 | 10.6755 | 123.4172 | 1317.5426 | 1.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4029 | 2.1351 | 2.1351 | 3.7196 | 9.4886 | 34
084-S011 | 084 | S011 | 0.34749 | 11.023 | 123.4172 | 1360.4287 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 2.2046 | 2.2046 | 3.7098 | 9.7833 | 35
S011-085 | S011 | 085 | 0.33992 | 11.7207 | 123.4172 | 1446.5317 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32248 | 0.32248 | 0.16124 | 1.7015 | 2.4086 | 2.4086 | 3.6909 | 11.0974 | 36
085-185 | 085 | 185 | 0 | 11.7207 | 123.4172 | 1446.5317 | 1.5403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32248 | 0.16124 | 1.7015 | 2.4086 | 2.4086 | 3.6909 | 11.0974 | 37
185-186 | 185 | 186 | 0.36181 | 12.0825 | 123.4172 | 1491.1854 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32248 | 0.16124 | 1.7491 | 2.481 | 2.481 | 3.6814 | 11.401 | 38
186-237 | 186 | 237 | 0 | 12.0825 | 123.4172 | 1491.1854 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32248 | 0.16124 | 1.7491 | 2.481 | 2.481 | 3.6814 | 11.401 | 39
237-237A | 237 | 237A | 0.1949 | 12.2774 | 123.4172 | 1515.2393 | 1.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58965 | 0.91213 | 0.45606 | 2.0695 | 2.6379 | 2.6379 | 3.6764 | 12.8841 | 40
237A-237B | 237A | 237B | 0.20101 | 12.4784 | 123.4172 | 1540.0475 | 1.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91213 | 0.45606 | 2.0959 | 2.6781 | 2.6781 | 3.6713 | 13.0509 | 41
237B-237C | 237B | 237C | 0.10257 | 12.581 | 123.4172 | 1552.7061 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91213 | 0.45606 | 2.1094 | 2.6986 | 2.6986 | 3.6687 | 13.1359 | 42
237C-237D | 237C | 237D | 0.23801 | 12.819 | 123.4172 | 1582.0811 | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91213 | 0.45606 | 2.1407 | 2.7462 | 2.7462 | 3.6627 | 13.3331 | 43
237D-237E | 237D | 237E | 0.3651 | 13.3223 | 123.4172 | 1644.1974 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91213 | 0.45606 | 2.2068 | 2.8469 | 2.8469 | 3.6504 | 13.7495 | 44
237E-210A | 237E | 210A | 0.16565 | 13.4879 | 123.4172 | 1664.6409 | 1.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91213 | 0.45606 | 2.2286 | 2.88 | 2.88 | 3.6464 | 13.8864 | 45
210A-AL06 | 210A | AL06 | 0.26283 | 51.4023 | 123.4172 | 6343.9252 | 6.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.2095 | 2.6047 | 9.5477 | 11.3975 | 11.3975 | 3.1477 | 52.8479 | 46
AL06-208 | AL06 | 208 | 0 | 51.4023 | 123.4172 | 6343.9252 | 6.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.2095 | 2.6047 | 9.5477 | 11.3975 | 11.3975 | 3.1477 | 52.8479 | 47
208-204 | 208 | 204 | 0.15382 | 51.5561 | 123.4172 | 6362.9097 | 6.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.2095 | 2.6047 | 9.5679 | 11.4283 | 11.4283 | 3.1464 | 52.9612 | 48
204-206 | 204 | 206 | 0.30119 | 54.7479 | 123.4172 | 6756.8268 | 7.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.2106 | 12.1559 | 12.1559 | 3.1214 | 56.1834 | 49
206-205A | 206 | 205A | 0.089976 | 55.143 | 123.4172 | 6805.5942 | 7.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.2626 | 12.2349 | 12.2349 | 3.1184 | 56.4727 | 50
205A-S012 | 205A | S012 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 51
S012-AL07 | S012 | AL07 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 52
AL07-S013 | AL07 | S013 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 53
S013-S014 | S013 | S014 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 54
S014-S018 | S014 | S018 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 55
S018-S020 | S018 | S020 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 56
S020-S022 | S020 | S022 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 57
S022-S023 | S022 | S023 | 0 | 56.1165 | 123.4172 | 6925.7437 | 7.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.3905 | 12.4296 | 12.4296 | 3.1111 | 57.1849 | 58
S023-S026 | S023 | S026 | 0 | 56.4785 | 123.4172 | 6970.4124 | 7.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.4381 | 12.502 | 12.502 | 3.1084 | 57.4496 | 59
S026-S027 | S026 | S027 | 0 | 56.4785 | 123.4172 | 6970.4124 | 7.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.4381 | 12.502 | 12.502 | 3.1084 | 57.4496 | 60
S027-S029 | S027 | S029 | 0 | 56.4785 | 123.4172 | 6970.4124 | 7.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.656 | 2.828 | 10.4381 | 12.502 | 12.502 | 3.1084 | 57.4496 | 61
S029-S031 | S029 | S031 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 62
S031-S033 | S031 | S033 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 63
S033-S034 | S033 | S034 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 64
S034-S035 | S034 | S035 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 65
S035-S036 | S035 | S036 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 66
S036-S037 | S036 | S037 | 0 | 63.324 | 123.4172 | 7815.2646 | 8.3218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 5.8131 | 2.9065 | 11.4162 | 13.9025 | 13.9025 | 3.0602 | 62.7405 | 67
S037-S038 | S037 | S038 | 0 | 69.5608 | 123.4172 | 8585 | 9.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 6.6153 | 3.3076 | 12.6369 | 15.3104 | 15.3104 | 3.0202 | 68.7867 | 68
S038-DSAN | S038 | DSAN | 0 | 69.5608 | 123.4172 | 8585 | 9.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 6.6153 | 3.3076 | 12.6369 | 15.3104 | 15.3104 | 3.0202 | 68.7867 | 69
DSAN-VSAN | DSAN | VSAN | 0 | 69.5608 | 123.4172 | 8585 | 9.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 6.6153 | 3.3076 | 12.6369 | 15.3104 | 15.3104 | 3.0202 | 68.7867 | 70
71
002A-002 | 002A | 002 | 0.24808 | 0.24808 | 123.4172 | 30.6177 | 0.032602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032602 | 0.049617 | 0.049617 | 4.3533 | 1.5 | 72
73
004-003 | 004 | 003 | 0.2255 | 0.2255 | 123.4172 | 27.8308 | 0.029635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029635 | 0.0451 | 0.0451 | 4.3599 | 1.5 | 74
75
006-005 | 006 | 005 | 0.23727 | 0.23727 | 123.4172 | 29.2834 | 0.031181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031181 | 0.047454 | 0.047454 | 4.3564 | 1.5 | 76
77
008-007 | 008 | 007 | 0.24329 | 0.24329 | 123.4172 | 30.0268 | 0.031973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031973 | 0.048659 | 0.048659 | 4.3547 | 1.5 | 78
79
010-009 | 010 | 009 | 0.24556 | 0.24556 | 123.4172 | 30.3066 | 0.032271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032271 | 0.049112 | 0.049112 | 4.354 | 1.5 | 80
81
011-009 | 011 | 009 | 0.20817 | 0.20817 | 123.4172 | 25.6924 | 0.027358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027358 | 0.041635 | 0.041635 | 4.3652 | 1.5 | 82
83
013-012 | 013 | 012 | 0.25142 | 0.25142 | 123.4172 | 31.0297 | 0.033041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033041 | 0.050284 | 0.050284 | 4.3524 | 1.5 | 84
85
014-012 | 014 | 012 | 0.18886 | 0.18886 | 123.4172 | 23.3087 | 0.024819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024819 | 0.037772 | 0.037772 | 4.3713 | 1.5 | 86
87
016-015 | 016 | 015 | 0.25129 | 0.25129 | 123.4172 | 31.0138 | 0.033024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033024 | 0.050258 | 0.050258 | 4.3524 | 1.5 | 88
89
017-015 | 017 | 015 | 0.21332 | 0.21332 | 123.4172 | 26.3267 | 0.028033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028033 | 0.042663 | 0.042663 | 4.3636 | 1.5 | 90
91
019-018 | 019 | 018 | 0.39855 | 0.39855 | 123.4172 | 49.1882 | 0.052376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052376 | 0.07971 | 0.07971 | 4.3161 | 1.5 | 92
93
020-018 | 020 | 018 | 0.34592 | 0.34592 | 123.4172 | 42.6927 | 0.04546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04546 | 0.069184 | 0.069184 | 4.3281 | 1.5 | 94
95
21A-021 | 21A | 021 | 0.20965 | 0.20965 | 123.4172 | 25.8742 | 0.027551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027551 | 0.04193 | 0.04193 | 4.3647 | 1.5 | 96
97
27A-27B | 27A | 27B | 0.36598 | 0.36598 | 123.4172 | 45.1687 | 0.048096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048096 | 0.073197 | 0.073197 | 4.3234 | 1.5 | 98
27B-027 | 27B | 027 | 0.0325 | 0.70838 | 123.4172 | 87.4259 | 0.093092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093092 | 0.14168 | 0.14168 | 4.2591 | 1.5 | 99
027-026 | 027 | 026 | 0.28372 | 0.99209 | 123.4172 | 122.4414 | 0.13038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13038 | 0.19842 | 0.19842 | 4.2185 | 1.5 | 100
026-028 | 026 | 028 | 0.14638 | 1.3841 | 123.4172 | 170.8256 | 0.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1819 | 0.27683 | 0.27683 | 4.1722 | 1.5 | 101
028-023 | 028 | 023 | 0.13262 | 1.9223 | 123.4172 | 237.2507 | 0.25263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25263 | 0.38447 | 0.38447 | 4.1201 | 1.8098 | 102
103
27C-27B | 27C | 27B | 0.30989 | 0.30989 | 123.4172 | 38.2461 | 0.040725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040725 | 0.061979 | 0.061979 | 4.3369 | 1.5 | 104
105
025-026 | 025 | 026 | 0.24566 | 0.24566 | 123.4172 | 30.318 | 0.032283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032283 | 0.049131 | 0.049131 | 4.354 | 1.5 | 106
107
029-030 | 029 | 030 | 0.19369 | 0.19369 | 123.4172 | 23.9046 | 0.025454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025454 | 0.038738 | 0.038738 | 4.3697 | 1.5 | 108
030-028 | 030 | 028 | 0.21191 | 0.4056 | 123.4172 | 50.0579 | 0.053302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053302 | 0.08112 | 0.08112 | 4.3146 | 1.5 | 109
110
31A-31B | 31A | 31B | 0.16414 | 0.16414 | 123.4172 | 20.2571 | 0.02157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02157 | 0.032827 | 0.032827 | 4.3797 | 1.5 | 111
31B-31C | 31B | 31C | 0 | 0.16414 | 123.4172 | 20.2571 | 0.02157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02157 | 0.032827 | 0.032827 | 4.3797 | 1.5 | 112
31C-031 | 31C | 031 | 0.33819 | 1.1467 | 123.4172 | 141.5231 | 0.1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1507 | 0.22934 | 0.22934 | 4.1991 | 1.5 | 113
114
21A'-21B | 21A' | 21B | 0.29305 | 0.29305 | 123.4172 | 36.1672 | 0.038511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038511 | 0.05861 | 0.05861 | 4.3411 | 1.5 | 115
21B-31D | 21B | 31D | 0.12354 | 0.41659 | 123.4172 | 51.4146 | 0.054747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054747 | 0.083318 | 0.083318 | 4.3122 | 1.5 | 116
31D-31C | 31D | 31C | 0.22778 | 0.64437 | 123.4172 | 79.5269 | 0.084681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084681 | 0.12887 | 0.12887 | 4.2695 | 1.5 | 117
118
034-035 | 034 | 035 | 0.34018 | 0.34018 | 123.4172 | 41.9844 | 0.044706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044706 | 0.068037 | 0.068037 | 4.3294 | 1.5 | 119
035-033 | 035 | 033 | 0.10462 | 0.44481 | 123.4172 | 54.8968 | 0.058455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058455 | 0.088961 | 0.088961 | 4.3063 | 1.5 | 120
121
39A-39B | 39A | 39B | 0.085042 | 0.085042 | 123.4172 | 10.4956 | 0.011176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011176 | 0.017008 | 0.017008 | 4.4126 | 1.5 | 122
123
038-037 | 038 | 037 | 0.11441 | 0.11441 | 123.4172 | 14.12 | 0.015035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015035 | 0.022882 | 0.022882 | 4.399 | 1.5 | 124
037-039 | 037 | 039 | 0.053717 | 0.2943 | 123.4172 | 36.3223 | 0.038677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038677 | 0.058861 | 0.058861 | 4.3408 | 1.5 | 125
126
036-037 | 036 | 037 | 0.12618 | 0.12618 | 123.4172 | 15.5727 | 0.016582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016582 | 0.025236 | 0.025236 | 4.3941 | 1.5 | 127
128
046'-041 | 046' | 041 | 0.25353 | 0.25353 | 123.4172 | 31.2903 | 0.033318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033318 | 0.050707 | 0.050707 | 4.3518 | 1.5 | 129
130
48F-48G | 48F | 48G | 0.20187 | 0.20187 | 123.4172 | 24.9137 | 0.026529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026529 | 0.040373 | 0.040373 | 4.3671 | 1.5 | 131
48G-48H | 48G | 48H | 0.14472 | 0.34659 | 123.4172 | 42.7752 | 0.045548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045548 | 0.069318 | 0.069318 | 4.3279 | 1.5 | 132
48H-48A | 48H | 48A | 0.090367 | 0.43696 | 123.4172 | 53.928 | 0.057423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057423 | 0.087391 | 0.087391 | 4.308 | 1.5 | 133
134
082'-S011 | 082' | S011 | 0.35773 | 0.35773 | 123.4172 | 44.1504 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047012 | 0.071547 | 0.071547 | 4.3253 | 1.5 | 135
136
237G-237D | 237G | 237D | 0.13821 | 0.13821 | 123.4172 | 17.0571 | 0.018163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018163 | 0.027641 | 0.027641 | 4.3893 | 1.5 | 137
138
47A-047 | 47A | 047 | 0.28939 | 0.28939 | 123.4172 | 35.7153 | 0.03803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03803 | 0.057877 | 0.057877 | 4.3421 | 1.5 | 139
047-046 | 047 | 046 | 0.45871 | 0.74809 | 123.4172 | 92.3278 | 0.098312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098312 | 0.14962 | 0.14962 | 4.2529 | 1.5 | 140
046-46A | 046 | 46A | 0.45784 | 1.852 | 123.4172 | 228.5711 | 0.24339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.377 | 0.82383 | 0.82383 | 4.1263 | 7.3294 | 141
46A-082 | 46A | 082 | 0.28302 | 2.135 | 123.4172 | 263.5005 | 0.28058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.4141 | 0.88043 | 0.88043 | 4.1019 | 7.5616 | 142
082-82A | 082 | 82A | 0 | 5.0352 | 123.4172 | 621.4259 | 0.6617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.7953 | 1.4605 | 1.4605 | 3.9238 | 9.9652 | 143
82A-82B | 82A | 82B | 0.38988 | 5.425 | 123.4172 | 669.5435 | 0.71294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.8465 | 1.5384 | 1.5384 | 3.9056 | 10.2886 | 144
82B-102 | 82B | 102 | 0.11053 | 5.8375 | 123.4172 | 720.443 | 0.76714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.9007 | 1.6209 | 1.6209 | 3.8873 | 10.6305 | 145
102-087 | 102 | 087 | 0.45783 | 7.0793 | 123.4172 | 873.7088 | 0.93034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 2.0639 | 1.8693 | 1.8693 | 3.837 | 11.6579 | 146
087-182 | 087 | 182 | 0.15268 | 7.7699 | 123.4172 | 958.9402 | 1.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 2.1547 | 2.0074 | 2.0074 | 3.8117 | 12.2277 | 147
182-S048 | 182 | S048 | 0.027349 | 7.7973 | 123.4172 | 962.3155 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 2.1583 | 2.0129 | 2.0129 | 3.8107 | 12.2502 | 148
S048-S049 | S048 | S049 | 0.19641 | 8.7776 | 123.4172 | 1083.3029 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 2.2871 | 2.2089 | 2.2089 | 3.7773 | 13.0569 | 149
S049-S050 | S049 | S050 | 0.50765 | 13.8554 | 123.4172 | 1709.9905 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8654 | 1.4327 | 3.2535 | 3.3442 | 3.3442 | 3.6377 | 18.5237 | 150
S050-AL05 | S050 | AL05 | 0 | 33.7951 | 123.4172 | 4170.902 | 4.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 4.2974 | 2.1487 | 6.7778 | 7.6936 | 7.6936 | 3.317 | 37.8691 | 151
AL05-210A | AL05 | 210A | 0 | 33.7951 | 123.4172 | 4170.902 | 4.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 4.2974 | 2.1487 | 6.7778 | 7.6936 | 7.6936 | 3.317 | 37.8691 | 152
153
042-043 | 042 | 043 | 0.22987 | 0.22987 | 123.4172 | 28.3693 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030208 | 0.045973 | 0.045973 | 4.3586 | 1.5 | 154
043-044 | 043 | 044 | 0.088456 | 0.31832 | 123.4172 | 39.2863 | 0.041833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.1754 | 0.51709 | 0.51709 | 4.3348 | 6.1292 | 155
044-045 | 044 | 045 | 0.15219 | 0.47051 | 123.4172 | 58.0695 | 0.061833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.1954 | 0.54753 | 0.54753 | 4.3011 | 6.2366 | 156
045-046 | 045 | 046 | 0.17557 | 0.64609 | 123.4172 | 79.7381 | 0.084906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 1.1336 | 1.2185 | 0.58264 | 0.58264 | 4.2692 | 6.3672 | 157
158
043A-043 | 043A | 043 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2671 | 2.2671 | 1.1336 | 1.1336 | 0.45343 | 0.45343 | 4.5 | 6.0079 | 159
160
069-070 | 069 | 070 | 0.2015 | 0.2015 | 123.4172 | 24.8681 | 0.02648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02648 | 0.040299 | 0.040299 | 4.3672 | 1.5 | 161
070-071 | 070 | 071 | 0.11643 | 0.31793 | 123.4172 | 39.2379 | 0.041781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041781 | 0.063586 | 0.063586 | 4.3349 | 1.5 | 162
071-073 | 071 | 073 | 0.023679 | 0.53158 | 123.4172 | 65.6061 | 0.069858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069858 | 0.10632 | 0.10632 | 4.2894 | 1.5 | 163
073-074 | 073 | 074 | 0.2387 | 1.4128 | 123.4172 | 174.3648 | 0.18567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18567 | 0.28256 | 0.28256 | 4.1692 | 1.5 | 164
074-075 | 074 | 075 | 0.050954 | 1.4638 | 123.4172 | 180.6534 | 0.19236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19236 | 0.29275 | 0.29275 | 4.1638 | 1.5 | 165
075-076 | 075 | 076 | 0.04683 | 1.5106 | 123.4172 | 186.433 | 0.19852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19852 | 0.30212 | 0.30212 | 4.159 | 1.5 | 166
076-077 | 076 | 077 | 0.15753 | 1.6681 | 123.4172 | 205.8747 | 0.21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21922 | 0.33362 | 0.33362 | 4.1434 | 1.5756 | 167
077-078 | 077 | 078 | 0.19448 | 1.8626 | 123.4172 | 229.8765 | 0.24478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24478 | 0.37252 | 0.37252 | 4.1254 | 1.7548 | 168
078-080 | 078 | 080 | 0.63601 | 2.4986 | 123.4172 | 308.3715 | 0.32836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0.49972 | 0.49972 | 4.0733 | 2.337 | 169
080-082 | 080 | 082 | 0.31319 | 2.9001 | 123.4172 | 357.9254 | 0.38112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38112 | 0.58003 | 0.58003 | 4.0446 | 2.7016 | 170
171
072-071 | 072 | 071 | 0.18997 | 0.18997 | 123.4172 | 23.4458 | 0.024965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024965 | 0.037994 | 0.037994 | 4.371 | 1.5 | 172
173
73A-73B | 73A | 73B | 0.2288 | 0.2288 | 123.4172 | 28.2375 | 0.030068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030068 | 0.045759 | 0.045759 | 4.3589 | 1.5 | 174
73B-73C | 73B | 73C | 0.13725 | 0.36605 | 123.4172 | 45.1766 | 0.048105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048105 | 0.07321 | 0.07321 | 4.3234 | 1.5 | 175
73C-073 | 73C | 073 | 0.082458 | 0.64253 | 123.4172 | 79.2991 | 0.084439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084439 | 0.12851 | 0.12851 | 4.2698 | 1.5 | 176
177
73D-73C | 73D | 73C | 0.19402 | 0.19402 | 123.4172 | 23.9458 | 0.025498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025498 | 0.038805 | 0.038805 | 4.3696 | 1.5 | 178
179
081-080 | 081 | 080 | 0.088322 | 0.088322 | 123.4172 | 10.9005 | 0.011607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011607 | 0.017664 | 0.017664 | 4.411 | 1.5 | 180
181
108A-109 | 108A | 109 | 0.14858 | 0.14858 | 123.4172 | 18.3376 | 0.019526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019526 | 0.029716 | 0.029716 | 4.3854 | 1.5 | 182
109-107 | 109 | 107 | 0.030402 | 0.17898 | 123.4172 | 22.0897 | 0.023521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023521 | 0.035797 | 0.035797 | 4.3746 | 1.5 | 183
107-82B | 107 | 82B | 0 | 0.30189 | 123.4172 | 37.2584 | 0.039673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039673 | 0.060378 | 0.060378 | 4.3389 | 1.5 | 184
185
106-107 | 106 | 107 | 0.12291 | 0.12291 | 123.4172 | 15.1687 | 0.016152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016152 | 0.024581 | 0.024581 | 4.3955 | 1.5 | 186
187
097-098 | 097 | 098 | 0.042728 | 0.042728 | 123.4172 | 5.2734 | 0.0056152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056152 | 0.0085456 | 0.0085456 | 4.4376 | 1.5 | 188
098-S051 | 098 | S051 | 0.13686 | 0.17959 | 123.4172 | 22.1647 | 0.023601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023601 | 0.035918 | 0.035918 | 4.3744 | 1.5 | 189
S051-096 | S051 | 096 | 0 | 0.32529 | 123.4172 | 40.1459 | 0.042748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042748 | 0.065057 | 0.065057 | 4.333 | 1.5 | 190
096-100 | 096 | 100 | 0.020459 | 0.34575 | 123.4172 | 42.6709 | 0.045437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045437 | 0.069149 | 0.069149 | 4.3281 | 1.5 | 191
100-101 | 100 | 101 | 0.023361 | 0.36911 | 123.4172 | 45.554 | 0.048507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048507 | 0.073821 | 0.073821 | 4.3227 | 1.5 | 192
101-102 | 101 | 102 | 0.10704 | 0.78402 | 123.4172 | 96.7612 | 0.10303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10303 | 0.1568 | 0.1568 | 4.2475 | 1.5 | 193
194
095-S051 | 095 | S051 | 0.14569 | 0.14569 | 123.4172 | 17.9811 | 0.019147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019147 | 0.029139 | 0.029139 | 4.3865 | 1.5 | 195
196
103-104 | 103 | 104 | 0.15717 | 0.15717 | 123.4172 | 19.398 | 0.020655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020655 | 0.031435 | 0.031435 | 4.3822 | 1.5 | 197
104-105 | 104 | 105 | 0.0864 | 0.24357 | 123.4172 | 30.0612 | 0.03201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03201 | 0.048715 | 0.048715 | 4.3546 | 1.5 | 198
105-101 | 105 | 101 | 0.064301 | 0.30788 | 123.4172 | 37.9971 | 0.04046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04046 | 0.061575 | 0.061575 | 4.3374 | 1.5 | 199
200
S011'-086 | S011' | 086 | 0.24198 | 0.24198 | 123.4172 | 29.8649 | 0.031801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031801 | 0.048397 | 0.048397 | 4.355 | 1.5 | 201
086-087 | 086 | 087 | 0.29594 | 0.53792 | 123.4172 | 66.3886 | 0.070692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070692 | 0.10758 | 0.10758 | 4.2882 | 1.5 | 202
203
234-235 | 234 | 235 | 0.37027 | 0.37027 | 123.4172 | 45.6977 | 0.04866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04866 | 0.074054 | 0.074054 | 4.3224 | 1.5 | 204
235-233 | 235 | 233 | 0.055942 | 0.42621 | 123.4172 | 52.6019 | 0.056011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056011 | 0.085242 | 0.085242 | 4.3102 | 1.5 | 205
233-S048 | 233 | S048 | 0.03032 | 0.7839 | 123.4172 | 96.7471 | 0.10302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10302 | 0.15678 | 0.15678 | 4.2475 | 1.5 | 206
207
231-232 | 231 | 232 | 0.19616 | 0.19616 | 123.4172 | 24.21 | 0.025779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025779 | 0.039233 | 0.039233 | 4.369 | 1.5 | 208
232-233 | 232 | 233 | 0.13121 | 0.32737 | 123.4172 | 40.4032 | 0.043022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043022 | 0.065474 | 0.065474 | 4.3325 | 1.5 | 209
210
186'-S049 | 186' | S049 | 0.4372 | 0.4372 | 123.4172 | 53.9575 | 0.057455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057455 | 0.087439 | 0.087439 | 4.3079 | 1.5 | 211
212
110-111 | 110 | 111 | 0.25965 | 0.25965 | 123.4172 | 32.0451 | 0.034122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034122 | 0.05193 | 0.05193 | 4.3501 | 1.5 | 213
111-112 | 111 | 112 | 0.071829 | 0.33148 | 123.4172 | 40.9101 | 0.043562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043562 | 0.066296 | 0.066296 | 4.3315 | 1.5 | 214
112-090 | 112 | 090 | 0.13295 | 0.46443 | 123.4172 | 57.3184 | 0.061033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061033 | 0.092886 | 0.092886 | 4.3023 | 1.5 | 215
090-091 | 090 | 091 | 0.12721 | 0.59163 | 123.4172 | 73.0178 | 0.07775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07775 | 0.11833 | 0.11833 | 4.2785 | 1.5 | 216
091-093 | 091 | 093 | 0 | 0.80809 | 123.4172 | 99.7316 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.16162 | 0.16162 | 4.2439 | 1.5 | 217
093-094 | 093 | 094 | 0.1158 | 0.92388 | 123.4172 | 114.0227 | 0.12141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.5983 | 0.29915 | 0.42056 | 0.30444 | 0.30444 | 4.2275 | 2.3868 | 218
094-089 | 094 | 089 | 0.44486 | 1.5754 | 123.4172 | 194.4255 | 0.20703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.29915 | 0.50618 | 0.43473 | 0.43473 | 4.1525 | 2.9714 | 219
089-179 | 089 | 179 | 0.22448 | 2.1617 | 123.4172 | 266.7885 | 0.28408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.29915 | 0.58323 | 0.552 | 0.552 | 4.0997 | 3.4951 | 220
179-S052 | 179 | S052 | 0.36625 | 2.9299 | 123.4172 | 361.6038 | 0.38504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.29915 | 0.68419 | 0.70565 | 0.70565 | 4.0426 | 4.1772 | 221
S052-AL04 | S052 | AL04 | 0.31099 | 3.9466 | 123.4172 | 487.0743 | 0.51864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.29915 | 0.81779 | 0.90897 | 0.90897 | 3.9801 | 5.0728 | 222
AL04-S049 | AL04 | S049 | 0.18639 | 4.133 | 123.4172 | 510.0779 | 0.54314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5983 | 0.29915 | 0.84229 | 0.94625 | 0.94625 | 3.9698 | 5.2362 | 223
224
092-091 | 092 | 091 | 0.21645 | 0.21645 | 123.4172 | 26.7138 | 0.028445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028445 | 0.04329 | 0.04329 | 4.3626 | 1.5 | 225
226
102'-094 | 102' | 094 | 0.20662 | 0.20662 | 123.4172 | 25.4998 | 0.027153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027153 | 0.041323 | 0.041323 | 4.3656 | 1.5 | 227
228
087'-088 | 087' | 088 | 0.33518 | 0.33518 | 123.4172 | 41.3675 | 0.044049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044049 | 0.067037 | 0.067037 | 4.3306 | 1.5 | 229
088-089 | 088 | 089 | 0.026666 | 0.36185 | 123.4172 | 44.6585 | 0.047553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047553 | 0.07237 | 0.07237 | 4.3244 | 1.5 | 230
231
S048'-S054 | S048' | S054 | 0.12302 | 0.12302 | 123.4172 | 15.1833 | 0.016167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016167 | 0.024605 | 0.024605 | 4.3954 | 1.5 | 232
S054-179 | S054 | 179 | 0.27898 | 0.402 | 123.4172 | 49.6138 | 0.05283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05283 | 0.0804 | 0.0804 | 4.3154 | 1.5 | 233
234
176'-S052 | 176' | S052 | 0.43193 | 0.43193 | 123.4172 | 53.3076 | 0.056763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056763 | 0.086386 | 0.086386 | 4.309 | 1.5 | 235
236
178'-S052 | 178' | S052 | 0.27372 | 0.27372 | 123.4172 | 33.7815 | 0.035971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035971 | 0.054744 | 0.054744 | 4.3462 | 1.5 | 237
238
237C'-227A | 237C' | 227A | 0.26631 | 0.26631 | 123.4172 | 32.8672 | 0.034998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034998 | 0.053262 | 0.053262 | 4.3482 | 1.5 | 239
227A-227 | 227A | 227 | 0.062777 | 0.32909 | 123.4172 | 40.615 | 0.043247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043247 | 0.065817 | 0.065817 | 4.3321 | 1.5 | 240
227-S050 | 227 | S050 | 0.36897 | 1.0461 | 123.4172 | 129.1109 | 0.13748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13748 | 0.20923 | 0.20923 | 4.2115 | 1.5 | 241
242
237B'-227 | 237B' | 227 | 0.34807 | 0.34807 | 123.4172 | 42.9582 | 0.045743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045743 | 0.069615 | 0.069615 | 4.3276 | 1.5 | 243
244
141'-138 | 141' | 138 | 0.35422 | 0.35422 | 123.4172 | 43.7166 | 0.04655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04655 | 0.070844 | 0.070844 | 4.3261 | 1.5 | 245
138-142 | 138 | 142 | 0.44236 | 1.6398 | 123.4172 | 202.3773 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21549 | 0.32796 | 0.32796 | 4.1462 | 1.5494 | 246
142-158 | 142 | 158 | 0.4325 | 2.9285 | 123.4172 | 361.4267 | 0.38485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38485 | 0.5857 | 0.5857 | 4.0427 | 2.7272 | 247
158-154 | 158 | 154 | 0.418 | 3.3465 | 123.4172 | 413.0147 | 0.43978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43978 | 0.6693 | 0.6693 | 4.0155 | 3.1046 | 248
154-AL01 | 154 | AL01 | 0.24707 | 4.8845 | 123.4172 | 602.83 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.9769 | 0.9769 | 3.9311 | 4.4772 | 249
AL01-159 | AL01 | 159 | 0 | 4.8845 | 123.4172 | 602.83 | 0.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 | 0.9769 | 0.9769 | 3.9311 | 4.4772 | 250
159-161 | 159 | 161 | 0.026096 | 7.312 | 123.4172 | 902.4293 | 0.96092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27924 | 0.27924 | 0.13962 | 1.1005 | 1.5183 | 1.5183 | 3.8283 | 7.2497 | 251
161-AL02 | 161 | AL02 | 0.13696 | 7.8298 | 123.4172 | 966.3356 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 1.1686 | 1.6218 | 1.6218 | 3.8095 | 7.6954 | 252
AL02-162 | AL02 | 162 | 0 | 7.8298 | 123.4172 | 966.3356 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 1.1686 | 1.6218 | 1.6218 | 3.8095 | 7.6954 | 253
162-163 | 162 | 163 | 0.2864 | 10.8373 | 123.4172 | 1337.504 | 1.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 1.5638 | 2.2233 | 2.2233 | 3.715 | 10.2562 | 254
163-108 | 163 | 108 | 0.22903 | 11.0663 | 123.4172 | 1365.7706 | 1.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 1.5939 | 2.2691 | 2.2691 | 3.7086 | 10.4495 | 255
108-AL03 | 108 | AL03 | 0.35535 | 14.9295 | 123.4172 | 1842.5583 | 1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 2.2894 | 3.1169 | 3.1169 | 3.6132 | 14.506 | 256
AL03-176 | AL03 | 176 | 0.31229 | 15.2418 | 123.4172 | 1881.1003 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 0.27924 | 0.13962 | 2.3305 | 3.1793 | 3.1793 | 3.6063 | 14.7632 | 257
176-174 | 176 | 174 | 0.47614 | 17.1452 | 123.4172 | 2116.0155 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 0.88414 | 0.44207 | 2.8831 | 3.681 | 3.681 | 3.5666 | 17.6448 | 258
174-177 | 174 | 177 | 0.38414 | 18.2632 | 123.4172 | 2253.9927 | 2.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 1.4319 | 0.71596 | 3.3039 | 4.0142 | 4.0142 | 3.5448 | 19.7401 | 259
177-S055 | 177 | S055 | 0.21072 | 18.6605 | 123.4172 | 2303.028 | 2.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 1.4319 | 0.71596 | 3.3561 | 4.0936 | 4.0936 | 3.5373 | 20.0589 | 260
S055-S050 | S055 | S050 | 0.23313 | 18.8936 | 123.4172 | 2331.8006 | 2.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 1.4319 | 0.71596 | 3.3867 | 4.1402 | 4.1402 | 3.533 | 20.2459 | 261
262
129-130 | 129 | 130 | 0.086126 | 0.086126 | 123.4172 | 10.6294 | 0.011318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011318 | 0.017225 | 0.017225 | 4.4121 | 1.5 | 263
130-131 | 130 | 131 | 0.060417 | 0.16999 | 123.4172 | 20.9792 | 0.022339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022339 | 0.033997 | 0.033997 | 4.3777 | 1.5 | 264
131-133 | 131 | 133 | 0.04309 | 0.30075 | 123.4172 | 37.1178 | 0.039524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039524 | 0.06015 | 0.06015 | 4.3392 | 1.5 | 265
133-135 | 133 | 135 | 0.11244 | 0.51406 | 123.4172 | 63.4443 | 0.067556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067556 | 0.10281 | 0.10281 | 4.2927 | 1.5 | 266
135-136 | 135 | 136 | 0.055832 | 0.5699 | 123.4172 | 70.335 | 0.074894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074894 | 0.11398 | 0.11398 | 4.2824 | 1.5 | 267
136-137 | 136 | 137 | 0.080739 | 0.65064 | 123.4172 | 80.2995 | 0.085504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085504 | 0.13013 | 0.13013 | 4.2685 | 1.5 | 268
137-138 | 137 | 138 | 0 | 0.84321 | 123.4172 | 104.066 | 0.11081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11081 | 0.16864 | 0.16864 | 4.2388 | 1.5 | 269
270
130A-130 | 130A | 130 | 0.023443 | 0.023443 | 123.4172 | 2.8933 | 0.0030808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030808 | 0.0046886 | 0.0046886 | 4.4536 | 1.5 | 271
272
132-131 | 132 | 131 | 0.087675 | 0.087675 | 123.4172 | 10.8206 | 0.011522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011522 | 0.017535 | 0.017535 | 4.4113 | 1.5 | 273
274
134-133 | 134 | 133 | 0.10087 | 0.10087 | 123.4172 | 12.4492 | 0.013256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013256 | 0.020174 | 0.020174 | 4.405 | 1.5 | 275
276
137A-137 | 137A | 137 | 0.19257 | 0.19257 | 123.4172 | 23.7664 | 0.025307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025307 | 0.038514 | 0.038514 | 4.3701 | 1.5 | 277
278
S056-S057 | S056 | S057 | 0.24153 | 0.24153 | 123.4172 | 29.8094 | 0.031742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031742 | 0.048307 | 0.048307 | 4.3552 | 1.5 | 279
S057-143 | S057 | 143 | 0.076013 | 0.31755 | 123.4172 | 39.1908 | 0.041731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041731 | 0.063509 | 0.063509 | 4.3349 | 1.5 | 280
143-142 | 143 | 142 | 0.53867 | 0.85622 | 123.4172 | 105.672 | 0.11252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11252 | 0.17124 | 0.17124 | 4.2369 | 1.5 | 281
282
150''-155 | 150'' | 155 | 0.17417 | 0.17417 | 123.4172 | 21.4956 | 0.022889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022889 | 0.034834 | 0.034834 | 4.3762 | 1.5 | 283
155-156 | 155 | 156 | 0.22077 | 0.39494 | 123.4172 | 48.7418 | 0.051901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051901 | 0.078987 | 0.078987 | 4.3169 | 1.5 | 284
156-154 | 156 | 154 | 0.4387 | 1.187 | 123.4172 | 146.4905 | 0.15599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15599 | 0.23739 | 0.23739 | 4.1943 | 1.5 | 285
286
157-156 | 157 | 156 | 0.35332 | 0.35332 | 123.4172 | 43.6058 | 0.046432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0.070664 | 0.070664 | 4.3263 | 1.5 | 287
288
153'-154 | 153' | 154 | 0.10397 | 0.10397 | 123.4172 | 12.8316 | 0.013663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013663 | 0.020794 | 0.020794 | 4.4036 | 1.5 | 289
290
123'-124 | 123' | 124 | 0.2228 | 0.2228 | 123.4172 | 27.497 | 0.029279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029279 | 0.044559 | 0.044559 | 4.3607 | 1.5 | 291
124-125 | 124 | 125 | 0.2047 | 0.4275 | 123.4172 | 52.7608 | 0.056181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056181 | 0.0855 | 0.0855 | 4.3099 | 1.5 | 292
125-159 | 125 | 159 | 0.40264 | 1.9739 | 123.4172 | 243.619 | 0.25941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25941 | 0.39479 | 0.39479 | 4.1156 | 1.8572 | 293
294
126-127 | 126 | 127 | 0.2804 | 0.2804 | 123.4172 | 34.6063 | 0.036849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036849 | 0.05608 | 0.05608 | 4.3445 | 1.5 | 295
127-125 | 127 | 125 | 0.083554 | 0.69106 | 123.4172 | 85.2884 | 0.090816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090816 | 0.13821 | 0.13821 | 4.2619 | 1.5 | 296
297
128-127 | 128 | 127 | 0.3271 | 0.3271 | 123.4172 | 40.3701 | 0.042987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042987 | 0.065421 | 0.065421 | 4.3326 | 1.5 | 298
299
158''-125 | 158'' | 125 | 0.45275 | 0.45275 | 123.4172 | 55.8774 | 0.059499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059499 | 0.09055 | 0.09055 | 4.3047 | 1.5 | 300
301
160'-159 | 160' | 159 | 0.42749 | 0.42749 | 123.4172 | 52.7596 | 0.056179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056179 | 0.085498 | 0.085498 | 4.3099 | 1.5 | 302
303
151'-153 | 151' | 153 | 0.18816 | 0.18816 | 123.4172 | 23.2219 | 0.024727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024727 | 0.037632 | 0.037632 | 4.3716 | 1.5 | 304
153-161 | 153 | 161 | 0.19269 | 0.38085 | 123.4172 | 47.0029 | 0.050049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050049 | 0.076169 | 0.076169 | 4.3201 | 1.5 | 305
306
146'-147 | 146' | 147 | 0.19957 | 0.19957 | 123.4172 | 24.6307 | 0.026227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026227 | 0.039915 | 0.039915 | 4.3679 | 1.5 | 307
147-148 | 147 | 148 | 0.10174 | 0.30131 | 123.4172 | 37.187 | 0.039597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039597 | 0.060262 | 0.060262 | 4.339 | 1.5 | 308
148-150 | 148 | 150 | 0.30295 | 1.0065 | 123.4172 | 124.2172 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0.2013 | 0.2013 | 4.2166 | 1.5 | 309
150-151 | 150 | 151 | 0.44345 | 1.4499 | 123.4172 | 178.9465 | 0.19054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19054 | 0.28999 | 0.28999 | 4.1653 | 1.5 | 310
151-162 | 151 | 162 | 0.36454 | 2.1629 | 123.4172 | 266.9411 | 0.28424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28424 | 0.43258 | 0.43258 | 4.0996 | 2.0305 | 311
312
149''-148 | 149'' | 148 | 0.40222 | 0.40222 | 123.4172 | 49.6412 | 0.052859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052859 | 0.080445 | 0.080445 | 4.3153 | 1.5 | 313
314
152'-151 | 152' | 151 | 0.34845 | 0.34845 | 123.4172 | 43.0043 | 0.045792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045792 | 0.069689 | 0.069689 | 4.3275 | 1.5 | 315
316
165'-162 | 165' | 162 | 0.55811 | 0.55811 | 123.4172 | 68.8801 | 0.073345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073345 | 0.11162 | 0.11162 | 4.2845 | 1.5 | 317
318
115-116 | 115 | 116 | 0.078674 | 0.078674 | 123.4172 | 9.7097 | 0.010339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010339 | 0.015735 | 0.015735 | 4.4159 | 1.5 | 319
116-117 | 116 | 117 | 0.079019 | 0.15769 | 123.4172 | 19.462 | 0.020723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020723 | 0.031539 | 0.031539 | 4.382 | 1.5 | 320
117-119 | 117 | 119 | 0.13998 | 0.64594 | 123.4172 | 79.7203 | 0.084887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084887 | 0.12919 | 0.12919 | 4.2692 | 1.5 | 321
119-120 | 119 | 120 | 0.078682 | 0.72462 | 123.4172 | 89.4311 | 0.095228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095228 | 0.14492 | 0.14492 | 4.2565 | 1.5 | 322
120-122 | 120 | 122 | 0.1177 | 1.4691 | 123.4172 | 181.3168 | 0.19307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19307 | 0.29383 | 0.29383 | 4.1633 | 1.5 | 323
122-123 | 122 | 123 | 0.15692 | 1.6261 | 123.4172 | 200.6833 | 0.21369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21369 | 0.32521 | 0.32521 | 4.1475 | 1.5367 | 324
123-160 | 123 | 160 | 0.30963 | 2.1721 | 123.4172 | 268.0714 | 0.28545 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 0 | 0 | 0.47329 | 0.50955 | 0.50955 | 4.0989 | 2.9591 | 325
160-108 | 160 | 108 | 0.41389 | 3.0809 | 123.4172 | 380.2354 | 0.40488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37568 | 0.18784 | 0 | 0 | 0 | 0.59272 | 0.69132 | 0.69132 | 4.0325 | 3.7728 | 326
327
118-117 | 118 | 117 | 0.34827 | 0.34827 | 123.4172 | 42.9825 | 0.045768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045768 | 0.069654 | 0.069654 | 4.3275 | 1.5 | 328
329
121-120 | 121 | 120 | 0.45535 | 0.45535 | 123.4172 | 56.198 | 0.05984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05984 | 0.09107 | 0.09107 | 4.3042 | 1.5 | 330
331
S056'-S058 | S056' | S058 | 0.17146 | 0.17146 | 123.4172 | 21.1611 | 0.022533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022533 | 0.034292 | 0.034292 | 4.3772 | 1.5 | 332
S058-120 | S058 | 120 | 0 | 0.17146 | 123.4172 | 21.1611 | 0.022533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022533 | 0.034292 | 0.034292 | 4.3772 | 1.5 | 333
334
091'-123 | 091' | 123 | 0.23639 | 0.23639 | 123.4172 | 29.1741 | 0.031065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031065 | 0.047277 | 0.047277 | 4.3567 | 1.5 | 335
336
094'-160 | 094' | 160 | 0.49494 | 0.49494 | 123.4172 | 61.0835 | 0.065043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065043 | 0.098987 | 0.098987 | 4.2963 | 1.5 | 337
338
089'-108 | 089' | 108 | 0.42697 | 0.42697 | 123.4172 | 52.6958 | 0.056111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056111 | 0.085395 | 0.085395 | 4.31 | 1.5 | 339
340
166'-167 | 166' | 167 | 0.21726 | 0.21726 | 123.4172 | 26.8132 | 0.028551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028551 | 0.043451 | 0.043451 | 4.3624 | 1.5 | 341
167-152 | 167 | 152 | 0 | 0.35495 | 123.4172 | 43.8069 | 0.046646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38859 | 0.1943 | 0.24094 | 0.14871 | 0.14871 | 4.326 | 1.5 | 342
152-165 | 152 | 165 | 0.38346 | 0.73841 | 123.4172 | 91.1329 | 0.09704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38859 | 0.1943 | 0.29134 | 0.2254 | 0.2254 | 4.2544 | 1.6903 | 343
165-176 | 165 | 176 | 0.43669 | 1.4273 | 123.4172 | 176.1509 | 0.18757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6049 | 0.30245 | 0.49002 | 0.40644 | 0.40644 | 4.1676 | 2.8551 | 344
345
148'-167 | 148' | 167 | 0.13769 | 0.13769 | 123.4172 | 16.9937 | 0.018095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38859 | 0.38859 | 0.1943 | 0.21239 | 0.10526 | 0.10526 | 4.3895 | 1.5 | 346
347
163A'-164 | 163A' | 164 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21631 | 0.21631 | 0.10815 | 0.10815 | 0.043261 | 0.043261 | 4.5 | 1.5 | 348
164-165 | 164 | 165 | 0.25217 | 0.25217 | 123.4172 | 31.1227 | 0.03314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21631 | 0.10815 | 0.14129 | 0.093696 | 0.093696 | 4.3522 | 1.5 | 349
350
146''-166 | 146'' | 166 | 0.23838 | 0.23838 | 123.4172 | 29.4208 | 0.031328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18615 | 0.18615 | 0.093076 | 0.1244 | 0.084907 | 0.084907 | 4.3561 | 1.5 | 351
166-163A | 166 | 163A | 0.17063 | 0.40901 | 123.4172 | 50.479 | 0.053751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36163 | 0.54778 | 0.27389 | 0.32764 | 0.19136 | 0.19136 | 4.3139 | 1.7961 | 352
163A-173 | 163A | 173 | 0.32482 | 0.73383 | 123.4172 | 90.5674 | 0.096437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0.27389 | 0.37033 | 0.25632 | 0.25632 | 4.2551 | 2.0884 | 353
173-174 | 173 | 174 | 0 | 0.73383 | 123.4172 | 90.5674 | 0.096437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0.27389 | 0.37033 | 0.25632 | 0.25632 | 4.2551 | 2.0884 | 354
355
178-177 | 178 | 177 | 0.18659 | 0.18659 | 123.4172 | 23.0289 | 0.024522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024522 | 0.037319 | 0.037319 | 4.3721 | 1.5 | 356
357
166''-188 | 166'' | 188 | 0.045562 | 0.045562 | 123.4172 | 5.6231 | 0.0059876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059876 | 0.0091124 | 0.0091124 | 4.4356 | 1.5 | 358
188-189 | 188 | 189 | 0.12825 | 0.40708 | 123.4172 | 50.2404 | 0.053497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053497 | 0.081416 | 0.081416 | 4.3143 | 1.5 | 359
189-190 | 189 | 190 | 0.16291 | 0.56999 | 123.4172 | 70.3466 | 0.074906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074906 | 0.114 | 0.114 | 4.2824 | 1.5 | 360
190-191 | 190 | 191 | 0.40434 | 0.97433 | 123.4172 | 120.2493 | 0.12804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12804 | 0.19487 | 0.19487 | 4.2208 | 1.5 | 361
191-192 | 191 | 192 | 0.36968 | 1.6848 | 123.4172 | 207.9285 | 0.22141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22141 | 0.33695 | 0.33695 | 4.1418 | 1.5909 | 362
192-194 | 192 | 194 | 0.28172 | 2.7286 | 123.4172 | 336.7544 | 0.35858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35858 | 0.54572 | 0.54572 | 4.0566 | 2.546 | 363
194-210A | 194 | 210A | 0.42699 | 3.8564 | 123.4172 | 475.9442 | 0.50679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50679 | 0.77128 | 0.77128 | 3.9851 | 3.5622 | 364
365
188A-188 | 188A | 188 | 0.23327 | 0.23327 | 123.4172 | 28.7894 | 0.030655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030655 | 0.046654 | 0.046654 | 4.3576 | 1.5 | 366
367
163A''-191 | 163A'' | 191 | 0.34075 | 0.34075 | 123.4172 | 42.0539 | 0.04478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04478 | 0.068149 | 0.068149 | 4.3293 | 1.5 | 368
369
174'-192 | 174' | 192 | 0.418 | 0.418 | 123.4172 | 51.5889 | 0.054933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054933 | 0.083601 | 0.083601 | 4.3119 | 1.5 | 370
371
193'-192 | 193' | 192 | 0.3441 | 0.3441 | 123.4172 | 42.4682 | 0.045221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045221 | 0.068821 | 0.068821 | 4.3285 | 1.5 | 372
373
177'-195 | 177' | 195 | 0.23623 | 0.23623 | 123.4172 | 29.1545 | 0.031044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031044 | 0.047245 | 0.047245 | 4.3567 | 1.5 | 374
195-194 | 195 | 194 | 0.18194 | 0.41817 | 123.4172 | 51.6094 | 0.054954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054954 | 0.083634 | 0.083634 | 4.3119 | 1.5 | 375
376
196'-194 | 196' | 194 | 0.28264 | 0.28264 | 123.4172 | 34.8826 | 0.037144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037144 | 0.056528 | 0.056528 | 4.3439 | 1.5 | 377
378
204A-204 | 204A | 204 | 0.38001 | 0.38001 | 123.4172 | 46.8995 | 0.049939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049939 | 0.076002 | 0.076002 | 4.3202 | 1.5 | 379
380
191'-197 | 191' | 197 | 0.76462 | 0.76462 | 123.4172 | 94.3671 | 0.10048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10048 | 0.15292 | 0.15292 | 4.2504 | 1.5 | 381
197-198 | 197 | 198 | 0.040959 | 0.80558 | 123.4172 | 99.4222 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10587 | 0.16112 | 0.16112 | 4.2443 | 1.5 | 382
198-193 | 198 | 193 | 0.28741 | 1.4833 | 123.4172 | 183.0593 | 0.19492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19492 | 0.29665 | 0.29665 | 4.1618 | 1.5 | 383
193-201 | 193 | 201 | 0.18202 | 1.913 | 123.4172 | 236.0976 | 0.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44655 | 0.22327 | 0.47467 | 0.47191 | 0.47191 | 4.1209 | 2.8999 | 384
201-203 | 201 | 203 | 0.12139 | 2.3049 | 123.4172 | 284.4646 | 0.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44655 | 0.22327 | 0.52618 | 0.55029 | 0.55029 | 4.0882 | 3.2517 | 385
203-204 | 203 | 204 | 0.20565 | 2.5106 | 123.4172 | 309.8459 | 0.32993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44655 | 0.22327 | 0.5532 | 0.59142 | 0.59142 | 4.0724 | 3.4357 | 386
387
199-198 | 199 | 198 | 0.18734 | 0.18734 | 123.4172 | 23.1215 | 0.02462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02462 | 0.037469 | 0.037469 | 4.3718 | 1.5 | 388
389
198A-198 | 198A | 198 | 0.20293 | 0.20293 | 123.4172 | 25.0448 | 0.026668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026668 | 0.040586 | 0.040586 | 4.3668 | 1.5 | 390
391
200-193 | 200 | 193 | 0.24773 | 0.24773 | 123.4172 | 30.5741 | 0.032556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44655 | 0.44655 | 0.22327 | 0.25583 | 0.13886 | 0.13886 | 4.3534 | 1.5 | 392
393
202'-201 | 202' | 201 | 0.14347 | 0.14347 | 123.4172 | 17.7067 | 0.018854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018854 | 0.028694 | 0.028694 | 4.3873 | 1.5 | 394
395
196-201 | 196 | 201 | 0.12704 | 0.12704 | 123.4172 | 15.6788 | 0.016695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016695 | 0.025408 | 0.025408 | 4.3938 | 1.5 | 396
397
206A-206 | 206A | 206 | 0.30517 | 0.30517 | 123.4172 | 37.6629 | 0.040104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040104 | 0.061033 | 0.061033 | 4.338 | 1.5 | 398
399
200'-202 | 200' | 202 | 0.25907 | 0.25907 | 123.4172 | 31.9742 | 0.034047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034047 | 0.051815 | 0.051815 | 4.3502 | 1.5 | 400
202-205 | 202 | 205 | 0.16763 | 0.42671 | 123.4172 | 52.6632 | 0.056077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056077 | 0.085342 | 0.085342 | 4.3101 | 1.5 | 401
205-205A | 205 | 205A | 0.18823 | 0.97352 | 123.4172 | 120.1495 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | 0.1947 | 0.1947 | 4.2209 | 1.5 | 402
403
203'-205 | 203' | 205 | 0.28743 | 0.28743 | 123.4172 | 35.4742 | 0.037773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037773 | 0.057487 | 0.057487 | 4.3426 | 1.5 | 404
405
206'-205 | 206' | 205 | 0.071151 | 0.071151 | 123.4172 | 8.7813 | 0.0093504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093504 | 0.01423 | 0.01423 | 4.4199 | 1.5 | 406
407
139-140 | 139 | 140 | 0.87377 | 0.87377 | 123.4172 | 107.8377 | 0.11483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11483 | 0.17475 | 0.17475 | 4.2345 | 1.5 | 408
140-141 | 140 | 141 | 0.67363 | 1.5474 | 123.4172 | 190.9756 | 0.20335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20335 | 0.30948 | 0.30948 | 4.1553 | 1.5 | 409
141-145 | 141 | 145 | 0.035624 | 1.583 | 123.4172 | 195.3722 | 0.20804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20804 | 0.3166 | 0.3166 | 4.1517 | 1.5 | 410
145-144 | 145 | 144 | 0.48081 | 2.0638 | 123.4172 | 254.7123 | 0.27122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27122 | 0.41277 | 0.41277 | 4.1079 | 1.9397 | 411
144-168 | 144 | 168 | 0.11482 | 2.574 | 123.4172 | 317.673 | 0.33826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.15707 | 0.078535 | 0.4168 | 0.54621 | 0.54621 | 4.0677 | 2.7878 | 412
168-169 | 168 | 169 | 0.21585 | 2.7898 | 123.4172 | 344.3127 | 0.36663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.44516 | 0.58938 | 0.58938 | 4.0522 | 2.9827 | 413
169-170 | 169 | 170 | 0.22929 | 3.8451 | 123.4172 | 474.548 | 0.50531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.58384 | 0.80043 | 0.80043 | 3.9858 | 3.9279 | 414
170-170A | 170 | 170A | 0.20097 | 4.046 | 123.4172 | 499.3514 | 0.53172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.61025 | 0.84062 | 0.84062 | 3.9745 | 4.1067 | 415
170A-170B | 170A | 170B | 0 | 4.046 | 123.4172 | 499.3514 | 0.53172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.61025 | 0.84062 | 0.84062 | 3.9745 | 4.1067 | 416
170B-170C | 170B | 170C | 0 | 5.3247 | 123.4172 | 657.1627 | 0.69976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.77829 | 1.0964 | 1.0964 | 3.9102 | 5.236 | 417
170C-S059 | 170C | S059 | 0 | 5.8274 | 123.4172 | 719.2017 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.84435 | 1.1969 | 1.1969 | 3.8878 | 5.6764 | 418
S059-S060 | S059 | S060 | 0 | 5.8274 | 123.4172 | 719.2017 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.84435 | 1.1969 | 1.1969 | 3.8878 | 5.6764 | 419
S060-S061 | S060 | S061 | 0 | 5.8274 | 123.4172 | 719.2017 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.84435 | 1.1969 | 1.1969 | 3.8878 | 5.6764 | 420
S061-S062 | S061 | S062 | 0 | 5.8274 | 123.4172 | 719.2017 | 0.76582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.84435 | 1.1969 | 1.1969 | 3.8878 | 5.6764 | 421
S062-S039 | S062 | S039 | 0 | 6.8455 | 123.4172 | 844.8522 | 0.89961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.97815 | 1.4005 | 1.4005 | 3.846 | 6.563 | 422
S039-S040 | S039 | S040 | 0 | 6.8455 | 123.4172 | 844.8522 | 0.89961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.97815 | 1.4005 | 1.4005 | 3.846 | 6.563 | 423
S040-AL06A | S040 | AL06A | 0 | 6.8455 | 123.4172 | 844.8522 | 0.89961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.97815 | 1.4005 | 1.4005 | 3.846 | 6.563 | 424
AL06A-S041 | AL06A | S041 | 0 | 6.8455 | 123.4172 | 844.8522 | 0.89961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.97815 | 1.4005 | 1.4005 | 3.846 | 6.563 | 425
S041-S029 | S041 | S029 | 0 | 6.8455 | 123.4172 | 844.8522 | 0.89961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15707 | 0.078535 | 0.97815 | 1.4005 | 1.4005 | 3.846 | 6.563 | 426
427
142'-144 | 142' | 144 | 0.39533 | 0.39533 | 123.4172 | 48.7901 | 0.051952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051952 | 0.079065 | 0.079065 | 4.3168 | 1.5 | 428
429
158'-169 | 158' | 169 | 0.41441 | 0.41441 | 123.4172 | 51.1451 | 0.05446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05446 | 0.082882 | 0.082882 | 4.3127 | 1.5 | 430
431
156'-169 | 156' | 169 | 0.41154 | 0.41154 | 123.4172 | 50.7912 | 0.054083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054083 | 0.082308 | 0.082308 | 4.3133 | 1.5 | 432
433
150'-171 | 150' | 171 | 0.38819 | 0.38819 | 123.4172 | 47.9092 | 0.051014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051014 | 0.077638 | 0.077638 | 4.3184 | 1.5 | 434
171-171A | 171 | 171A | 0 | 1.2787 | 123.4172 | 157.8113 | 0.16804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16804 | 0.25574 | 0.25574 | 4.1838 | 1.5 | 435
171A-170B | 171A | 170B | 0 | 1.2787 | 123.4172 | 157.8113 | 0.16804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16804 | 0.25574 | 0.25574 | 4.1838 | 1.5 | 436
437
149'-171 | 149' | 171 | 0.53503 | 0.53503 | 123.4172 | 66.0321 | 0.070312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070312 | 0.10701 | 0.10701 | 4.2887 | 1.5 | 438
439
S064-171 | S064 | 171 | 0.35546 | 0.35546 | 123.4172 | 43.87 | 0.046713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046713 | 0.071092 | 0.071092 | 4.3258 | 1.5 | 440
441
141A-141B | 141A | 141B | 0.047095 | 0.047095 | 123.4172 | 5.8123 | 0.0061891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0061891 | 0.009419 | 0.009419 | 4.4345 | 1.5 | 442
141B-141C | 141B | 141C | 0.16617 | 0.21326 | 123.4172 | 26.3201 | 0.028026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028026 | 0.042652 | 0.042652 | 4.3636 | 1.5 | 443
141C-141D | 141C | 141D | 0.28942 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 444
141D-141E | 141D | 141E | 0 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 445
141E-141F | 141E | 141F | 0 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 446
141F-141G | 141F | 141G | 0 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 447
141G-141H | 141G | 141H | 0 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 448
141H-170C | 141H | 170C | 0 | 0.50268 | 123.4172 | 62.039 | 0.06606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06606 | 0.10054 | 0.10054 | 4.2948 | 1.5 | 449
450
146-172 | 146 | 172 | 0.49396 | 0.49396 | 123.4172 | 60.9633 | 0.064915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064915 | 0.098792 | 0.098792 | 4.2965 | 1.5 | 451
172-S065 | 172 | S065 | 0 | 1.0181 | 123.4172 | 125.6505 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.20362 | 0.20362 | 4.2151 | 1.5 | 452
S065-S066 | S065 | S066 | 0 | 1.0181 | 123.4172 | 125.6505 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.20362 | 0.20362 | 4.2151 | 1.5 | 453
S066-S067 | S066 | S067 | 0 | 1.0181 | 123.4172 | 125.6505 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.20362 | 0.20362 | 4.2151 | 1.5 | 454
S067-S068 | S067 | S068 | 0 | 1.0181 | 123.4172 | 125.6505 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.20362 | 0.20362 | 4.2151 | 1.5 | 455
S068-S062 | S068 | S062 | 0 | 1.0181 | 123.4172 | 125.6505 | 0.13379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13379 | 0.20362 | 0.20362 | 4.2151 | 1.5 | 456
457
149-172 | 149 | 172 | 0.52414 | 0.52414 | 123.4172 | 64.6873 | 0.06888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06888 | 0.10483 | 0.10483 | 4.2908 | 1.5 | 458
459
S042-S043 | S042 | S043 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 460
S043-S044 | S043 | S044 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 461
S044-S045 | S044 | S045 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 462
S045-S046 | S045 | S046 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 463
S046-S081 | S046 | S081 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 464
S081-S082 | S081 | S082 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 465
S082-S083 | S082 | S083 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 466
S083-S084 | S083 | S084 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 467
S084-S085 | S084 | S085 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 468
S085-S086 | S085 | S086 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 469
S086-S087 | S086 | S087 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 470
S087-S040 | S087 | S040 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.5 | 471
472
049-050 | 049 | 050 | 0.47554 | 0.47554 | 123.4172 | 58.6896 | 0.062494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.14872 | 0.074362 | 0.13686 | 0.12485 | 0.12485 | 4.3001 | 1.5 | 473
050-051 | 050 | 051 | 0.14598 | 0.62152 | 123.4172 | 76.706 | 0.081678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.15604 | 0.15405 | 0.15405 | 4.2734 | 1.5 | 474
051-053 | 051 | 053 | 0.14379 | 0.89886 | 123.4172 | 110.9343 | 0.11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.19249 | 0.20952 | 0.20952 | 4.231 | 1.5 | 475
053-055 | 053 | 055 | 0.21139 | 1.2362 | 123.4172 | 152.5681 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.23682 | 0.27698 | 0.27698 | 4.1886 | 1.5459 | 476
055-056 | 055 | 056 | 0.052706 | 1.2889 | 123.4172 | 159.0729 | 0.16938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.24375 | 0.28753 | 0.28753 | 4.1827 | 1.5946 | 477
056-057 | 056 | 057 | 0.143 | 1.4319 | 123.4172 | 176.7212 | 0.18818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.26254 | 0.31613 | 0.31613 | 4.1671 | 1.7263 | 478
057-058 | 057 | 058 | 0.051346 | 1.4832 | 123.4172 | 183.0582 | 0.19492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.26929 | 0.32639 | 0.32639 | 4.1618 | 1.7735 | 479
058-060 | 058 | 060 | 0.01865 | 1.5713 | 123.4172 | 193.9269 | 0.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.28086 | 0.34401 | 0.34401 | 4.1529 | 1.8544 | 480
060-062 | 060 | 062 | 0.11855 | 1.7779 | 123.4172 | 219.4289 | 0.23365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.30801 | 0.38533 | 0.38533 | 4.1331 | 2.0437 | 481
062-064 | 062 | 064 | 0.10232 | 2.1125 | 123.4172 | 260.7135 | 0.27761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.35197 | 0.45224 | 0.45224 | 4.1038 | 2.3489 | 482
064-065 | 064 | 065 | 0.10887 | 2.376 | 123.4172 | 293.2375 | 0.31224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.38661 | 0.50494 | 0.50494 | 4.0827 | 2.5883 | 483
065-S063 | 065 | S063 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 484
S063-S099 | S063 | S099 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 485
S099-S100 | S099 | S100 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 486
S100-S101 | S100 | S101 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 487
S101-S102 | S101 | S102 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 488
S102-AL09 | S102 | AL09 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 489
AL09-S090 | AL09 | S090 | 0 | 3.2135 | 123.4172 | 396.5978 | 0.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14872 | 0.074362 | 0.49667 | 0.67244 | 0.67244 | 4.0239 | 3.3434 | 490
491
052-051 | 052 | 051 | 0.13355 | 0.13355 | 123.4172 | 16.4821 | 0.01755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01755 | 0.02671 | 0.02671 | 4.3912 | 1.5 | 492
493
054-053 | 054 | 053 | 0.12595 | 0.12595 | 123.4172 | 15.5448 | 0.016552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016552 | 0.025191 | 0.025191 | 4.3942 | 1.5 | 494
495
059-058 | 059 | 058 | 0.069415 | 0.069415 | 123.4172 | 8.567 | 0.0091223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091223 | 0.013883 | 0.013883 | 4.4208 | 1.5 | 496
497
061-060 | 061 | 060 | 0.088087 | 0.088087 | 123.4172 | 10.8714 | 0.011576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011576 | 0.017617 | 0.017617 | 4.4111 | 1.5 | 498
499
059'-063 | 059' | 063 | 0.13897 | 0.13897 | 123.4172 | 17.1515 | 0.018263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018263 | 0.027794 | 0.027794 | 4.389 | 1.5 | 500
063-062 | 063 | 062 | 0.093225 | 0.2322 | 123.4172 | 28.6571 | 0.030515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030515 | 0.046439 | 0.046439 | 4.3579 | 1.5 | 501
502
061'-064 | 061' | 064 | 0.15466 | 0.15466 | 123.4172 | 19.0881 | 0.020325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020325 | 0.030933 | 0.030933 | 4.3831 | 1.5 | 503
504
061''-066 | 061'' | 066 | 0.099143 | 0.099143 | 123.4172 | 12.2359 | 0.013029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013029 | 0.019829 | 0.019829 | 4.4058 | 1.5 | 505
066-067 | 066 | 067 | 0.12317 | 0.22231 | 123.4172 | 27.4366 | 0.029215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029215 | 0.044462 | 0.044462 | 4.3608 | 1.5 | 506
067-068 | 067 | 068 | 0.30049 | 0.5228 | 123.4172 | 64.5219 | 0.068704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068704 | 0.10456 | 0.10456 | 4.291 | 1.5 | 507
068-065 | 068 | 065 | 0.080048 | 0.60284 | 123.4172 | 74.4012 | 0.079223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079223 | 0.12057 | 0.12057 | 4.2766 | 1.5 | 508
509
066'-065 | 066' | 065 | 0.23464 | 0.23464 | 123.4172 | 28.9591 | 0.030836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030836 | 0.046929 | 0.046929 | 4.3572 | 1.5 | 510
511
211-212 | 211 | 212 | 0.10289 | 0.10289 | 123.4172 | 12.6986 | 0.013522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013522 | 0.020578 | 0.020578 | 4.4041 | 1.5 | 512
212-213 | 212 | 213 | 0.25857 | 0.36146 | 123.4172 | 44.6107 | 0.047502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047502 | 0.072293 | 0.072293 | 4.3245 | 1.5 | 513
213-214 | 213 | 214 | 0.060779 | 0.47209 | 123.4172 | 58.264 | 0.06204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06204 | 0.094418 | 0.094418 | 4.3008 | 1.5 | 514
214-214A | 214 | 214A | 0.13264 | 0.98592 | 123.4172 | 121.68 | 0.12957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12957 | 0.19718 | 0.19718 | 4.2193 | 1.5 | 515
214A-218 | 214A | 218 | 0.065424 | 1.5162 | 123.4172 | 187.1264 | 0.19925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.52598 | 0.43393 | 0.43393 | 4.1584 | 3.0551 | 516
218-219 | 218 | 219 | 0.23511 | 1.7513 | 123.4172 | 216.1426 | 0.23015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.55688 | 0.48095 | 0.48095 | 4.1356 | 3.2649 | 517
219-220 | 219 | 220 | 0.072786 | 1.8241 | 123.4172 | 225.1257 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.56645 | 0.49551 | 0.49551 | 4.1289 | 3.3298 | 518
220-221 | 220 | 221 | 0 | 1.8241 | 123.4172 | 225.1257 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.56645 | 0.49551 | 0.49551 | 4.1289 | 3.3298 | 519
221-221A | 221 | 221A | 0 | 1.8241 | 123.4172 | 225.1257 | 0.23972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.56645 | 0.49551 | 0.49551 | 4.1289 | 3.3298 | 520
221A-221B | 221A | 221B | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 521
221B-AL06B | 221B | AL06B | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 522
AL06B-S069 | AL06B | S069 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 523
S069-S072 | S069 | S072 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 524
S072-S075 | S072 | S075 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 525
S075-S078 | S075 | S078 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 526
S078-S089 | S078 | S089 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 527
S089-S090 | S089 | S090 | 0 | 3.0234 | 123.4172 | 373.1375 | 0.39732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.72405 | 0.73537 | 0.73537 | 4.0363 | 4.3932 | 528
S090-S091 | S090 | S091 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 529
S091-S092 | S091 | S092 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 530
S092-S093 | S092 | S093 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 531
S093-S094 | S093 | S094 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 532
S094-S095 | S094 | S095 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 533
S095-S096 | S095 | S096 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 534
S096-S097 | S096 | S097 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 535
S097-S098 | S097 | S098 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 536
S098-S037 | S098 | S037 | 0 | 6.2369 | 123.4172 | 769.7354 | 0.81963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0.40109 | 1.2207 | 1.4078 | 1.4078 | 3.8704 | 7.5403 | 537
538
139A'-213 | 139A' | 213 | 0.049848 | 0.049848 | 123.4172 | 6.1521 | 0.0065508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065508 | 0.0099696 | 0.0099696 | 4.4327 | 1.5 | 539
540
212'-212A | 212' | 212A | 0.12864 | 0.12864 | 123.4172 | 15.8761 | 0.016905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016905 | 0.025728 | 0.025728 | 4.3931 | 1.5 | 541
212A-214 | 212A | 214 | 0.25255 | 0.38119 | 123.4172 | 47.0456 | 0.050095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050095 | 0.076238 | 0.076238 | 4.32 | 1.5 | 542
543
139'-139A | 139' | 139A | 0.14982 | 0.14982 | 123.4172 | 18.4897 | 0.019688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.65346 | 0.32673 | 0.34642 | 0.16065 | 0.16065 | 4.3849 | 1.8403 | 544
139A-215 | 139A | 215 | 0.029012 | 0.17883 | 123.4172 | 22.0703 | 0.023501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.35023 | 0.16646 | 0.16646 | 4.3747 | 1.865 | 545
215-216 | 215 | 216 | 0.20306 | 0.38189 | 123.4172 | 47.132 | 0.050187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.37692 | 0.20707 | 0.20707 | 4.3198 | 2.0423 | 546
216-214A | 216 | 214A | 0.08297 | 0.46486 | 123.4172 | 57.372 | 0.061091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65346 | 0.32673 | 0.38782 | 0.22366 | 0.22366 | 4.3023 | 2.1158 | 547
548
222-223 | 222 | 223 | 0.18099 | 0.18099 | 123.4172 | 22.3368 | 0.023785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023785 | 0.036197 | 0.036197 | 4.3739 | 1.5 | 549
223-226B | 223 | 226B | 0.1226 | 0.30358 | 123.4172 | 37.4672 | 0.039896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039896 | 0.060716 | 0.060716 | 4.3384 | 1.5 | 550
226B-S047 | 226B | S047 | 0 | 1.1993 | 123.4172 | 148.0119 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.23986 | 0.23986 | 4.1929 | 1.5 | 551
S047-221A | S047 | 221A | 0 | 1.1993 | 123.4172 | 148.0119 | 0.15761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15761 | 0.23986 | 0.23986 | 4.1929 | 1.5 | 552
553
225-226 | 225 | 226 | 0.31709 | 0.31709 | 123.4172 | 39.1337 | 0.04167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04167 | 0.063417 | 0.063417 | 4.3351 | 1.5 | 554
226-226A | 226 | 226A | 0.19916 | 0.51625 | 123.4172 | 63.7136 | 0.067843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067843 | 0.10325 | 0.10325 | 4.2922 | 1.5 | 555
226A-226B | 226A | 226B | 0.056121 | 0.57237 | 123.4172 | 70.6399 | 0.075218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075218 | 0.11447 | 0.11447 | 4.2819 | 1.5 | 556
557
224A-224 | 224A | 224 | 0.13266 | 0.13266 | 123.4172 | 16.3724 | 0.017434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017434 | 0.026532 | 0.026532 | 4.3915 | 1.5 | 558
224-226B | 224 | 226B | 0.19067 | 0.32333 | 123.4172 | 39.9047 | 0.042491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042491 | 0.064666 | 0.064666 | 4.3335 | 1.5 | 559
560
199'-S103 | 199' | S103 | 0.11543 | 0.11543 | 123.4172 | 14.2456 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0.023085 | 0.023085 | 4.3986 | 1.5 | 561
S103-S104 | S103 | S104 | 0 | 0.11543 | 123.4172 | 14.2456 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0.023085 | 0.023085 | 4.3986 | 1.5 | 562
S104-S105 | S104 | S105 | 0 | 0.11543 | 123.4172 | 14.2456 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0.023085 | 0.023085 | 4.3986 | 1.5 | 563
S105-S106 | S105 | S106 | 0 | 0.11543 | 123.4172 | 14.2456 | 0.015169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015169 | 0.023085 | 0.023085 | 4.3986 | 1.5 | 564
S106-S107 | S106 | S107 | 0 | 0.36193 | 123.4172 | 44.6688 | 0.047564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047564 | 0.072387 | 0.072387 | 4.3243 | 1.5 | 565
S107-S108 | S107 | S108 | 0 | 0.36193 | 123.4172 | 44.6688 | 0.047564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047564 | 0.072387 | 0.072387 | 4.3243 | 1.5 | 566
S108-S023 | S108 | S023 | 0 | 0.36193 | 123.4172 | 44.6688 | 0.047564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047564 | 0.072387 | 0.072387 | 4.3243 | 1.5 | 567
568
S109-S110 | S109 | S110 | 0.24651 | 0.24651 | 123.4172 | 30.4232 | 0.032395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032395 | 0.049301 | 0.049301 | 4.3538 | 1.5 | 569
S110-S106 | S110 | S106 | 0 | 0.24651 | 123.4172 | 30.4232 | 0.032395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032395 | 0.049301 | 0.049301 | 4.3538 | 1.5 | 570
571
AL01'-P013A | AL01' | P013A | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.64 | 0 | 4.5 | 313.64 | 572
573
AL02'-18PA | AL02' | 18PA | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.35 | 0 | 4.5 | 250.35 | 574
575
AL03'-P111 | AL03' | P111 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.42 | 0 | 4.5 | 503.42 | 576
577
AL04'-P110 | AL04' | P110 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.13 | 0 | 4.5 | 285.29 | 578
579
AL05'-15PA | AL05' | 15PA | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.88 | 0 | 4.5 | 793.88 | 580
581
AL06'-15PBA | AL06' | 15PBA | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.86 | 0 | 4.5 | 576.64 | 582
15PBA-15PB | 15PBA | 15PB | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.86 | 0 | 4.5 | 576.64 | 583
584
AL07'-DC1 | AL07' | DC1 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.72 | 0 | 4.5 | 227.72 | 585
586
AL08'-DC2 | AL08' | DC2 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 471.59 | 587
588
AL06A'-P109 | AL06A' | P109 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 539.29 | 589
590
AL06B'-P137 | AL06B' | P137 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 161.77 | 591
592
AL09'-DC3 | AL09' | DC3 | 0 | 0 | 123.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 267.82 | 593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 3.Hidraulico
|  |  | CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I | [17 empty] | O
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | RESULTADOS HIDRÁULICOS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA | [18 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRSAN'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Diámetro Interno (m) | Pend. (%) | n Manning | Caudal de Diseño (L/s) | Flujo Uniforme | [6 empty] | Flujo Gradualmente Variado (SWMM 5.1)
[7 empty] | Prof. Hidr. Y (m) | Veloc. Media V (m/s) | Fuerza Tractiva T (kg/m2) | Q/Q0 | Y/D | Número de Froude | Tipo de Flujo | Prof. Hidr. Y (m) | Veloc. Media V (m/s) | Fuerza Tractiva T (kg/m2) | Q/Q0 | Y/D | Número de Froude | Tipo de Flujo
001-002 | 001 | 002 | 0.18 | 0.7772% | 0.011 | 1.5 | 0.029446 | 0.54522 | 0.1407 | 0.058136 | 0.16359 | 1.2194 | Supercrítico | 0.0288 | 0.55 | 0.13787 | 0.06 | 0.16 | 1.2444 | Supercrítico | 1
002-003 | 002 | 003 | 0.18 | 1.457% | 0.011 | 1.5 | 0.025294 | 0.67967 | 0.22931 | 0.04246 | 0.14052 | 1.645 | Supercrítico | 0.0252 | 0.68 | 0.22852 | 0.04 | 0.14 | 1.649 | Supercrítico | 2
003-005 | 003 | 005 | 0.18 | 1.245% | 0.011 | 1.5 | 0.026271 | 0.64337 | 0.20303 | 0.045924 | 0.14595 | 1.5269 | Supercrítico | 0.027 | 0.65 | 0.20822 | 0.05 | 0.15 | 1.5209 | Supercrítico | 3
005-007 | 005 | 007 | 0.23 | 1.119% | 0.011 | 1.5 | 0.025158 | 0.5998 | 0.17794 | 0.025203 | 0.10938 | 1.4612 | Supercrítico | 0.0253 | 0.6 | 0.17889 | 0.03 | 0.11 | 1.4574 | Supercrítico | 4
007-009 | 007 | 009 | 0.28 | 1.097% | 0.011 | 1.5 | 0.023978 | 0.57969 | 0.16827 | 0.015064 | 0.085634 | 1.4505 | Supercrítico | 0.0252 | 0.58 | 0.17646 | 0.02 | 0.09 | 1.415 | Supercrítico | 5
009-012 | 009 | 012 | 0.28 | 1.156% | 0.011 | 1.9494 | 0.026814 | 0.63935 | 0.19739 | 0.019066 | 0.095766 | 1.5111 | Supercrítico | 0.028 | 0.64 | 0.20568 | 0.02 | 0.1 | 1.4795 | Supercrítico | 6
012-015 | 012 | 015 | 0.28 | 1.401% | 0.011 | 2.4004 | 0.028284 | 0.72817 | 0.25166 | 0.021326 | 0.10101 | 1.6746 | Supercrítico | 0.028 | 0.73 | 0.24926 | 0.02 | 0.1 | 1.6875 | Supercrítico | 7
015-018 | 015 | 018 | 0.28 | 1.209% | 0.011 | 2.8723 | 0.031924 | 0.73041 | 0.24354 | 0.02747 | 0.11401 | 1.5787 | Supercrítico | 0.0308 | 0.73 | 0.23544 | 0.03 | 0.11 | 1.6071 | Supercrítico | 8
018-021 | 018 | 021 | 0.28 | 1.863% | 0.011 | 3.672 | 0.032368 | 0.91451 | 0.3801 | 0.028294 | 0.1156 | 1.9626 | Supercrítico | 0.0336 | 0.92 | 0.39368 | 0.03 | 0.12 | 1.9368 | Supercrítico | 9
021-022 | 021 | 022 | 0.28 | 0.2497% | 0.011 | 4.0161 | 0.055029 | 0.46438 | 0.083014 | 0.084528 | 0.19653 | 0.75638 | Subcrítico | 0.0532 | 0.5 | 0.080538 | 0.08 | 0.19 | 0.82904 | Subcrítico | 10
022-023 | 022 | 023 | 0.3 | 0.5754% | 0.013 | 4.2077 | 0.04876 | 0.55676 | 0.17259 | 0.057361 | 0.16253 | 0.9678 | Crítico | 0.054 | 0.49 | 0.18938 | 0.07 | 0.18 | 0.80751 | Subcrítico | 11
023-031 | 023 | 031 | 0.33 | 1.125% | 0.011 | 5.8995 | 0.043812 | 0.86526 | 0.30789 | 0.037748 | 0.13276 | 1.5928 | Supercrítico | 0.0495 | 0.75 | 0.34478 | 0.04 | 0.15 | 1.296 | Supercrítico | 12
031-032 | 031 | 032 | 0.36 | 1.152% | 0.011 | 6.9785 | 0.046069 | 0.90728 | 0.33251 | 0.034979 | 0.12797 | 1.6296 | Supercrítico | 0.0468 | 0.9 | 0.33744 | 0.03 | 0.13 | 1.6035 | Supercrítico | 13
032-033 | 032 | 033 | 0.36 | 4.477% | 0.011 | 7.0184 | 0.033413 | 1.4591 | 0.95351 | 0.01785 | 0.092814 | 3.0904 | Supercrítico | 0.036 | 1.42 | 1.0237 | 0.02 | 0.1 | 2.895 | Supercrítico | 14
033-AL08 | 033 | AL08 | 0.36 | 6.085% | 0.011 | 7.4024 | 0.031864 | 1.6503 | 1.2387 | 0.016148 | 0.088511 | 3.581 | Supercrítico | 0.0324 | 1.53 | 1.2586 | 0.02 | 0.09 | 3.2918 | Supercrítico | 15
AL08-33A | AL08 | 33A | 0.36 | 6.085% | 0.011 | 7.4024 | 0.031864 | 1.6503 | 1.2387 | 0.016148 | 0.088511 | 3.581 | Supercrítico | 0.0324 | 1.66 | 1.2586 | 0.02 | 0.09 | 3.5715 | Supercrítico | 16
33A-33B | 33A | 33B | 0.36 | 2.04% | 0.011 | 7.4024 | 0.041334 | 1.1275 | 0.53157 | 0.02789 | 0.11482 | 2.1414 | Supercrítico | 0.0396 | 1.14 | 0.51051 | 0.03 | 0.11 | 2.2134 | Supercrítico | 17
33B-33C | 33B | 33C | 0.36 | 2.136% | 0.011 | 7.4024 | 0.040883 | 1.1459 | 0.55101 | 0.027252 | 0.11357 | 2.1887 | Supercrítico | 0.054 | 0.76 | 0.7143 | 0.03 | 0.15 | 1.2574 | Supercrítico | 18
33C-S001 | 33C | S001 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.53 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.77606 | Subcrítico | 19
S001-S002 | S001 | S002 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.54 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.7907 | Subcrítico | 20
S002-S003 | S002 | S003 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.53 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.77606 | Subcrítico | 21
S003-S004 | S003 | S004 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.53 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.77606 | Subcrítico | 22
S004-S005 | S004 | S005 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.53 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.77606 | Subcrítico | 23
S005-S006 | S005 | S006 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.52 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.76142 | Subcrítico | 24
S006-S007 | S006 | S007 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.51 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.74678 | Subcrítico | 25
S007-S008 | S007 | S008 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.53 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.77606 | Subcrítico | 26
S008-S009 | S008 | S009 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.52 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.76142 | Subcrítico | 27
S009-S010 | S009 | S010 | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0684 | 0.52 | 0.10422 | 0.07 | 0.18 | 0.76142 | Subcrítico | 28
S010-39B | S010 | 39B | 0.38 | 0.25% | 0.011 | 7.4024 | 0.067588 | 0.53683 | 0.1031 | 0.068969 | 0.17786 | 0.79101 | Subcrítico | 0.0722 | 0.51 | 0.10942 | 0.07 | 0.19 | 0.72587 | Subcrítico | 29
39B-039 | 39B | 039 | 0.38 | 0.24% | 0.011 | 7.7319 | 0.069733 | 0.53603 | 0.10181 | 0.073525 | 0.18351 | 0.77699 | Subcrítico | 0.0684 | 0.57 | 0.10005 | 0.07 | 0.18 | 0.83463 | Subcrítico | 30
039-040 | 039 | 040 | 0.38 | 2.02% | 0.011 | 8.2075 | 0.042888 | 1.1508 | 0.54674 | 0.026902 | 0.11286 | 2.1463 | Supercrítico | 0.0418 | 1.15 | 0.53365 | 0.03 | 0.11 | 2.1732 | Supercrítico | 31
040-041 | 040 | 041 | 0.38 | 3.54% | 0.011 | 8.36 | 0.037843 | 1.4073 | 0.85112 | 0.020699 | 0.099587 | 2.7984 | Supercrítico | 0.0418 | 1.16 | 0.9352 | 0.02 | 0.11 | 2.1921 | Supercrítico | 32
041-48A | 041 | 48A | 0.38 | 1.26% | 0.011 | 8.6012 | 0.049115 | 0.98979 | 0.38731 | 0.035697 | 0.12925 | 1.7216 | Supercrítico | 0.0684 | 0.62 | 0.52527 | 0.04 | 0.18 | 0.90785 | Crítico | 33
48A-084 | 48A | 084 | 0.38 | 0.21% | 0.011 | 9.4886 | 0.079718 | 0.54325 | 0.1004 | 0.096459 | 0.20978 | 0.73381 | Subcrítico | 0.0836 | 0.5 | 0.1047 | 0.1 | 0.22 | 0.65855 | Subcrítico | 34
084-S011 | 084 | S011 | 0.38 | 0.21% | 0.011 | 9.7833 | 0.080947 | 0.5482 | 0.10177 | 0.099455 | 0.21302 | 0.73451 | Subcrítico | 0.0798 | 0.55 | 0.1005 | 0.1 | 0.21 | 0.74252 | Subcrítico | 35
S011-085 | S011 | 085 | 0.38 | 0.2% | 0.011 | 11.0974 | 0.087244 | 0.55909 | 0.10351 | 0.1156 | 0.22959 | 0.71983 | Subcrítico | 0.0912 | 0.53 | 0.10758 | 0.11 | 0.24 | 0.66638 | Subcrítico | 36
085-185 | 085 | 185 | 0.38 | 0.2% | 0.011 | 11.0974 | 0.087244 | 0.55909 | 0.10351 | 0.1156 | 0.22959 | 0.71983 | Subcrítico | 0.0912 | 0.53 | 0.10758 | 0.12 | 0.24 | 0.66638 | Subcrítico | 37
185-186 | 185 | 186 | 0.38 | 0.19% | 0.011 | 11.401 | 0.089575 | 0.55338 | 0.10062 | 0.12185 | 0.23572 | 0.70251 | Subcrítico | 0.0912 | 0.54 | 0.1022 | 0.12 | 0.24 | 0.67895 | Subcrítico | 38
186-237 | 186 | 237 | 0.38 | 0.19% | 0.011 | 11.401 | 0.089575 | 0.55338 | 0.10062 | 0.12185 | 0.23572 | 0.70251 | Subcrítico | 0.0836 | 0.61 | 0.094733 | 0.13 | 0.22 | 0.80343 | Subcrítico | 39
237-237A | 237 | 237A | 0.38 | 4.65% | 0.011 | 12.8841 | 0.043583 | 1.7639 | 1.2778 | 0.027834 | 0.11469 | 3.2626 | Supercrítico | 0.0456 | 1.77 | 1.3333 | 0.03 | 0.12 | 3.1986 | Supercrítico | 40
237A-237B | 237A | 237B | 0.38 | 24.96% | 0.011 | 13.0509 | 0.029424 | 3.1804 | 4.7177 | 0.012169 | 0.077432 | 7.1905 | Supercrítico | 0.0342 | 2.77 | 5.4494 | 0.01 | 0.09 | 5.8007 | Supercrítico | 41
237B-237C | 237B | 237C | 0.38 | 10.83% | 0.011 | 13.1359 | 0.035965 | 2.3828 | 2.4807 | 0.018595 | 0.094644 | 4.8633 | Supercrítico | 0.0418 | 1.86 | 2.8611 | 0.02 | 0.11 | 3.515 | Supercrítico | 42
237C-237D | 237C | 237D | 0.38 | 3.02% | 0.011 | 13.3331 | 0.049138 | 1.5328 | 0.92872 | 0.035742 | 0.12931 | 2.6654 | Supercrítico | 0.0494 | 1.53 | 0.93334 | 0.04 | 0.13 | 2.6532 | Supercrítico | 43
237D-237E | 237D | 237E | 0.38 | 4.31% | 0.011 | 13.7495 | 0.045787 | 1.7518 | 1.2406 | 0.030853 | 0.12049 | 3.1591 | Supercrítico | 0.0456 | 1.75 | 1.2359 | 0.03 | 0.12 | 3.1625 | Supercrítico | 44
237E-210A | 237E | 210A | 0.38 | 7.81% | 0.011 | 13.8864 | 0.039919 | 2.1624 | 1.9753 | 0.023148 | 0.10505 | 4.1841 | Supercrítico | 0.1178 | 0.46 | 5.2113 | 0.02 | 0.31 | 0.50318 | Subcrítico | 45
210A-AL06 | 210A | AL06 | 0.38 | 0.15% | 0.011 | 52.8479 | 0.22001 | 0.77064 | 0.15535 | 0.63567 | 0.57898 | 0.57772 | Subcrítico | 0.228 | 0.74 | 0.15826 | 0.64 | 0.6 | 0.54085 | Subcrítico | 46
AL06-208 | AL06 | 208 | 0.38 | 0.15% | 0.011 | 52.8479 | 0.22001 | 0.77064 | 0.15535 | 0.63567 | 0.57898 | 0.57772 | Subcrítico | 0.2356 | 0.71 | 0.16081 | 0.62 | 0.62 | 0.50659 | Subcrítico | 47
208-204 | 208 | 204 | 0.38 | 0.15% | 0.011 | 52.9612 | 0.22031 | 0.77102 | 0.15547 | 0.63704 | 0.57977 | 0.57744 | Subcrítico | 0.2394 | 0.71 | 0.16201 | 0.65 | 0.63 | 0.50052 | Subcrítico | 48
204-206 | 204 | 206 | 0.38 | 0.15% | 0.011 | 56.1834 | 0.22888 | 0.78128 | 0.15856 | 0.6758 | 0.60232 | 0.56943 | Subcrítico | 0.209 | 0.88 | 0.15099 | 0.68 | 0.55 | 0.68336 | Subcrítico | 49
206-205A | 206 | 205A | 0.38 | 7.24% | 0.011 | 56.4727 | 0.080263 | 3.2027 | 3.4825 | 0.097774 | 0.21122 | 4.3105 | Supercrítico | 0.0798 | 3.15 | 3.4647 | 0.1 | 0.21 | 4.2526 | Supercrítico | 50
205A-S012 | 205A | S012 | 0.38 | 6.49% | 0.011 | 57.1849 | 0.082988 | 3.0927 | 3.215 | 0.10457 | 0.21839 | 4.0894 | Supercrítico | 0.0836 | 2.99 | 3.2359 | 0.1 | 0.22 | 3.9381 | Supercrítico | 51
S012-AL07 | S012 | AL07 | 0.38 | 8.1% | 0.011 | 57.1849 | 0.078546 | 3.3444 | 3.8222 | 0.093604 | 0.2067 | 4.5531 | Supercrítico | 0.114 | 1.96 | 5.2616 | 0.09 | 0.3 | 2.1831 | Supercrítico | 52
AL07-S013 | AL07 | S013 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.1558 | 1.26 | 0.51396 | 0.33 | 0.41 | 1.1755 | Supercrítico | 53
S013-S014 | S013 | S014 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.152 | 1.3 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.2305 | Supercrítico | 54
S014-S018 | S014 | S018 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.152 | 1.3 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.2305 | Supercrítico | 55
S018-S020 | S018 | S020 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.152 | 1.3 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.2305 | Supercrítico | 56
S020-S022 | S020 | S022 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.152 | 1.29 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.221 | Supercrítico | 57
S022-S023 | S022 | S023 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.1849 | 0.15233 | 1.3348 | 0.50554 | 0.33833 | 0.40088 | 1.2618 | Supercrítico | 0.1558 | 1.28 | 0.51396 | 0.33 | 0.41 | 1.1941 | Supercrítico | 58
S023-S026 | S023 | S026 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.4496 | 0.15272 | 1.3365 | 0.50647 | 0.33989 | 0.40189 | 1.2615 | Supercrítico | 0.152 | 1.29 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.221 | Supercrítico | 59
S026-S027 | S026 | S027 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.4496 | 0.15272 | 1.3365 | 0.50647 | 0.33989 | 0.40189 | 1.2615 | Supercrítico | 0.152 | 1.31 | 0.50472 | 0.33 | 0.4 | 1.24 | Supercrítico | 60
S027-S029 | S027 | S029 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 57.4496 | 0.15272 | 1.3365 | 0.50647 | 0.33989 | 0.40189 | 1.2615 | Supercrítico | 0.1596 | 1.24 | 0.52303 | 0.33 | 0.42 | 1.1405 | Supercrítico | 61
S029-S031 | S029 | S031 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.1634 | 1.32 | 0.53192 | 0.36 | 0.43 | 1.1971 | Supercrítico | 62
S031-S033 | S031 | S033 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.1672 | 1.25 | 0.54062 | 0.36 | 0.44 | 1.1181 | Supercrítico | 63
S033-S034 | S033 | S034 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.171 | 1.23 | 0.54915 | 0.36 | 0.45 | 1.0854 | Crítico | 64
S034-S035 | S034 | S035 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.1634 | 1.29 | 0.53192 | 0.36 | 0.43 | 1.1699 | Supercrítico | 65
S035-S036 | S035 | S036 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.1672 | 1.25 | 0.54062 | 0.36 | 0.44 | 1.1181 | Supercrítico | 66
S036-S037 | S036 | S037 | 0.38 | 0.62% | 0.011 | 62.7405 | 0.16031 | 1.3685 | 0.52471 | 0.3712 | 0.42187 | 1.2553 | Supercrítico | 0.1634 | 1.29 | 0.53192 | 0.35 | 0.43 | 1.1699 | Supercrítico | 67
S037-S038 | S037 | S038 | 0.38 | 0.65% | 0.011 | 68.7867 | 0.16654 | 1.4269 | 0.56521 | 0.39747 | 0.43826 | 1.2794 | Supercrítico | 0.1824 | 1.23 | 0.60138 | 0.38 | 0.48 | 1.0431 | Crítico | 68
S038-DSAN | S038 | DSAN | 0.38 | 0.65% | 0.011 | 68.7867 | 0.16654 | 1.4269 | 0.56521 | 0.39747 | 0.43826 | 1.2794 | Supercrítico | 0.1254 | 2.03 | 0.45618 | 0.38 | 0.33 | 2.1446 | Supercrítico | 69
DSAN-VSAN | DSAN | VSAN | 0.38 | 28% | 0.011 | 68.7867 | 0.063425 | 5.4656 | 10.899 | 0.060559 | 0.16691 | 8.3256 | Supercrítico | 0.0646 | 5.18 | 11.0829 | 0.06 | 0.17 | 7.8152 | Supercrítico | 70
71
002A-002 | 002A | 002 | 0.18 | 2.892% | 0.011 | 1.5 | 0.021449 | 0.86367 | 0.39016 | 0.03014 | 0.11916 | 2.276 | Supercrítico | 0.0216 | 0.87 | 0.39274 | 0.03 | 0.12 | 2.2844 | Supercrítico | 72
73
004-003 | 004 | 003 | 0.18 | 1.67% | 0.011 | 1.5 | 0.02447 | 0.71292 | 0.25494 | 0.039654 | 0.13594 | 1.7553 | Supercrítico | 0.0252 | 0.72 | 0.262 | 0.04 | 0.14 | 1.746 | Supercrítico | 74
75
006-005 | 006 | 005 | 0.18 | 1.727% | 0.011 | 1.5 | 0.024272 | 0.72118 | 0.26155 | 0.039003 | 0.13484 | 1.7831 | Supercrítico | 0.0252 | 0.73 | 0.27083 | 0.04 | 0.14 | 1.7702 | Supercrítico | 76
77
008-007 | 008 | 007 | 0.18 | 1.963% | 0.011 | 1.5 | 0.023536 | 0.75429 | 0.28892 | 0.036581 | 0.13076 | 1.8949 | Supercrítico | 0.0234 | 0.76 | 0.28737 | 0.04 | 0.13 | 1.9149 | Supercrítico | 78
79
010-009 | 010 | 009 | 0.23 | 3.026% | 0.011 | 1.5 | 0.019866 | 0.84856 | 0.38441 | 0.015325 | 0.086374 | 2.3325 | Supercrítico | 0.0207 | 0.86 | 0.39983 | 0.02 | 0.09 | 2.3149 | Supercrítico | 80
81
011-009 | 011 | 009 | 0.18 | 1.141% | 0.011 | 1.5 | 0.026832 | 0.62376 | 0.18958 | 0.04799 | 0.14906 | 1.4642 | Supercrítico | 0.027 | 0.63 | 0.19068 | 0.05 | 0.15 | 1.4741 | Supercrítico | 82
83
013-012 | 013 | 012 | 0.18 | 2.477% | 0.011 | 1.5 | 0.022262 | 0.81834 | 0.34614 | 0.032562 | 0.12368 | 2.1156 | Supercrítico | 0.0216 | 0.83 | 0.33649 | 0.03 | 0.12 | 2.1794 | Supercrítico | 84
85
014-012 | 014 | 012 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.096 | 0.1 | 0.30678 | 0.07 | 0.48 | 0.11689 | Subcrítico | 86
87
016-015 | 016 | 015 | 0.18 | 1.837% | 0.011 | 1.5 | 0.02392 | 0.73704 | 0.27445 | 0.037818 | 0.13289 | 1.8361 | Supercrítico | 0.0234 | 0.74 | 0.26887 | 0.04 | 0.13 | 1.8645 | Supercrítico | 88
89
017-015 | 017 | 015 | 0.18 | 1.236% | 0.011 | 1.5 | 0.026315 | 0.64149 | 0.20174 | 0.046106 | 0.1462 | 1.5211 | Supercrítico | 0.027 | 0.65 | 0.20658 | 0.05 | 0.15 | 1.5209 | Supercrítico | 90
91
019-018 | 019 | 018 | 0.18 | 1.781% | 0.011 | 1.5 | 0.024096 | 0.72913 | 0.26796 | 0.038403 | 0.13387 | 1.8095 | Supercrítico | 0.0234 | 0.74 | 0.26074 | 0.04 | 0.13 | 1.8645 | Supercrítico | 92
93
020-018 | 020 | 018 | 0.18 | 0.7715% | 0.011 | 1.5 | 0.029501 | 0.54382 | 0.1399 | 0.058351 | 0.1639 | 1.2151 | Supercrítico | 0.0288 | 0.55 | 0.13685 | 0.06 | 0.16 | 1.2444 | Supercrítico | 94
95
21A-021 | 21A | 021 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 96
97
27A-27B | 27A | 27B | 0.18 | 2.09% | 0.011 | 1.5 | 0.023184 | 0.77102 | 0.30333 | 0.035451 | 0.1288 | 1.952 | Supercrítico | 0.0234 | 0.76 | 0.30596 | 0.04 | 0.13 | 1.9149 | Supercrítico | 98
27B-027 | 27B | 027 | 0.18 | 2.09% | 0.011 | 1.5 | 0.023184 | 0.77102 | 0.30333 | 0.035451 | 0.1288 | 1.952 | Supercrítico | 0.0234 | 0.76 | 0.30596 | 0.04 | 0.13 | 1.9149 | Supercrítico | 99
027-026 | 027 | 026 | 0.23 | 2.096% | 0.011 | 1.5 | 0.021663 | 0.74643 | 0.2892 | 0.018415 | 0.094186 | 1.9631 | Supercrítico | 0.0207 | 0.76 | 0.27693 | 0.02 | 0.09 | 2.0457 | Supercrítico | 100
026-028 | 026 | 028 | 0.2 | 0.8352% | 0.015 | 1.5 | 0.032619 | 0.44397 | 0.16754 | 0.057742 | 0.1631 | 0.9435 | Crítico | 0.028 | 0.56 | 0.14555 | 0.04 | 0.14 | 1.2883 | Supercrítico | 101
028-023 | 028 | 023 | 0.2 | 0.6441% | 0.015 | 1.8098 | 0.0381 | 0.42844 | 0.14873 | 0.079331 | 0.1905 | 0.83937 | Subcrítico | 0.044 | 0.35 | 0.16902 | 0.07 | 0.22 | 0.63543 | Subcrítico | 102
103
27C-27B | 27C | 27B | 0.15 | 5.38% | 0.011 | 1.5 | 0.019445 | 1.0992 | 0.65463 | 0.03593 | 0.12964 | 3.0384 | Supercrítico | 0.0225 | 0.92 | 0.74953 | 0.04 | 0.15 | 2.358 | Supercrítico | 104
105
025-026 | 025 | 026 | 0.2 | 2.678% | 0.015 | 1.5 | 0.024612 | 0.66746 | 0.41378 | 0.032248 | 0.12306 | 1.6412 | Supercrítico | 0.022 | 0.84 | 0.37232 | 0.02 | 0.11 | 2.1881 | Supercrítico | 106
107
029-030 | 029 | 030 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 108
030-028 | 030 | 028 | 0.2 | 1.54% | 0.011 | 1.5 | 0.024221 | 0.68333 | 0.23442 | 0.031184 | 0.12111 | 1.6941 | Supercrítico | 0.024 | 0.69 | 0.23241 | 0.03 | 0.12 | 1.7188 | Supercrítico | 109
110
31A-31B | 31A | 31B | 0.23 | 0.8358% | 0.011 | 1.5 | 0.026969 | 0.5417 | 0.14194 | 0.029159 | 0.11726 | 1.2733 | Supercrítico | 0.0276 | 0.55 | 0.14506 | 0.03 | 0.12 | 1.2776 | Supercrítico | 111
31B-31C | 31B | 31C | 0.28 | 0.2574% | 0.011 | 1.5 | 0.033872 | 0.34978 | 0.054801 | 0.031095 | 0.12097 | 0.73332 | Subcrítico | 0.0308 | 0.39 | 0.050109 | 0.03 | 0.11 | 0.85859 | Subcrítico | 112
31C-031 | 31C | 031 | 0.36 | 1.711% | 0.011 | 1.5 | 0.020241 | 0.65263 | 0.22481 | 0.0061703 | 0.056224 | 1.7832 | Supercrítico | 0.0216 | 0.66 | 0.23947 | 0.01 | 0.06 | 1.745 | Supercrítico | 113
114
21A'-21B | 21A' | 21B | 0.2 | 1.241% | 0.011 | 1.5 | 0.025515 | 0.63386 | 0.1984 | 0.034733 | 0.12758 | 1.5299 | Supercrítico | 0.112 | 0.08 | 0.66439 | 0.03 | 0.56 | 0.084592 | Subcrítico | 115
21B-31D | 21B | 31D | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.2 | 0.05 | 0.315 | 0.05 | 1 | 4.4583e-10 | Subcrítico | 116
31D-31C | 31D | 31C | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.11 | 0.08 | 0.33376 | 0.04 | 0.55 | 0.085632 | Subcrítico | 117
118
034-035 | 034 | 035 | 0.18 | 1.531% | 0.011 | 1.5 | 0.024986 | 0.69142 | 0.23822 | 0.041423 | 0.13881 | 1.6841 | Supercrítico | 0.0252 | 0.7 | 0.24011 | 0.04 | 0.14 | 1.6975 | Supercrítico | 119
035-033 | 035 | 033 | 0.23 | 1.335% | 0.011 | 1.5 | 0.024119 | 0.63783 | 0.20397 | 0.023075 | 0.10487 | 1.5878 | Supercrítico | 0.0253 | 0.64 | 0.2134 | 0.02 | 0.11 | 1.5546 | Supercrítico | 120
121
39A-39B | 39A | 39B | 0.2 | 4.045% | 0.015 | 1.5 | 0.022305 | 0.77099 | 0.56976 | 0.026238 | 0.11153 | 1.9942 | Supercrítico | 0.02 | 0.97 | 0.51385 | 0.02 | 0.1 | 2.6532 | Supercrítico | 122
123
038-037 | 038 | 037 | 0.18 | 3.42% | 0.011 | 1.5 | 0.020603 | 0.9158 | 0.44437 | 0.027712 | 0.11446 | 2.4638 | Supercrítico | 0.0198 | 0.92 | 0.42802 | 0.03 | 0.11 | 2.5261 | Supercrítico | 124
037-039 | 037 | 039 | 0.18 | 2.329% | 0.011 | 1.5 | 0.022591 | 0.80081 | 0.32993 | 0.033583 | 0.12551 | 2.0547 | Supercrítico | 0.0234 | 0.8 | 0.34095 | 0.03 | 0.13 | 2.0157 | Supercrítico | 125
126
036-037 | 036 | 037 | 0.18 | 2.456% | 0.011 | 1.5 | 0.022306 | 0.8158 | 0.34378 | 0.032704 | 0.12392 | 2.1069 | Supercrítico | 0.0216 | 0.82 | 0.33358 | 0.03 | 0.12 | 2.1531 | Supercrítico | 127
128
046'-041 | 046' | 041 | 0.18 | 4.823% | 0.011 | 1.5 | 0.018977 | 1.0323 | 0.57976 | 0.023338 | 0.10543 | 2.897 | Supercrítico | 0.0198 | 1.05 | 0.60352 | 0.02 | 0.11 | 2.8831 | Supercrítico | 129
130
48F-48G | 48F | 48G | 0.18 | 1.975% | 0.011 | 1.5 | 0.023503 | 0.75587 | 0.29026 | 0.036472 | 0.13057 | 1.9002 | Supercrítico | 0.0252 | 0.71 | 0.30972 | 0.04 | 0.14 | 1.7217 | Supercrítico | 131
48G-48H | 48G | 48H | 0.18 | 1.392% | 0.011 | 1.5 | 0.025568 | 0.66873 | 0.22123 | 0.043445 | 0.14205 | 1.6095 | Supercrítico | 0.0252 | 0.67 | 0.21827 | 0.04 | 0.14 | 1.6247 | Supercrítico | 132
48H-48A | 48H | 48A | 0.18 | 1.433% | 0.011 | 1.5 | 0.025393 | 0.6757 | 0.22635 | 0.042814 | 0.14107 | 1.6321 | Supercrítico | 0.0252 | 0.68 | 0.22476 | 0.04 | 0.14 | 1.649 | Supercrítico | 133
134
082'-S011 | 082' | S011 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.51 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.132 | Supercrítico | 135
136
237G-237D | 237G | 237D | 0.2 | 2.473% | 0.015 | 1.5 | 0.025088 | 0.64918 | 0.38905 | 0.033557 | 0.12544 | 1.5806 | Supercrítico | 0.022 | 0.81 | 0.34385 | 0.02 | 0.11 | 2.1099 | Supercrítico | 137
138
47A-047 | 47A | 047 | 0.3 | 3.839% | 0.013 | 1.5 | 0.01897 | 0.79017 | 0.4711 | 0.0079167 | 0.063233 | 2.2285 | Supercrítico | 0.018 | 0.8 | 0.44771 | 0.01 | 0.06 | 2.317 | Supercrítico | 139
047-046 | 047 | 046 | 0.3 | 2.642% | 0.013 | 1.5 | 0.020709 | 0.69386 | 0.35293 | 0.0095431 | 0.069031 | 1.8717 | Supercrítico | 0.021 | 0.7 | 0.35771 | 0.01 | 0.07 | 1.8749 | Supercrítico | 140
046-46A | 046 | 46A | 0.3 | 1.055% | 0.013 | 7.3294 | 0.05515 | 0.81253 | 0.35388 | 0.073794 | 0.18383 | 1.3243 | Supercrítico | 0.054 | 0.82 | 0.34721 | 0.07 | 0.18 | 1.3513 | Supercrítico | 141
46A-082 | 46A | 082 | 0.4 | 2.021% | 0.013 | 7.5616 | 0.044034 | 0.99241 | 0.56253 | 0.025538 | 0.11008 | 1.8272 | Supercrítico | 0.044 | 1 | 0.56212 | 0.03 | 0.11 | 1.8419 | Supercrítico | 142
082-82A | 082 | 82A | 0.36 | 6.704% | 0.011 | 9.9652 | 0.035863 | 1.8681 | 1.5275 | 0.02071 | 0.099619 | 3.8159 | Supercrítico | 0.0396 | 1.6 | 1.6779 | 0.02 | 0.11 | 3.1065 | Supercrítico | 143
82A-82B | 82A | 82B | 0.36 | 0.8045% | 0.011 | 10.2886 | 0.060647 | 0.89857 | 0.29919 | 0.061726 | 0.16846 | 1.3995 | Supercrítico | 0.0612 | 0.9 | 0.30167 | 0.06 | 0.17 | 1.3951 | Supercrítico | 144
82B-102 | 82B | 102 | 0.6 | 0.9526% | 0.013 | 10.6305 | 0.055536 | 0.80061 | 0.33731 | 0.017738 | 0.09256 | 1.3153 | Supercrítico | 0.06 | 0.68 | 0.36307 | 0.02 | 0.1 | 1.0739 | Crítico | 145
102-087 | 102 | 087 | 0.4 | 1.12% | 0.013 | 11.6579 | 0.062502 | 0.91951 | 0.43217 | 0.052886 | 0.15626 | 1.4129 | Supercrítico | 0.064 | 0.92 | 0.44166 | 0.05 | 0.16 | 1.3964 | Supercrítico | 146
087-182 | 087 | 182 | 0.36 | 10.06% | 0.011 | 12.2277 | 0.035896 | 2.2892 | 2.293 | 0.02075 | 0.099711 | 4.6739 | Supercrítico | 0.036 | 2.28 | 2.2994 | 0.02 | 0.1 | 4.6483 | Supercrítico | 147
182-S048 | 182 | S048 | 0.38 | 10.6% | 0.011 | 12.2502 | 0.034967 | 2.3154 | 2.3638 | 0.017528 | 0.092019 | 4.7941 | Supercrítico | 0.0342 | 2.29 | 2.3143 | 0.02 | 0.09 | 4.7955 | Supercrítico | 148
S048-S049 | S048 | S049 | 0.38 | 3.2% | 0.011 | 13.0569 | 0.047978 | 1.5544 | 0.96235 | 0.034003 | 0.12626 | 2.7365 | Supercrítico | 0.0494 | 1.56 | 0.98897 | 0.03 | 0.13 | 2.7052 | Supercrítico | 149
S049-S050 | S049 | S050 | 0.38 | 4.85% | 0.011 | 18.5237 | 0.051365 | 1.997 | 1.5544 | 0.039184 | 0.13517 | 3.394 | Supercrítico | 0.0532 | 2 | 1.6059 | 0.04 | 0.14 | 3.3379 | Supercrítico | 150
S050-AL05 | S050 | AL05 | 0.38 | 9.98% | 0.011 | 37.8691 | 0.060966 | 3.185 | 3.7469 | 0.055844 | 0.16044 | 4.9527 | Supercrítico | 0.0684 | 2.76 | 4.1605 | 0.06 | 0.18 | 4.0414 | Supercrítico | 151
AL05-210A | AL05 | 210A | 0.38 | 1.7% | 0.011 | 37.8691 | 0.09441 | 1.7064 | 0.94215 | 0.13531 | 0.24845 | 2.106 | Supercrítico | 0.1444 | 0.98 | 1.3318 | 0.14 | 0.38 | 0.95564 | Crítico | 152
153
042-043 | 042 | 043 | 0.18 | 1.253% | 0.011 | 1.5 | 0.026227 | 0.64452 | 0.20386 | 0.045794 | 0.14571 | 1.5309 | Supercrítico | 0.027 | 0.65 | 0.2094 | 0.05 | 0.15 | 1.5209 | Supercrítico | 154
043-044 | 043 | 044 | 0.2 | 7.522% | 0.015 | 6.1292 | 0.037929 | 1.4602 | 1.7299 | 0.07862 | 0.18965 | 2.8675 | Supercrítico | 0.032 | 1.81 | 1.4826 | 0.06 | 0.16 | 3.8851 | Supercrítico | 155
044-045 | 044 | 045 | 0.18 | 3.424% | 0.011 | 6.2366 | 0.041245 | 1.4007 | 0.83811 | 0.11515 | 0.22914 | 2.623 | Supercrítico | 0.0414 | 1.41 | 0.84086 | 0.12 | 0.23 | 2.6352 | Supercrítico | 156
045-046 | 045 | 046 | 0.18 | 3.562% | 0.011 | 6.3672 | 0.041267 | 1.429 | 0.8722 | 0.11527 | 0.22926 | 2.6753 | Supercrítico | 0.0414 | 1.43 | 0.87465 | 0.12 | 0.23 | 2.6725 | Supercrítico | 157
158
043A-043 | 043A | 043 | 0.2 | 4.914% | 0.015 | 6.0079 | 0.041713 | 1.2493 | 1.2303 | 0.095342 | 0.20857 | 2.3332 | Supercrítico | 0.036 | 1.57 | 1.0783 | 0.07 | 0.18 | 3.1688 | Supercrítico | 159
160
069-070 | 069 | 070 | 0.18 | 12.18% | 0.011 | 1.5 | 0.015231 | 1.4256 | 1.1872 | 0.014686 | 0.084615 | 4.4764 | Supercrítico | 0.0144 | 1.44 | 1.1251 | 0.01 | 0.08 | 4.6526 | Supercrítico | 161
070-071 | 070 | 071 | 0.23 | 19.3% | 0.011 | 1.5 | 0.012833 | 1.6155 | 1.6082 | 0.0060675 | 0.055797 | 5.5439 | Supercrítico | 0.0138 | 1.64 | 1.7259 | 0.01 | 0.06 | 5.4248 | Supercrítico | 162
071-073 | 071 | 073 | 0.18 | 16.38% | 0.011 | 1.5 | 0.014198 | 1.5805 | 1.493 | 0.012663 | 0.078878 | 5.1432 | Supercrítico | 0.0144 | 1.59 | 1.5134 | 0.01 | 0.08 | 5.1372 | Supercrítico | 163
073-074 | 073 | 074 | 0.2 | 3.74% | 0.011 | 1.5 | 0.019595 | 0.93117 | 0.46599 | 0.02001 | 0.097976 | 2.5738 | Supercrítico | 0.02 | 0.95 | 0.47513 | 0.02 | 0.1 | 2.5985 | Supercrítico | 164
074-075 | 074 | 075 | 0.2 | 4.11% | 0.011 | 1.5 | 0.019168 | 0.96252 | 0.50146 | 0.019088 | 0.09584 | 2.6906 | Supercrítico | 0.024 | 0.68 | 0.62027 | 0.02 | 0.12 | 1.6939 | Supercrítico | 165
075-076 | 075 | 076 | 0.2 | 0.7% | 0.011 | 1.5 | 0.029287 | 0.51867 | 0.12717 | 0.046253 | 0.14644 | 1.1657 | Supercrítico | 0.03 | 0.52 | 0.13003 | 0.05 | 0.15 | 1.1542 | Supercrítico | 166
076-077 | 076 | 077 | 0.2 | 7.4% | 0.011 | 1.5756 | 0.017068 | 1.1991 | 0.80819 | 0.014942 | 0.085342 | 3.5565 | Supercrítico | 0.018 | 1.12 | 0.85032 | 0.01 | 0.09 | 3.2329 | Supercrítico | 167
077-078 | 077 | 078 | 0.2 | 5.75% | 0.011 | 1.7548 | 0.01907 | 1.1348 | 0.69815 | 0.01888 | 0.095352 | 3.1804 | Supercrítico | 0.024 | 0.81 | 0.86777 | 0.02 | 0.12 | 2.0177 | Supercrítico | 168
078-080 | 078 | 080 | 0.18 | 1.904% | 0.011 | 2.337 | 0.02938 | 0.85225 | 0.34402 | 0.057865 | 0.16322 | 1.9083 | Supercrítico | 0.0288 | 0.86 | 0.33779 | 0.06 | 0.16 | 1.9458 | Supercrítico | 169
080-082 | 080 | 082 | 0.18 | 2.279% | 0.011 | 2.7016 | 0.030182 | 0.94794 | 0.42207 | 0.061138 | 0.16768 | 2.093 | Supercrítico | 0.0306 | 0.96 | 0.42738 | 0.06 | 0.17 | 2.1044 | Supercrítico | 170
171
072-071 | 072 | 071 | 0.18 | 21.88% | 0.011 | 1.5 | 0.013264 | 1.7481 | 1.8677 | 0.010957 | 0.07369 | 5.8892 | Supercrítico | 0.0126 | 1.77 | 1.7774 | 0.01 | 0.07 | 6.1205 | Supercrítico | 172
173
73A-73B | 73A | 73B | 0.18 | 29.43% | 0.011 | 1.5 | 0.012363 | 1.9375 | 2.3477 | 0.0094467 | 0.068686 | 6.7644 | Supercrítico | 0.0162 | 1.36 | 3.044 | 0.01 | 0.09 | 4.1381 | Supercrítico | 174
73B-73C | 73B | 73C | 0.18 | 4.375% | 0.011 | 1.5 | 0.019427 | 0.99799 | 0.53774 | 0.024503 | 0.10793 | 2.7671 | Supercrítico | 0.0198 | 1 | 0.54749 | 0.02 | 0.11 | 2.7458 | Supercrítico | 175
73C-073 | 73C | 073 | 0.18 | 4.375% | 0.011 | 1.5 | 0.019427 | 0.99799 | 0.53774 | 0.024503 | 0.10793 | 2.7671 | Supercrítico | 0.0198 | 1.01 | 0.54749 | 0.02 | 0.11 | 2.7732 | Supercrítico | 176
177
73D-73C | 73D | 73C | 0.18 | 31.29% | 0.011 | 1.5 | 0.012188 | 1.979 | 2.461 | 0.009163 | 0.067709 | 6.9598 | Supercrítico | 0.0162 | 1.37 | 3.2355 | 0.01 | 0.09 | 4.1685 | Supercrítico | 178
179
081-080 | 081 | 080 | 0.18 | 1.124% | 0.011 | 1.5 | 0.026931 | 0.62053 | 0.1874 | 0.04835 | 0.14961 | 1.4538 | Supercrítico | 0.027 | 0.62 | 0.18785 | 0.05 | 0.15 | 1.4507 | Supercrítico | 180
181
108A-109 | 108A | 109 | 0.23 | 2.494% | 0.011 | 1.5 | 0.020792 | 0.79321 | 0.33096 | 0.016881 | 0.090402 | 2.1302 | Supercrítico | 0.0207 | 0.8 | 0.32955 | 0.02 | 0.09 | 2.1534 | Supercrítico | 182
109-107 | 109 | 107 | 0.23 | 0.7386% | 0.011 | 1.5 | 0.027783 | 0.51886 | 0.12899 | 0.031018 | 0.1208 | 1.2011 | Supercrítico | 0.0276 | 0.52 | 0.12819 | 0.03 | 0.12 | 1.2079 | Supercrítico | 183
107-82B | 107 | 82B | 0.23 | 3.752% | 0.011 | 1.5 | 0.018869 | 0.9142 | 0.45373 | 0.013763 | 0.082041 | 2.5797 | Supercrítico | 0.0207 | 0.87 | 0.49579 | 0.01 | 0.09 | 2.3418 | Supercrítico | 184
185
106-107 | 106 | 107 | 0.23 | 2.897% | 0.011 | 1.5 | 0.020063 | 0.8356 | 0.37157 | 0.015662 | 0.087228 | 2.2854 | Supercrítico | 0.0207 | 0.85 | 0.38285 | 0.02 | 0.09 | 2.288 | Supercrítico | 186
187
097-098 | 097 | 098 | 0.23 | 1.09% | 0.011 | 1.5 | 0.025313 | 0.59433 | 0.17436 | 0.025534 | 0.11005 | 1.4433 | Supercrítico | 0.0276 | 0.55 | 0.18916 | 0.03 | 0.12 | 1.2776 | Supercrítico | 188
098-S051 | 098 | S051 | 0.25 | 0.62% | 0.011 | 1.5 | 0.028322 | 0.48275 | 0.11079 | 0.027106 | 0.11329 | 1.1079 | Supercrítico | 0.0275 | 0.49 | 0.10776 | 0.03 | 0.11 | 1.1416 | Supercrítico | 189
S051-096 | S051 | 096 | 0.25 | 4.7% | 0.011 | 1.5 | 0.017519 | 0.9774 | 0.53083 | 0.0098449 | 0.070075 | 2.8663 | Supercrítico | 0.0175 | 0.95 | 0.53028 | 0.01 | 0.07 | 2.7874 | Supercrítico | 190
096-100 | 096 | 100 | 0.25 | 10.26% | 0.011 | 1.5 | 0.014574 | 1.2815 | 0.96956 | 0.0066633 | 0.058296 | 4.1256 | Supercrítico | 0.0175 | 1.07 | 1.1576 | 0.01 | 0.07 | 3.1395 | Supercrítico | 191
100-101 | 100 | 101 | 0.25 | 3.65% | 0.011 | 1.5 | 0.018587 | 0.89491 | 0.43646 | 0.011172 | 0.074347 | 2.5466 | Supercrítico | 0.02 | 0.88 | 0.46833 | 0.01 | 0.08 | 2.4126 | Supercrítico | 192
101-102 | 101 | 102 | 0.28 | 2.751% | 0.011 | 1.5 | 0.019295 | 0.79808 | 0.34242 | 0.0095116 | 0.068911 | 2.2304 | Supercrítico | 0.0196 | 0.8 | 0.34765 | 0.01 | 0.07 | 2.218 | Supercrítico | 193
194
095-S051 | 095 | S051 | 0.18 | 24.16% | 0.011 | 1.5 | 0.012957 | 1.8095 | 2.0165 | 0.010426 | 0.071981 | 6.1689 | Supercrítico | 0.0162 | 1.38 | 2.4989 | 0.01 | 0.09 | 4.1989 | Supercrítico | 195
196
103-104 | 103 | 104 | 0.18 | 4.339% | 0.011 | 1.5 | 0.01946 | 0.99492 | 0.53415 | 0.024605 | 0.10811 | 2.7562 | Supercrítico | 0.0198 | 1 | 0.54296 | 0.02 | 0.11 | 2.7458 | Supercrítico | 197
104-105 | 104 | 105 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 198
105-101 | 105 | 101 | 0.2 | 2.04% | 0.011 | 1.5 | 0.022647 | 0.75386 | 0.29151 | 0.027094 | 0.11323 | 1.9347 | Supercrítico | 0.022 | 0.83 | 0.28365 | 0.03 | 0.11 | 2.162 | Supercrítico | 199
200
S011'-086 | S011' | 086 | 0.2 | 2.05% | 0.011 | 1.5 | 0.022622 | 0.75519 | 0.29264 | 0.027028 | 0.11311 | 1.9392 | Supercrítico | 0.026 | 0.61 | 0.33345 | 0.03 | 0.13 | 1.4581 | Supercrítico | 201
086-087 | 086 | 087 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 202
203
234-235 | 234 | 235 | 0.25 | 6.843% | 0.013 | 1.5 | 0.017336 | 0.99114 | 0.76504 | 0.0096426 | 0.069343 | 2.9221 | Supercrítico | 0.0175 | 1 | 0.77205 | 0.01 | 0.07 | 2.9341 | Supercrítico | 204
235-233 | 235 | 233 | 0.3 | 13.02% | 0.015 | 1.5 | 0.015235 | 1.0932 | 1.2907 | 0.0049606 | 0.050782 | 3.4449 | Supercrítico | 0.012 | 1.37 | 1.0219 | 0 | 0.04 | 4.8702 | Supercrítico | 205
233-S048 | 233 | S048 | 0.31 | 5.3% | 0.011 | 1.5 | 0.016121 | 0.98746 | 0.55569 | 0.0052239 | 0.052002 | 3.0247 | Supercrítico | 0.0155 | 0.99 | 0.53482 | 0.01 | 0.05 | 3.0933 | Supercrítico | 206
207
231-232 | 231 | 232 | 0.25 | 7.282% | 0.015 | 1.5 | 0.018282 | 0.91711 | 0.85699 | 0.010785 | 0.073127 | 2.6318 | Supercrítico | 0.015 | 1.15 | 0.70768 | 0.01 | 0.06 | 3.6487 | Supercrítico | 208
232-233 | 232 | 233 | 0.3 | 10.7% | 0.015 | 1.5 | 0.015949 | 1.0211 | 1.1092 | 0.0054719 | 0.053163 | 3.1442 | Supercrítico | 0.015 | 1.28 | 1.0448 | 0 | 0.05 | 4.0655 | Supercrítico | 209
210
186'-S049 | 186' | S049 | 0.2 | 12.38% | 0.011 | 1.5 | 0.014761 | 1.4126 | 1.176 | 0.010998 | 0.073807 | 4.511 | Supercrítico | 0.014 | 1.43 | 1.1174 | 0.01 | 0.07 | 4.6911 | Supercrítico | 211
212
110-111 | 110 | 111 | 0.2 | 8.766% | 0.015 | 1.5 | 0.018545 | 1.0093 | 1.0364 | 0.017823 | 0.092727 | 2.8695 | Supercrítico | 0.016 | 1.27 | 0.89983 | 0.01 | 0.08 | 3.8927 | Supercrítico | 213
111-112 | 111 | 112 | 0.2 | 29.02% | 0.015 | 1.5 | 0.01398 | 1.5313 | 2.6158 | 0.0097957 | 0.069901 | 5.0268 | Supercrítico | 0.012 | 1.94 | 2.2562 | 0.01 | 0.06 | 6.8816 | Supercrítico | 214
112-090 | 112 | 090 | 0.2 | 27.52% | 0.015 | 1.5 | 0.014151 | 1.5028 | 2.5094 | 0.01006 | 0.070756 | 4.903 | Supercrítico | 0.012 | 1.9 | 2.1392 | 0.01 | 0.06 | 6.7398 | Supercrítico | 215
090-091 | 090 | 091 | 0.2 | 17.28% | 0.015 | 1.5 | 0.015799 | 1.2786 | 1.7523 | 0.012695 | 0.078995 | 3.9445 | Supercrítico | 0.014 | 1.61 | 1.5597 | 0.01 | 0.07 | 5.2816 | Supercrítico | 216
091-093 | 091 | 093 | 0.28 | 2.096% | 0.011 | 1.5 | 0.020577 | 0.72623 | 0.27762 | 0.010897 | 0.073489 | 1.9643 | Supercrítico | 0.0252 | 0.54 | 0.33723 | 0.01 | 0.09 | 1.3174 | Supercrítico | 217
093-094 | 093 | 094 | 0.28 | 1.698% | 0.011 | 2.3868 | 0.026951 | 0.77725 | 0.29124 | 0.019265 | 0.096254 | 1.8322 | Supercrítico | 0.028 | 0.72 | 0.302 | 0.02 | 0.1 | 1.6644 | Supercrítico | 218
094-089 | 094 | 089 | 0.28 | 2.434% | 0.011 | 2.9714 | 0.027447 | 0.94139 | 0.42471 | 0.020033 | 0.098024 | 2.1985 | Supercrítico | 0.028 | 0.95 | 0.43285 | 0.02 | 0.1 | 2.1961 | Supercrítico | 219
089-179 | 089 | 179 | 0.4 | 11.87% | 0.013 | 3.4951 | 0.020133 | 1.452 | 1.5555 | 0.0048712 | 0.050332 | 3.9806 | Supercrítico | 0.02 | 1.46 | 1.5455 | 0 | 0.05 | 4.016 | Supercrítico | 220
179-S052 | 179 | S052 | 0.4 | 1.7% | 0.013 | 4.1772 | 0.034598 | 0.78045 | 0.37611 | 0.015384 | 0.086494 | 1.6256 | Supercrítico | 0.036 | 0.79 | 0.39068 | 0.02 | 0.09 | 1.6125 | Supercrítico | 221
S052-AL04 | S052 | AL04 | 0.38 | 1.82% | 0.011 | 5.0728 | 0.034956 | 0.95921 | 0.40573 | 0.017517 | 0.091989 | 1.9864 | Supercrítico | 0.038 | 0.9 | 0.43931 | 0.02 | 0.1 | 1.7859 | Supercrítico | 222
AL04-S049 | AL04 | S049 | 0.38 | 0.53% | 0.011 | 5.2362 | 0.047642 | 0.62982 | 0.15834 | 0.033507 | 0.12537 | 1.1128 | Supercrítico | 0.0494 | 0.62 | 0.1638 | 0.03 | 0.13 | 1.0752 | Crítico | 223
224
092-091 | 092 | 091 | 0.18 | 3.804% | 0.011 | 1.5 | 0.020086 | 0.95041 | 0.48249 | 0.026279 | 0.11159 | 2.5904 | Supercrítico | 0.0198 | 0.96 | 0.476 | 0.03 | 0.11 | 2.6359 | Supercrítico | 225
226
102'-094 | 102' | 094 | 0.25 | 1.624% | 0.013 | 1.5 | 0.02437 | 0.6009 | 0.25165 | 0.019796 | 0.097479 | 1.4894 | Supercrítico | 0.025 | 0.55 | 0.25783 | 0.02 | 0.1 | 1.3456 | Supercrítico | 227
228
087'-088 | 087' | 088 | 0.2 | 3.109% | 0.013 | 1.5 | 0.022183 | 0.77719 | 0.43562 | 0.025939 | 0.11091 | 2.0159 | Supercrítico | 0.022 | 0.77 | 0.43223 | 0.03 | 0.11 | 2.0058 | Supercrítico | 229
088-089 | 088 | 089 | 0.2 | 3.109% | 0.013 | 1.5 | 0.022183 | 0.77719 | 0.43562 | 0.025939 | 0.11091 | 2.0159 | Supercrítico | 0.022 | 0.76 | 0.43223 | 0.03 | 0.11 | 1.9797 | Supercrítico | 230
231
S048'-S054 | S048' | S054 | 0.2 | 1.26% | 0.011 | 1.5 | 0.025418 | 0.63708 | 0.20066 | 0.034475 | 0.12709 | 1.5407 | Supercrítico | 0.026 | 0.65 | 0.20495 | 0.03 | 0.13 | 1.5537 | Supercrítico | 232
S054-179 | S054 | 179 | 0.2 | 4.23% | 0.011 | 1.5 | 0.019034 | 0.9721 | 0.51265 | 0.018816 | 0.095169 | 2.7271 | Supercrítico | 0.018 | 0.99 | 0.48606 | 0.02 | 0.09 | 2.8577 | Supercrítico | 233
234
176'-S052 | 176' | S052 | 0.2 | 2.28% | 0.011 | 1.5 | 0.022049 | 0.7836 | 0.31768 | 0.025628 | 0.11024 | 2.0389 | Supercrítico | 0.022 | 0.79 | 0.31702 | 0.03 | 0.11 | 2.0578 | Supercrítico | 235
236
178'-S052 | 178' | S052 | 0.2 | 8.45% | 0.011 | 1.5 | 0.016153 | 1.2368 | 0.87534 | 0.013312 | 0.080765 | 3.7727 | Supercrítico | 0.016 | 1.25 | 0.86738 | 0.01 | 0.08 | 3.8314 | Supercrítico | 237
238
237C'-227A | 237C' | 227A | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 239
227A-227 | 227A | 227 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 240
227-S050 | 227 | S050 | 0.2 | 12.2% | 0.011 | 1.5 | 0.01481 | 1.4053 | 1.1626 | 0.011079 | 0.074051 | 4.4801 | Supercrítico | 0.014 | 1.41 | 1.1012 | 0.01 | 0.07 | 4.6255 | Supercrítico | 241
242
237B'-227 | 237B' | 227 | 0.2 | 3.93% | 0.011 | 1.5 | 0.019375 | 0.94769 | 0.48443 | 0.019521 | 0.096877 | 2.6346 | Supercrítico | 0.02 | 0.96 | 0.49927 | 0.02 | 0.1 | 2.6258 | Supercrítico | 243
244
141'-138 | 141' | 138 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 245
138-142 | 138 | 142 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5494 | 0.03052 | 0.50475 | 0.11889 | 0.05036 | 0.1526 | 1.1104 | Supercrítico | 0.03 | 0.51 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.132 | Supercrítico | 246
142-158 | 142 | 158 | 0.4 | 1.082% | 0.013 | 2.7272 | 0.031473 | 0.58587 | 0.21859 | 0.01259 | 0.078682 | 1.2806 | Supercrítico | 0.032 | 0.59 | 0.22211 | 0.01 | 0.08 | 1.2788 | Supercrítico | 247
158-154 | 158 | 154 | 0.4 | 0.7775% | 0.013 | 3.1046 | 0.036185 | 0.54318 | 0.17955 | 0.016907 | 0.090462 | 1.1058 | Supercrítico | 0.036 | 0.55 | 0.17867 | 0.02 | 0.09 | 1.1226 | Supercrítico | 248
154-AL01 | 154 | AL01 | 0.4 | 0.6409% | 0.013 | 4.4772 | 0.045108 | 0.5674 | 0.18246 | 0.026854 | 0.11277 | 1.0318 | Crítico | 0.048 | 0.54 | 0.19345 | 0.03 | 0.12 | 0.95115 | Crítico | 249
AL01-159 | AL01 | 159 | 0.4 | 0.635% | 0.013 | 4.4772 | 0.045205 | 0.56554 | 0.18115 | 0.026978 | 0.11301 | 1.0273 | Crítico | 0.044 | 0.57 | 0.17658 | 0.03 | 0.11 | 1.0499 | Crítico | 250
159-161 | 159 | 161 | 0.6 | 1.405% | 0.013 | 7.2497 | 0.042261 | 0.81563 | 0.38274 | 0.009961 | 0.070435 | 1.5399 | Supercrítico | 0.048 | 0.66 | 0.43267 | 0.01 | 0.08 | 1.168 | Supercrítico | 251
161-AL02 | 161 | AL02 | 0.6 | 0.2149% | 0.013 | 7.6954 | 0.067877 | 0.43194 | 0.092033 | 0.027037 | 0.11313 | 0.64033 | Subcrítico | 0.072 | 0.41 | 0.097283 | 0.03 | 0.12 | 0.58965 | Subcrítico | 252
AL02-162 | AL02 | 162 | 0.6 | 0.21% | 0.013 | 7.6954 | 0.068243 | 0.42847 | 0.090403 | 0.027349 | 0.11374 | 0.63343 | Subcrítico | 0.066 | 0.47 | 0.087597 | 0.03 | 0.11 | 0.70684 | Subcrítico | 253
162-163 | 162 | 163 | 0.38 | 0.98% | 0.011 | 10.2562 | 0.056803 | 0.95554 | 0.34478 | 0.048264 | 0.14948 | 1.5415 | Supercrítico | 0.057 | 0.95 | 0.34588 | 0.05 | 0.15 | 1.5298 | Supercrítico | 254
163-108 | 163 | 108 | 0.38 | 0.98% | 0.011 | 10.4495 | 0.057325 | 0.96095 | 0.34769 | 0.049174 | 0.15086 | 1.5429 | Supercrítico | 0.0684 | 0.76 | 0.40854 | 0.05 | 0.18 | 1.1128 | Supercrítico | 255
108-AL03 | 108 | AL03 | 0.6 | 0.3395% | 0.011 | 14.506 | 0.07608 | 0.68942 | 0.16186 | 0.034308 | 0.1268 | 0.96375 | Crítico | 0.078 | 0.69 | 0.16567 | 0.03 | 0.13 | 0.95224 | Crítico | 256
AL03-176 | AL03 | 176 | 0.6 | 0.329% | 0.011 | 14.7632 | 0.077307 | 0.6855 | 0.15921 | 0.03547 | 0.12884 | 0.9504 | Crítico | 0.078 | 0.69 | 0.16055 | 0.04 | 0.13 | 0.95224 | Crítico | 257
176-174 | 176 | 174 | 0.6 | 0.5565% | 0.013 | 17.6448 | 0.080438 | 0.77333 | 0.27946 | 0.038522 | 0.13406 | 1.0504 | Crítico | 0.084 | 0.73 | 0.29095 | 0.04 | 0.14 | 0.96959 | Crítico | 258
174-177 | 174 | 177 | 0.6 | 0.4946% | 0.013 | 19.7401 | 0.087359 | 0.76745 | 0.26815 | 0.045713 | 0.1456 | 0.99884 | Crítico | 0.09 | 0.77 | 0.27563 | 0.05 | 0.15 | 0.98679 | Crítico | 259
177-S055 | 177 | S055 | 0.38 | 0.47% | 0.011 | 20.0589 | 0.094758 | 0.89916 | 0.2613 | 0.13631 | 0.24936 | 1.1075 | Supercrítico | 0.0988 | 0.88 | 0.27081 | 0.14 | 0.26 | 1.0598 | Crítico | 260
S055-S050 | S055 | S050 | 0.38 | 11.06% | 0.011 | 20.2459 | 0.043978 | 2.7359 | 3.0652 | 0.02836 | 0.11573 | 5.0371 | Supercrítico | 0.0456 | 2.74 | 3.1714 | 0.03 | 0.12 | 4.9516 | Supercrítico | 261
262
129-130 | 129 | 130 | 0.18 | 15.95% | 0.011 | 1.5 | 0.014286 | 1.5658 | 1.4625 | 0.012832 | 0.079366 | 5.0796 | Supercrítico | 0.0144 | 1.58 | 1.4737 | 0.01 | 0.08 | 5.1049 | Supercrítico | 263
130-131 | 130 | 131 | 0.18 | 15.92% | 0.011 | 1.5 | 0.014297 | 1.5652 | 1.461 | 0.012843 | 0.079427 | 5.0756 | Supercrítico | 0.0144 | 1.59 | 1.4711 | 0.01 | 0.08 | 5.1372 | Supercrítico | 264
131-133 | 131 | 133 | 0.18 | 16.34% | 0.011 | 1.5 | 0.014209 | 1.5792 | 1.4902 | 0.012679 | 0.078939 | 5.1371 | Supercrítico | 0.0144 | 1.6 | 1.5094 | 0.01 | 0.08 | 5.1695 | Supercrítico | 265
133-135 | 133 | 135 | 0.18 | 15.58% | 0.011 | 1.5 | 0.014374 | 1.5536 | 1.4368 | 0.012985 | 0.079855 | 5.0241 | Supercrítico | 0.0144 | 1.57 | 1.4393 | 0.01 | 0.08 | 5.0726 | Supercrítico | 266
135-136 | 135 | 136 | 0.18 | 15.2% | 0.011 | 1.5 | 0.014451 | 1.5399 | 1.4092 | 0.013145 | 0.080282 | 4.9665 | Supercrítico | 0.0144 | 1.56 | 1.4045 | 0.01 | 0.08 | 5.0403 | Supercrítico | 267
136-137 | 136 | 137 | 0.18 | 4.074% | 0.011 | 1.5 | 0.019757 | 0.97332 | 0.50873 | 0.025393 | 0.10976 | 2.6755 | Supercrítico | 0.0198 | 0.98 | 0.50978 | 0.03 | 0.11 | 2.6909 | Supercrítico | 268
137-138 | 137 | 138 | 0.18 | 1.212% | 0.011 | 1.5 | 0.026447 | 0.63724 | 0.19876 | 0.046557 | 0.14693 | 1.5071 | Supercrítico | 0.027 | 0.62 | 0.20259 | 0.05 | 0.15 | 1.4507 | Supercrítico | 269
270
130A-130 | 130A | 130 | 0.18 | 27.46% | 0.011 | 1.5 | 0.012572 | 1.8917 | 2.2259 | 0.0097805 | 0.069845 | 6.5488 | Supercrítico | 0.0126 | 1.91 | 2.2307 | 0.01 | 0.07 | 6.6046 | Supercrítico | 271
272
132-131 | 132 | 131 | 0.18 | 20.42% | 0.011 | 1.5 | 0.013484 | 1.7067 | 1.7707 | 0.011342 | 0.074911 | 5.7019 | Supercrítico | 0.0126 | 1.73 | 1.6586 | 0.01 | 0.07 | 5.9822 | Supercrítico | 273
274
134-133 | 134 | 133 | 0.18 | 11.36% | 0.011 | 1.5 | 0.015483 | 1.3916 | 1.1253 | 0.015205 | 0.086019 | 4.3331 | Supercrítico | 0.0162 | 1.4 | 1.175 | 0.02 | 0.09 | 4.2598 | Supercrítico | 275
276
137A-137 | 137A | 137 | 0.18 | 2.362% | 0.011 | 1.5 | 0.022514 | 0.80471 | 0.33351 | 0.033349 | 0.12508 | 2.0683 | Supercrítico | 0.0234 | 0.81 | 0.34576 | 0.03 | 0.13 | 2.0409 | Supercrítico | 277
278
S056-S057 | S056 | S057 | 0.2 | 4.6% | 0.011 | 1.5 | 0.018655 | 1.0008 | 0.54693 | 0.018043 | 0.093277 | 2.8366 | Supercrítico | 0.018 | 1.02 | 0.52858 | 0.02 | 0.09 | 2.9443 | Supercrítico | 279
S057-143 | S057 | 143 | 0.2 | 10.35% | 0.011 | 1.5 | 0.015396 | 1.3272 | 1.0238 | 0.012029 | 0.076981 | 4.1484 | Supercrítico | 0.016 | 1.34 | 1.0624 | 0.01 | 0.08 | 4.1073 | Supercrítico | 280
143-142 | 143 | 142 | 0.2 | 13.61% | 0.011 | 1.5 | 0.014432 | 1.4597 | 1.265 | 0.01049 | 0.072159 | 4.715 | Supercrítico | 0.014 | 1.48 | 1.2284 | 0.01 | 0.07 | 4.8551 | Supercrítico | 281
282
150''-155 | 150'' | 155 | 0.2 | 2.058% | 0.013 | 1.5 | 0.024478 | 0.67288 | 0.31641 | 0.031878 | 0.12239 | 1.6592 | Supercrítico | 0.024 | 0.66 | 0.31062 | 0.03 | 0.12 | 1.644 | Supercrítico | 283
155-156 | 155 | 156 | 0.2 | 1.832% | 0.013 | 1.5 | 0.025174 | 0.64602 | 0.28907 | 0.033793 | 0.12587 | 1.5701 | Supercrítico | 0.026 | 0.65 | 0.29793 | 0.03 | 0.13 | 1.5537 | Supercrítico | 284
156-154 | 156 | 154 | 0.3 | 4.343% | 0.013 | 1.5 | 0.018421 | 0.8245 | 0.51792 | 0.0074436 | 0.061402 | 2.3602 | Supercrítico | 0.018 | 0.84 | 0.50644 | 0.01 | 0.06 | 2.4329 | Supercrítico | 285
286
157-156 | 157 | 156 | 0.2 | 5.296% | 0.015 | 1.5 | 0.020913 | 0.84691 | 0.70188 | 0.022931 | 0.10457 | 2.2641 | Supercrítico | 0.018 | 1.07 | 0.60851 | 0.02 | 0.09 | 3.0886 | Supercrítico | 287
288
153'-154 | 153' | 154 | 0.2 | 3.465% | 0.015 | 1.5 | 0.023147 | 0.7305 | 0.50545 | 0.028349 | 0.11574 | 1.8538 | Supercrítico | 0.02 | 0.92 | 0.4402 | 0.02 | 0.1 | 2.5164 | Supercrítico | 289
290
123'-124 | 123' | 124 | 0.2 | 4.204% | 0.015 | 1.5 | 0.022098 | 0.78137 | 0.58695 | 0.025737 | 0.11049 | 2.0307 | Supercrítico | 0.02 | 0.99 | 0.53405 | 0.02 | 0.1 | 2.7079 | Supercrítico | 291
124-125 | 124 | 125 | 0.3 | 4.2% | 0.013 | 1.5 | 0.018567 | 0.81501 | 0.50473 | 0.0075692 | 0.06189 | 2.3237 | Supercrítico | 0.018 | 0.82 | 0.48977 | 0.01 | 0.06 | 2.375 | Supercrítico | 292
125-159 | 125 | 159 | 0.4 | 1.562% | 0.013 | 1.8572 | 0.024088 | 0.59206 | 0.24374 | 0.0071354 | 0.060219 | 1.4823 | Supercrítico | 0.024 | 0.6 | 0.24287 | 0.01 | 0.06 | 1.505 | Supercrítico | 293
294
126-127 | 126 | 127 | 0.2 | 0.64% | 0.011 | 1.5 | 0.029934 | 0.50269 | 0.11864 | 0.048372 | 0.14967 | 1.1171 | Supercrítico | 0.03 | 0.51 | 0.11888 | 0.05 | 0.15 | 1.132 | Supercrítico | 295
127-125 | 127 | 125 | 0.25 | 14.19% | 0.015 | 1.5 | 0.015627 | 1.1563 | 1.4345 | 0.0077272 | 0.062507 | 3.5934 | Supercrítico | 0.0125 | 1.44 | 1.1545 | 0.01 | 0.05 | 5.0103 | Supercrítico | 296
297
128-127 | 128 | 127 | 0.18 | 6.059% | 0.011 | 1.5 | 0.017977 | 1.118 | 0.69187 | 0.020822 | 0.099873 | 3.2254 | Supercrítico | 0.018 | 1.14 | 0.69271 | 0.02 | 0.1 | 3.2868 | Supercrítico | 298
299
158''-125 | 158'' | 125 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.028 | 0.56 | 0.10979 | 0.05 | 0.14 | 1.2883 | Supercrítico | 300
301
160'-159 | 160' | 159 | 0.3 | 3.312% | 0.013 | 1.5 | 0.019629 | 0.75038 | 0.4201 | 0.0085233 | 0.06543 | 2.08 | Supercrítico | 0.021 | 0.76 | 0.44843 | 0.01 | 0.07 | 2.0357 | Supercrítico | 302
303
151'-153 | 151' | 153 | 0.18 | 5.046% | 0.011 | 1.5 | 0.018779 | 1.049 | 0.60064 | 0.022815 | 0.10433 | 2.9595 | Supercrítico | 0.018 | 1.06 | 0.57697 | 0.02 | 0.1 | 3.0562 | Supercrítico | 304
153-161 | 153 | 161 | 0.2 | 2.985% | 0.013 | 1.5 | 0.02239 | 0.7661 | 0.42202 | 0.02647 | 0.11195 | 1.9777 | Supercrítico | 0.022 | 0.77 | 0.41507 | 0.03 | 0.11 | 2.0058 | Supercrítico | 305
306
146'-147 | 146' | 147 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 307
147-148 | 147 | 148 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 308
148-150 | 148 | 150 | 0.3 | 2.93% | 0.015 | 1.5 | 0.021625 | 0.65127 | 0.40811 | 0.010456 | 0.072083 | 1.7186 | Supercrítico | 0.024 | 0.61 | 0.45118 | 0.01 | 0.08 | 1.5266 | Supercrítico | 309
150-151 | 150 | 151 | 0.31 | 0.62% | 0.011 | 1.5 | 0.026716 | 0.46848 | 0.10594 | 0.015274 | 0.086181 | 1.1105 | Supercrítico | 0.0279 | 0.47 | 0.11043 | 0.02 | 0.09 | 1.0897 | Crítico | 310
151-162 | 151 | 162 | 0.4 | 5.066% | 0.013 | 2.0305 | 0.019059 | 0.91511 | 0.62923 | 0.0043319 | 0.047646 | 2.5792 | Supercrítico | 0.02 | 0.92 | 0.65956 | 0 | 0.05 | 2.5306 | Supercrítico | 311
312
149''-148 | 149'' | 148 | 0.2 | 4.402% | 0.015 | 1.5 | 0.021853 | 0.79397 | 0.60822 | 0.025151 | 0.10927 | 2.0753 | Supercrítico | 0.018 | 1 | 0.50583 | 0.02 | 0.09 | 2.8866 | Supercrítico | 313
314
152'-151 | 152' | 151 | 0.18 | 2.586% | 0.011 | 1.5 | 0.022031 | 0.83067 | 0.35784 | 0.03187 | 0.12239 | 2.159 | Supercrítico | 0.0216 | 0.84 | 0.35127 | 0.03 | 0.12 | 2.2056 | Supercrítico | 315
316
165'-162 | 165' | 162 | 0.23 | 1.734% | 0.011 | 1.5 | 0.022659 | 0.69879 | 0.2498 | 0.020243 | 0.098519 | 1.796 | Supercrítico | 0.023 | 0.71 | 0.25337 | 0.02 | 0.1 | 1.8109 | Supercrítico | 317
318
115-116 | 115 | 116 | 0.2 | 19.03% | 0.011 | 1.5 | 0.013346 | 1.6408 | 1.64 | 0.0088709 | 0.066728 | 5.5149 | Supercrítico | 0.016 | 1.3 | 1.9534 | 0.01 | 0.08 | 3.9847 | Supercrítico | 319
116-117 | 116 | 117 | 0.2 | 5.55% | 0.011 | 1.5 | 0.01785 | 1.0687 | 0.63265 | 0.016426 | 0.089248 | 3.0981 | Supercrítico | 0.018 | 1.15 | 0.63774 | 0.02 | 0.09 | 3.3195 | Supercrítico | 320
117-119 | 117 | 119 | 0.2 | 9.166% | 0.015 | 1.5 | 0.01835 | 1.0252 | 1.0728 | 0.01743 | 0.091751 | 2.9302 | Supercrítico | 0.016 | 1.28 | 0.94092 | 0.01 | 0.08 | 3.9234 | Supercrítico | 321
119-120 | 119 | 120 | 0.2 | 9.166% | 0.015 | 1.5 | 0.01835 | 1.0252 | 1.0728 | 0.01743 | 0.091751 | 2.9302 | Supercrítico | 0.016 | 1.29 | 0.94092 | 0.01 | 0.08 | 3.954 | Supercrítico | 322
120-122 | 120 | 122 | 0.2 | 10.02% | 0.015 | 1.5 | 0.017972 | 1.0576 | 1.1496 | 0.016671 | 0.089859 | 3.0554 | Supercrítico | 0.016 | 1.32 | 1.0285 | 0.01 | 0.08 | 4.046 | Supercrítico | 323
122-123 | 122 | 123 | 0.2 | 8.82% | 0.015 | 1.5367 | 0.018741 | 1.0192 | 1.0533 | 0.018203 | 0.093704 | 2.8821 | Supercrítico | 0.016 | 1.28 | 0.90537 | 0.01 | 0.08 | 3.9234 | Supercrítico | 324
123-160 | 123 | 160 | 0.36 | 5.102% | 0.011 | 2.9591 | 0.021548 | 1.1738 | 0.71236 | 0.0070492 | 0.059856 | 3.1073 | Supercrítico | 0.0216 | 1.19 | 0.71403 | 0.01 | 0.06 | 3.1463 | Supercrítico | 325
160-108 | 160 | 108 | 0.4 | 3.536% | 0.013 | 3.7728 | 0.027738 | 0.9762 | 0.63254 | 0.009634 | 0.069344 | 2.2753 | Supercrítico | 0.028 | 0.98 | 0.63832 | 0.01 | 0.07 | 2.2733 | Supercrítico | 326
327
118-117 | 118 | 117 | 0.2 | 17.12% | 0.015 | 1.5 | 0.015836 | 1.2748 | 1.7404 | 0.012752 | 0.079178 | 3.9279 | Supercrítico | 0.014 | 1.6 | 1.5456 | 0.01 | 0.07 | 5.2488 | Supercrítico | 328
329
121-120 | 121 | 120 | 0.2 | 11.89% | 0.015 | 1.5 | 0.017264 | 1.1226 | 1.3123 | 0.015307 | 0.086319 | 3.3103 | Supercrítico | 0.014 | 1.41 | 1.0728 | 0.01 | 0.07 | 4.6255 | Supercrítico | 330
331
S056'-S058 | S056' | S058 | 0.2 | 8.348% | 0.011 | 1.5 | 0.016202 | 1.2317 | 0.86733 | 0.013393 | 0.081009 | 3.7515 | Supercrítico | 0.016 | 1.25 | 0.85696 | 0.01 | 0.08 | 3.8314 | Supercrítico | 332
S058-120 | S058 | 120 | 0.2 | 12.35% | 0.011 | 1.5 | 0.014774 | 1.4116 | 1.1741 | 0.011012 | 0.073868 | 4.506 | Supercrítico | 0.014 | 1.42 | 1.1147 | 0.01 | 0.07 | 4.6583 | Supercrítico | 333
334
091'-123 | 091' | 123 | 0.25 | 2.355% | 0.015 | 1.5 | 0.023881 | 0.6192 | 0.35808 | 0.018964 | 0.095526 | 1.5507 | Supercrítico | 0.02 | 0.78 | 0.30221 | 0.01 | 0.08 | 2.1384 | Supercrítico | 335
336
094'-160 | 094' | 160 | 0.2 | 3.97% | 0.011 | 1.5 | 0.019327 | 0.95097 | 0.48819 | 0.019422 | 0.096633 | 2.6471 | Supercrítico | 0.02 | 0.97 | 0.50435 | 0.02 | 0.1 | 2.6532 | Supercrítico | 337
338
089'-108 | 089' | 108 | 0.2 | 7.192% | 0.015 | 1.5 | 0.019449 | 0.94243 | 0.88974 | 0.019677 | 0.097244 | 2.6149 | Supercrítico | 0.016 | 1.18 | 0.73827 | 0.01 | 0.08 | 3.6169 | Supercrítico | 339
340
166'-167 | 166' | 167 | 0.25 | 1.248% | 0.015 | 1.5 | 0.027788 | 0.49627 | 0.21905 | 0.026053 | 0.11115 | 1.1501 | Supercrítico | 0.025 | 0.59 | 0.19818 | 0.02 | 0.1 | 1.4434 | Supercrítico | 341
167-152 | 167 | 152 | 0.25 | 1.107% | 0.015 | 1.5 | 0.028596 | 0.47588 | 0.19958 | 0.027665 | 0.11438 | 1.0867 | Crítico | 0.025 | 0.58 | 0.17575 | 0.02 | 0.1 | 1.419 | Supercrítico | 342
152-165 | 152 | 165 | 0.25 | 6.116% | 0.015 | 1.6903 | 0.020158 | 0.89513 | 0.79072 | 0.013261 | 0.080634 | 2.4442 | Supercrítico | 0.0175 | 1.12 | 0.69004 | 0.01 | 0.07 | 3.2862 | Supercrítico | 343
165-176 | 165 | 176 | 0.41 | 2.251% | 0.011 | 2.8551 | 0.024852 | 0.85762 | 0.36232 | 0.0072392 | 0.060616 | 2.1138 | Supercrítico | 0.0246 | 0.87 | 0.35874 | 0.01 | 0.06 | 2.1554 | Supercrítico | 344
345
148'-167 | 148' | 167 | 0.2 | 3.087% | 0.015 | 1.5 | 0.023794 | 0.70162 | 0.46218 | 0.030033 | 0.11897 | 1.7555 | Supercrítico | 0.02 | 0.88 | 0.39222 | 0.02 | 0.1 | 2.407 | Supercrítico | 346
347
163A'-164 | 163A' | 164 | 0.2 | 4.328% | 0.013 | 1.5 | 0.020498 | 0.87223 | 0.56281 | 0.021984 | 0.10249 | 2.3559 | Supercrítico | 0.02 | 0.88 | 0.54981 | 0.02 | 0.1 | 2.407 | Supercrítico | 348
164-165 | 164 | 165 | 0.2 | 3.797% | 0.013 | 1.5 | 0.021145 | 0.8333 | 0.50857 | 0.023469 | 0.10573 | 2.2152 | Supercrítico | 0.022 | 0.84 | 0.52798 | 0.02 | 0.11 | 2.1881 | Supercrítico | 349
350
146''-166 | 146'' | 166 | 0.2 | 1.671% | 0.015 | 1.5 | 0.027566 | 0.56605 | 0.28709 | 0.040817 | 0.13783 | 1.3128 | Supercrítico | 0.024 | 0.71 | 0.25224 | 0.03 | 0.12 | 1.7686 | Supercrítico | 351
166-163A | 166 | 163A | 0.25 | 2.036% | 0.015 | 1.7961 | 0.026933 | 0.62153 | 0.34705 | 0.024421 | 0.10773 | 1.4636 | Supercrítico | 0.0225 | 0.78 | 0.29251 | 0.02 | 0.09 | 2.0138 | Supercrítico | 352
163A-173 | 163A | 173 | 0.23 | 8.189% | 0.011 | 2.0884 | 0.01835 | 1.3266 | 0.9641 | 0.01297 | 0.079782 | 3.7969 | Supercrítico | 0.0207 | 1.21 | 1.0821 | 0.01 | 0.09 | 3.257 | Supercrítico | 353
173-174 | 173 | 174 | 0.2 | 8.189% | 0.013 | 2.0884 | 0.020621 | 1.2043 | 1.0709 | 0.022252 | 0.1031 | 3.243 | Supercrítico | 0.02 | 1.21 | 1.0403 | 0.02 | 0.1 | 3.3096 | Supercrítico | 354
355
178-177 | 178 | 177 | 0.25 | 9.408% | 0.013 | 1.5 | 0.016084 | 1.1071 | 0.97827 | 0.0082238 | 0.064338 | 3.3903 | Supercrítico | 0.015 | 1.12 | 0.91424 | 0.01 | 0.06 | 3.5535 | Supercrítico | 356
357
166''-188 | 166'' | 188 | 0.2 | 2.342% | 0.015 | 1.5 | 0.025418 | 0.63695 | 0.37298 | 0.034482 | 0.12709 | 1.5404 | Supercrítico | 0.022 | 0.81 | 0.32564 | 0.03 | 0.11 | 2.1099 | Supercrítico | 358
188-189 | 188 | 189 | 0.18 | 3.177% | 0.011 | 1.5 | 0.020965 | 0.89242 | 0.41962 | 0.028753 | 0.11647 | 2.3795 | Supercrítico | 0.0216 | 0.9 | 0.43155 | 0.03 | 0.12 | 2.3632 | Supercrítico | 359
189-190 | 189 | 190 | 0.3 | 14.81% | 0.013 | 1.5 | 0.013825 | 1.2625 | 1.3354 | 0.0040309 | 0.046083 | 4.1786 | Supercrítico | 0.015 | 1.27 | 1.4461 | 0 | 0.05 | 4.0338 | Supercrítico | 360
190-191 | 190 | 191 | 0.3 | 1.983% | 0.013 | 1.5 | 0.022156 | 0.62788 | 0.28266 | 0.011017 | 0.073853 | 1.6366 | Supercrítico | 0.021 | 0.64 | 0.26842 | 0.01 | 0.07 | 1.7142 | Supercrítico | 361
191-192 | 191 | 192 | 0.3 | 2.483% | 0.013 | 1.5909 | 0.021607 | 0.69131 | 0.34549 | 0.010442 | 0.072022 | 1.8251 | Supercrítico | 0.021 | 0.7 | 0.33613 | 0.01 | 0.07 | 1.8749 | Supercrítico | 362
192-194 | 192 | 194 | 0.4 | 4.922% | 0.015 | 2.546 | 0.022818 | 0.87935 | 0.72873 | 0.0063581 | 0.057046 | 2.2628 | Supercrítico | 0.02 | 1.1 | 0.64091 | 0 | 0.05 | 3.0257 | Supercrítico | 363
194-210A | 194 | 210A | 0.45 | 6.954% | 0.015 | 3.5622 | 0.023912 | 1.0799 | 1.0809 | 0.0054668 | 0.053137 | 2.7156 | Supercrítico | 0.045 | 0.5 | 1.9878 | 0 | 0.1 | 0.91175 | Crítico | 364
365
188A-188 | 188A | 188 | 0.2 | 2.175% | 0.015 | 1.5 | 0.025882 | 0.62077 | 0.35224 | 0.035783 | 0.12941 | 1.4873 | Supercrítico | 0.022 | 0.78 | 0.30238 | 0.03 | 0.11 | 2.0318 | Supercrítico | 366
367
163A''-191 | 163A'' | 191 | 0.2 | 7.421% | 0.013 | 1.5 | 0.018033 | 1.0525 | 0.85423 | 0.016788 | 0.090164 | 3.0353 | Supercrítico | 0.018 | 1.07 | 0.85275 | 0.02 | 0.09 | 3.0886 | Supercrítico | 368
369
174'-192 | 174' | 192 | 0.2 | 2.147% | 0.015 | 1.5 | 0.025955 | 0.61796 | 0.34874 | 0.03601 | 0.12977 | 1.4785 | Supercrítico | 0.022 | 0.78 | 0.29859 | 0.03 | 0.11 | 2.0318 | Supercrítico | 370
371
193'-192 | 193' | 192 | 0.2 | 1.921% | 0.013 | 1.5 | 0.024893 | 0.65703 | 0.30007 | 0.032994 | 0.12446 | 1.6062 | Supercrítico | 0.024 | 0.67 | 0.28997 | 0.03 | 0.12 | 1.669 | Supercrítico | 372
373
177'-195 | 177' | 195 | 0.2 | 12.49% | 0.011 | 1.5 | 0.014737 | 1.4173 | 1.1846 | 0.01095 | 0.073685 | 4.5299 | Supercrítico | 0.022 | 0.77 | 1.7366 | 0.01 | 0.11 | 2.0058 | Supercrítico | 374
195-194 | 195 | 194 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 375
376
196'-194 | 196' | 194 | 0.2 | 5.234% | 0.015 | 1.5 | 0.020975 | 0.84356 | 0.69568 | 0.023065 | 0.10487 | 2.2518 | Supercrítico | 0.018 | 1.06 | 0.60148 | 0.02 | 0.09 | 3.0597 | Supercrítico | 377
378
204A-204 | 204A | 204 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.5 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.1099 | Supercrítico | 379
380
191'-197 | 191' | 197 | 0.2 | 1.097% | 0.013 | 1.5 | 0.028481 | 0.54005 | 0.19427 | 0.04366 | 0.14241 | 1.2315 | Supercrítico | 0.028 | 0.55 | 0.19122 | 0.04 | 0.14 | 1.2653 | Supercrítico | 381
197-198 | 197 | 198 | 0.2 | 1.206% | 0.013 | 1.5 | 0.027847 | 0.55824 | 0.20905 | 0.04165 | 0.13923 | 1.2879 | Supercrítico | 0.028 | 0.56 | 0.21012 | 0.04 | 0.14 | 1.2883 | Supercrítico | 382
198-193 | 198 | 193 | 0.25 | 2.125% | 0.013 | 1.5 | 0.022874 | 0.66014 | 0.31 | 0.017305 | 0.091498 | 1.6901 | Supercrítico | 0.0225 | 0.67 | 0.30516 | 0.02 | 0.09 | 1.7298 | Supercrítico | 383
193-201 | 193 | 201 | 0.3 | 5.699% | 0.013 | 2.8999 | 0.023584 | 1.1083 | 0.86293 | 0.012561 | 0.078613 | 2.7986 | Supercrítico | 0.024 | 1.12 | 0.87755 | 0.01 | 0.08 | 2.803 | Supercrítico | 384
201-203 | 201 | 203 | 0.4 | 2.881% | 0.013 | 3.2517 | 0.027139 | 0.86877 | 0.50458 | 0.0091995 | 0.067849 | 2.0474 | Supercrítico | 0.028 | 0.87 | 0.52003 | 0.01 | 0.07 | 2.0181 | Supercrítico | 385
203-204 | 203 | 204 | 0.45 | 2.12% | 0.013 | 3.4357 | 0.029048 | 0.78083 | 0.39807 | 0.0082766 | 0.06455 | 1.7794 | Supercrítico | 0.027 | 0.79 | 0.37083 | 0.01 | 0.06 | 1.8682 | Supercrítico | 386
387
199-198 | 199 | 198 | 0.2 | 1.115% | 0.015 | 1.5 | 0.030398 | 0.49126 | 0.20969 | 0.049969 | 0.15199 | 1.083 | Crítico | 0.026 | 0.62 | 0.1814 | 0.04 | 0.13 | 1.482 | Supercrítico | 388
389
198A-198 | 198A | 198 | 0.18 | 0.6259% | 0.011 | 1.5 | 0.03105 | 0.50539 | 0.11892 | 0.064782 | 0.1725 | 1.0995 | Crítico | 0.0306 | 0.51 | 0.11735 | 0.06 | 0.17 | 1.118 | Supercrítico | 390
391
200-193 | 200 | 193 | 0.25 | 1.305% | 0.013 | 1.5 | 0.025682 | 0.55707 | 0.21264 | 0.022078 | 0.10273 | 1.3442 | Supercrítico | 0.025 | 0.56 | 0.20728 | 0.02 | 0.1 | 1.37 | Supercrítico | 392
393
202'-201 | 202' | 201 | 0.2 | 2.882% | 0.013 | 1.5 | 0.022586 | 0.75687 | 0.41077 | 0.02694 | 0.11293 | 1.9451 | Supercrítico | 0.022 | 0.77 | 0.40071 | 0.03 | 0.11 | 2.0058 | Supercrítico | 394
395
196-201 | 196 | 201 | 0.2 | 12.8% | 0.013 | 1.5 | 0.015848 | 1.2724 | 1.3021 | 0.012782 | 0.079239 | 3.9192 | Supercrítico | 0.016 | 1.29 | 1.3142 | 0.01 | 0.08 | 3.954 | Supercrítico | 396
397
206A-206 | 206A | 206 | 0.2 | 5.1% | 0.011 | 1.5 | 0.018204 | 1.0374 | 0.59236 | 0.017136 | 0.091018 | 2.9774 | Supercrítico | 0.018 | 1.05 | 0.58603 | 0.02 | 0.09 | 3.0309 | Supercrítico | 398
399
200'-202 | 200' | 202 | 0.2 | 6.981% | 0.013 | 1.5 | 0.018301 | 1.0305 | 0.81496 | 0.01731 | 0.091507 | 2.9495 | Supercrítico | 0.018 | 1.05 | 0.80214 | 0.02 | 0.09 | 3.0309 | Supercrítico | 400
202-205 | 202 | 205 | 0.23 | 13.09% | 0.011 | 1.5 | 0.014054 | 1.4115 | 1.1914 | 0.0073679 | 0.061106 | 4.6258 | Supercrítico | 0.0138 | 1.43 | 1.1704 | 0.01 | 0.06 | 4.7302 | Supercrítico | 401
205-205A | 205 | 205A | 0.25 | 7.943% | 0.015 | 1.5 | 0.017915 | 0.94538 | 0.91672 | 0.010327 | 0.071662 | 2.741 | Supercrítico | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 402
403
203'-205 | 203' | 205 | 0.25 | 6.461% | 0.015 | 1.5 | 0.0188 | 0.87957 | 0.78109 | 0.01145 | 0.075202 | 2.4885 | Supercrítico | 0.015 | 1.1 | 0.62785 | 0.01 | 0.06 | 3.49 | Supercrítico | 404
405
206'-205 | 206' | 205 | 0.18 | 9.825% | 0.011 | 1.5 | 0.016022 | 1.3227 | 1.0053 | 0.016351 | 0.089009 | 4.0474 | Supercrítico | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 406
407
139-140 | 139 | 140 | 0.25 | 1.803% | 0.013 | 1.5 | 0.023775 | 0.62334 | 0.27297 | 0.018785 | 0.095098 | 1.5647 | Supercrítico | 0.0225 | 0.63 | 0.25899 | 0.02 | 0.09 | 1.6265 | Supercrítico | 408
140-141 | 140 | 141 | 0.25 | 3.639% | 0.013 | 1.5 | 0.020128 | 0.79596 | 0.46984 | 0.013222 | 0.080512 | 2.1751 | Supercrítico | 0.02 | 0.81 | 0.46698 | 0.01 | 0.08 | 2.2207 | Supercrítico | 409
141-145 | 141 | 145 | 0.25 | 4.65% | 0.011 | 1.5 | 0.017565 | 0.97383 | 0.52651 | 0.0098977 | 0.070258 | 2.852 | Supercrítico | 0.0225 | 0.7 | 0.66791 | 0.01 | 0.09 | 1.8073 | Supercrítico | 410
145-144 | 145 | 144 | 0.25 | 1.35% | 0.011 | 1.9397 | 0.026582 | 0.68434 | 0.22722 | 0.023754 | 0.10633 | 1.6224 | Supercrítico | 0.0275 | 0.69 | 0.23464 | 0.02 | 0.11 | 1.6076 | Supercrítico | 411
144-168 | 144 | 168 | 0.25 | 0.82% | 0.011 | 2.7878 | 0.035661 | 0.64138 | 0.18175 | 0.043806 | 0.14264 | 1.307 | Supercrítico | 0.035 | 0.7 | 0.17863 | 0.04 | 0.14 | 1.4404 | Supercrítico | 412
168-169 | 168 | 169 | 0.4 | 1.449% | 0.013 | 2.9827 | 0.030643 | 0.66639 | 0.28529 | 0.011899 | 0.076607 | 1.4765 | Supercrítico | 0.032 | 0.67 | 0.29743 | 0.01 | 0.08 | 1.4522 | Supercrítico | 413
169-170 | 169 | 170 | 0.6 | 2.031% | 0.013 | 3.9279 | 0.029059 | 0.76851 | 0.38453 | 0.0044887 | 0.048432 | 1.754 | Supercrítico | 0.036 | 0.64 | 0.47372 | 0 | 0.06 | 1.3107 | Supercrítico | 414
170-170A | 170 | 170A | 0.25 | 0.56% | 0.011 | 4.1067 | 0.047257 | 0.62966 | 0.16051 | 0.078085 | 0.18903 | 1.1079 | Supercrítico | 0.0475 | 0.63 | 0.16125 | 0.08 | 0.19 | 1.1055 | Supercrítico | 415
170A-170B | 170A | 170B | 0.25 | 0.56% | 0.011 | 4.1067 | 0.047257 | 0.62966 | 0.16051 | 0.078085 | 0.18903 | 1.1079 | Supercrítico | 0.0475 | 0.63 | 0.16125 | 0.08 | 0.19 | 1.1055 | Supercrítico | 416
170B-170C | 170B | 170C | 0.25 | 0.55% | 0.011 | 5.236 | 0.053513 | 0.67208 | 0.17611 | 0.10046 | 0.21405 | 1.1074 | Supercrítico | 0.055 | 0.67 | 0.18041 | 0.1 | 0.22 | 1.088 | Crítico | 417
170C-S059 | 170C | S059 | 0.25 | 6.21% | 0.011 | 5.6764 | 0.030839 | 1.612 | 1.2022 | 0.032411 | 0.12336 | 3.5409 | Supercrítico | 0.03 | 1.61 | 1.1715 | 0.03 | 0.12 | 3.5871 | Supercrítico | 418
S059-S060 | S059 | S060 | 0.25 | 11.42% | 0.011 | 5.6764 | 0.026658 | 1.994 | 1.9274 | 0.023901 | 0.10663 | 4.7205 | Supercrítico | 0.0275 | 2 | 1.9848 | 0.02 | 0.11 | 4.6597 | Supercrítico | 419
S060-S061 | S060 | S061 | 0.25 | 30.44% | 0.011 | 5.6764 | 0.02112 | 2.8059 | 4.1153 | 0.014639 | 0.084479 | 7.482 | Supercrítico | 0.02 | 2.84 | 3.9058 | 0.01 | 0.08 | 7.786 | Supercrítico | 420
S061-S062 | S061 | S062 | 0.25 | 40.34% | 0.011 | 5.6764 | 0.019762 | 3.095 | 5.1168 | 0.012717 | 0.079047 | 8.537 | Supercrítico | 0.02 | 3.16 | 5.1761 | 0.01 | 0.08 | 8.6633 | Supercrítico | 421
S062-S039 | S062 | S039 | 0.25 | 4.85% | 0.011 | 6.563 | 0.035096 | 1.5444 | 1.0592 | 0.042403 | 0.14038 | 3.1734 | Supercrítico | 0.035 | 1.54 | 1.0565 | 0.04 | 0.14 | 3.1688 | Supercrítico | 422
S039-S040 | S039 | S040 | 0.25 | 6.58% | 0.011 | 6.563 | 0.032609 | 1.7184 | 1.3421 | 0.036405 | 0.13044 | 3.6675 | Supercrítico | 0.0325 | 1.71 | 1.3379 | 0.04 | 0.13 | 3.6559 | Supercrítico | 423
S040-AL06A | S040 | AL06A | 0.25 | 27.41% | 0.011 | 6.563 | 0.023195 | 2.8273 | 4.053 | 0.017837 | 0.092779 | 7.1871 | Supercrítico | 0.025 | 2.72 | 4.3527 | 0.02 | 0.1 | 6.6544 | Supercrítico | 424
AL06A-S041 | AL06A | S041 | 0.25 | 27.41% | 0.011 | 6.563 | 0.023195 | 2.8273 | 4.053 | 0.017837 | 0.092779 | 7.1871 | Supercrítico | 0.0225 | 2.78 | 3.9371 | 0.02 | 0.09 | 7.1774 | Supercrítico | 425
S041-S029 | S041 | S029 | 0.25 | 0.55% | 0.011 | 6.563 | 0.059906 | 0.71802 | 0.19437 | 0.12592 | 0.23962 | 1.1139 | Supercrítico | 0.06 | 0.72 | 0.19464 | 0.13 | 0.24 | 1.1161 | Supercrítico | 426
427
142'-144 | 142' | 144 | 0.2 | 3.456% | 0.013 | 1.5 | 0.021621 | 0.80628 | 0.47273 | 0.024601 | 0.10811 | 2.119 | Supercrítico | 0.03 | 0.52 | 0.64199 | 0.02 | 0.15 | 1.1542 | Supercrítico | 428
429
158'-169 | 158' | 169 | 0.4 | 2.245% | 0.013 | 1.5 | 0.020011 | 0.6289 | 0.29242 | 0.0048075 | 0.050027 | 1.7294 | Supercrítico | 0.02 | 0.63 | 0.29226 | 0 | 0.05 | 1.7329 | Supercrítico | 430
431
156'-169 | 156' | 169 | 0.2 | 7.256% | 0.013 | 1.5 | 0.01813 | 1.0443 | 0.83952 | 0.016978 | 0.090652 | 3.0034 | Supercrítico | 0.018 | 1.06 | 0.83375 | 0.02 | 0.09 | 3.0597 | Supercrítico | 432
433
150'-171 | 150' | 171 | 0.18 | 3.254% | 0.011 | 1.5 | 0.020855 | 0.90008 | 0.42757 | 0.028414 | 0.11586 | 2.4064 | Supercrítico | 0.0216 | 0.91 | 0.44191 | 0.03 | 0.12 | 2.3894 | Supercrítico | 434
171-171A | 171 | 171A | 0.25 | 9.748% | 0.015 | 1.5 | 0.017076 | 1.0153 | 1.0741 | 0.0093219 | 0.068305 | 3.0163 | Supercrítico | 0.015 | 1.27 | 0.9473 | 0.01 | 0.06 | 4.0294 | Supercrítico | 435
171A-170B | 171A | 170B | 0.3 | 9.651% | 0.013 | 1.5 | 0.015271 | 1.0878 | 0.95911 | 0.0049931 | 0.050904 | 3.4238 | Supercrítico | 0.036 | 0.32 | 2.1848 | 0 | 0.12 | 0.65084 | Subcrítico | 436
437
149'-171 | 149' | 171 | 0.2 | 10.98% | 0.015 | 1.5 | 0.017593 | 1.092 | 1.234 | 0.015928 | 0.087967 | 3.189 | Supercrítico | 0.016 | 1.37 | 1.1266 | 0.01 | 0.08 | 4.1993 | Supercrítico | 438
439
S064-171 | S064 | 171 | 0.2 | 1.07% | 0.011 | 1.5 | 0.026443 | 0.60179 | 0.17681 | 0.037411 | 0.13222 | 1.426 | Supercrítico | 0.026 | 0.61 | 0.17405 | 0.04 | 0.13 | 1.4581 | Supercrítico | 440
441
141A-141B | 141A | 141B | 0.2 | 2.82% | 0.011 | 1.5 | 0.020962 | 0.844 | 0.37459 | 0.023044 | 0.10481 | 2.2537 | Supercrítico | 0.026 | 0.64 | 0.4587 | 0.02 | 0.13 | 1.5298 | Supercrítico | 442
141B-141C | 141B | 141C | 0.2 | 0.64% | 0.011 | 1.5 | 0.029934 | 0.50269 | 0.11864 | 0.048372 | 0.14967 | 1.1171 | Supercrítico | 0.03 | 0.51 | 0.11888 | 0.05 | 0.15 | 1.132 | Supercrítico | 443
141C-141D | 141C | 141D | 0.3 | 1.242% | 0.013 | 1.5 | 0.024756 | 0.53369 | 0.19694 | 0.013921 | 0.08252 | 1.3147 | Supercrítico | 0.024 | 0.52 | 0.19117 | 0.01 | 0.08 | 1.3014 | Supercrítico | 444
141D-141E | 141D | 141E | 0.2 | 1.231% | 0.015 | 1.5 | 0.029678 | 0.50863 | 0.22647 | 0.047554 | 0.14839 | 1.1353 | Supercrítico | 0.028 | 0.58 | 0.2146 | 0.03 | 0.14 | 1.3343 | Supercrítico | 445
141E-141F | 141E | 141F | 0.2 | 0.7499% | 0.015 | 1.5 | 0.033486 | 0.42748 | 0.15406 | 0.060939 | 0.16743 | 0.89611 | Subcrítico | 0.028 | 0.54 | 0.13068 | 0.04 | 0.14 | 1.2423 | Supercrítico | 446
141F-141G | 141F | 141G | 0.23 | 0.4163% | 0.011 | 1.5 | 0.031896 | 0.42467 | 0.082703 | 0.041316 | 0.13868 | 0.91549 | Crítico | 0.0322 | 0.44 | 0.083434 | 0.04 | 0.14 | 0.94391 | Crítico | 447
141G-141H | 141G | 141H | 0.23 | 1.239% | 0.011 | 1.5 | 0.024555 | 0.62159 | 0.1926 | 0.023949 | 0.10676 | 1.5332 | Supercrítico | 0.0253 | 0.63 | 0.19813 | 0.02 | 0.11 | 1.5303 | Supercrítico | 448
141H-170C | 141H | 170C | 0.23 | 1.861% | 0.011 | 1.5 | 0.022294 | 0.71641 | 0.26394 | 0.019542 | 0.096933 | 1.8567 | Supercrítico | 0.023 | 0.72 | 0.27188 | 0.02 | 0.1 | 1.8365 | Supercrítico | 449
450
146-172 | 146 | 172 | 0.2 | 12.67% | 0.013 | 1.5 | 0.015884 | 1.2676 | 1.2912 | 0.01285 | 0.079422 | 3.8996 | Supercrítico | 0.016 | 1.29 | 1.3002 | 0.01 | 0.08 | 3.954 | Supercrítico | 451
172-S065 | 172 | S065 | 0.2 | 10.1% | 0.011 | 1.5 | 0.015494 | 1.3164 | 1.0052 | 0.012177 | 0.077469 | 4.1015 | Supercrítico | 0.016 | 1.32 | 1.0367 | 0.01 | 0.08 | 4.046 | Supercrítico | 452
S065-S066 | S065 | S066 | 0.2 | 9.7% | 0.011 | 1.5 | 0.01564 | 1.2979 | 0.97417 | 0.012425 | 0.078202 | 4.0246 | Supercrítico | 0.016 | 1.31 | 0.99569 | 0.01 | 0.08 | 4.0153 | Supercrítico | 453
S066-S067 | S066 | S067 | 0.2 | 16.09% | 0.011 | 1.5 | 0.013883 | 1.5478 | 1.4405 | 0.0096474 | 0.069413 | 5.0991 | Supercrítico | 0.014 | 1.56 | 1.4523 | 0.01 | 0.07 | 5.1175 | Supercrítico | 454
S067-S068 | S067 | S068 | 0.2 | 19.12% | 0.011 | 1.5 | 0.013321 | 1.6427 | 1.6448 | 0.00885 | 0.066606 | 5.5265 | Supercrítico | 0.014 | 1.67 | 1.7258 | 0.01 | 0.07 | 5.4784 | Supercrítico | 455
S068-S062 | S068 | S062 | 0.2 | 19.57% | 0.011 | 1.5 | 0.013248 | 1.656 | 1.6746 | 0.0087477 | 0.066239 | 5.5868 | Supercrítico | 0.024 | 0.68 | 2.9534 | 0.01 | 0.12 | 1.6939 | Supercrítico | 456
457
149-172 | 149 | 172 | 0.2 | 18.13% | 0.015 | 1.5 | 0.015616 | 1.2999 | 1.8179 | 0.012394 | 0.07808 | 4.0339 | Supercrítico | 0.014 | 1.64 | 1.6363 | 0.01 | 0.07 | 5.38 | Supercrítico | 458
459
S042-S043 | S042 | S043 | 0.2 | 14.44% | 0.011 | 1.5 | 0.014237 | 1.4903 | 1.3246 | 0.010184 | 0.071183 | 4.8475 | Supercrítico | 0.014 | 1.69 | 1.3034 | 0.01 | 0.07 | 5.544 | Supercrítico | 460
S043-S044 | S043 | S044 | 0.2 | 34.65% | 0.011 | 1.5 | 0.011588 | 2.0199 | 2.6039 | 0.0065741 | 0.057939 | 7.293 | Supercrítico | 0.014 | 1.47 | 3.1275 | 0.01 | 0.07 | 4.8223 | Supercrítico | 461
S044-S045 | S044 | S045 | 0.2 | 8.6% | 0.011 | 1.5 | 0.016092 | 1.2447 | 0.88765 | 0.013196 | 0.08046 | 3.8041 | Supercrítico | 0.014 | 1.61 | 0.77624 | 0.01 | 0.07 | 5.2816 | Supercrítico | 462
S045-S046 | S045 | S046 | 0.2 | 61.05% | 0.011 | 1.5 | 0.010147 | 2.4588 | 4.0317 | 0.0049527 | 0.050737 | 9.4942 | Supercrítico | 0.02 | 0.92 | 7.7558 | 0 | 0.1 | 2.5164 | Supercrítico | 463
S046-S081 | S046 | S081 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.03 | 0.49 | 0.11703 | 0.05 | 0.15 | 1.0877 | Crítico | 464
S081-S082 | S081 | S082 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.032 | 0.46 | 0.12418 | 0.05 | 0.16 | 0.98737 | Crítico | 465
S082-S083 | S082 | S083 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.024 | 0.74 | 0.095077 | 0.05 | 0.12 | 1.8433 | Supercrítico | 466
S083-S084 | S083 | S084 | 0.2 | 20.48% | 0.011 | 1.5 | 0.013114 | 1.6829 | 1.7353 | 0.0085511 | 0.065568 | 5.707 | Supercrítico | 0.022 | 0.8 | 2.8476 | 0.01 | 0.11 | 2.0839 | Supercrítico | 467
S084-S085 | S084 | S085 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.032 | 0.48 | 0.12418 | 0.05 | 0.16 | 1.0303 | Crítico | 468
S085-S086 | S085 | S086 | 0.2 | 0.63% | 0.011 | 1.5 | 0.030044 | 0.49987 | 0.11718 | 0.048755 | 0.15022 | 1.1087 | Supercrítico | 0.024 | 0.72 | 0.095077 | 0.05 | 0.12 | 1.7935 | Supercrítico | 469
S086-S087 | S086 | S087 | 0.2 | 13.08% | 0.011 | 1.5 | 0.014566 | 1.4395 | 1.2266 | 0.0107 | 0.072831 | 4.6282 | Supercrítico | 0.014 | 1.68 | 1.1806 | 0.01 | 0.07 | 5.5112 | Supercrítico | 470
S087-S040 | S087 | S040 | 0.2 | 43.87% | 0.011 | 1.5 | 0.010965 | 2.1925 | 3.1244 | 0.0058426 | 0.054826 | 8.1405 | Supercrítico | 0.01 | 2.24 | 2.856 | 0.01 | 0.05 | 8.7137 | Supercrítico | 471
472
049-050 | 049 | 050 | 0.2 | 2.2% | 0.015 | 1.5 | 0.025808 | 0.62321 | 0.35533 | 0.03558 | 0.12904 | 1.4954 | Supercrítico | 0.022 | 0.78 | 0.30585 | 0.03 | 0.11 | 2.0318 | Supercrítico | 473
050-051 | 050 | 051 | 0.2 | 1.916% | 0.015 | 1.5 | 0.026675 | 0.59371 | 0.31913 | 0.038127 | 0.13337 | 1.4005 | Supercrítico | 0.024 | 0.74 | 0.2891 | 0.03 | 0.12 | 1.8433 | Supercrítico | 474
051-053 | 051 | 053 | 0.2 | 3.77% | 0.015 | 1.5 | 0.022683 | 0.75226 | 0.5395 | 0.027179 | 0.11342 | 1.929 | Supercrítico | 0.024 | 0.74 | 0.56891 | 0.02 | 0.12 | 1.8433 | Supercrítico | 475
053-055 | 053 | 055 | 0.2 | 1.15% | 0.011 | 1.5459 | 0.026358 | 0.62262 | 0.18946 | 0.037191 | 0.13179 | 1.4778 | Supercrítico | 0.026 | 0.63 | 0.18706 | 0.04 | 0.13 | 1.5059 | Supercrítico | 476
055-056 | 055 | 056 | 0.2 | 12.44% | 0.011 | 1.5946 | 0.015176 | 1.4416 | 1.2137 | 0.011663 | 0.075882 | 4.5391 | Supercrítico | 0.016 | 1.41 | 1.2769 | 0.01 | 0.08 | 4.3219 | Supercrítico | 477
056-057 | 056 | 057 | 0.2 | 11.61% | 0.011 | 1.7263 | 0.016019 | 1.442 | 1.1931 | 0.013071 | 0.080094 | 4.4172 | Supercrítico | 0.018 | 1.27 | 1.3341 | 0.01 | 0.09 | 3.6659 | Supercrítico | 478
057-058 | 057 | 058 | 0.2 | 5.79% | 0.011 | 1.7735 | 0.019131 | 1.141 | 0.70515 | 0.019015 | 0.095657 | 3.1927 | Supercrítico | 0.02 | 1.09 | 0.73556 | 0.02 | 0.1 | 2.9814 | Supercrítico | 479
058-060 | 058 | 060 | 0.2 | 5.069% | 0.015 | 1.8544 | 0.023391 | 0.88942 | 0.74678 | 0.028975 | 0.11696 | 2.245 | Supercrítico | 0.02 | 1.11 | 0.64399 | 0.02 | 0.1 | 3.0361 | Supercrítico | 480
060-062 | 060 | 062 | 0.2 | 2.02% | 0.015 | 2.0437 | 0.030581 | 0.66369 | 0.38201 | 0.050581 | 0.1529 | 1.4586 | Supercrítico | 0.026 | 0.83 | 0.32865 | 0.04 | 0.13 | 1.984 | Supercrítico | 481
062-064 | 062 | 064 | 0.2 | 1.434% | 0.015 | 2.3489 | 0.035573 | 0.61337 | 0.31131 | 0.069001 | 0.17787 | 1.2458 | Supercrítico | 0.036 | 0.63 | 0.31468 | 0.05 | 0.18 | 1.2716 | Supercrítico | 482
064-065 | 064 | 065 | 0.2 | 0.6% | 0.011 | 2.5883 | 0.039687 | 0.57785 | 0.1437 | 0.086205 | 0.19843 | 1.108 | Supercrítico | 0.04 | 0.58 | 0.14471 | 0.09 | 0.2 | 1.1075 | Supercrítico | 483
065-S063 | 065 | S063 | 0.2 | 23.51% | 0.011 | 3.3434 | 0.018533 | 2.2531 | 2.7778 | 0.017789 | 0.092666 | 6.4074 | Supercrítico | 0.02 | 2.01 | 2.9867 | 0.02 | 0.1 | 5.4978 | Supercrítico | 484
S063-S099 | S063 | S099 | 0.2 | 11.22% | 0.011 | 3.3434 | 0.02211 | 1.7413 | 1.5674 | 0.025751 | 0.11055 | 4.5244 | Supercrítico | 0.022 | 1.76 | 1.5601 | 0.03 | 0.11 | 4.5846 | Supercrítico | 485
S099-S100 | S099 | S100 | 0.2 | 34.05% | 0.011 | 3.3434 | 0.016971 | 2.5628 | 3.6984 | 0.014782 | 0.084854 | 7.6231 | Supercrítico | 0.018 | 2.37 | 3.9126 | 0.01 | 0.09 | 6.8411 | Supercrítico | 486
S100-S101 | S100 | S101 | 0.2 | 19.07% | 0.011 | 3.3434 | 0.019485 | 2.0951 | 2.3634 | 0.019752 | 0.097427 | 5.8076 | Supercrítico | 0.02 | 1.96 | 2.4227 | 0.02 | 0.1 | 5.3611 | Supercrítico | 487
S101-S102 | S101 | S102 | 0.2 | 12.26% | 0.011 | 3.3434 | 0.021646 | 1.796 | 1.6787 | 0.024634 | 0.10823 | 4.7174 | Supercrítico | 0.022 | 1.81 | 1.7047 | 0.02 | 0.11 | 4.7148 | Supercrítico | 488
S102-AL09 | S102 | AL09 | 0.2 | 22% | 0.011 | 3.3434 | 0.018826 | 2.2015 | 2.6386 | 0.01839 | 0.094131 | 6.2107 | Supercrítico | 0.02 | 2.2 | 2.7949 | 0.02 | 0.1 | 6.0175 | Supercrítico | 489
AL09-S090 | AL09 | S090 | 0.2 | 31.25% | 0.011 | 3.3434 | 0.017325 | 2.4879 | 3.462 | 0.01543 | 0.086624 | 7.3229 | Supercrítico | 0.018 | 2.53 | 3.5909 | 0.02 | 0.09 | 7.303 | Supercrítico | 490
491
052-051 | 052 | 051 | 0.2 | 3.834% | 0.015 | 1.5 | 0.022586 | 0.75662 | 0.54652 | 0.026949 | 0.11293 | 1.9445 | Supercrítico | 0.02 | 0.95 | 0.48711 | 0.02 | 0.1 | 2.5985 | Supercrítico | 492
493
054-053 | 054 | 053 | 0.2 | 3.032% | 0.015 | 1.5 | 0.023892 | 0.69705 | 0.45558 | 0.030307 | 0.11946 | 1.7404 | Supercrítico | 0.02 | 0.87 | 0.38514 | 0.02 | 0.1 | 2.3797 | Supercrítico | 494
495
059-058 | 059 | 058 | 0.2 | 0.9537% | 0.015 | 1.5 | 0.031582 | 0.46511 | 0.18573 | 0.054036 | 0.15791 | 1.0052 | Crítico | 0.028 | 0.58 | 0.1662 | 0.04 | 0.14 | 1.3343 | Supercrítico | 496
497
061-060 | 061 | 060 | 0.2 | 0.93% | 0.011 | 1.5 | 0.027346 | 0.57291 | 0.15856 | 0.040128 | 0.13673 | 1.3342 | Supercrítico | 0.028 | 0.58 | 0.16207 | 0.04 | 0.14 | 1.3343 | Supercrítico | 498
499
059'-063 | 059' | 063 | 0.2 | 2.43% | 0.015 | 1.5 | 0.025198 | 0.64526 | 0.38383 | 0.033853 | 0.12599 | 1.5675 | Supercrítico | 0.022 | 0.84 | 0.33785 | 0.02 | 0.11 | 2.1881 | Supercrítico | 500
063-062 | 063 | 062 | 0.2 | 1.96% | 0.015 | 1.5 | 0.026528 | 0.59847 | 0.32484 | 0.037694 | 0.13264 | 1.4158 | Supercrítico | 0.022 | 0.75 | 0.27251 | 0.03 | 0.11 | 1.9537 | Supercrítico | 501
502
061'-064 | 061' | 064 | 0.2 | 3.167% | 0.015 | 1.5 | 0.023648 | 0.70781 | 0.4713 | 0.029654 | 0.11824 | 1.7766 | Supercrítico | 0.02 | 0.94 | 0.40229 | 0.02 | 0.1 | 2.5711 | Supercrítico | 503
504
061''-066 | 061'' | 066 | 0.2 | 1.697% | 0.015 | 1.5 | 0.027468 | 0.56903 | 0.29045 | 0.040514 | 0.13734 | 1.3221 | Supercrítico | 0.02 | 0.86 | 0.21553 | 0.02 | 0.1 | 2.3523 | Supercrítico | 505
066-067 | 066 | 067 | 0.2 | 2.38% | 0.015 | 1.5 | 0.02532 | 0.64059 | 0.37771 | 0.034203 | 0.1266 | 1.5523 | Supercrítico | 0.022 | 0.8 | 0.33097 | 0.03 | 0.11 | 2.0839 | Supercrítico | 506
067-068 | 067 | 068 | 0.2 | 1.457% | 0.015 | 1.5 | 0.028494 | 0.53948 | 0.25807 | 0.043717 | 0.14247 | 1.2299 | Supercrítico | 0.024 | 0.68 | 0.21989 | 0.03 | 0.12 | 1.6939 | Supercrítico | 507
068-065 | 068 | 065 | 0.2 | 1.514% | 0.015 | 1.5 | 0.028237 | 0.54692 | 0.26598 | 0.042882 | 0.14119 | 1.2527 | Supercrítico | 0.024 | 0.69 | 0.22854 | 0.03 | 0.12 | 1.7188 | Supercrítico | 508
509
066'-065 | 066' | 065 | 0.2 | 4.461% | 0.015 | 1.5 | 0.021792 | 0.79785 | 0.61472 | 0.024985 | 0.10896 | 2.0884 | Supercrítico | 0.018 | 1.01 | 0.51259 | 0.02 | 0.09 | 2.9154 | Supercrítico | 510
511
211-212 | 211 | 212 | 0.18 | 10.85% | 0.011 | 1.5 | 0.015648 | 1.3695 | 1.086 | 0.015556 | 0.086934 | 4.2412 | Supercrítico | 0.0162 | 1.39 | 1.1226 | 0.02 | 0.09 | 4.2293 | Supercrítico | 512
212-213 | 212 | 213 | 0.18 | 3.63% | 0.011 | 1.5 | 0.020317 | 0.93511 | 0.46538 | 0.026902 | 0.11287 | 2.5339 | Supercrítico | 0.0198 | 0.95 | 0.45419 | 0.03 | 0.11 | 2.6085 | Supercrítico | 513
213-214 | 213 | 214 | 0.18 | 3.527% | 0.011 | 1.5 | 0.020449 | 0.92557 | 0.45498 | 0.027291 | 0.11361 | 2.4997 | Supercrítico | 0.0198 | 0.93 | 0.44135 | 0.03 | 0.11 | 2.5536 | Supercrítico | 514
214-214A | 214 | 214A | 0.18 | 2.336% | 0.011 | 1.5 | 0.02258 | 0.80174 | 0.33075 | 0.033534 | 0.12545 | 2.0576 | Supercrítico | 0.0234 | 0.81 | 0.34196 | 0.03 | 0.13 | 2.0409 | Supercrítico | 515
214A-218 | 214A | 218 | 0.2 | 4.97% | 0.011 | 3.0551 | 0.025723 | 1.2748 | 0.80037 | 0.035355 | 0.12861 | 3.064 | Supercrítico | 0.026 | 1.28 | 0.80842 | 0.04 | 0.13 | 3.0596 | Supercrítico | 516
218-219 | 218 | 219 | 0.2 | 8.581% | 0.015 | 3.2649 | 0.027041 | 1.2673 | 1.4478 | 0.03921 | 0.13521 | 2.9685 | Supercrítico | 0.024 | 1.59 | 1.295 | 0.03 | 0.12 | 3.9607 | Supercrítico | 517
219-220 | 219 | 220 | 0.2 | 7.776% | 0.015 | 3.3298 | 0.027957 | 1.2317 | 1.3532 | 0.042008 | 0.13978 | 2.8358 | Supercrítico | 0.024 | 1.55 | 1.1736 | 0.03 | 0.12 | 3.861 | Supercrítico | 518
220-221 | 220 | 221 | 0.2 | 5.252% | 0.015 | 3.3298 | 0.03074 | 1.0735 | 0.99772 | 0.051115 | 0.1537 | 2.3528 | Supercrítico | 0.026 | 1.35 | 0.8543 | 0.04 | 0.13 | 3.2269 | Supercrítico | 519
221-221A | 221 | 221A | 0.2 | 8.69% | 0.011 | 3.3298 | 0.023452 | 1.5906 | 1.2833 | 0.029141 | 0.11726 | 4.0095 | Supercrítico | 0.024 | 1.6 | 1.3115 | 0.03 | 0.12 | 3.9856 | Supercrítico | 520
221A-221B | 221A | 221B | 0.2 | 4.06% | 0.011 | 4.3932 | 0.032204 | 1.3244 | 0.80493 | 0.056249 | 0.16102 | 2.8333 | Supercrítico | 0.032 | 1.33 | 0.80025 | 0.06 | 0.16 | 2.8548 | Supercrítico | 521
221B-AL06B | 221B | AL06B | 0.2 | 8.595% | 0.011 | 4.3932 | 0.026858 | 1.7222 | 1.441 | 0.03866 | 0.13429 | 4.0483 | Supercrítico | 0.028 | 1.64 | 1.4979 | 0.04 | 0.14 | 3.7729 | Supercrítico | 522
AL06B-S069 | AL06B | S069 | 0.2 | 8.595% | 0.011 | 4.3932 | 0.026858 | 1.7222 | 1.441 | 0.03866 | 0.13429 | 4.0483 | Supercrítico | 0.04 | 1 | 2.073 | 0.04 | 0.2 | 1.9095 | Supercrítico | 523
S069-S072 | S069 | S072 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 4.3932 | 0.051918 | 0.67058 | 0.17868 | 0.14756 | 0.25959 | 1.1141 | Supercrítico | 0.052 | 0.67 | 0.17892 | 0.15 | 0.26 | 1.1122 | Supercrítico | 524
S072-S075 | S072 | S075 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 4.3932 | 0.051918 | 0.67058 | 0.17868 | 0.14756 | 0.25959 | 1.1141 | Supercrítico | 0.052 | 0.67 | 0.17892 | 0.15 | 0.26 | 1.1122 | Supercrítico | 525
S075-S078 | S075 | S078 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 4.3932 | 0.051918 | 0.67058 | 0.17868 | 0.14756 | 0.25959 | 1.1141 | Supercrítico | 0.052 | 0.66 | 0.17892 | 0.15 | 0.26 | 1.0956 | Crítico | 526
S078-S089 | S078 | S089 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 4.3932 | 0.051918 | 0.67058 | 0.17868 | 0.14756 | 0.25959 | 1.1141 | Supercrítico | 0.052 | 0.66 | 0.17892 | 0.15 | 0.26 | 1.0956 | Crítico | 527
S089-S090 | S089 | S090 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 4.3932 | 0.051918 | 0.67058 | 0.17868 | 0.14756 | 0.25959 | 1.1141 | Supercrítico | 0.052 | 0.66 | 0.17892 | 0.15 | 0.26 | 1.0956 | Crítico | 528
S090-S091 | S090 | S091 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.07 | 0.76 | 0.22832 | 0.25 | 0.35 | 1.0707 | Crítico | 529
S091-S092 | S091 | S092 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.078 | 0.67 | 0.24807 | 0.25 | 0.39 | 0.88714 | Subcrítico | 530
S092-S093 | S092 | S093 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.08 | 0.64 | 0.25279 | 0.3 | 0.4 | 0.83501 | Subcrítico | 531
S093-S094 | S093 | S094 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.078 | 0.66 | 0.24807 | 0.26 | 0.39 | 0.8739 | Subcrítico | 532
S094-S095 | S094 | S095 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.078 | 0.66 | 0.24807 | 0.2 | 0.39 | 0.8739 | Subcrítico | 533
S095-S096 | S095 | S096 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.078 | 0.66 | 0.24807 | 0.25 | 0.39 | 0.8739 | Subcrítico | 534
S096-S097 | S096 | S097 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.076 | 0.68 | 0.24326 | 0.3 | 0.38 | 0.91401 | Crítico | 535
S097-S098 | S097 | S098 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.072 | 0.75 | 0.23339 | 0.25 | 0.36 | 1.0398 | Crítico | 536
S098-S037 | S098 | S037 | 0.2 | 0.59% | 0.011 | 7.5403 | 0.068628 | 0.7821 | 0.2248 | 0.25326 | 0.34314 | 1.1142 | Supercrítico | 0.07 | 0.77 | 0.22832 | 0.25 | 0.35 | 1.0848 | Crítico | 537
538
139A'-213 | 139A' | 213 | 0.18 | 13.9% | 0.011 | 1.5 | 0.014758 | 1.4923 | 1.3144 | 0.013749 | 0.081991 | 4.7616 | Supercrítico | 0.0144 | 1.51 | 1.2837 | 0.01 | 0.08 | 4.8787 | Supercrítico | 539
540
212'-212A | 212' | 212A | 0.18 | 7.854% | 0.011 | 1.5 | 0.016901 | 1.2237 | 0.84573 | 0.018288 | 0.093892 | 3.6438 | Supercrítico | 0.0162 | 1.24 | 0.81225 | 0.02 | 0.09 | 3.7729 | Supercrítico | 541
212A-214 | 212A | 214 | 0.18 | 3.835% | 0.011 | 1.5 | 0.020042 | 0.95302 | 0.48549 | 0.02617 | 0.11135 | 2.6005 | Supercrítico | 0.0198 | 0.96 | 0.47994 | 0.03 | 0.11 | 2.6359 | Supercrítico | 542
543
139'-139A | 139' | 139A | 0.2 | 5.05% | 0.011 | 1.8403 | 0.020108 | 1.1 | 0.64484 | 0.021127 | 0.10054 | 3.0004 | Supercrítico | 0.02 | 1.12 | 0.64155 | 0.02 | 0.1 | 3.0635 | Supercrítico | 544
139A-215 | 139A | 215 | 0.2 | 8.66% | 0.011 | 1.865 | 0.017813 | 1.3332 | 0.98523 | 0.01635 | 0.089065 | 3.8689 | Supercrítico | 0.018 | 1.35 | 0.99511 | 0.02 | 0.09 | 3.8968 | Supercrítico | 545
215-216 | 215 | 216 | 0.2 | 5.2% | 0.015 | 2.0423 | 0.024344 | 0.92373 | 0.7953 | 0.031508 | 0.12172 | 2.2842 | Supercrítico | 0.02 | 1.16 | 0.66061 | 0.02 | 0.1 | 3.1729 | Supercrítico | 546
216-214A | 216 | 214A | 0.2 | 4.37% | 0.011 | 2.1158 | 0.022256 | 1.0913 | 0.6143 | 0.026112 | 0.11128 | 2.8258 | Supercrítico | 0.022 | 1.1 | 0.60762 | 0.03 | 0.11 | 2.8654 | Supercrítico | 547
548
222-223 | 222 | 223 | 0.23 | 8.448% | 0.011 | 1.5 | 0.015585 | 1.2125 | 0.84978 | 0.0091716 | 0.067759 | 3.771 | Supercrítico | 0.0161 | 1.22 | 0.87692 | 0.01 | 0.07 | 3.732 | Supercrítico | 549
223-226B | 223 | 226B | 0.28 | 0.8086% | 0.011 | 1.5 | 0.025772 | 0.52126 | 0.1329 | 0.017545 | 0.092043 | 1.2572 | Supercrítico | 0.0252 | 0.53 | 0.13008 | 0.02 | 0.09 | 1.293 | Supercrítico | 550
226B-S047 | 226B | S047 | 0.31 | 72% | 0.011 | 1.5 | 0.0087606 | 2.4373 | 4.1495 | 0.0014173 | 0.02826 | 10.1533 | Supercrítico | 0.0093 | 2.57 | 4.4013 | 0 | 0.03 | 10.3889 | Supercrítico | 551
S047-221A | S047 | 221A | 0.31 | 73.52% | 0.011 | 1.5 | 0.0087228 | 2.4559 | 4.219 | 0.0014026 | 0.028138 | 10.2529 | Supercrítico | 0.0217 | 0.72 | 10.2857 | 0 | 0.07 | 1.8972 | Supercrítico | 552
553
225-226 | 225 | 226 | 0.28 | 1.897% | 0.011 | 1.5 | 0.021072 | 0.70158 | 0.25709 | 0.011454 | 0.075259 | 1.8749 | Supercrítico | 0.0224 | 0.71 | 0.27264 | 0.01 | 0.08 | 1.8393 | Supercrítico | 554
226-226A | 226 | 226A | 0.31 | 3.33% | 0.011 | 1.5 | 0.017975 | 0.84031 | 0.38817 | 0.0065904 | 0.057983 | 2.436 | Supercrítico | 0.0186 | 0.85 | 0.40128 | 0.01 | 0.06 | 2.4218 | Supercrítico | 555
226A-226B | 226A | 226B | 0.31 | 6.06% | 0.011 | 1.5 | 0.015629 | 1.0347 | 0.61646 | 0.0048854 | 0.050415 | 3.2196 | Supercrítico | 0.0155 | 1.04 | 0.61151 | 0 | 0.05 | 3.2495 | Supercrítico | 556
557
224A-224 | 224A | 224 | 0.23 | 2.368% | 0.011 | 1.5 | 0.021045 | 0.77889 | 0.31787 | 0.017324 | 0.091501 | 2.0789 | Supercrítico | 0.0207 | 0.79 | 0.31289 | 0.02 | 0.09 | 2.1265 | Supercrítico | 558
224-226B | 224 | 226B | 0.25 | 6.02% | 0.011 | 1.5 | 0.016527 | 1.0652 | 0.64267 | 0.0086989 | 0.066108 | 3.2175 | Supercrítico | 0.0175 | 1.08 | 0.67921 | 0.01 | 0.07 | 3.1689 | Supercrítico | 559
560
199'-S103 | 199' | S103 | 0.2 | 14.93% | 0.011 | 1.5 | 0.014127 | 1.5078 | 1.3594 | 0.010015 | 0.070634 | 4.9238 | Supercrítico | 0.014 | 1.52 | 1.3476 | 0.01 | 0.07 | 4.9863 | Supercrítico | 561
S103-S104 | S103 | S104 | 0.2 | 6.92% | 0.011 | 1.5 | 0.016934 | 1.1537 | 0.75007 | 0.014711 | 0.084671 | 3.4356 | Supercrítico | 0.018 | 1.16 | 0.79517 | 0.01 | 0.09 | 3.3484 | Supercrítico | 562
S104-S105 | S104 | S105 | 0.2 | 10.3% | 0.011 | 1.5 | 0.015421 | 1.3253 | 1.0205 | 0.012058 | 0.077103 | 4.1392 | Supercrítico | 0.016 | 1.34 | 1.0573 | 0.01 | 0.08 | 4.1073 | Supercrítico | 563
S105-S106 | S105 | S106 | 0.2 | 20.7% | 0.011 | 1.5 | 0.013077 | 1.6888 | 1.7492 | 0.0085055 | 0.065385 | 5.7353 | Supercrítico | 0.014 | 1.71 | 1.8684 | 0.01 | 0.07 | 5.6096 | Supercrítico | 564
S106-S107 | S106 | S107 | 0.2 | 20.3% | 0.011 | 1.5 | 0.013138 | 1.6775 | 1.7231 | 0.0085889 | 0.06569 | 5.6834 | Supercrítico | 0.014 | 1.68 | 1.8323 | 0.01 | 0.07 | 5.5112 | Supercrítico | 565
S107-S108 | S107 | S108 | 0.2 | 48.7% | 0.011 | 1.5 | 0.010697 | 2.2729 | 3.3857 | 0.0055453 | 0.053484 | 8.5458 | Supercrítico | 0.01 | 2.33 | 3.1705 | 0.01 | 0.05 | 9.0638 | Supercrítico | 566
S108-S023 | S108 | S023 | 0.2 | 0.65% | 0.011 | 1.5 | 0.029812 | 0.50532 | 0.12004 | 0.047999 | 0.14906 | 1.1253 | Supercrítico | 0.03 | 0.51 | 0.12074 | 0.05 | 0.15 | 1.132 | Supercrítico | 567
568
S109-S110 | S109 | S110 | 0.2 | 4.032% | 0.011 | 1.5 | 0.019253 | 0.95606 | 0.49403 | 0.019272 | 0.096267 | 2.6664 | Supercrítico | 0.02 | 0.97 | 0.51223 | 0.02 | 0.1 | 2.6532 | Supercrítico | 569
S110-S106 | S110 | S106 | 0.2 | 43% | 0.011 | 1.5 | 0.011014 | 2.1769 | 3.0757 | 0.0059014 | 0.05507 | 8.0646 | Supercrítico | 0.01 | 2.23 | 2.7994 | 0.01 | 0.05 | 8.6748 | Supercrítico | 570
571
AL01'-P013A | AL01' | P013A | 0.38 | 2.5% | 0.011 | 313.64 | 0.28832 | 3.3727 | 2.8723 | 0.92409 | 0.75875 | 2.0208 | Supercrítico | 0.209 | 4.87 | 2.5164 | 0.35 | 0.55 | 3.7818 | Supercrítico | 572
573
AL02'-18PA | AL02' | 18PA | 0.38 | 2.5% | 0.011 | 250.35 | 0.24273 | 3.2493 | 2.7169 | 0.73762 | 0.63876 | 2.2665 | Supercrítico | 0.1786 | 4.78 | 2.2808 | 0.27 | 0.47 | 4.107 | Supercrítico | 574
575
AL03'-P111 | AL03' | P111 | 0.46 | 2.5% | 0.011 | 503.42 | 0.33837 | 3.8167 | 3.4546 | 0.89115 | 0.73559 | 2.1443 | Supercrítico | 0.2668 | 5.06 | 3.1372 | 0.37 | 0.58 | 3.4434 | Supercrítico | 576
577
AL04'-P110 | AL04' | P110 | 0.38 | 2.5% | 0.011 | 285.29 | 0.26681 | 3.329 | 2.817 | 0.84056 | 0.70214 | 2.1482 | Supercrítico | 0.2052 | 4.6 | 2.4897 | 0.36 | 0.54 | 3.6163 | Supercrítico | 578
579
AL05'-15PA | AL05' | 15PA | 0.46 | 5% | 0.011 | 793.88 | 0.37442 | 5.4445 | 6.9991 | 0.99371 | 0.81395 | 2.7328 | Supercrítico | 0.3634 | 5.62 | 6.9908 | 0.65 | 0.79 | 2.927 | Supercrítico | 580
581
AL06'-15PBA | AL06' | 15PBA | 0.46 | 2.7% | 0.011 | 576.64 | 0.36984 | 4.0004 | 3.7788 | 0.98223 | 0.80401 | 2.0397 | Supercrítico | 0.46 | 3.47 | 3.105 | 0.41 | 1 | 2.0402e-08 | Subcrítico | 582
15PBA-15PB | 15PBA | 15PB | 0.46 | 2.7% | 0.011 | 576.64 | 0.36984 | 4.0004 | 3.7788 | 0.98223 | 0.80401 | 2.0397 | Supercrítico | 0.414 | 3.66 | 3.7016 | 0.98 | 0.9 | 1.5467 | Supercrítico | 583
584
AL07'-DC1 | AL07' | DC1 | 0.38 | 2% | 0.011 | 227.72 | 0.24557 | 2.9161 | 2.1845 | 0.75013 | 0.64623 | 2.0158 | Supercrítico | 0.2546 | 2.81 | 2.2168 | 0.74 | 0.67 | 1.8871 | Supercrítico | 585
586
AL08'-DC2 | AL08' | DC2 | 0.38 | 5% | 0.011 | 471.59 | 0.30562 | 4.7898 | 5.7809 | 0.9825 | 0.80425 | 2.686 | Supercrítico | 0.2964 | 4.96 | 5.7678 | 0.61 | 0.78 | 2.8842 | Supercrítico | 587
588
AL06A'-P109 | AL06A' | P109 | 0.31 | 22.4% | 0.011 | 539.29 | 0.23287 | 8.7971 | 20.9558 | 0.91357 | 0.7512 | 5.8963 | Supercrítico | 0.2604 | 7.93 | 21.0931 | 0.79 | 0.84 | 4.6398 | Supercrítico | 589
590
AL06B'-P137 | AL06B' | P137 | 0.25 | 6% | 0.011 | 161.77 | 0.19256 | 3.9532 | 4.5462 | 0.93971 | 0.77024 | 2.8738 | Supercrítico | 0.1675 | 4.61 | 4.3752 | 0.53 | 0.67 | 3.8169 | Supercrítico | 591
592
AL09'-DC3 | AL09' | DC3 | 0.2 | 48% | 0.011 | 267.82 | 0.16344 | 9.6544 | 29.2123 | 0.99728 | 0.81718 | 7.3109 | Supercrítico | 0.17 | 8.67 | 29.1136 | 0.84 | 0.85 | 6.2011 | Supercrítico | 593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 4.Empates
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  |  | ANÁLISIS DE EMPATES EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADA | [19 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]TRSAN'!
Tramo | Pozo Inicial | Pozo Final | Yc (m) | Diametro Pozo Final (m) | Tipo de Flujo | Análisis Subcrítico |  |  |  | Análisis Supercrítico |  |  |  | Caída al Final del Tramo (m) | Línea de Energía Inicial | Línea de Energía Final | Δ Línea de Energía (m) | Línea de Energía Afluente Mínimo (m) | Δ Línea de Energía Afluente (m) | Caída Afluente Mínima Batea (m) | Tipo de Empate
[6 empty] | RC/Øs | ΔHc (m) | KK | ΔHe (m) | Yc/D | Tipo de Entrada | He (m) | Hw (m)
001-002 | 001 | 002 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 178.609 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.04 | 1300.2546 | 1300.0346 | 0.04 |  |  |  | Existente | 1
002-003 | 002 | 003 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 393.4233 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.07 | 1299.9988 | 1299.5288 | 0.07 | 1300.0295 | 0.03 | 0.02 | Existente | 2
003-005 | 003 | 005 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 1176.6681 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.053053 | 0.07 | 1299.4574 | 1299.0574 | 0.07 | 1299.5004 | 0.04 | 0.04 | Existente | 3
005-007 | 005 | 007 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 1242.3596 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.049489 | 0.05 | 1298.9835 | 1298.6235 | 0.05 | 1299.2608 | 0.28 | 0.27 | Existente | 4
007-009 | 007 | 009 | 0.029126 | 1.2 | Supercrítico | 1115.1323 | --- | --- | --- | 0.10402 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.046887 | 0.06 | 1298.5711 | 1298.2311 | 0.05 | 1298.9825 | 0.41 | 0.4 | Existente | 5
009-012 | 009 | 012 | 0.03328 | 1.2 | Supercrítico | 10084.3255 | --- | --- | --- | 0.11886 | No Sumergida | 7.4398e-08 | 0.05358 | 0.05 | 1298.1776 | 1297.8076 | 0.04 | 1298.3267 | 0.15 | 0.15 | Existente | 6
012-015 | 012 | 015 | 0.036934 | 1.2 | Supercrítico | 1010.9175 | --- | --- | --- | 0.13191 | No Sumergida | 1.2968e-07 | 0.059586 | 0.07 | 1297.7653 | 1297.3153 | 0.07 | 1297.3628 | -0.4 | -0.39 | Existente | 7
015-018 | 015 | 018 | 0.040462 | 1.2 | Supercrítico | 78.2645 | --- | --- | --- | 0.14451 | No Sumergida | 2.0942e-07 | 0.065317 | 0.03 | 1297.2491 | 1296.8491 | 0.01 | 1297.2873 | 0.04 | 0.05 | Existente | 8
018-021 | 018 | 021 | 0.045864 | 1.2 | Supercrítico | 3.8873 | --- | --- | --- | 0.1638 | No Sumergida | 4.0348e-07 | 0.074093 | 0.3 | 1296.835 | 1295.835 | 0.31 | 1296.8812 | 0.05 | 0.07 | Existente | 9
021-022 | 021 | 022 | 0.047983 | 1.2 | Subcrítico | 3.2888 | 0.00066975 | 0.1 | 0 | 0.17137 | --- | --- | --- | 0.016 | 1295.526 | 1295.446 | 0.02 | 1295.6228 | 0.1 | 0.12 | Existente | 10
022-023 | 022 | 023 | 0.048199 | 1.2 | Crítico | 94.3118 | --- | --- | --- | 0.16066 | --- | --- | --- | -0.12 | 1295.4286 | 1295.0486 | -0.14 |  |  |  | Existente | 11
023-031 | 023 | 031 | 0.055777 | 1.2 | Supercrítico | 139.4403 | --- | --- | --- | 0.16902 | No Sumergida | 6.7239e-07 | 0.090217 | 0.895 | 1295.186 | 1295.166 | 0.89 | 1295.0845 | -0.1 | -0.07 | Existente | 12
031-032 | 031 | 032 | 0.059354 | 1.2 | Supercrítico | 3.4429 | --- | --- | --- | 0.16487 | No Sumergida | 1.0529e-06 | 0.095941 | 0.06 | 1294.277 | 1293.887 | 0.01 | 1294.2739 | 0 | 0.04 | Existente | 13
032-033 | 032 | 033 | 0.059516 | 1.2 | Supercrítico | 4.4997 | --- | --- | --- | 0.16532 | No Sumergida | 1.0691e-06 | 0.096223 | 0.05 | 1293.8809 | 1293.5009 | 0.02 |  |  |  | Existente | 14
033-AL08 | 033 | AL08 | 0.061157 | 1.2 | Supercrítico | 1909859.3171 | --- | --- | --- | 0.16988 | No Sumergida | 1.2324e-06 | 0.098897 | 0.02 | 1293.4797 | 1293.2297 | 0.02 | 1293.4949 | 0.02 | 0.14 | Existente | 15
AL08-33A | AL08 | 33A | 0.0612 | 1.2 | Supercrítico | 8.4074 | --- | --- | --- | 0.17 | No Sumergida | 1.2324e-06 | 0.098897 | 0.08 | 1293.2097 | 1291.3197 | 0.14 |  |  |  | Existente | 16
33A-33B | 33A | 33B | 0.061157 | 1.2 | Supercrítico | 6.1319 | --- | --- | --- | 0.16988 | No Sumergida | 1.2324e-06 | 0.098897 | 0 | 1291.1751 | 1290.1951 | 0 |  |  |  | Existente | 17
33B-33C | 33B | 33C | 0.061157 | 1.2 | Supercrítico | 67.7356 | --- | --- | --- | 0.16988 | No Sumergida | 1.0476e-06 | 0.098897 | 0 | 1290.1968 | 1289.6668 | 0.03 |  |  |  | Existente | 18
33C-S001 | 33C | S001 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 21.6531 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1289.6413 | 1289.4513 | 0 |  |  |  | Energía | 19
S001-S002 | S001 | S002 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 19.6503 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1289.4513 | 1289.2213 | 0 |  |  |  | Energía | 20
S002-S003 | S002 | S003 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 12.4522 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1289.2213 | 1289.0413 | 0 |  |  |  | Energía | 21
S003-S004 | S003 | S004 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 52.3911 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1289.0413 | 1288.9813 | 0 |  |  |  | Energía | 22
S004-S005 | S004 | S005 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 15.4102 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.9813 | 1288.9213 | 0 |  |  |  | Energía | 23
S005-S006 | S005 | S006 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 9.7231 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.9213 | 1288.7813 | 0 |  |  |  | Energía | 24
S006-S007 | S006 | S007 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 6.9824 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.7813 | 1288.7313 | 0 |  |  |  | Energía | 25
S007-S008 | S007 | S008 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 13.7029 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.7313 | 1288.6113 | 0 |  |  |  | Energía | 26
S008-S009 | S008 | S009 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 7.0779 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.6113 | 1288.5213 | 0 |  |  |  | Energía | 27
S009-S010 | S009 | S010 | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 9.7801 | 0.00073443 | 0.2 | 0.00073443 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.5213 | 1288.4613 | 0 |  |  |  | Energía | 28
S010-39B | S010 | 39B | 0.06024 | 1.2 | Subcrítico | 6.5894 | 0.00073334 | 0.2 | 0.0028436 | 0.15853 | --- | --- | --- | 0 | 1288.4613 | 1288.3613 | 0 |  |  |  | Energía | 29
39B-039 | 39B | 039 | 0.061713 | 1.2 | Subcrítico | 742.7461 | 0.0020537 | 0.1 | 0.033352 | 0.1624 | --- | --- | --- | 0.03 | 1288.3634 | 1288.0834 | 0 | 1293.1626 | 4.8 | 4.83 | Energía | 30
039-040 | 039 | 040 | 0.0635 | 1.2 | Supercrítico | 8.2564 | --- | --- | --- | 0.16711 | No Sumergida | 1.3802e-06 | 0.10269 | 0.03 | 1288.0794 | 1286.3794 | 0 | 1289.2153 | 1.14 | 1.19 | Energía | 31
040-041 | 040 | 041 | 0.064084 | 1.2 | Supercrítico | 19.1728 | --- | --- | --- | 0.16864 | No Sumergida | 1.4497e-06 | 0.10367 | 0 | 1286.3778 | 1284.7178 | 0.04 |  |  |  | Energía | 32
041-48A | 041 | 48A | 0.065151 | 1.2 | Supercrítico | 10.47 | --- | --- | --- | 0.17145 | No Sumergida | 1.5641e-06 | 0.1052 | 0 | 1284.678 | 1284.408 | 0 | 1285.2533 | 0.58 | 0.6 | Energía | 33
48A-084 | 48A | 084 | 0.068415 | 1.2 | Subcrítico | 481.3287 | 0.00075898 | 0.1 | 0.002291 | 0.18004 | --- | --- | --- | 0 | 1284.4038 | 1284.3638 | 0 | 1284.6587 | 0.25 | 0.3 | Energía | 34
084-S011 | 084 | S011 | 0.069583 | 1.2 | Subcrítico | 4.094 | 0.00078123 | 0.1 | 0.0077542 | 0.18311 | --- | --- | --- | 0.01 | 1284.3653 | 1284.1953 | 0 |  |  |  | Energía | 35
S011-085 | S011 | 085 | 0.074211 | 1.2 | Subcrítico | 138.7504 | 0.00079659 | 0.2 | 0.00079659 | 0.19529 | --- | --- | --- | 0 | 1284.1922 | 1284.0922 | 0 | 1285.4728 | 1.28 | 1.34 | Energía | 36
085-185 | 085 | 185 | 0.074211 | 1.2 | Subcrítico | 72.0205 | 0.0007885 | 0.2 | 0.0028603 | 0.19529 | --- | --- | --- | 0 | 1284.0922 | 1284.0422 | 0 |  |  |  | Energía | 37
185-186 | 185 | 186 | 0.075206 | 1.2 | Subcrítico | 56.4645 | 0.0007804 | 0.2 | 0.0007804 | 0.19791 | --- | --- | --- | 0 | 1284.0442 | 1283.8542 | 0 |  |  |  | Energía | 38
186-237 | 186 | 237 | 0.075206 | 1.2 | Subcrítico | 36.8708 | 0.0043547 | 0.1 | 0.11563 | 0.19791 | --- | --- | --- | 0.1 | 1283.8542 | 1283.8142 | 0 |  |  |  | Energía | 39
237-237A | 237 | 237A | 0.079941 | 1.2 | Supercrítico | 775.3719 | --- | --- | --- | 0.21037 | No Sumergida | 4.6008e-06 | 0.12964 | 0.34 | 1283.8112 | 1282.3212 | 0 |  |  |  | Energía | 40
237A-237B | 237A | 237B | 0.080425 | 1.2 | Supercrítico | 639.6768 | --- | --- | --- | 0.21165 | No Sumergida | 4.7615e-06 | 0.1305 | 0 | 1282.324 | 1272.364 | 0.22 |  |  |  | Energía | 41
237B-237C | 237B | 237C | 0.080876 | 1.2 | Supercrítico | 159.7796 | --- | --- | --- | 0.21283 | No Sumergida | 4.8448e-06 | 0.13095 | 0 | 1272.1444 | 1268.8444 | 0.16 |  |  |  | Energía | 42
237C-237D | 237C | 237D | 0.081304 | 1.2 | Supercrítico | 3.4416 | --- | --- | --- | 0.21396 | No Sumergida | 5.0415e-06 | 0.13196 | 0.07 | 1268.6879 | 1266.8079 | 0.04 |  |  |  | Energía | 43
237D-237E | 237D | 237E | 0.082638 | 1.2 | Supercrítico | 63.6379 | --- | --- | --- | 0.21747 | No Sumergida | 5.4729e-06 | 0.13409 | 0.08 | 1266.7712 | 1264.5212 | 0 | 1266.7666 | 0 | 0.15 | Energía | 44
237E-210A | 237E | 210A | 0.083083 | 1.2 | Supercrítico | 2.9627 | --- | --- | --- | 0.21864 | No Sumergida | 5.6195e-06 | 0.13478 | 0.05 | 1264.5172 | 1261.2172 | 0.08 |  |  |  | Energía | 45
210A-AL06 | 210A | AL06 | 0.16597 | 1.2 | Subcrítico | 723736.1623 | 0.0015135 | 0.2 | 0.0015135 | 0.43677 | --- | --- | --- | 0.02 | 1261.1393 | 1261.1293 | 0.02 | 1261.1533 | 0.01 | 0.05 | Energía | 46
AL06-208 | AL06 | 208 | 0.16575 | 1.2 | Subcrítico | 95.2562 | 0.0015142 | 0.1 | 0.0018484 | 0.43618 | --- | --- | --- | 0 | 1261.1093 | 1261.0293 | 0 |  |  |  | Energía | 47
208-204 | 208 | 204 | 0.16612 | 1.2 | Subcrítico | 56.789 | 0.0015353 | 0.1 | 0.010998 | 0.43716 | --- | --- | --- | 0.01 | 1261.0296 | 1260.9796 | 0 |  |  |  | Energía | 48
204-206 | 204 | 206 | 0.17103 | 1.2 | Subcrítico | 103.3646 | 0.013848 | 0.1 | 0.40608 | 0.45009 | --- | --- | --- | 0.34 | 1260.979 | 1260.849 | 0 | 1262.6328 | 1.65 | 1.87 | Energía | 49
206-205A | 206 | 205A | 0.17143 | 1.2 | Supercrítico | 38.1801 | --- | --- | --- | 0.45113 | No Sumergida | 0.0002379 | 0.28509 | 0.53 | 1260.8521 | 1257.2421 | 0.56 | 1266.9431 | 6.09 | 6.62 | Energía | 50
205A-S012 | 205A | S012 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 13.7384 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0.13 | 1256.6795 | 1254.2595 | 0.05 | 1256.7135 | 0.03 | 0.54 | Energía | 51
S012-AL07 | S012 | AL07 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 5.3128 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0.01 | 1254.2076 | 1251.7876 | 0.42 |  |  |  | Energía | 52
AL07-S013 | AL07 | S013 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 45.6217 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0 | 1251.3721 | 1251.1721 | 0 |  |  |  | Energía | 53
S013-S014 | S013 | S014 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 8.4939 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0.74 | 1251.1721 | 1250.6221 | 0.74 |  |  |  | Energía | 54
S014-S018 | S014 | S018 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 39.0507 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0 | 1249.8821 | 1249.2821 | 0 |  |  |  | Energía | 55
S018-S020 | S018 | S020 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 42.3705 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0 | 1249.2821 | 1248.6621 | 0 |  |  |  | Energía | 56
S020-S022 | S020 | S022 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 35.6039 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0 | 1248.6621 | 1248.1521 | 0 |  |  |  | Energía | 57
S022-S023 | S022 | S023 | 0.17265 | 1.2 | Supercrítico | 73.8705 | --- | --- | --- | 0.45434 | No Sumergida | 0.000246 | 0.28709 | 0 | 1248.1521 | 1247.7121 | 0 |  |  |  | Energía | 58
S023-S026 | S023 | S026 | 0.17324 | 1.2 | Supercrítico | 30.4414 | --- | --- | --- | 0.45589 | No Sumergida | 0.00024905 | 0.28783 | 0 | 1247.7128 | 1246.9428 | 0 | 1248.3028 | 0.59 | 0.79 | Energía | 59
S026-S027 | S026 | S027 | 0.17295 | 1.2 | Supercrítico | 44.1489 | --- | --- | --- | 0.45512 | No Sumergida | 0.00024905 | 0.28783 | 0 | 1246.9428 | 1246.1728 | 0 |  |  |  | Energía | 60
S027-S029 | S027 | S029 | 0.17295 | 1.2 | Supercrítico | 8.7774 | --- | --- | --- | 0.45512 | No Sumergida | 0.00024905 | 0.28783 | 0 | 1246.1728 | 1245.4828 | -0.01 |  |  |  | Batea | 61
S029-S031 | S029 | S031 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 690.0564 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0 | 1245.4948 | 1244.9348 | 0 | 1247.4162 | 1.92 | 2.09 | Energía | 62
S031-S033 | S031 | S033 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 12.1889 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0 | 1244.9348 | 1244.3048 | 0 |  |  |  | Energía | 63
S033-S034 | S033 | S034 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 19.1918 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0 | 1244.3048 | 1244.2248 | 0 |  |  |  | Energía | 64
S034-S035 | S034 | S035 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 210.055 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0 | 1244.2248 | 1243.8348 | 0 |  |  |  | Energía | 65
S035-S036 | S035 | S036 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 7.7045 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0 | 1243.8348 | 1243.5348 | 0 |  |  |  | Energía | 66
S036-S037 | S036 | S037 | 0.18113 | 1.2 | Supercrítico | 7.9309 | --- | --- | --- | 0.47667 | No Sumergida | 0.00031509 | 0.30237 | 0.68 | 1243.5348 | 1243.3748 | 0.67 |  |  |  | Energía | 67
S037-S038 | S037 | S038 | 0.19019 | 1.2 | Supercrítico | 26.7031 | --- | --- | --- | 0.5005 | No Sumergida | 0.00040283 | 0.31848 | 0 | 1242.7093 | 1242.4793 | 0 | 1242.7098 | 0 | 0.17 | Energía | 68
S038-DSAN | S038 | DSAN | 0.19019 | 1.2 | Supercrítico | 3.1579 | --- | --- | --- | 0.5005 | No Sumergida | 0.00040283 | 0.31848 | 0 | 1242.4793 | 1241.9393 | -1.32 |  |  |  | Batea | 69
DSAN-VSAN | DSAN | VSAN | 0.19048 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.50125 | --- | --- | --- | 0 | 1243.255 | 1239.235 |  |  |  |  | Energía | 70
71
002A-002 | 002A | 002 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.3047 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1302.0295 | 1300.0295 |  |  |  |  | Existente | 72
73
004-003 | 004 | 003 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.7499 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1300.7004 | 1299.5004 |  |  |  |  | Existente | 74
75
006-005 | 006 | 005 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 5.2379 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1300.5008 | 1299.2608 |  |  |  |  | Existente | 76
77
008-007 | 008 | 007 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.3409 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1300.3925 | 1298.9825 |  |  |  |  | Existente | 78
79
010-009 | 010 | 009 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 4.262 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1300.5966 | 1298.4166 |  |  |  |  | Existente | 80
81
011-009 | 011 | 009 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.2418 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1298.7567 | 1298.3267 |  |  |  |  | Existente | 82
83
013-012 | 013 | 012 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.262 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1299.9364 | 1298.1364 |  |  |  |  | Existente | 84
85
014-012 | 014 | 012 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 4.2524 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1297.6228 | 1297.3628 |  |  |  |  | Energía | 86
87
016-015 | 016 | 015 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.2344 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1298.9616 | 1297.6216 |  |  |  |  | Existente | 88
89
017-015 | 017 | 015 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.2776 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1298.0673 | 1297.2873 |  |  |  |  | Existente | 90
91
019-018 | 019 | 018 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.7077 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1298.1612 | 1296.8812 |  |  |  |  | Existente | 92
93
020-018 | 020 | 018 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3.9748 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1297.4946 | 1296.9946 |  |  |  |  | Existente | 94
95
21A-021 | 21A | 021 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 170.8017 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1295.8928 | 1295.6228 |  |  |  |  | Energía | 96
97
27A-27B | 27A | 27B | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 110.2463 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0 | 1299.2235 | 1298.1635 | 0 |  |  |  | Existente | 98
27B-027 | 27B | 027 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 91.2481 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.053053 | 0.05 | 1298.1635 | 1297.9635 | 0.05 | 1297.831 | -0.33 | -0.36 | Existente | 99
027-026 | 027 | 026 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 6.0012 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.049489 | 0.143 | 1297.9101 | 1296.2101 | 0.15 |  |  |  | Existente | 100
026-028 | 026 | 028 | 0.031869 | 1.2 | Crítico | 4996.7226 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0.3 | 1296.0597 | 1295.6797 | 0.3 | 1296.1173 | 0.06 | 0.05 | Existente | 101
028-023 | 028 | 023 | 0.035112 | 1.2 | Subcrítico | 3.3566 | --- | --- | --- | 0.17556 | --- | --- | --- | 0 | 1295.3845 | 1295.0845 |  | 1295.708 | 0.32 | 0.32 | Existente | 102
103
27C-27B | 27C | 27B | 0.034508 | 1.2 | Supercrítico | 5.2548 | --- | --- | --- | 0.23006 | --- | --- | --- | 0 | 1300.381 | 1297.831 |  |  |  |  | Existente | 104
105
025-026 | 025 | 026 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 1421.4291 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1297.2473 | 1296.1173 |  |  |  |  | Existente | 106
107
029-030 | 029 | 030 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 37.8992 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1296.7228 | 1296.6228 | 0 |  |  |  | Energía | 108
030-028 | 030 | 028 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 5.9876 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1296.618 | 1295.708 |  |  |  |  | Energía | 109
110
31A-31B | 31A | 31B | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 383.4215 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.049489 | 0.04 | 1295.9119 | 1295.6419 | 0.04 |  |  |  | Existente | 111
31B-31C | 31B | 31C | 0.029126 | 1.2 | Subcrítico | 3.8732 | 0.0006986 | 0.1 | 0.0040872 | 0.10402 | --- | --- | --- | 0.158 | 1295.6001 | 1295.5901 | 0.16 |  |  |  | Existente | 112
31C-031 | 31C | 031 | 0.027275 | 1.2 | Supercrítico | 3.4501 | --- | --- | --- | 0.075763 | --- | --- | --- | 0 | 1295.4339 | 1294.2739 |  | 1294.5228 | -0.91 | -0.91 | Existente | 113
114
21A'-21B | 21A' | 21B | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 5.0229 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1295.896 | 1295.146 | 0 |  |  |  | Energía | 115
21B-31D | 21B | 31D | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 7.6211 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1295.1428 | 1294.8328 | 0 |  |  |  | Energía | 116
31D-31C | 31D | 31C | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 63.1818 | --- | --- | --- | 0.15938 | --- | --- | --- | 0 | 1294.8328 | 1294.5228 |  |  |  |  | Energía | 117
118
034-035 | 034 | 035 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 740.5662 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.053053 | 0.6 | 1295.9694 | 1294.5594 | 0.6 |  |  |  | Existente | 119
035-033 | 035 | 033 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 2.4609 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1293.9549 | 1293.4949 |  |  |  |  | Existente | 120
121
39A-39B | 39A | 39B | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 4.0397 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1295.0326 | 1293.1626 |  |  |  |  | Existente | 122
123
038-037 | 038 | 037 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 7.038 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.06 | 1291.1033 | 1289.7933 | 0.07 |  |  |  | Existente | 124
037-039 | 037 | 039 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3.4892 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1289.7253 | 1289.2153 |  | 1289.7762 | 0.05 | 0.05 | Existente | 125
126
036-037 | 036 | 037 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 736.0983 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1290.1762 | 1289.7762 |  |  |  |  | Existente | 127
128
046'-041 | 046' | 041 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3.6372 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1288.7433 | 1285.2533 |  |  |  |  | Existente | 129
130
48F-48G | 48F | 48G | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 26.3558 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0 | 1286.2526 | 1285.5826 | 0 |  |  |  | Existente | 131
48G-48H | 48G | 48H | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 8.738 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.01 | 1285.5784 | 1285.0884 | 0.01 |  |  |  | Existente | 132
48H-48A | 48H | 48A | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3.5866 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1285.0787 | 1284.6587 |  |  |  |  | Existente | 133
134
082'-S011 | 082' | S011 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 341.956 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1286.0828 | 1285.4728 |  |  |  |  | Energía | 135
136
237G-237D | 237G | 237D | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 89.3394 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1267.2966 | 1266.7666 |  |  |  |  | Existente | 137
138
47A-047 | 47A | 047 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 26.1994 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.046021 | 0.15 | 1294.9108 | 1291.0708 | 0.16 |  |  |  | Existente | 139
047-046 | 047 | 046 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 253.8231 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.046021 | 0.25 | 1290.9152 | 1288.4452 | 0.21 |  |  |  | Existente | 140
046-46A | 046 | 46A | 0.064052 | 1.2 | Supercrítico | 15.5787 | --- | --- | --- | 0.21351 | No Sumergida | 8.7455e-07 | 0.10378 | 0.3 | 1288.2388 | 1287.2588 | 0.29 | 1288.7653 | 0.53 | 0.47 | Existente | 141
46A-082 | 46A | 082 | 0.060056 | 1.2 | Supercrítico | 8.4515 | --- | --- | --- | 0.15014 | No Sumergida | 1.3045e-06 | 0.097032 | 0.062 | 1286.9642 | 1285.7342 | -0.06 |  |  |  | Existente | 142
082-82A | 082 | 82A | 0.071249 | 1.2 | Supercrítico | 8.8797 | --- | --- | --- | 0.19791 | No Sumergida | 2.7259e-06 | 0.1153 | 0.02 | 1285.7917 | 1285.4117 | 0.13 | 1285.881 | 0.09 | 0.23 | Existente | 143
82A-82B | 82A | 82B | 0.072443 | 1.2 | Supercrítico | 117.6391 | --- | --- | --- | 0.20123 | No Sumergida | 6.3957e-07 | 0.12699 | 0.158 | 1285.2798 | 1284.5598 | 0.17 |  |  |  | Existente | 144
82B-102 | 82B | 102 | 0.064075 | 1.2 | Supercrítico | 3.7904 | --- | --- | --- | 0.10679 | No Sumergida | 2.3602e-06 | 0.10322 | -0.08 | 1284.3882 | 1284.0882 | -0.1 | 1284.7815 | 0.39 | 0.42 | Existente | 145
102-087 | 102 | 087 | 0.075005 | 1.2 | Supercrítico | 81.6005 | --- | --- | --- | 0.18751 | No Sumergida | 4.144e-06 | 0.12125 | 0.072 | 1284.1856 | 1283.0856 | -0.13 | 1284.3718 | 0.19 | 0.24 | Existente | 146
087-182 | 087 | 182 | 0.079025 | 1.2 | Supercrítico | 214.9983 | --- | --- | --- | 0.21951 | No Sumergida | 4.0012e-06 | 0.12822 | 0 | 1283.211 | 1277.981 | -0.01 | 1284.1328 | 0.92 | 1.18 | Existente | 147
182-S048 | 182 | S048 | 0.07786 | 1.2 | Supercrítico | 262.0207 | --- | --- | --- | 0.2049 | No Sumergida | 4.021e-06 | 0.12629 | 1.19 | 1277.9862 | 1276.8262 | 1.33 |  |  |  | Energía | 148
S048-S049 | S048 | S049 | 0.08059 | 1.2 | Supercrítico | 38.7464 | --- | --- | --- | 0.21208 | No Sumergida | 4.7674e-06 | 0.13054 | 2.41 | 1275.4991 | 1273.2391 | 2.33 | 1275.4958 | 0 | 0.1 | Energía | 149
S049-S050 | S049 | S050 | 0.096259 | 1.2 | Supercrítico | 509.8823 | --- | --- | --- | 0.25331 | No Sumergida | 1.2129e-05 | 0.15666 | 0.14 | 1270.9126 | 1266.0226 | -0.18 | 1270.9079 | 0 | 0.18 | Batea | 150
S050-AL05 | S050 | AL05 | 0.13936 | 1.2 | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.36674 | No Sumergida | 8.1848e-05 | 0.22907 | 0.02 | 1266.206 | 1262.496 | 0.36 | 1266.0655 | -0.14 | 0.14 | Batea | 151
AL05-210A | AL05 | 210A | 0.13929 | 1.2 | Supercrítico | 30.8979 | --- | --- | --- | 0.36655 | --- | --- | --- | 0 | 1262.1408 | 1261.1808 |  |  |  |  | Energía | 152
153
042-043 | 042 | 043 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 7.317 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.053053 | 0.058 | 1294.1974 | 1293.4474 | -0.04 |  |  |  | Existente | 154
043-044 | 043 | 044 | 0.065567 | 1.2 | Supercrítico | 35.6752 | --- | --- | --- | 0.32784 | No Sumergida | 5.9775e-06 | 0.10731 | 0.082 | 1293.4886 | 1291.5886 | 0.09 | 1293.5013 | 0.01 | 0.04 | Existente | 155
044-045 | 044 | 045 | 0.068204 | 1.2 | Supercrítico | 1620.9196 | --- | --- | --- | 0.37891 | No Sumergida | 6.2612e-06 | 0.1123 | 0.05 | 1291.5012 | 1290.3312 | 0.05 |  |  |  | Existente | 156
045-046 | 045 | 046 | 0.068935 | 1.2 | Supercrítico | 4.2397 | --- | --- | --- | 0.38297 | --- | --- | --- | 0 | 1290.2853 | 1288.7653 |  |  |  |  | Existente | 157
158
043A-043 | 043A | 043 | 0.064918 | 1.2 | Supercrítico | 2641.3683 | --- | --- | --- | 0.32459 | --- | --- | --- | 0 | 1298.8213 | 1293.5013 |  |  |  |  | Existente | 159
160
069-070 | 069 | 070 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.6979 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.053053 | 0.15 | 1315.6388 | 1310.7888 | 0.12 |  |  |  | Existente | 161
070-071 | 070 | 071 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 46.7383 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.049489 | 0.165 | 1310.6659 | 1302.9059 | 0.17 |  |  |  | Existente | 162
071-073 | 071 | 073 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 7.4612 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.053053 | 0.26 | 1302.7365 | 1300.2265 | 0.34 | 1302.979 | 0.24 | 0.21 | Existente | 163
073-074 | 073 | 074 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 47.3931 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1299.8888 | 1297.4088 | 0 | 1300.1202 | 0.23 | 0.22 | Energía | 164
074-075 | 074 | 075 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 24.3683 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1297.4114 | 1296.9614 | 0.02 |  |  |  | Energía | 165
075-076 | 075 | 076 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 66.1926 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.05 | 1296.938 | 1296.838 | 0 |  |  |  | Energía | 166
076-077 | 076 | 077 | 0.032679 | 1.2 | Supercrítico | 50.9486 | --- | --- | --- | 0.1634 | No Sumergida | 1.1582e-07 | 0.052789 | 0 | 1296.8354 | 1293.0554 | 0.01 |  |  |  | Energía | 167
077-078 | 077 | 078 | 0.03452 | 1.2 | Supercrítico | 6.5883 | --- | --- | --- | 0.1726 | No Sumergida | 2.1196e-07 | 0.055799 | 0 | 1293.0497 | 1289.0197 | 0.02 |  |  |  | Energía | 168
078-080 | 078 | 080 | 0.041105 | 1.2 | Supercrítico | 6.6284 | --- | --- | --- | 0.22836 | No Sumergida | 4.5545e-07 | 0.066763 | 0.04 | 1289.0014 | 1287.8514 | 0.03 |  |  |  | Existente | 169
080-082 | 080 | 082 | 0.044315 | 1.2 | Supercrítico | 10.1676 | --- | --- | --- | 0.24619 | --- | --- | --- | 0 | 1287.821 | 1285.881 |  | 1287.8066 | -0.01 | 0.01 | Existente | 170
171
072-071 | 072 | 071 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 11.6312 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1313.819 | 1302.979 |  |  |  |  | Existente | 172
173
73A-73B | 73A | 73B | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 15.604 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0 | 1311.5237 | 1302.7237 | 0.13 |  |  |  | Existente | 174
73B-73C | 73B | 73C | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 97.4381 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0 | 1302.5902 | 1301.4202 | 0 |  |  |  | Existente | 175
73C-073 | 73C | 073 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 16.7824 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1301.4202 | 1300.1202 |  | 1301.4818 | 0.06 | -0.08 | Existente | 176
177
73D-73C | 73D | 73C | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 13.0772 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1314.7318 | 1301.4818 |  |  |  |  | Existente | 178
179
081-080 | 081 | 080 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 7.047 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1288.1566 | 1287.8066 |  |  |  |  | Existente | 180
181
108A-109 | 108A | 109 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 6.2954 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.049489 | 0.11 | 1286.5829 | 1285.3829 | 0.12 |  |  |  | Existente | 182
109-107 | 109 | 107 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 6.2501 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.049489 | 0.14 | 1285.2615 | 1285.0115 | 0.12 |  |  |  | Existente | 183
107-82B | 107 | 82B | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 2.4094 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1284.8915 | 1284.7815 |  | 1284.9257 | 0.03 | 0.04 | Existente | 184
185
106-107 | 106 | 107 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 534.2717 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1286.0957 | 1284.9257 |  |  |  |  | Existente | 186
187
097-098 | 097 | 098 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 197.1432 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.049489 | 0 | 1288.5933 | 1288.2833 | 0 |  |  |  | Existente | 188
098-S051 | 098 | S051 | 0.03004 | 1.2 | Supercrítico | 8.0096 | --- | --- | --- | 0.12016 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0.1 | 1288.2802 | 1287.8702 | 0.07 |  |  |  | Energía | 189
S051-096 | S051 | 096 | 0.030062 | 1.2 | Supercrítico | 43.2646 | --- | --- | --- | 0.12025 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0.03 | 1287.7962 | 1287.6162 | 0 | 1287.9098 | 0.11 | 0 | Energía | 190
096-100 | 096 | 100 | 0.030062 | 1.2 | Supercrítico | 344.7652 | --- | --- | --- | 0.12025 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0 | 1287.6183 | 1286.5783 | 0.04 |  |  |  | Energía | 191
100-101 | 100 | 101 | 0.030062 | 1.2 | Supercrítico | 1019.5221 | --- | --- | --- | 0.12025 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.048361 | 0 | 1286.5394 | 1285.9794 | 0.01 |  |  |  | Energía | 192
101-102 | 101 | 102 | 0.029126 | 1.2 | Supercrítico | 151.4695 | --- | --- | --- | 0.10402 | --- | --- | --- | 0 | 1285.9718 | 1284.3718 |  | 1285.9716 | 0 | 0 | Existente | 193
194
095-S051 | 095 | S051 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 500035.8939 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1299.1498 | 1287.9098 |  |  |  |  | Existente | 195
196
103-104 | 103 | 104 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 77.6765 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.053053 | 0.04 | 1287.4799 | 1286.9599 | 0.07 |  |  |  | Existente | 197
104-105 | 104 | 105 | 0.031907 | 1.2 | Supercrítico | 162.1604 | --- | --- | --- | 0.15953 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1286.8928 | 1286.7028 | 0 |  |  |  | Energía | 198
105-101 | 105 | 101 | 0.031907 | 1.2 | Supercrítico | 5.0616 | --- | --- | --- | 0.15953 | --- | --- | --- | 0 | 1286.7016 | 1285.9716 |  |  |  |  | Energía | 199
200
S011'-086 | S011' | 086 | 0.031914 | 1.2 | Supercrítico | 13614.8378 | --- | --- | --- | 0.15957 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1285.8517 | 1284.5317 | 0.01 |  |  |  | Energía | 201
086-087 | 086 | 087 | 0.031889 | 1.2 | Supercrítico | 3.9358 | --- | --- | --- | 0.15945 | --- | --- | --- | 0 | 1284.5228 | 1284.1328 |  |  |  |  | Energía | 202
203
234-235 | 234 | 235 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 5.9339 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.048361 | 0.81 | 1286.2774 | 1281.5274 | 0.8 |  |  |  | Existente | 204
235-233 | 235 | 233 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 3.9535 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.046021 | 0.74 | 1280.7261 | 1277.0461 | 0.75 |  |  |  | Existente | 205
233-S048 | 233 | S048 | 0.028349 | 1.2 | Supercrítico | 3.9506 | --- | --- | --- | 0.09145 | --- | --- | --- | 0 | 1276.2958 | 1275.4958 |  | 1277.0491 | 0.75 | 0.75 | Energía | 206
207
231-232 | 231 | 232 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 25.2286 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.048361 | 0.36 | 1285.0912 | 1281.5012 | 0.35 |  |  |  | Existente | 208
232-233 | 232 | 233 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 131.1443 | --- | --- | --- | 0.095329 | --- | --- | --- | 0 | 1281.1491 | 1277.0491 |  |  |  |  | Existente | 209
210
186'-S049 | 186' | S049 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 3.1245 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1285.0565 | 1272.2765 |  |  |  |  | Energía | 211
212
110-111 | 110 | 111 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2054.2199 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.19 | 1318.3105 | 1316.6805 | 0.13 |  |  |  | Existente | 213
111-112 | 111 | 112 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 79.9122 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 1.7 | 1316.5535 | 1310.9935 | 1.7 |  |  |  | Existente | 214
112-090 | 112 | 090 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 55.6288 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.1 | 1309.2893 | 1291.2893 | 0.13 |  |  |  | Existente | 215
090-091 | 090 | 091 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 162.8988 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.051472 | 0.224 | 1291.1591 | 1285.0591 | 0.28 |  |  |  | Existente | 216
091-093 | 091 | 093 | 0.029126 | 1.2 | Supercrítico | 1186.5295 | --- | --- | --- | 0.10402 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.046887 | -0.09 | 1284.7835 | 1283.7335 | -0.1 | 1285.2061 | 0.42 | 0.4 | Existente | 217
093-094 | 093 | 094 | 0.036874 | 1.2 | Supercrítico | 57.3711 | --- | --- | --- | 0.13169 | No Sumergida | 1.2773e-07 | 0.059413 | -0.22 | 1283.8337 | 1283.0537 | -0.23 |  |  |  | Existente | 218
094-089 | 094 | 089 | 0.041242 | 1.2 | Supercrítico | 188.6743 | --- | --- | --- | 0.14729 | No Sumergida | 7.8494e-08 | 0.066462 | 0.866 | 1283.2886 | 1280.9686 | 0.81 | 1283.1628 | -0.13 | -0.1 | Existente | 219
089-179 | 089 | 179 | 0.040647 | 1.2 | Supercrítico | 5011.2921 | --- | --- | --- | 0.10162 | No Sumergida | 1.2108e-07 | 0.065441 | 0.18 | 1280.1576 | 1273.7676 | 0.24 | 1282.033 | 1.88 | 1.95 | Existente | 220
179-S052 | 179 | S052 | 0.044528 | 1.2 | Supercrítico | 3.0481 | --- | --- | --- | 0.11132 | No Sumergida | 2.2738e-07 | 0.071654 | 0.02 | 1273.5256 | 1272.2756 | 0 | 1273.8072 | 0.28 | 0.28 | Existente | 221
S052-AL04 | S052 | AL04 | 0.049821 | 1.2 | Supercrítico | 3618680.8114 | --- | --- | --- | 0.13111 | No Sumergida | 3.8195e-07 | 0.080241 | 0.01 | 1272.2719 | 1271.1419 | 0.02 | 1272.8033 | 0.53 | 0.56 | Energía | 222
AL04-S049 | AL04 | S049 | 0.050634 | 1.2 | Supercrítico | 2.9315 | --- | --- | --- | 0.13325 | --- | --- | --- | 0 | 1271.1179 | 1270.9079 |  |  |  |  | Energía | 223
224
092-091 | 092 | 091 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 4.0265 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1287.8761 | 1285.2061 |  |  |  |  | Existente | 225
226
102'-094 | 102' | 094 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 5.1473 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1284.4428 | 1283.1628 |  |  |  |  | Existente | 227
228
087'-088 | 087' | 088 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 1215.171 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1284.713 | 1282.243 | 0 |  |  |  | Existente | 229
088-089 | 088 | 089 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.302 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1282.243 | 1282.033 |  |  |  |  | Existente | 230
231
S048'-S054 | S048' | S054 | 0.031895 | 1.2 | Supercrítico | 52.4834 | --- | --- | --- | 0.15948 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.02 | 1276.7461 | 1276.2961 | 0 |  |  |  | Energía | 232
S054-179 | S054 | 179 | 0.031895 | 1.2 | Supercrítico | 2.7619 | --- | --- | --- | 0.15948 | --- | --- | --- | 0 | 1276.2972 | 1273.8072 |  |  |  |  | Energía | 233
234
176'-S052 | 176' | S052 | 0.031895 | 1.2 | Supercrítico | 174.2912 | --- | --- | --- | 0.15948 | --- | --- | --- | 0 | 1274.9233 | 1272.8033 |  |  |  |  | Energía | 235
236
178'-S052 | 178' | S052 | 0.031895 | 1.2 | Supercrítico | 3.107 | --- | --- | --- | 0.15948 | --- | --- | --- | 0 | 1277.7041 | 1272.8441 |  |  |  |  | Energía | 237
238
237C'-227A | 237C' | 227A | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 6.1698 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1268.7428 | 1268.2528 | 0 |  |  |  | Energía | 239
227A-227 | 227A | 227 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 6.3986 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.07 | 1268.2528 | 1268.0628 | 0 |  |  |  | Energía | 240
227-S050 | 227 | S050 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 3.2693 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1268.0655 | 1266.0655 |  | 1268.7952 | 0.73 | 0.78 | Energía | 241
242
237B'-227 | 237B' | 227 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 310.0314 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1272.0652 | 1268.7952 |  |  |  |  | Energía | 243
244
141'-138 | 141' | 138 | 0.031854 | 1.2 | Supercrítico | 7.3463 | --- | --- | --- | 0.15927 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1279.0028 | 1278.4128 | 0 |  |  |  | Energía | 245
138-142 | 138 | 142 | 0.032402 | 1.2 | Supercrítico | 182.4833 | --- | --- | --- | 0.16201 | No Sumergida | 1.3797e-08 | 0.052336 | 0.16 | 1278.4135 | 1277.8535 | 0.15 | 1278.9071 | 0.49 | 0.49 | Energía | 246
142-158 | 142 | 158 | 0.035878 | 1.2 | Supercrítico | 889.4525 | --- | --- | --- | 0.089696 | No Sumergida | 6.2435e-08 | 0.057696 | 0.05 | 1277.699 | 1276.689 | 0.05 | 1279.273 | 1.57 | 1.5 | Existente | 247
158-154 | 158 | 154 | 0.038291 | 1.2 | Supercrítico | 2.8626 | --- | --- | --- | 0.095728 | No Sumergida | 8.8244e-08 | 0.061618 | 0.07 | 1276.6412 | 1275.9312 | 0.06 |  |  |  | Existente | 248
154-AL01 | 154 | AL01 | 0.046154 | 1.2 | Crítico | 1718873.3854 | --- | --- | --- | 0.11539 | --- | --- | --- | 0.01 | 1275.8715 | 1275.8315 | 0.01 | 1275.9831 | 0.11 | 0.12 | Existente | 249
AL01-159 | AL01 | 159 | 0.046154 | 1.2 | Crítico | 1.8894 | --- | --- | --- | 0.11539 | --- | --- | --- | 0.13 | 1275.8215 | 1275.2815 | 0.12 |  |  |  | Existente | 250
159-161 | 159 | 161 | 0.052897 | 1.2 | Supercrítico | 1029.1101 | --- | --- | --- | 0.088161 | No Sumergida | 2.5116e-07 | 0.09206 | 0.02 | 1275.1662 | 1274.6062 | 0.02 | 1275.3383 | 0.17 | 0.2 | Existente | 251
161-AL02 | 161 | AL02 | 0.054424 | 1.2 | Subcrítico | 2291831.1805 | 0.00047167 | 0.2 | 0.00071608 | 0.090707 | --- | --- | --- | 0.01 | 1274.5874 | 1274.5774 | 0.01 | 1274.9143 | 0.33 | 0.35 | Existente | 252
AL02-162 | AL02 | 162 | 0.054452 | 1.2 | Subcrítico | 3.0005 | 0.0013974 | 0.1 | 0.030855 | 0.090753 | --- | --- | --- | 0.03 | 1274.5676 | 1274.4776 | 0 |  |  |  | Existente | 253
162-163 | 162 | 163 | 0.071181 | 1.2 | Supercrítico | 170.1512 | --- | --- | --- | 0.18732 | No Sumergida | 2.5022e-06 | 0.11519 | 0.01 | 1274.4733 | 1273.8833 | 0.01 | 1275.7917 | 1.32 | 1.36 | Energía | 254
163-108 | 163 | 108 | 0.071842 | 1.2 | Supercrítico | 1.742 | --- | --- | --- | 0.18906 | No Sumergida | 6.6661e-07 | 0.126 | 0 | 1273.8744 | 1273.4344 | 0 |  |  |  | Energía | 255
108-AL03 | 108 | AL03 | 0.075097 | 1.2 | Crítico | 69.5378 | --- | --- | --- | 0.12516 | --- | --- | --- | 0.01 | 1273.4303 | 1273.2203 | 0.01 | 1274.7563 | 1.33 | 1.35 | Existente | 256
AL03-176 | AL03 | 176 | 0.075794 | 1.2 | Crítico | 52.5903 | --- | --- | --- | 0.12632 | --- | --- | --- | 0.225 | 1273.2113 | 1273.0313 | 0.22 |  |  |  | Existente | 257
176-174 | 176 | 174 | 0.082891 | 1.2 | Crítico | 2.2076 | --- | --- | --- | 0.13815 | --- | --- | --- | 0 | 1272.8159 | 1272.2759 | -0.01 | 1274.5753 | 1.76 | 1.81 | Existente | 258
174-177 | 174 | 177 | 0.087651 | 1.2 | Crítico | 297.5777 | --- | --- | --- | 0.14608 | --- | --- | --- | 0.02 | 1272.2824 | 1271.8424 | 0 | 1272.5945 | 0.31 | 0.33 | Existente | 259
177-S055 | 177 | S055 | 0.10035 | 1.2 | Supercrítico | 108.6026 | --- | --- | --- | 0.26408 | No Sumergida | 1.5002e-05 | 0.16335 | 0.29 | 1271.841 | 1271.631 | 0 | 1273.9186 | 2.08 | 2.13 | Energía | 260
S055-S050 | S055 | S050 | 0.10083 | 1.2 | Supercrítico | 2.9141 | --- | --- | --- | 0.26535 | --- | --- | --- | 0 | 1271.6305 | 1266.1905 |  |  |  |  | Energía | 261
262
129-130 | 129 | 130 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.4369 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0 | 1300.3192 | 1296.3992 | 0 |  |  |  | Existente | 263
130-131 | 130 | 131 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.3082 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.1 | 1296.3992 | 1290.5392 | 0.1 | 1299.465 | 3.07 | 3.01 | Existente | 264
131-133 | 131 | 133 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.8642 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.27 | 1290.4413 | 1286.7713 | 0.27 | 1290.662 | 0.22 | 0.2 | Existente | 265
133-135 | 133 | 135 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 350.3745 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.28 | 1286.4974 | 1282.8974 | 0.28 | 1286.6242 | 0.13 | 0.15 | Existente | 266
135-136 | 135 | 136 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3970.5978 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.46 | 1282.6153 | 1280.4653 | 0.53 |  |  |  | Existente | 267
136-137 | 136 | 137 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 8.2603 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.03 | 1279.938 | 1279.048 | 0.05 |  |  |  | Existente | 268
137-138 | 137 | 138 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 49.86 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1278.9971 | 1278.9071 |  | 1279.0855 | 0.09 | 0.08 | Existente | 269
270
130A-130 | 130A | 130 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 104649.8255 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1302.445 | 1299.465 |  |  |  |  | Existente | 271
272
132-131 | 132 | 131 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 965.0475 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1295.202 | 1290.662 |  |  |  |  | Existente | 273
274
134-133 | 134 | 133 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 1767.9706 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1287.4742 | 1286.6242 |  |  |  |  | Existente | 275
276
137A-137 | 137A | 137 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 67.2689 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1280.2755 | 1279.0855 |  |  |  |  | Existente | 277
278
S056-S057 | S056 | S057 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 32.3935 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.04 | 1296.0197 | 1293.6197 | 0 |  |  |  | Energía | 279
S057-143 | S057 | 143 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 46.544 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.02 | 1293.6152 | 1292.2552 | 0 |  |  |  | Energía | 280
143-142 | 143 | 142 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 3.1249 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1292.253 | 1279.273 |  |  |  |  | Energía | 281
282
150''-155 | 150'' | 155 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 4595.9155 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1281.8776 | 1281.0776 | 0 |  |  |  | Existente | 283
155-156 | 155 | 156 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 4.0226 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.051472 | 0.09 | 1281.0764 | 1280.1764 | 0.08 |  |  |  | Existente | 284
156-154 | 156 | 154 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 186.8485 | --- | --- | --- | 0.095329 | --- | --- | --- | 0 | 1280.0931 | 1275.9831 |  | 1280.4175 | 0.32 | 0.32 | Existente | 285
286
157-156 | 157 | 156 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 609.3588 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1283.3275 | 1280.4175 |  |  |  |  | Existente | 287
288
153'-154 | 153' | 154 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.1258 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1278.1303 | 1276.7303 |  |  |  |  | Existente | 289
290
123'-124 | 123' | 124 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 212.1422 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.051472 | 0.1 | 1283.3332 | 1281.0132 | 0.1 |  |  |  | Existente | 291
124-125 | 124 | 125 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 3.0639 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 1.2653e-08 | 0.046021 | 1.6 | 1280.9124 | 1278.7024 | 1.61 |  |  |  | Existente | 292
125-159 | 125 | 159 | 0.029555 | 1.2 | Supercrítico | 259.4279 | --- | --- | --- | 0.073888 | --- | --- | --- | 0 | 1277.092 | 1275.682 |  | 1277.0628 | -0.03 | -0.03 | Existente | 293
294
126-127 | 126 | 127 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 1078.9248 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.051472 | 0.02 | 1282.1428 | 1281.7428 | -0.02 |  |  |  | Batea | 295
127-125 | 127 | 125 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 155.6476 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1281.7638 | 1277.8838 |  | 1282.0817 | 0.32 | 0.32 | Existente | 296
297
128-127 | 128 | 127 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 5.3121 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1284.5817 | 1282.0817 |  |  |  |  | Existente | 298
299
158''-125 | 158'' | 125 | 0.031842 | 1.2 | Supercrítico | 2.8261 | --- | --- | --- | 0.15921 | --- | --- | --- | 0 | 1277.6528 | 1277.0628 |  |  |  |  | Energía | 300
301
160'-159 | 160' | 159 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 2.1062 | --- | --- | --- | 0.095329 | --- | --- | --- | 0 | 1278.8983 | 1275.3383 |  |  |  |  | Existente | 302
303
151'-153 | 151' | 153 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.2561 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.053053 | 0.138 | 1280.4449 | 1277.8049 | 0.16 |  |  |  | Existente | 304
153-161 | 153 | 161 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 1.8848 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1277.6443 | 1274.9143 |  |  |  |  | Existente | 305
306
146'-147 | 146' | 147 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 2485.7123 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1284.9628 | 1284.5828 | 0 |  |  |  | Energía | 307
147-148 | 147 | 148 | 0.031854 | 1.2 | Supercrítico | 435.0354 | --- | --- | --- | 0.15927 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.051472 | 0.23 | 1284.5828 | 1284.3628 | 0.23 |  |  |  | Energía | 308
148-150 | 148 | 150 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 3.679 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.046021 | 0 | 1284.1332 | 1281.5232 | 0.01 | 1284.634 | 0.5 | 0.49 | Existente | 309
150-151 | 150 | 151 | 0.028389 | 1.2 | Supercrítico | 59.2895 | --- | --- | --- | 0.091578 | No Sumergida | 1.2653e-08 | 0.045617 | 0.57 | 1281.5179 | 1280.9279 | 0.55 |  |  |  | Energía | 310
151-162 | 151 | 162 | 0.030942 | 1.2 | Supercrítico | 300.0951 | --- | --- | --- | 0.077355 | --- | --- | --- | 0 | 1280.3817 | 1275.7917 |  | 1280.5272 | 0.15 | 0.15 | Existente | 311
312
149''-148 | 149'' | 148 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.6244 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1288.624 | 1284.634 |  |  |  |  | Existente | 313
314
152'-151 | 152' | 151 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 3.1402 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1282.9372 | 1280.5272 |  |  |  |  | Existente | 315
316
165'-162 | 165' | 162 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 3.3072 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1277.8775 | 1276.0475 |  |  |  |  | Existente | 317
318
115-116 | 115 | 116 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 6.4465 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1304.5906 | 1297.5506 | 0.07 |  |  |  | Energía | 319
116-117 | 116 | 117 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 174.3033 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1297.4761 | 1295.8261 | 0 |  |  |  | Energía | 320
117-119 | 117 | 119 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 124.7154 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1295.8219 | 1292.6719 | 0 | 1295.9087 | 0.09 | 0.06 | Existente | 321
119-120 | 119 | 120 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.4374 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.02 | 1292.6719 | 1290.4019 | 0.02 |  |  |  | Existente | 322
120-122 | 120 | 122 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 43.6893 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.13 | 1290.385 | 1287.415 | 0.13 | 1290.4715 | 0.09 | 0.08 | Existente | 323
122-123 | 122 | 123 | 0.032237 | 1.2 | Supercrítico | 80.3386 | --- | --- | --- | 0.16118 | No Sumergida | 1.8524e-08 | 0.052115 | 0.372 | 1287.2817 | 1283.0617 | 0.35 |  |  |  | Existente | 324
123-160 | 123 | 160 | 0.038426 | 1.2 | Supercrítico | 1202.0069 | --- | --- | --- | 0.10674 | No Sumergida | 7.7629e-08 | 0.061872 | 0.208 | 1282.7098 | 1278.2498 | 0.22 | 1282.9034 | 0.19 | 0.24 | Existente | 325
160-108 | 160 | 108 | 0.042314 | 1.2 | Supercrítico | 38.3969 | --- | --- | --- | 0.10579 | --- | --- | --- | 0 | 1278.0263 | 1274.7563 |  | 1279.4654 | 1.44 | 1.45 | Existente | 326
327
118-117 | 118 | 117 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 6.061 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1302.5387 | 1295.9087 |  |  |  |  | Existente | 328
329
121-120 | 121 | 120 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 56.3598 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1301.1115 | 1290.4715 |  |  |  |  | Existente | 330
331
S056'-S058 | S056' | S058 | 0.031899 | 1.2 | Supercrítico | 6.1004 | --- | --- | --- | 0.1595 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.02 | 1296.0435 | 1292.1935 | 0 |  |  |  | Energía | 332
S058-120 | S058 | 120 | 0.031899 | 1.2 | Supercrítico | 68.7351 | --- | --- | --- | 0.1595 | --- | --- | --- | 0 | 1292.1963 | 1290.7163 |  |  |  |  | Energía | 333
334
091'-123 | 091' | 123 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 3.8903 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1285.1734 | 1282.9034 |  |  |  |  | Existente | 335
336
094'-160 | 094' | 160 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 3.1781 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1283.4654 | 1279.4654 |  |  |  |  | Energía | 337
338
089'-108 | 089' | 108 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2.3038 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1281.4247 | 1274.8247 |  |  |  |  | Existente | 339
340
166'-167 | 166' | 167 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 768.631 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | -0.05 | 1283.5503 | 1282.4303 | -0.05 |  |  |  | Existente | 341
167-152 | 167 | 152 | 0.029989 | 1.2 | Crítico | 4.3524 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0.21 | 1282.4801 | 1282.3901 | 0.19 | 1282.5889 | 0.11 | 0.1 | Existente | 342
152-165 | 152 | 165 | 0.031923 | 1.2 | Supercrítico | 236.7449 | --- | --- | --- | 0.12769 | No Sumergida | 1.616e-08 | 0.0514 | 0.087 | 1282.201 | 1276.781 | 0.09 |  |  |  | Existente | 343
165-176 | 165 | 176 | 0.03647 | 1.2 | Supercrítico | 2.2117 | --- | --- | --- | 0.088952 | --- | --- | --- | 0 | 1276.6953 | 1274.5753 |  | 1277.8765 | 1.18 | 1.19 | Existente | 344
345
148'-167 | 148' | 167 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.9746 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1285.5689 | 1282.5889 |  |  |  |  | Existente | 346
347
163A'-164 | 163A' | 164 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2037.7812 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.03 | 1281.8193 | 1281.0793 | 0.03 |  |  |  | Existente | 348
164-165 | 164 | 165 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2.5509 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1281.0465 | 1277.8765 |  |  |  |  | Existente | 349
350
146''-166 | 146'' | 166 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 1158.703 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.051472 | 0.1 | 1284.9639 | 1283.3539 | 0.1 |  |  |  | Existente | 351
166-163A | 166 | 163A | 0.032897 | 1.2 | Supercrítico | 265.308 | --- | --- | --- | 0.13159 | No Sumergida | 1.0797e-07 | 0.05302 | 1.537 | 1283.2566 | 1281.4366 | 1.48 |  |  |  | Existente | 352
163A-173 | 163A | 173 | 0.036292 | 1.2 | Supercrítico | 3031.5188 | --- | --- | --- | 0.15779 | No Sumergida | 2.4579e-07 | 0.058634 | -0.027 | 1279.961 | 1273.211 | -0.01 |  |  |  | Existente | 353
173-174 | 173 | 174 | 0.037763 | 1.2 | Supercrítico | 139.5745 | --- | --- | --- | 0.18882 | --- | --- | --- | 0 | 1273.2245 | 1272.5945 |  |  |  |  | Existente | 354
355
178-177 | 178 | 177 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 3.3898 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1277.6686 | 1273.9186 |  |  |  |  | Existente | 356
357
166''-188 | 166'' | 188 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 14279.321 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.051472 | 0.002 | 1283.9961 | 1283.1061 | -0.01 |  |  |  | Existente | 358
188-189 | 188 | 189 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 337.8131 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.053053 | 0.228 | 1283.1196 | 1282.4496 | 0.19 | 1283.3355 | 0.22 | 0.23 | Existente | 359
189-190 | 189 | 190 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 4.5006 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.046021 | 1.66 | 1282.2551 | 1277.8351 | 1.71 |  |  |  | Existente | 360
190-191 | 190 | 191 | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 211.9165 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.046021 | 0 | 1276.1222 | 1274.3222 | 0 |  |  |  | Existente | 361
191-192 | 191 | 192 | 0.029493 | 1.2 | Supercrítico | 285.6115 | --- | --- | --- | 0.09831 | No Sumergida | 1.4807e-08 | 0.047417 | 0.11 | 1274.326 | 1272.076 | 0.09 | 1275.4145 | 1.09 | 1.06 | Existente | 362
192-194 | 192 | 194 | 0.03465 | 1.2 | Supercrítico | 401.5414 | --- | --- | --- | 0.086626 | No Sumergida | 3.6475e-08 | 0.055719 | 0.81 | 1271.9822 | 1268.2822 | 0.79 | 1272.1054 | 0.12 | 0.14 | Existente | 363
194-210A | 194 | 210A | 0.039841 | 1.2 | Supercrítico | 3.7676 | --- | --- | --- | 0.088535 | --- | --- | --- | 0 | 1267.4933 | 1261.1533 |  | 1267.8928 | 0.4 | 0.44 | Existente | 364
365
188A-188 | 188A | 188 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 6.2672 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1284.1455 | 1283.3355 |  |  |  |  | Existente | 366
367
163A''-191 | 163A'' | 191 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 4.6914 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1281.8845 | 1275.4145 |  |  |  |  | Existente | 368
369
174'-192 | 174' | 192 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.4388 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1274.0854 | 1272.1054 |  |  |  |  | Existente | 370
371
193'-192 | 193' | 192 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2.7342 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1274.4169 | 1272.6669 |  |  |  |  | Existente | 372
373
177'-195 | 177' | 195 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 620.2886 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1274.6171 | 1268.2171 | 0.07 |  |  |  | Energía | 374
195-194 | 195 | 194 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 2.6938 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1268.1428 | 1267.8928 |  |  |  |  | Energía | 375
376
196'-194 | 196' | 194 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2.3042 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1271.4172 | 1268.2772 |  |  |  |  | Existente | 377
378
204A-204 | 204A | 204 | 0.031901 | 1.2 | Supercrítico | 3.1413 | --- | --- | --- | 0.1595 | --- | --- | --- | 0 | 1263.0428 | 1262.6328 |  |  |  |  | Energía | 379
380
191'-197 | 191' | 197 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 7237.36 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1275.4533 | 1274.6533 | 0 |  |  |  | Existente | 381
197-198 | 197 | 198 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.6636 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.051472 | 0.46 | 1274.6537 | 1274.4037 | 0.46 |  |  |  | Existente | 382
198-193 | 198 | 193 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 429.6522 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.048361 | 0.02 | 1273.9451 | 1272.1651 | -0.02 | 1273.8327 | -0.11 | -0.11 | Existente | 383
193-201 | 193 | 201 | 0.039911 | 1.2 | Supercrítico | 134.8178 | --- | --- | --- | 0.13304 | No Sumergida | 7.3555e-08 | 0.064385 | 0.26 | 1272.1862 | 1267.7362 | 0.28 | 1274.1615 | 1.98 | 2.02 | Existente | 384
201-203 | 201 | 203 | 0.039238 | 1.2 | Supercrítico | 1239.6634 | --- | --- | --- | 0.098095 | No Sumergida | 7.0092e-08 | 0.063084 | 0.1 | 1267.4556 | 1266.4356 | 0.11 | 1267.5184 | 0.06 | 0.03 | Existente | 385
203-204 | 203 | 204 | 0.039059 | 1.2 | Supercrítico | 3.2137 | --- | --- | --- | 0.086797 | --- | --- | --- | 0 | 1266.3301 | 1265.1201 |  |  |  |  | Existente | 386
387
199-198 | 199 | 198 | 0.031869 | 1.2 | Crítico | 1054.9208 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1274.2227 | 1273.8327 |  |  |  |  | Existente | 388
389
198A-198 | 198A | 198 | 0.032805 | 1.2 | Crítico | 4.4576 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1274.7141 | 1274.4941 |  |  |  |  | Existente | 390
391
200-193 | 200 | 193 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 3.8189 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1275.0215 | 1274.1615 |  |  |  |  | Existente | 392
393
202'-201 | 202' | 201 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2.8013 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1269.9618 | 1267.7018 |  |  |  |  | Existente | 394
395
196-201 | 196 | 201 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.4585 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1271.3784 | 1267.5184 |  |  |  |  | Existente | 396
397
206A-206 | 206A | 206 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 3.0193 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1270.1731 | 1266.9431 |  |  |  |  | Energía | 398
399
200'-202 | 200' | 202 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 59194.9507 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.051472 | 1.177 | 1275.1224 | 1269.6824 | 1.13 |  |  |  | Existente | 400
202-205 | 202 | 205 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 12.8175 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.049489 | 0.323 | 1268.5486 | 1262.8586 | 0.38 |  |  |  | Existente | 401
205-205A | 205 | 205A | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 7.1924 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1262.4835 | 1256.7135 |  | 1262.6282 | 0.14 | 0.15 | Existente | 402
403
203'-205 | 203' | 205 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 16.0706 | --- | --- | --- | 0.11996 | --- | --- | --- | 0 | 1268.0782 | 1262.6282 |  |  |  |  | Existente | 404
405
206'-205 | 206' | 205 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 1.8695 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1267.2952 | 1262.8452 |  |  |  |  | Existente | 406
407
139-140 | 139 | 140 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 55.5521 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0.07 | 1283.6536 | 1282.1636 | 0.06 |  |  |  | Existente | 408
140-141 | 140 | 141 | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 5.21 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0.54 | 1282.1024 | 1279.3724 | 0.53 |  |  |  | Existente | 409
141-145 | 141 | 145 | 0.030054 | 1.2 | Supercrítico | 227.5939 | --- | --- | --- | 0.12022 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.048361 | 0 | 1278.8459 | 1277.3459 | 0.02 |  |  |  | Energía | 410
145-144 | 145 | 144 | 0.034176 | 1.2 | Supercrítico | 236.4928 | --- | --- | --- | 0.1367 | No Sumergida | 1.032e-07 | 0.055146 | 0.05 | 1277.3305 | 1276.2005 | 0.04 |  |  |  | Energía | 411
144-168 | 144 | 168 | 0.041084 | 1.2 | Supercrítico | 24040.1871 | --- | --- | --- | 0.16434 | No Sumergida | 6.6208e-08 | 0.066421 | 0 | 1276.1566 | 1275.7866 | 0 | 1276.1548 | 0 | 0 | Energía | 412
168-169 | 168 | 169 | 0.037557 | 1.2 | Supercrítico | 2.1395 | --- | --- | --- | 0.093893 | No Sumergida | 2.3447e-08 | 0.065409 | 0.22 | 1275.7833 | 1275.1033 | 0.21 |  |  |  | Existente | 413
169-170 | 169 | 170 | 0.038846 | 1.2 | Supercrítico | 8.0869 | --- | --- | --- | 0.064743 | No Sumergida | 6.7896e-07 | 0.062319 | 0.01 | 1274.8892 | 1273.8292 | 0 | 1275.4902 | 0.6 | 0.62 | Existente | 414
170-170A | 170 | 170A | 0.050045 | 1.2 | Supercrítico | 53.8243 | --- | --- | --- | 0.20018 | No Sumergida | 7.6463e-07 | 0.081118 | 0 | 1273.8275 | 1273.1375 | 0 |  |  |  | Energía | 415
170A-170B | 170A | 170B | 0.050045 | 1.2 | Supercrítico | 5.8345 | --- | --- | --- | 0.20018 | No Sumergida | 7.6463e-07 | 0.081118 | 0.96 | 1273.1375 | 1272.7975 | 0.95 |  |  |  | Energía | 416
170B-170C | 170B | 170C | 0.056673 | 1.2 | Supercrítico | 5.553 | --- | --- | --- | 0.22669 | No Sumergida | 1.4627e-06 | 0.092027 | 0.09 | 1271.8465 | 1271.6265 | 0 | 1271.8476 | 0 | 0 | Energía | 417
170C-S059 | 170C | S059 | 0.059045 | 1.2 | Supercrítico | 30.2684 | --- | --- | --- | 0.23618 | No Sumergida | 1.8147e-06 | 0.095986 | 0.07 | 1271.6233 | 1270.2133 | 0 | 1271.6615 | 0.04 | 0.15 | Energía | 418
S059-S060 | S059 | S060 | 0.059045 | 1.2 | Supercrítico | 59.1912 | --- | --- | --- | 0.23618 | No Sumergida | 1.8147e-06 | 0.095986 | 0.19 | 1270.2093 | 1268.0493 | 0 |  |  |  | Energía | 419
S060-S061 | S060 | S061 | 0.059045 | 1.2 | Supercrítico | 34.672 | --- | --- | --- | 0.23618 | No Sumergida | 1.8147e-06 | 0.095986 | 0.09 | 1268.0524 | 1262.1024 | 0 |  |  |  | Energía | 420
S061-S062 | S061 | S062 | 0.059045 | 1.2 | Supercrítico | 134.9453 | --- | --- | --- | 0.23618 | No Sumergida | 1.8147e-06 | 0.095986 | 0.47 | 1262.098 | 1254.608 | 0.82 |  |  |  | Energía | 421
S062-S039 | S062 | S039 | 0.063666 | 1.2 | Supercrítico | 159.4344 | --- | --- | --- | 0.25466 | No Sumergida | 2.6736e-06 | 0.10356 | 0.03 | 1253.7867 | 1252.3567 | 0 | 1253.783 | 0 | 0 | Energía | 422
S039-S040 | S039 | S040 | 0.063666 | 1.2 | Supercrítico | 5.9463 | --- | --- | --- | 0.25466 | No Sumergida | 2.6736e-06 | 0.10356 | 0.25 | 1252.3531 | 1251.2831 | 0 |  |  |  | Energía | 423
S040-AL06A | S040 | AL06A | 0.063666 | 1.2 | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.25466 | No Sumergida | 2.6736e-06 | 0.10356 | 0.02 | 1251.2806 | 1250.1106 | 0.02 | 1251.406 | 0.13 | 0.3 | Energía | 424
AL06A-S041 | AL06A | S041 | 0.063713 | 1.2 | Supercrítico | 31.7681 | --- | --- | --- | 0.25485 | No Sumergida | 2.6736e-06 | 0.10356 | 0.67 | 1250.0906 | 1248.9206 | 1.01 |  |  |  | Energía | 425
S041-S029 | S041 | S029 | 0.063666 | 1.2 | Supercrítico | 2.9282 | --- | --- | --- | 0.25466 | --- | --- | --- | 0 | 1247.9062 | 1247.4162 |  |  |  |  | Energía | 426
427
142'-144 | 142' | 144 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.2289 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1279.2348 | 1276.1548 |  |  |  |  | Existente | 428
429
158'-169 | 158' | 169 | 0.026544 | 1.2 | Supercrítico | 1168.7042 | --- | --- | --- | 0.06636 | --- | --- | --- | 0 | 1277.5502 | 1275.4902 |  |  |  |  | Existente | 430
431
156'-169 | 156' | 169 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 1.8763 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1282.2737 | 1275.7737 |  |  |  |  | Existente | 432
433
150'-171 | 150' | 171 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 227.6882 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.053053 | 0.078 | 1282.0621 | 1279.1821 | 0.07 |  |  |  | Existente | 434
171-171A | 171 | 171A | 0.029989 | 1.2 | Supercrítico | 192.3934 | --- | --- | --- | 0.11996 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.048361 | 3.9 | 1279.1116 | 1277.0716 | 3.89 | 1279.1284 | 0.02 | 0.01 | Existente | 435
171A-170B | 171A | 170B | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 263.3997 | --- | --- | --- | 0.095329 | --- | --- | --- | 0 | 1273.1776 | 1271.8476 |  |  |  |  | Existente | 436
437
149'-171 | 149' | 171 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.2793 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1288.6584 | 1279.1284 |  |  |  |  | Existente | 438
439
S064-171 | S064 | 171 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 4.5632 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1280.0449 | 1279.1949 |  |  |  |  | Energía | 440
441
141A-141B | 141A | 141B | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 51.5077 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1277.8373 | 1276.3473 | 0.01 |  |  |  | Energía | 442
141B-141C | 141B | 141C | 0.031895 | 1.2 | Supercrítico | 13.2432 | --- | --- | --- | 0.15948 | No Sumergida | 3.0037e-08 | 0.051472 | 0.97 | 1276.3328 | 1275.8528 | 0.97 |  |  |  | Energía | 443
141C-141D | 141C | 141D | 0.028599 | 1.2 | Supercrítico | 33.5132 | --- | --- | --- | 0.095329 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.046021 | -0.1 | 1274.8793 | 1273.5493 | -0.1 |  |  |  | Existente | 444
141D-141E | 141D | 141E | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 167.4844 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1273.6529 | 1273.0329 | 0 |  |  |  | Existente | 445
141E-141F | 141E | 141F | 0.031869 | 1.2 | Subcrítico | 33.8759 | 0.00046264 | 0.2 | 0 | 0.15935 | --- | --- | --- | 0.077 | 1273.0328 | 1272.4928 | 0.08 |  |  |  | Existente | 446
141F-141G | 141F | 141G | 0.030732 | 1.2 | Crítico | 5.9802 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0.02 | 1272.4141 | 1272.3141 | 0.02 |  |  |  | Existente | 447
141G-141H | 141G | 141H | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 8.0834 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 6.6743e-08 | 0.049489 | 0.04 | 1272.2972 | 1271.9272 | 0.04 |  |  |  | Existente | 448
141H-170C | 141H | 170C | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 55.1308 | --- | --- | --- | 0.13362 | --- | --- | --- | 0 | 1271.8915 | 1271.6615 |  |  |  |  | Existente | 449
450
146-172 | 146 | 172 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 45.4746 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1285.0178 | 1273.1178 | 0 |  |  |  | Existente | 451
172-S065 | 172 | S065 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 34.2273 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1273.1138 | 1270.9038 | 0 | 1273.2017 | 0.09 | 0.09 | Energía | 452
S065-S066 | S065 | S066 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 73.7414 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.03 | 1270.9015 | 1267.9015 | 0 |  |  |  | Energía | 453
S066-S067 | S066 | S067 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 36.7129 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1267.906 | 1263.636 | 0 |  |  |  | Energía | 454
S067-S068 | S067 | S068 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 34.1262 | --- | --- | --- | 0.15951 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1263.6409 | 1255.8509 | 0 |  |  |  | Energía | 455
S068-S062 | S068 | S062 | 0.031903 | 1.2 | Supercrítico | 1.5154 | --- | --- | --- | 0.15951 | --- | --- | --- | 0 | 1255.853 | 1253.783 |  |  |  |  | Energía | 456
457
149-172 | 149 | 172 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 3.752 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1288.6617 | 1273.2017 |  |  |  |  | Existente | 458
459
S042-S043 | S042 | S043 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 216.8783 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1278.2874 | 1275.7874 | -0.09 |  |  |  | Batea | 460
S043-S044 | S043 | S044 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 63.1616 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1275.8795 | 1269.6895 | 0.12 |  |  |  | Energía | 461
S044-S045 | S044 | S045 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 42.5862 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1269.5651 | 1267.2951 | -0.22 |  |  |  | Batea | 462
S045-S046 | S045 | S046 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 19.3772 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1267.5183 | 1261.8583 | 0.28 |  |  |  | Energía | 463
S046-S081 | S046 | S081 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 33.9651 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1261.5828 | 1261.3928 | 0 |  |  |  | Energía | 464
S081-S082 | S081 | S082 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 30.3431 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1261.3928 | 1261.3428 | 0 |  |  |  | Energía | 465
S082-S083 | S082 | S083 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 125.6221 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1261.3428 | 1261.2428 | -0.11 |  |  |  | Batea | 466
S083-S084 | S083 | S084 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 35.1232 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1261.3575 | 1259.9575 | 0.11 |  |  |  | Energía | 467
S084-S085 | S084 | S085 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 50.4546 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1259.8428 | 1259.7828 | 0 |  |  |  | Energía | 468
S085-S086 | S085 | S086 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 72.0972 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1259.7828 | 1259.7228 | -0.08 |  |  |  | Batea | 469
S086-S087 | S086 | S087 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 28.843 | --- | --- | --- | 0.1592 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1259.8002 | 1256.8302 | -0.14 |  |  |  | Batea | 470
S087-S040 | S087 | S040 | 0.031839 | 1.2 | Supercrítico | 10.9755 | --- | --- | --- | 0.1592 | --- | --- | --- | 0 | 1256.966 | 1251.406 |  |  |  |  | Energía | 471
472
049-050 | 049 | 050 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.9927 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.15 | 1301.4356 | 1300.7656 | 0.15 |  |  |  | Existente | 473
050-051 | 050 | 051 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 11289.8077 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.07 | 1300.6146 | 1299.9246 | 0.06 |  |  |  | Existente | 474
051-053 | 051 | 053 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 339.2941 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0 | 1299.8615 | 1298.5015 | 0.01 | 1299.9118 | 0.05 | 0.05 | Existente | 475
053-055 | 053 | 055 | 0.032409 | 1.2 | Supercrítico | 17.5695 | --- | --- | --- | 0.16205 | No Sumergida | 1.101e-07 | 0.052276 | 0.08 | 1298.4961 | 1298.1261 | 0.01 | 1298.7387 | 0.24 | 0.24 | Energía | 476
055-056 | 055 | 056 | 0.032921 | 1.2 | Supercrítico | 25.7961 | --- | --- | --- | 0.1646 | No Sumergida | 1.1959e-07 | 0.053115 | 0 | 1298.1211 | 1295.9711 | 0 |  |  |  | Energía | 477
056-057 | 056 | 057 | 0.034235 | 1.2 | Supercrítico | 18.4683 | --- | --- | --- | 0.17118 | No Sumergida | 1.4782e-07 | 0.055329 | 0 | 1295.972 | 1292.822 | 0.04 |  |  |  | Energía | 478
057-058 | 057 | 058 | 0.034669 | 1.2 | Supercrítico | 11.7571 | --- | --- | --- | 0.17334 | No Sumergida | 1.5886e-07 | 0.056104 | 0 | 1292.7855 | 1291.3255 | 0.02 |  |  |  | Energía | 479
058-060 | 058 | 060 | 0.035475 | 1.2 | Supercrítico | 560.7398 | --- | --- | --- | 0.17737 | No Sumergida | 1.7895e-07 | 0.057408 | 0.32 | 1291.3037 | 1290.6637 | 0.33 | 1291.3126 | 0.01 | 0.03 | Existente | 480
060-062 | 060 | 062 | 0.037355 | 1.2 | Supercrítico | 10.4635 | --- | --- | --- | 0.18677 | No Sumergida | 2.3199e-07 | 0.060361 | 0.25 | 1290.333 | 1289.393 | 0.25 | 1290.8441 | 0.51 | 0.52 | Existente | 481
062-064 | 062 | 064 | 0.040012 | 1.2 | Supercrítico | 319.4111 | --- | --- | --- | 0.20006 | No Sumergida | 3.364e-07 | 0.064867 | 0 | 1289.1447 | 1288.5447 | 0 | 1289.2448 | 0.1 | 0.11 | Existente | 482
064-065 | 064 | 065 | 0.042064 | 1.2 | Supercrítico | 7.2313 | --- | --- | --- | 0.21032 | No Sumergida | 4.3589e-07 | 0.068214 | 1.24 | 1288.5467 | 1288.2867 | 1.02 | 1288.7192 | 0.17 | 0.18 | Energía | 483
065-S063 | 065 | S063 | 0.047951 | 1.2 | Supercrítico | 15.3006 | --- | --- | --- | 0.23975 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.077941 | 0 | 1287.2673 | 1284.5373 | 0.1 | 1287.2635 | 0 | 0.23 | Energía | 484
S063-S099 | S063 | S099 | 0.047951 | 1.2 | Supercrítico | 26.1102 | --- | --- | --- | 0.23975 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.077941 | 0.18 | 1284.4367 | 1274.7067 | 0 |  |  |  | Energía | 485
S099-S100 | S099 | S100 | 0.047951 | 1.2 | Supercrítico | 9.1027 | --- | --- | --- | 0.23975 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.077941 | 0 | 1274.7017 | 1264.0517 | 0.11 |  |  |  | Energía | 486
S100-S101 | S100 | S101 | 0.047951 | 1.2 | Supercrítico | 2.1587 | --- | --- | --- | 0.23975 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.077941 | 0 | 1263.9432 | 1256.8832 | 0.06 |  |  |  | Energía | 487
S101-S102 | S101 | S102 | 0.047951 | 1.2 | Supercrítico | 3.272 | --- | --- | --- | 0.23975 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.077941 | 0.13 | 1256.826 | 1252.636 | 0.05 |  |  |  | Energía | 488
S102-AL09 | S102 | AL09 | 0.047994 | 1.2 | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.23997 | No Sumergida | 8.6344e-07 | 0.07794 | 0.01 | 1252.5858 | 1251.3658 | -0.06 |  |  |  | Batea | 489
AL09-S090 | AL09 | S090 | 0.047988 | 1.2 | Supercrítico | 1.7642 | --- | --- | --- | 0.23994 | --- | --- | --- | 0 | 1251.4228 | 1243.9828 |  |  |  |  | Energía | 490
491
052-051 | 052 | 051 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.991 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1301.0818 | 1299.9118 |  |  |  |  | Existente | 492
493
054-053 | 054 | 053 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 6.2162 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1299.6587 | 1298.7387 |  |  |  |  | Existente | 494
495
059-058 | 059 | 058 | 0.031869 | 1.2 | Crítico | 6.096 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1291.6826 | 1291.3126 |  |  |  |  | Existente | 496
497
061-060 | 061 | 060 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 5.9878 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- | 0 | 1291.1841 | 1290.8441 |  |  |  |  | Energía | 498
499
059'-063 | 059' | 063 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 7.7458 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.28 | 1291.5364 | 1290.3064 | 0.28 |  |  |  | Existente | 500
063-062 | 063 | 062 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 43.1603 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1290.0248 | 1289.2448 |  |  |  |  | Existente | 501
502
061'-064 | 061' | 064 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 10.9319 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1290.8592 | 1288.7192 |  |  |  |  | Existente | 503
504
061''-066 | 061'' | 066 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 2698.3839 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.03 | 1290.764 | 1290.154 | 0.03 |  |  |  | Existente | 505
066-067 | 066 | 067 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.984 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.05 | 1290.1262 | 1289.2762 | 0.05 |  |  |  | Existente | 506
067-068 | 067 | 068 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 5.6376 | --- | --- | --- | 0.15935 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.07 | 1289.2233 | 1287.8733 | 0.07 |  |  |  | Existente | 507
068-065 | 068 | 065 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 8.2878 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1287.8035 | 1287.2635 |  |  |  |  | Existente | 508
509
066'-065 | 066' | 065 | 0.031869 | 1.2 | Supercrítico | 31.1039 | --- | --- | --- | 0.15935 | --- | --- | --- | 0 | 1291.4642 | 1287.4342 |  |  |  |  | Existente | 510
511
211-212 | 211 | 212 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.7368 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.23 | 1282.6612 | 1279.2712 | 0.28 |  |  |  | Existente | 512
212-213 | 212 | 213 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.416 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.02 | 1278.9949 | 1275.6649 | 0.02 |  |  |  | Existente | 513
213-214 | 213 | 214 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 27.0037 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 1.77 | 1275.6441 | 1274.5441 | 1.78 | 1276.1283 | 0.48 | 0.42 | Existente | 514
214-214A | 214 | 214A | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 33.0359 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.053053 | 0.06 | 1272.7653 | 1271.1253 | 0.01 | 1273.2263 | 0.46 | 0.45 | Existente | 515
214A-218 | 214A | 218 | 0.045798 | 1.2 | Supercrítico | 14.0783 | --- | --- | --- | 0.22899 | No Sumergida | 6.7869e-07 | 0.074358 | 0.28 | 1271.1185 | 1269.4785 | 0.28 | 1272.083 | 0.96 | 0.99 | Energía | 516
218-219 | 218 | 219 | 0.04737 | 1.2 | Supercrítico | 9.7047 | --- | --- | --- | 0.23685 | No Sumergida | 8.1037e-07 | 0.076979 | 0.12 | 1269.1989 | 1263.9589 | 0.12 |  |  |  | Existente | 517
219-220 | 219 | 220 | 0.04789 | 1.2 | Supercrítico | 36.4557 | --- | --- | --- | 0.23945 | No Sumergida | 8.5408e-07 | 0.077774 | 0.82 | 1263.8353 | 1257.6553 | 0.84 |  |  |  | Existente | 518
220-221 | 220 | 221 | 0.04789 | 1.2 | Supercrítico | 41.4981 | --- | --- | --- | 0.23945 | No Sumergida | 8.5408e-07 | 0.077774 | 0.15 | 1256.8195 | 1253.4495 | 0.09 |  |  |  | Existente | 519
221-221A | 221 | 221A | 0.047939 | 1.2 | Supercrítico | 388.8105 | --- | --- | --- | 0.23969 | No Sumergida | 8.5408e-07 | 0.077775 | 0.41 | 1253.3624 | 1251.7924 | 0.44 |  |  |  | Energía | 520
221A-221B | 221A | 221B | 0.055221 | 1.2 | Supercrítico | 16.1288 | --- | --- | --- | 0.27611 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0.06 | 1251.3516 | 1248.4116 | 0 | 1251.5461 | 0.19 | 0 | Energía | 521
221B-AL06B | 221B | AL06B | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 6875493.5416 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0.01 | 1248.408 | 1248.188 | 0.01 |  |  |  | Energía | 522
AL06B-S069 | AL06B | S069 | 0.055229 | 1.2 | Supercrítico | 53.2884 | --- | --- | --- | 0.27615 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0 | 1248.178 | 1245.458 | 0.1 |  |  |  | Energía | 523
S069-S072 | S069 | S072 | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 75.6196 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0 | 1245.3548 | 1244.7648 | 0 |  |  |  | Energía | 524
S072-S075 | S072 | S075 | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 42.6296 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0 | 1244.7648 | 1244.3248 | 0 |  |  |  | Energía | 525
S075-S078 | S075 | S078 | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 22.403 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0 | 1244.3248 | 1243.8848 | 0 |  |  |  | Energía | 526
S078-S089 | S078 | S089 | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 13.8948 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0.01 | 1243.8848 | 1243.7048 | 0.01 |  |  |  | Energía | 527
S089-S090 | S089 | S090 | 0.055202 | 1.2 | Supercrítico | 16.338 | --- | --- | --- | 0.27601 | No Sumergida | 1.7901e-06 | 0.089943 | 0.02 | 1243.6948 | 1243.5648 | 0 |  |  |  | Energía | 528
S090-S091 | S090 | S091 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 122.0394 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.5698 | 1243.4398 | 0 | 1243.5648 | 0 | 0.02 | Energía | 529
S091-S092 | S091 | S092 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 9.5714 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.4398 | 1243.2898 | 0 |  |  |  | Energía | 530
S092-S093 | S092 | S093 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 12.1175 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.2898 | 1243.2798 | 0 |  |  |  | Energía | 531
S093-S094 | S093 | S094 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 27.1824 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.2798 | 1243.2098 | 0 |  |  |  | Energía | 532
S094-S095 | S094 | S095 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 16.5949 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.2098 | 1243.1998 | 0 |  |  |  | Energía | 533
S095-S096 | S095 | S096 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 26.5837 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.1998 | 1243.1398 | 0 |  |  |  | Energía | 534
S096-S097 | S096 | S097 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 32.1218 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.1398 | 1243.1298 | 0 |  |  |  | Energía | 535
S097-S098 | S097 | S098 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 5.9579 | --- | --- | --- | 0.36526 | No Sumergida | 7.573e-06 | 0.11992 | 0 | 1243.1298 | 1242.9598 | 0 |  |  |  | Energía | 536
S098-S037 | S098 | S037 | 0.073052 | 1.2 | Supercrítico | 2.9768 | --- | --- | --- | 0.36526 | --- | --- | --- | 0 | 1242.9598 | 1242.7098 |  |  |  |  | Energía | 537
538
139A'-213 | 139A' | 213 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 132.0558 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1280.5483 | 1276.1283 |  |  |  |  | Existente | 539
540
212'-212A | 212' | 212A | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 6.6436 | --- | --- | --- | 0.18225 | No Sumergida | 1.3941e-07 | 0.053053 | 0.02 | 1279.2332 | 1276.7432 | 0.05 |  |  |  | Existente | 541
212A-214 | 212A | 214 | 0.032805 | 1.2 | Supercrítico | 10.5051 | --- | --- | --- | 0.18225 | --- | --- | --- | 0 | 1276.6963 | 1273.2263 |  |  |  |  | Existente | 542
543
139'-139A | 139' | 139A | 0.035378 | 1.2 | Supercrítico | 35.4514 | --- | --- | --- | 0.17689 | No Sumergida | 1.7535e-07 | 0.057183 | 0.03 | 1283.6918 | 1280.2818 | 0 |  |  |  | Energía | 544
139A-215 | 139A | 215 | 0.035576 | 1.2 | Supercrítico | 10.5844 | --- | --- | --- | 0.17788 | No Sumergida | 1.8171e-07 | 0.057578 | 0.17 | 1280.2784 | 1277.9784 | 0.21 |  |  |  | Energía | 545
215-216 | 215 | 216 | 0.037304 | 1.2 | Supercrítico | 214.8503 | --- | --- | --- | 0.18652 | No Sumergida | 2.3157e-07 | 0.06034 | 0.02 | 1277.7678 | 1273.6078 | 0 |  |  |  | Existente | 546
216-214A | 216 | 214A | 0.037998 | 1.2 | Supercrítico | 14.5747 | --- | --- | --- | 0.18999 | --- | --- | --- | 0 | 1273.603 | 1272.083 |  |  |  |  | Energía | 547
548
222-223 | 222 | 223 | 0.030692 | 1.2 | Supercrítico | 3.727 | --- | --- | --- | 0.13344 | No Sumergida | 3.6957e-08 | 0.049489 | 0.25 | 1273.2005 | 1269.3005 | 0.3 |  |  |  | Existente | 549
223-226B | 223 | 226B | 0.029141 | 1.2 | Supercrítico | 5.0397 | --- | --- | --- | 0.10407 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.046887 | 2.83 | 1268.9996 | 1268.7596 | 2.56 |  |  |  | Existente | 550
226B-S047 | 226B | S047 | 0.0284 | 1.2 | Supercrítico | 739300.3808 | --- | --- | --- | 0.091613 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.045617 | 2.88 | 1266.2015 | 1260.3815 | 2.88 | 1270.2602 | 4.06 | 4.3 | Energía | 551
S047-221A | S047 | 221A | 0.0284 | 1.2 | Supercrítico | 6.4662 | --- | --- | --- | 0.091613 | --- | --- | --- | 0 | 1257.5061 | 1251.5461 |  |  |  |  | Energía | 552
553
225-226 | 225 | 226 | 0.029126 | 1.2 | Supercrítico | 232.4264 | --- | --- | --- | 0.10402 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.046887 | 0.01 | 1275.4162 | 1273.9362 | 0 |  |  |  | Existente | 554
226-226A | 226 | 226A | 0.028398 | 1.2 | Supercrítico | 9.4587 | --- | --- | --- | 0.091607 | No Sumergida | 2.7218e-08 | 0.045617 | 0.02 | 1273.934 | 1272.344 | 0 |  |  |  | Energía | 555
226A-226B | 226A | 226B | 0.028398 | 1.2 | Supercrítico | 5.6358 | --- | --- | --- | 0.091607 | --- | --- | --- | 0 | 1272.3402 | 1270.2602 |  |  |  |  | Energía | 556
557
224A-224 | 224A | 224 | 0.030732 | 1.2 | Supercrítico | 251.3127 | --- | --- | --- | 0.13362 | No Sumergida | 5.1951e-08 | 0.049489 | 0.02 | 1275.652 | 1274.762 | 0 |  |  |  | Existente | 558
224-226B | 224 | 226B | 0.030062 | 1.2 | Supercrítico | 21.3682 | --- | --- | --- | 0.12025 | --- | --- | --- | 0 | 1274.7644 | 1270.3244 |  |  |  |  | Energía | 559
560
199'-S103 | 199' | S103 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 35.1993 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1274.31 | 1269.91 | 0.06 |  |  |  | Energía | 561
S103-S104 | S103 | S104 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 39.5373 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.02 | 1269.8548 | 1268.7748 | 0 |  |  |  | Energía | 562
S104-S105 | S104 | S105 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 55.6097 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.05 | 1268.7749 | 1266.6149 | 0 |  |  |  | Energía | 563
S105-S106 | S105 | S106 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 39.4174 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.01 | 1266.6184 | 1262.9384 | 0.01 |  |  |  | Energía | 564
S106-S107 | S106 | S107 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 25.2524 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.12 | 1262.9266 | 1260.6766 | 0 | 1263.0326 | 0.11 | 0.01 | Energía | 565
S107-S108 | S107 | S108 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 8.53 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.35 | 1260.674 | 1249.274 | 0.58 |  |  |  | Energía | 566
S108-S023 | S108 | S023 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 2.6344 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- |  | 1248.6928 | 1248.3028 |  |  |  |  | Energía | 567
568
S109-S110 | S109 | S110 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 76.8736 | --- | --- | --- | 0.15937 | No Sumergida | 1.0158e-07 | 0.051472 | 0.19 | 1274.5658 | 1272.6658 | 0 |  |  |  | Energía | 569
S110-S106 | S110 | S106 | 0.031875 | 1.2 | Supercrítico | 13.4223 | --- | --- | --- | 0.15937 | --- | --- | --- |  | 1272.6626 | 1263.0326 |  |  |  |  | Energía | 570
571
AL01'-P013A | AL01' | P013A | 0.36661 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.96477 | --- | --- | --- |  | 1276.1281 | 1276.0481 |  |  |  |  | Energía | 572
573
AL02'-18PA | AL02' | 18PA | 0.35016 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.92148 | --- | --- | --- |  | 1274.7708 | 1274.6908 |  |  |  |  | Energía | 574
575
AL03'-P111 | AL03' | P111 | 0.44346 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.96403 | --- | --- | --- |  | 1273.6908 | 1273.5908 |  |  |  |  | Energía | 576
577
AL04'-P110 | AL04' | P110 | 0.36079 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.94945 | --- | --- | --- |  | 1271.3817 | 1271.2717 |  |  |  |  | Energía | 578
579
AL05'-15PA | AL05' | 15PA | 0.45721 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99393 | --- | --- | --- |  | 1263.2853 | 1262.9153 |  |  |  |  | Energía | 580
581
AL06'-15PBA | AL06' | 15PBA | 0.45017 | 1.2 | Supercrítico | 1.7632 | --- | --- | --- | 0.97863 | Sumergida | 0.066262 | 0.59943 | 0 | 1261.5455 | 1261.4355 | 0 |  |  |  | Energía | 582
15PBA-15PB | 15PBA | 15PB | 0.45017 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.97863 | --- | --- | --- |  | 1261.4355 | 1261.2655 |  |  |  |  | Energía | 583
584
AL07'-DC1 | AL07' | DC1 | 0.34044 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.8959 | --- | --- | --- |  | 1251.769 | 1250.519 |  |  |  |  | Energía | 585
586
AL08'-DC2 | AL08' | DC2 | 0.37728 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99285 | --- | --- | --- |  | 1294.0149 | 1293.7049 |  |  |  |  | Energía | 587
588
AL06A'-P109 | AL06A' | P109 | 0.30983 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99946 | --- | --- | --- |  | 1253.3373 | 1251.3173 |  |  |  |  | Energía | 589
590
AL06B'-P137 | AL06B' | P137 | 0.24803 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99214 | --- | --- | --- |  | 1248.4891 | 1248.2491 |  |  |  |  | Energía | 591
592
AL09'-DC3 | AL09' | DC3 | 0.19998 | Descarga | Supercrítico |  | --- | --- | --- | 0.99989 | --- | --- | --- |  | 1255.5041 | 1244.6041 |  |  |  |  | Energía | 593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991

## 5.Coordenadas
CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER - ETAPA I
CONTRATO PAF-ATF-O-137-2015
CONSULTOR CONSORCIO PROSPERIDAD 2015 - MUNICIPIO DE CHARALÁ
|  | TOPOLOGÍA DE ESTRUCTURAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PROYECTADO | [6 empty] | '[Alcant_RAS_Calculos_PEAD.xlsm]PZSAN'!
Pozo | Coordenada Este (m) | Coordenada Norte (m) | Elevación (msnm) | Profundidad (m) | Cota Batea (msnm) | Diámetro Estructura (m) | Tipo de Estructura
001 | 1102574.547 | 1185446.7631 | 1300.91 | 0.7 | 1300.21 | 1.2 | Existente | 1
002 | 1102583.7384 | 1185473.5363 | 1300.7 | 0.75 | 1299.95 | 1.2 | Existente | 2
002A | 1102648.7234 | 1185449.8501 | 1302.7 | 0.73 | 1301.97 | 1.2 | Existente | 3
003 | 1102596.4583 | 1185503.1814 | 1300.58 | 1.17 | 1299.41 | 1.2 | Existente | 4
004 | 1102661.0936 | 1185471.8306 | 1302.51 | 1.86 | 1300.65 | 1.2 | Existente | 5
005 | 1102610.1146 | 1185532.2493 | 1300.64 | 1.7 | 1298.94 | 1.2 | Existente | 6
006 | 1102674.7144 | 1185500.8844 | 1302.06 | 1.61 | 1300.45 | 1.2 | Existente | 7
007 | 1102624.0551 | 1185561.251 | 1300.36 | 1.83 | 1298.53 | 1.2 | Existente | 8
008 | 1102688.61 | 1185529.7517 | 1302.24 | 1.9 | 1300.34 | 1.2 | Existente | 9
009 | 1102637.2905 | 1185589.2794 | 1299.97 | 1.84 | 1298.13 | 1.2 | Existente | 10
010 | 1102702.3752 | 1185558.3747 | 1301.74 | 1.2 | 1300.54 | 1.2 | Existente | 11
011 | 1102603.4946 | 1185605.9884 | 1299.24 | 0.53 | 1298.71 | 1.2 | Existente | 12
012 | 1102651.1744 | 1185618.1052 | 1299.76 | 2.05 | 1297.71 | 1.2 | Existente | 13
013 | 1102716.7822 | 1185586.8837 | 1301.03 | 1.15 | 1299.88 | 1.2 | Existente | 14
014 | 1102614.6669 | 1185636.0797 | 1298.98 | 1.4 | 1297.58 | 1.2 | Proyectado | 15
015 | 1102665.1326 | 1185647.0224 | 1299.4 | 2.21 | 1297.19 | 1.2 | Existente | 16
016 | 1102730.9505 | 1185615.5413 | 1300.03 | 1.12 | 1298.91 | 1.2 | Existente | 17
017 | 1102608.5723 | 1185675.0513 | 1298.42 | 0.4 | 1298.02 | 1.2 | Existente | 18
018 | 1102679.7609 | 1185676.6828 | 1298.86 | 2.1 | 1296.76 | 1.2 | Existente | 19
019 | 1102744.7036 | 1185645.9058 | 1299.19 | 1.08 | 1298.11 | 1.2 | Existente | 20
020 | 1102620.6878 | 1185703.348 | 1298.13 | 0.68 | 1297.45 | 1.2 | Existente | 21
021 | 1102698.1022 | 1185727.1204 | 1298.14 | 2.68 | 1295.46 | 1.2 | Existente | 22
022 | 1102727.0012 | 1185713.2958 | 1297.94 | 2.576 | 1295.364 | 1.2 | Existente | 23
023 | 1102743.4459 | 1185777.254 | 1296.81 | 1.706 | 1295.104 | 1.2 | Existente | 24
025 | 1102873.6211 | 1185744.3341 | 1298.4 | 1.2 | 1297.2 | 1.2 | Existente | 25
026 | 1102832.6589 | 1185754.4773 | 1297.3 | 1.283 | 1296.017 | 1.2 | Existente | 26
027 | 1102812.5596 | 1185676.0816 | 1298.85 | 0.99 | 1297.86 | 1.2 | Existente | 27
028 | 1102788.5886 | 1185765.7858 | 1297.06 | 1.723 | 1295.337 | 1.2 | Existente | 28
029 | 1102765.4813 | 1185695.3356 | 1298.08 | 1.4 | 1296.68 | 1.2 | Proyectado | 29
030 | 1102773.9677 | 1185708.7264 | 1298.05 | 1.48 | 1296.57 | 1.2 | Proyectado | 30
031 | 1102744.0199 | 1185778.9367 | 1296.81 | 2.621 | 1294.189 | 1.2 | Existente | 31
032 | 1102753.4022 | 1185811.4496 | 1296.05 | 2.311 | 1293.739 | 1.2 | Existente | 32
033 | 1102761.63 | 1185809.361 | 1295.93 | 2.621 | 1293.309 | 1.2 | Existente | 33
034 | 1102884.0874 | 1185777.3596 | 1297.64 | 1.72 | 1295.92 | 1.2 | Existente | 34
035 | 1102795.065 | 1185800.9888 | 1295.74 | 1.83 | 1293.91 | 1.2 | Existente | 35
21A | 1102660.3976 | 1185747.5413 | 1297.25 | 1.4 | 1295.85 | 1.2 | Proyectado | 36
21A' | 1102660.3976 | 1185747.5413 | 1297.25 | 1.4 | 1295.85 | 1.2 | Proyectado | 37
21B | 1102605.0349 | 1185771.7367 | 1296.5 | 1.4 | 1295.1 | 1.2 | Proyectado | 38
27A | 1102785.3804 | 1185622.1219 | 1300.4 | 1.23 | 1299.17 | 1.2 | Existente | 39
27B | 1102809.085 | 1185666.9944 | 1298.9 | 0.79 | 1298.11 | 1.2 | Existente | 40
27C | 1102856.0855 | 1185660.8763 | 1301.45 | 1.15 | 1300.3 | 1.2 | Existente | 41
31A | 1102681.0649 | 1185831.5584 | 1296.8 | 0.93 | 1295.87 | 1.2 | Existente | 42
31B | 1102678.6569 | 1185799.3446 | 1297.14 | 1.58 | 1295.56 | 1.2 | Existente | 43
31C | 1102678.2808 | 1185795.4781 | 1297.03 | 1.638 | 1295.392 | 1.2 | Existente | 44
31D | 1102632.194 | 1185812.4016 | 1297 | 2.21 | 1294.79 | 1.2 | Proyectado | 45
33A | 1102779.82 | 1185839.417 | 1291.72 | 0.651 | 1291.069 | 1.2 | Existente | 46
33B | 1102769.772 | 1185886.399 | 1292.36 | 2.271 | 1290.089 | 1.2 | Existente | 47
33C | 1102787.31 | 1185903.946 | 1291.93 | 2.371 | 1289.559 | 1.2 | Proyectado | 48
39A | 1103002.5453 | 1186276.5842 | 1296.77 | 1.79 | 1294.98 | 1.2 | Existente | 49
39B | 1102957.6323 | 1186287.5504 | 1293.97 | 5.691 | 1288.279 | 1.2 | Proyectado | 50
039 | 1102957.123 | 1186404.8501 | 1290.34 | 2.371 | 1287.969 | 1.2 | Proyectado | 51
040 | 1102957.4731 | 1186488.9705 | 1287.85 | 1.611 | 1286.239 | 1.2 | Proyectado | 52
041 | 1102988.8929 | 1186523.7435 | 1286.16 | 1.581 | 1284.579 | 1.2 | Proyectado | 53
48A | 1102997.29 | 1186543.1537 | 1285.89 | 1.581 | 1284.309 | 1.2 | Proyectado | 54
038 | 1102977.0044 | 1186364.3287 | 1292.1 | 1.06 | 1291.04 | 1.2 | Existente | 55
037 | 1102978.9029 | 1186402.582 | 1290.82 | 1.15 | 1289.67 | 1.2 | Existente | 56
036 | 1102995.0692 | 1186400.6019 | 1291.33 | 1.21 | 1290.12 | 1.2 | Existente | 57
046 | 1103050.618 | 1186485.9723 | 1290.2 | 2.05 | 1288.15 | 1.2 | Existente | 58
046' | 1103050.618 | 1186485.9723 | 1290.2 | 2.05 | 1288.15 | 1.2 | Existente | 59
48F | 1103024.7937 | 1186611.6432 | 1287.37 | 1.17 | 1286.2 | 1.2 | Existente | 60
48G | 1103034.1317 | 1186579.0234 | 1285.71 | 0.18 | 1285.53 | 1.2 | Existente | 61
48H | 1103026.5615 | 1186544.6368 | 1287.28 | 2.25 | 1285.03 | 1.2 | Existente | 62
084 | 1102993.6198 | 1186563.6044 | 1287.04 | 2.771 | 1284.269 | 1.2 | Proyectado | 63
049 | 1103146.9935 | 1187415.8589 | 1302.65 | 1.26 | 1301.39 | 1.2 | Existente | 64
050 | 1103174.5189 | 1187428.9016 | 1302.17 | 1.6 | 1300.57 | 1.2 | Existente | 65
051 | 1103159.0556 | 1187461.4333 | 1301.77 | 1.96 | 1299.81 | 1.2 | Existente | 66
053 | 1103143.6023 | 1187494.0333 | 1301.05 | 2.6 | 1298.45 | 1.2 | Proyectado | 67
055 | 1103130.9429 | 1187523.3773 | 1299.48 | 1.48 | 1298 | 1.2 | Proyectado | 68
056 | 1103135.2418 | 1187540.1519 | 1297.25 | 1.4 | 1295.85 | 1.2 | Proyectado | 69
057 | 1103152.8662 | 1187560.7425 | 1294.1 | 1.4 | 1292.7 | 1.2 | Proyectado | 70
058 | 1103177.4475 | 1187566.6178 | 1292.47 | 1.23 | 1291.24 | 1.2 | Existente | 71
060 | 1103182.2758 | 1187578.2833 | 1292.2 | 1.92 | 1290.28 | 1.2 | Existente | 72
062 | 1103200.9836 | 1187620.8795 | 1291.19 | 2.1 | 1289.09 | 1.2 | Existente | 73
064 | 1103242.5387 | 1187625.7078 | 1290.97 | 2.48 | 1288.49 | 1.2 | Proyectado | 74
065 | 1103284.6442 | 1187632.2109 | 1290.72 | 3.73 | 1286.99 | 1.2 | Proyectado | 75
052 | 1103131.4628 | 1187448.4045 | 1302.18 | 1.15 | 1301.03 | 1.2 | Existente | 76
054 | 1103116.1806 | 1187481.0338 | 1301.21 | 1.6 | 1299.61 | 1.2 | Existente | 77
059 | 1103141.3693 | 1187580.8838 | 1292.49 | 0.85 | 1291.64 | 1.2 | Existente | 78
059' | 1103141.3693 | 1187580.8838 | 1292.49 | 0.85 | 1291.64 | 1.2 | Existente | 79
063 | 1103161.6981 | 1187627.2432 | 1291.36 | 1.38 | 1289.98 | 1.2 | Existente | 80
061 | 1103215.3754 | 1187563.8268 | 1292.54 | 1.4 | 1291.14 | 1.2 | Existente | 81
061' | 1103215.3754 | 1187563.8268 | 1292.54 | 1.4 | 1291.14 | 1.2 | Existente | 82
061'' | 1103215.3754 | 1187563.8268 | 1292.54 | 1.4 | 1291.14 | 1.2 | Existente | 83
066 | 1103248.3456 | 1187549.4823 | 1292.51 | 2.43 | 1290.08 | 1.2 | Existente | 84
066' | 1103248.3456 | 1187549.4823 | 1292.51 | 2.43 | 1290.08 | 1.2 | Existente | 85
067 | 1103281.0265 | 1187535.0905 | 1292.23 | 3.05 | 1289.18 | 1.2 | Existente | 86
068 | 1103318.1427 | 1187619.9868 | 1290.64 | 2.88 | 1287.76 | 1.2 | Existente | 87
211 | 1103401.9854 | 1187336.7668 | 1283.83 | 1.28 | 1282.55 | 1.2 | Existente | 88
212 | 1103431.4003 | 1187326.2718 | 1279.9 | 0.97 | 1278.93 | 1.2 | Existente | 89
212' | 1103431.4003 | 1187326.2718 | 1279.9 | 0.97 | 1278.93 | 1.2 | Existente | 90
212A | 1103461.1738 | 1187315.3795 | 1278.29 | 1.66 | 1276.63 | 1.2 | Existente | 91
214 | 1103491.9638 | 1187400.4555 | 1276.14 | 3.43 | 1272.71 | 1.2 | Existente | 92
214A | 1103561.8718 | 1187406.9465 | 1273.41 | 2.4 | 1271.01 | 1.2 | Proyectado | 93
218 | 1103591.4752 | 1187421.3164 | 1270.77 | 1.68 | 1269.09 | 1.2 | Existente | 94
219 | 1103610.286 | 1187479.4123 | 1265.45 | 1.72 | 1263.73 | 1.2 | Existente | 95
220 | 1103553.59 | 1187535.104 | 1258.63 | 1.9 | 1256.73 | 1.2 | Existente | 96
221 | 1103524.6396 | 1187592.3672 | 1254.61 | 1.4 | 1253.21 | 1.2 | Proyectado | 97
221A | 1103512.2248 | 1187605.5535 | 1253.04 | 1.81 | 1251.23 | 1.2 | Proyectado | 98
221B | 1103460.971 | 1187656.732 | 1249.69 | 1.46 | 1248.23 | 1.2 | Proyectado | 99
213 | 1103463.1345 | 1187412.3563 | 1277.36 | 1.78 | 1275.58 | 1.2 | Existente | 100
215 | 1103451.9804 | 1187439.7643 | 1279.27 | 1.57 | 1277.7 | 1.2 | Existente | 101
216 | 1103529.0108 | 1187418.1709 | 1275.25 | 1.73 | 1273.52 | 1.2 | Proyectado | 102
225 | 1103480.4108 | 1187443.1234 | 1277.2 | 1.83 | 1275.37 | 1.2 | Existente | 103
226 | 1103504.6833 | 1187517.2606 | 1276.55 | 2.67 | 1273.88 | 1.2 | Proyectado | 104
226A | 1103517.9871 | 1187562.9926 | 1273.8 | 1.53 | 1272.27 | 1.2 | Proyectado | 105
226B | 1103501.6813 | 1187593.2843 | 1271.7 | 5.81 | 1265.89 | 1.2 | Proyectado | 106
224 | 1103476.2717 | 1187523.9899 | 1276.66 | 1.97 | 1274.69 | 1.2 | Proyectado | 107
224A | 1103464.688 | 1187488.231 | 1277.02 | 1.42 | 1275.6 | 1.2 | Existente | 108
222 | 1103460.868 | 1187562.204 | 1273.96 | 0.85 | 1273.11 | 1.2 | Existente | 109
223 | 1103474.9432 | 1187606.1693 | 1271.74 | 2.78 | 1268.96 | 1.2 | Existente | 110
146 | 1102792.0405 | 1187242.2424 | 1286.15 | 1.23 | 1284.92 | 1.2 | Existente | 111
146' | 1102792.0405 | 1187242.2424 | 1286.15 | 1.23 | 1284.92 | 1.2 | Existente | 112
146'' | 1102792.0405 | 1187242.2424 | 1286.15 | 1.23 | 1284.92 | 1.2 | Existente | 113
172 | 1102813.8415 | 1187333.6261 | 1274.85 | 1.84 | 1273.01 | 1.2 | Proyectado | 114
149 | 1102899.0395 | 1187329.9219 | 1289.62 | 1.06 | 1288.56 | 1.2 | Existente | 115
149' | 1102899.0395 | 1187329.9219 | 1289.62 | 1.06 | 1288.56 | 1.2 | Existente | 116
149'' | 1102899.0395 | 1187329.9219 | 1289.62 | 1.06 | 1288.56 | 1.2 | Existente | 117
142 | 1103244.3764 | 1187127.8789 | 1280.55 | 2.9 | 1277.65 | 1.2 | Existente | 118
142' | 1103244.3764 | 1187127.8789 | 1280.55 | 2.9 | 1277.65 | 1.2 | Existente | 119
144 | 1103244.7654 | 1187216.9959 | 1277.6 | 1.5 | 1276.1 | 1.2 | Proyectado | 120
168 | 1103199.6675 | 1187221.059 | 1277 | 1.27 | 1275.73 | 1.2 | Existente | 121
169 | 1103152.9196 | 1187225.259 | 1278.95 | 4.12 | 1274.83 | 1.2 | Existente | 122
170 | 1103154.0806 | 1187277.4352 | 1277.87 | 4.11 | 1273.76 | 1.2 | Proyectado | 123
170A | 1103047.6101 | 1187338.6386 | 1276.29 | 3.22 | 1273.07 | 1.2 | Proyectado | 124
170B | 1102990.5031 | 1187359.0856 | 1274.25 | 2.48 | 1271.77 | 1.2 | Proyectado | 125
170C | 1102996.4891 | 1187398.7226 | 1273.24 | 1.78 | 1271.46 | 1.2 | Proyectado | 126
145 | 1103328.6892 | 1187212.858 | 1278.73 | 1.45 | 1277.28 | 1.2 | Proyectado | 127
158 | 1103151.192 | 1187133.5011 | 1279.01 | 2.42 | 1276.59 | 1.2 | Existente | 128
158' | 1103151.192 | 1187133.5011 | 1279.01 | 2.42 | 1276.59 | 1.2 | Existente | 129
158'' | 1103151.192 | 1187133.5011 | 1279.01 | 2.42 | 1276.59 | 1.2 | Proyectado | 130
156 | 1103063.6667 | 1187232.9563 | 1283.78 | 3.74 | 1280.04 | 1.2 | Existente | 131
156' | 1103063.6667 | 1187232.9563 | 1283.78 | 3.74 | 1280.04 | 1.2 | Existente | 132
150 | 1102975.7422 | 1187236.7599 | 1283.08 | 1.6 | 1281.48 | 1.2 | Proyectado | 133
150' | 1102975.7422 | 1187236.7599 | 1283.08 | 1.6 | 1281.48 | 1.2 | Existente | 134
150'' | 1102975.7422 | 1187236.7599 | 1283.08 | 1.6 | 1281.48 | 1.2 | Existente | 135
171 | 1102985.7118 | 1187324.7167 | 1280.55 | 1.508 | 1279.042 | 1.2 | Existente | 136
171A | 1102988.9431 | 1187345.3936 | 1278.13 | 5.028 | 1273.102 | 1.2 | Existente | 137
139 | 1103401.6658 | 1187361.5548 | 1284.72 | 1.11 | 1283.61 | 1.2 | Existente | 138
139' | 1103401.6658 | 1187361.5548 | 1284.72 | 1.11 | 1283.61 | 1.2 | Existente | 139
139A | 1103432.6597 | 1187421.4707 | 1281.6 | 1.43 | 1280.17 | 1.2 | Proyectado | 140
139A' | 1103432.6597 | 1187421.4707 | 1281.6 | 1.43 | 1280.17 | 1.2 | Existente | 141
140 | 1103373.6646 | 1187283.8082 | 1286.01 | 3.96 | 1282.05 | 1.2 | Existente | 142
141 | 1103360.7289 | 1187209.9201 | 1280.36 | 1.58 | 1278.78 | 1.2 | Proyectado | 143
141' | 1103360.7289 | 1187209.9201 | 1280.36 | 1.58 | 1278.78 | 1.2 | Proyectado | 144
141A | 1103339.6636 | 1187213.1127 | 1279.18 | 1.4 | 1277.78 | 1.2 | Proyectado | 145
141B | 1103305.9371 | 1187253.7976 | 1277.69 | 1.4 | 1276.29 | 1.2 | Proyectado | 146
141C | 1103246.5168 | 1187298.6615 | 1278.76 | 3.92 | 1274.84 | 1.2 | Existente | 147
141D | 1103139.5877 | 1187305.0904 | 1277.55 | 3.94 | 1273.61 | 1.2 | Existente | 148
141E | 1103093.4991 | 1187325.3616 | 1276.37 | 3.38 | 1272.99 | 1.2 | Existente | 149
141F | 1103029.8231 | 1187358.9978 | 1275.2 | 2.827 | 1272.373 | 1.2 | Existente | 150
141G | 1103006.1921 | 1187363.3066 | 1275.1 | 2.847 | 1272.253 | 1.2 | Existente | 151
141H | 1103007.5151 | 1187393.1386 | 1275.04 | 3.197 | 1271.843 | 1.2 | Existente | 152
191 | 1102675.3952 | 1187059.9988 | 1276.47 | 2.19 | 1274.28 | 1.2 | Existente | 153
191' | 1102675.3952 | 1187059.9988 | 1276.47 | 2.19 | 1274.28 | 1.2 | Existente | 154
197 | 1102602.492 | 1187059.0034 | 1275.73 | 1.12 | 1274.61 | 1.2 | Existente | 155
198 | 1102581.7587 | 1187058.7547 | 1276.03 | 2.13 | 1273.9 | 1.2 | Existente | 156
193 | 1102569.015 | 1186975.9463 | 1275.52 | 3.42 | 1272.1 | 1.2 | Existente | 157
193' | 1102569.015 | 1186975.9463 | 1275.52 | 3.42 | 1272.1 | 1.2 | Existente | 158
201 | 1102558.5778 | 1186898.568 | 1271.2 | 3.81 | 1267.39 | 1.2 | Existente | 159
203 | 1102552.2884 | 1186863.723 | 1269.22 | 2.95 | 1266.27 | 1.2 | Existente | 160
203' | 1102552.2884 | 1186863.723 | 1269.22 | 2.95 | 1266.27 | 1.2 | Existente | 161
204 | 1102541.9085 | 1186807.5977 | 1267.63 | 6.911 | 1260.719 | 1.2 | Proyectado | 162
204A | 1102530.7638 | 1186742.9218 | 1264.4 | 1.4 | 1263 | 1.2 | Proyectado | 163
199 | 1102587.3921 | 1187093.2682 | 1275.03 | 0.85 | 1274.18 | 1.2 | Existente | 164
199' | 1102587.3921 | 1187093.2682 | 1275.03 | 0.85 | 1274.18 | 1.2 | Existente | 165
198A | 1102546.7187 | 1187061.5199 | 1275.6 | 0.93 | 1274.67 | 1.2 | Existente | 166
200 | 1102503.3811 | 1186981.7207 | 1275.95 | 0.97 | 1274.98 | 1.2 | Existente | 167
200' | 1102503.3811 | 1186981.7207 | 1275.95 | 0.97 | 1274.98 | 1.2 | Existente | 168
202 | 1102480.6328 | 1186907.1857 | 1271.11 | 2.677 | 1268.433 | 1.2 | Existente | 169
202' | 1102480.6328 | 1186907.1857 | 1271.11 | 2.677 | 1268.433 | 1.2 | Existente | 170
196 | 1102588.7078 | 1186897.4577 | 1273.01 | 1.73 | 1271.28 | 1.2 | Existente | 171
196' | 1102588.7078 | 1186897.4577 | 1273.01 | 1.73 | 1271.28 | 1.2 | Existente | 172
206 | 1102455.8754 | 1186821.9562 | 1268.27 | 8.021 | 1260.249 | 1.2 | Proyectado | 173
206' | 1102455.8754 | 1186821.9562 | 1268.27 | 8.021 | 1260.249 | 1.2 | Existente | 174
205 | 1102467.9521 | 1186865.6111 | 1264.02 | 1.6 | 1262.42 | 1.2 | Existente | 175
205A | 1102406.3336 | 1186827.1416 | 1258.25 | 2.141 | 1256.109 | 1.2 | Proyectado | 176
206A | 1102446.4567 | 1186759.2791 | 1271.5 | 1.4 | 1270.1 | 1.2 | Proyectado | 177
138 | 1103333.3522 | 1187119.5678 | 1280.17 | 1.8 | 1278.37 | 1.2 | Proyectado | 178
154 | 1103059.9994 | 1187138.3859 | 1278.23 | 2.42 | 1275.81 | 1.2 | Existente | 179
159 | 1103059.3875 | 1187046.3325 | 1277.04 | 1.95 | 1275.09 | 1.2 | Existente | 180
161 | 1103019.6108 | 1187048.862 | 1276.66 | 2.15 | 1274.51 | 1.2 | Existente | 181
162 | 1102968.5085 | 1187051.9123 | 1277.53 | 3.16 | 1274.37 | 1.2 | Proyectado | 182
163 | 1102967.9923 | 1186991.249 | 1275.84 | 2.07 | 1273.77 | 1.2 | Proyectado | 183
108 | 1102965.9344 | 1186946.1744 | 1276.98 | 3.65 | 1273.33 | 1.2 | Existente | 184
176 | 1102849.0495 | 1186964.5561 | 1276.27 | 3.565 | 1272.705 | 1.2 | Existente | 185
176' | 1102849.0495 | 1186964.5561 | 1276.27 | 3.565 | 1272.705 | 1.2 | Proyectado | 186
174 | 1102752.134 | 1186969.3832 | 1276.32 | 4.155 | 1272.165 | 1.2 | Existente | 187
174' | 1102752.134 | 1186969.3832 | 1276.32 | 4.155 | 1272.165 | 1.2 | Existente | 188
177 | 1102738.9846 | 1186881.4016 | 1275.9 | 4.195 | 1271.705 | 1.2 | Proyectado | 189
177' | 1102738.9846 | 1186881.4016 | 1275.9 | 4.195 | 1271.705 | 1.2 | Proyectado | 190
129 | 1103287.0366 | 1187023.7339 | 1301.07 | 0.89 | 1300.18 | 1.2 | Existente | 191
130 | 1103311.5945 | 1187022.8523 | 1300.45 | 4.19 | 1296.26 | 1.2 | Existente | 192
131 | 1103311.6246 | 1187059.6524 | 1291.68 | 1.38 | 1290.3 | 1.2 | Existente | 193
133 | 1103334.0514 | 1187058.394 | 1288.02 | 1.66 | 1286.36 | 1.2 | Existente | 194
135 | 1103336.0187 | 1187081.4171 | 1284.29 | 1.81 | 1282.48 | 1.2 | Existente | 195
136 | 1103337.7579 | 1187095.4519 | 1281.85 | 1.98 | 1279.87 | 1.2 | Existente | 196
137 | 1103340.3719 | 1187117.1425 | 1280.09 | 1.14 | 1278.95 | 1.2 | Existente | 197
130A | 1103311.587 | 1187012 | 1303.44 | 1.19 | 1302.25 | 1.2 | Existente | 198
132 | 1103289.4087 | 1187060.5913 | 1296.41 | 1.37 | 1295.04 | 1.2 | Existente | 199
134 | 1103333.4707 | 1187050.9354 | 1288.44 | 1.08 | 1287.36 | 1.2 | Existente | 200
137A | 1103390.2967 | 1187110.3566 | 1281.4 | 1.18 | 1280.22 | 1.2 | Existente | 201
143 | 1103242.5201 | 1187032.5477 | 1293.55 | 1.42 | 1292.13 | 1.2 | Proyectado | 202
155 | 1103014.5773 | 1187235.1366 | 1282.43 | 1.4 | 1281.03 | 1.2 | Existente | 203
157 | 1103066.5167 | 1187287.8332 | 1284.47 | 1.2 | 1283.27 | 1.2 | Existente | 204
153 | 1103019.6421 | 1187140.3131 | 1279.39 | 1.798 | 1277.592 | 1.2 | Existente | 205
153' | 1103019.6421 | 1187140.3131 | 1279.39 | 1.798 | 1277.592 | 1.2 | Existente | 206
123 | 1103145.2231 | 1186931.5045 | 1284.91 | 2.292 | 1282.618 | 1.2 | Existente | 207
123' | 1103145.2231 | 1186931.5045 | 1284.91 | 2.292 | 1282.618 | 1.2 | Existente | 208
124 | 1103146.334 | 1186986.6816 | 1284.22 | 3.36 | 1280.86 | 1.2 | Existente | 209
125 | 1103149.3758 | 1187039.2153 | 1280.35 | 3.3 | 1277.05 | 1.2 | Existente | 210
126 | 1103238.2494 | 1187028.1697 | 1283.08 | 0.98 | 1282.1 | 1.2 | Proyectado | 211
127 | 1103176.5373 | 1187036.0099 | 1283.28 | 1.6 | 1281.68 | 1.2 | Existente | 212
128 | 1103175.8657 | 1186994.7512 | 1286.03 | 1.53 | 1284.5 | 1.2 | Existente | 213
160 | 1103058.122 | 1186938.8564 | 1280.8 | 2.85 | 1277.95 | 1.2 | Existente | 214
160' | 1103058.122 | 1186938.8564 | 1280.8 | 2.85 | 1277.95 | 1.2 | Existente | 215
152 | 1102874.2369 | 1187145.6022 | 1283.8 | 1.66 | 1282.14 | 1.2 | Existente | 216
152' | 1102874.2369 | 1187145.6022 | 1283.8 | 1.66 | 1282.14 | 1.2 | Existente | 217
151 | 1102967.3726 | 1187142.5167 | 1283.47 | 3.15 | 1280.32 | 1.2 | Existente | 218
151' | 1102967.3726 | 1187142.5167 | 1283.47 | 3.15 | 1280.32 | 1.2 | Existente | 219
148 | 1102886.734 | 1187240.1207 | 1286.72 | 2.63 | 1284.09 | 1.2 | Existente | 220
148' | 1102886.734 | 1187240.1207 | 1286.72 | 2.63 | 1284.09 | 1.2 | Existente | 221
147 | 1102851.8633 | 1187240.7956 | 1286.58 | 2.04 | 1284.54 | 1.2 | Proyectado | 222
165 | 1102863.1447 | 1187057.6795 | 1278.96 | 2.327 | 1276.633 | 1.2 | Existente | 223
165' | 1102863.1447 | 1187057.6795 | 1278.96 | 2.327 | 1276.633 | 1.2 | Existente | 224
115 | 1103232.6411 | 1186828.0652 | 1305.84 | 1.4 | 1304.44 | 1.2 | Proyectado | 225
116 | 1103197.0931 | 1186838.2596 | 1298.8 | 1.4 | 1297.4 | 1.2 | Proyectado | 226
117 | 1103203.2073 | 1186867.2914 | 1297.15 | 1.4 | 1295.75 | 1.2 | Existente | 227
119 | 1103212.5747 | 1186900.3161 | 1293.9 | 1.3 | 1292.6 | 1.2 | Existente | 228
120 | 1103221.6019 | 1186923.4165 | 1292 | 1.69 | 1290.31 | 1.2 | Existente | 229
122 | 1103193.0681 | 1186931.4436 | 1288.54 | 1.33 | 1287.21 | 1.2 | Existente | 230
118 | 1103240.3468 | 1186856.35 | 1305.84 | 3.4 | 1302.44 | 1.2 | Existente | 231
121 | 1103300.7429 | 1186881.5739 | 1303.88 | 2.85 | 1301.03 | 1.2 | Existente | 232
091 | 1103151.934 | 1186835.359 | 1286.3 | 1.564 | 1284.736 | 1.2 | Existente | 233
091' | 1103151.934 | 1186835.359 | 1286.3 | 1.564 | 1284.736 | 1.2 | Existente | 234
094 | 1103055.9471 | 1186838.0473 | 1284.62 | 1.404 | 1283.216 | 1.2 | Existente | 235
094' | 1103055.9471 | 1186838.0473 | 1284.62 | 1.404 | 1283.216 | 1.2 | Proyectado | 236
089 | 1102962.0474 | 1186854.4906 | 1282.88 | 2.85 | 1280.03 | 1.2 | Existente | 237
089' | 1102962.0474 | 1186854.4906 | 1282.88 | 2.85 | 1280.03 | 1.2 | Existente | 238
166 | 1102776.3752 | 1187147.1993 | 1284.81 | 1.6 | 1283.21 | 1.2 | Existente | 239
166' | 1102776.3752 | 1187147.1993 | 1284.81 | 1.6 | 1283.21 | 1.2 | Existente | 240
166'' | 1102776.3752 | 1187147.1993 | 1284.81 | 1.6 | 1283.21 | 1.2 | Existente | 241
167 | 1102866.108 | 1187145.828 | 1283.88 | 1.44 | 1282.44 | 1.2 | Existente | 242
163A | 1102762.5723 | 1187058.9023 | 1282.86 | 3.007 | 1279.853 | 1.2 | Existente | 243
163A' | 1102762.5723 | 1187058.9023 | 1282.86 | 3.007 | 1279.853 | 1.2 | Existente | 244
163A'' | 1102762.5723 | 1187058.9023 | 1282.86 | 3.007 | 1279.853 | 1.2 | Existente | 245
164 | 1102779.6704 | 1187058.778 | 1282.29 | 1.3 | 1280.99 | 1.2 | Existente | 246
173 | 1102753.0516 | 1186977.0123 | 1276.6 | 3.47 | 1273.13 | 1.2 | Existente | 247
178 | 1102778.6517 | 1186877.471 | 1279.01 | 1.42 | 1277.59 | 1.2 | Existente | 248
178' | 1102778.6517 | 1186877.471 | 1279.01 | 1.42 | 1277.59 | 1.2 | Proyectado | 249
195 | 1102688.4997 | 1186890.2158 | 1269.5 | 1.4 | 1268.1 | 1.2 | Proyectado | 250
188 | 1102738.4022 | 1187148.6693 | 1285.52 | 2.462 | 1283.058 | 1.2 | Existente | 251
189 | 1102717.3312 | 1187149.5047 | 1284.27 | 2.11 | 1282.16 | 1.2 | Existente | 252
190 | 1102687.488 | 1187149.9806 | 1279.07 | 2.99 | 1276.08 | 1.2 | Existente | 253
192 | 1102659.9428 | 1186970.6962 | 1273.98 | 2.06 | 1271.92 | 1.2 | Existente | 254
194 | 1102648.6853 | 1186896.3759 | 1269.64 | 2.23 | 1267.41 | 1.2 | Existente | 255
188A | 1102734.6326 | 1187111.6147 | 1285.3 | 1.2 | 1284.1 | 1.2 | Existente | 256
210A | 1102633.8358 | 1186806.4265 | 1262.52 | 1.631 | 1260.889 | 1.2 | Proyectado | 257
208 | 1102576.2069 | 1186805.7345 | 1265.2 | 4.421 | 1260.779 | 1.2 | Proyectado | 258
47A | 1103015.664 | 1186297.897 | 1296.16 | 1.3 | 1294.86 | 1.2 | Existente | 259
047 | 1103019.4044 | 1186397.8489 | 1292.87 | 2 | 1290.87 | 1.2 | Existente | 260
46A | 1103078.8587 | 1186574.4695 | 1288.82 | 1.95 | 1286.87 | 1.2 | Existente | 261
082 | 1103074.5066 | 1186635.1627 | 1287.44 | 1.862 | 1285.578 | 1.2 | Existente | 262
082' | 1103074.5066 | 1186635.1627 | 1287.44 | 1.862 | 1285.578 | 1.2 | Proyectado | 263
82A | 1103070.351 | 1186639.0175 | 1287.32 | 2.142 | 1285.178 | 1.2 | Existente | 264
82B | 1103060.9966 | 1186728.0251 | 1286.4 | 2.1 | 1284.3 | 1.2 | Existente | 265
102 | 1103056.6424 | 1186759.2139 | 1285.9 | 1.82 | 1284.08 | 1.2 | Existente | 266
102' | 1103056.6424 | 1186759.2139 | 1285.9 | 1.82 | 1284.08 | 1.2 | Existente | 267
087 | 1102958.8841 | 1186768.3369 | 1286.61 | 3.702 | 1282.908 | 1.2 | Existente | 268
087' | 1102958.8841 | 1186768.3369 | 1286.61 | 3.702 | 1282.908 | 1.2 | Existente | 269
182 | 1102906.8747 | 1186768.9298 | 1279.42 | 1.742 | 1277.678 | 1.2 | Proyectado | 270
042 | 1103110.9573 | 1186390.2181 | 1295.13 | 0.98 | 1294.15 | 1.2 | Existente | 271
043 | 1103141.2884 | 1186441.8465 | 1294.75 | 1.408 | 1293.342 | 1.2 | Existente | 272
043A | 1103221.7504 | 1186369.4237 | 1299.9 | 1.2 | 1298.7 | 1.2 | Existente | 273
044 | 1103122.4377 | 1186458.6594 | 1293.1 | 1.74 | 1291.36 | 1.2 | Existente | 274
045 | 1103090.4476 | 1186470.6582 | 1291.64 | 1.5 | 1290.14 | 1.2 | Existente | 275
069 | 1103288.1888 | 1186700.9081 | 1316.96 | 1.44 | 1315.52 | 1.2 | Existente | 276
070 | 1103279.7035 | 1186661.997 | 1311.69 | 1.17 | 1310.52 | 1.2 | Existente | 277
071 | 1103315.69 | 1186644.0804 | 1304.57 | 1.975 | 1302.595 | 1.2 | Existente | 278
073 | 1103326.95 | 1186633.6889 | 1301.23 | 1.405 | 1299.825 | 1.2 | Proyectado | 279
074 | 1103293.46 | 1186576.4059 | 1298.75 | 1.405 | 1297.345 | 1.2 | Proyectado | 280
075 | 1103285.8269 | 1186568.704 | 1298.3 | 1.405 | 1296.895 | 1.2 | Proyectado | 281
076 | 1103272.125 | 1186564.3595 | 1298.2 | 1.455 | 1296.745 | 1.2 | Proyectado | 282
077 | 1103221.49 | 1186557.9326 | 1294.37 | 1.405 | 1292.965 | 1.2 | Proyectado | 283
078 | 1103151.827 | 1186565.4997 | 1290.13 | 1.195 | 1288.935 | 1.2 | Existente | 284
080 | 1103159.0586 | 1186625.4585 | 1289.21 | 1.465 | 1287.745 | 1.2 | Existente | 285
072 | 1103326.2808 | 1186692.4785 | 1315.34 | 1.69 | 1313.65 | 1.2 | Existente | 286
73A | 1103396.4166 | 1186675.3712 | 1312.5 | 1.18 | 1311.32 | 1.2 | Existente | 287
73B | 1103380.9211 | 1186649.8031 | 1303.7 | 1.18 | 1302.52 | 1.2 | Existente | 288
73C | 1103354.7428 | 1186643.9929 | 1302.45 | 1.1 | 1301.35 | 1.2 | Existente | 289
73D | 1103366.1561 | 1186684.7781 | 1315.7 | 1.18 | 1314.52 | 1.2 | Existente | 290
081 | 1103164.3201 | 1186656.1596 | 1289.37 | 1.26 | 1288.11 | 1.2 | Existente | 291
108A | 1103116.4679 | 1186691.7654 | 1288.01 | 1.48 | 1286.53 | 1.2 | Existente | 292
109 | 1103068.4187 | 1186694.3422 | 1286.57 | 1.35 | 1285.22 | 1.2 | Existente | 293
107 | 1103063.9253 | 1186727.8889 | 1286.44 | 1.61 | 1284.83 | 1.2 | Existente | 294
106 | 1103104.2214 | 1186725.2254 | 1287.61 | 1.57 | 1286.04 | 1.2 | Existente | 295
097 | 1103164.4812 | 1186661.9274 | 1289.36 | 0.81 | 1288.55 | 1.2 | Existente | 296
098 | 1103159.1842 | 1186689.8715 | 1289.72 | 1.48 | 1288.24 | 1.2 | Proyectado | 297
096 | 1103140.1553 | 1186754.8131 | 1289 | 1.48 | 1287.52 | 1.2 | Proyectado | 298
100 | 1103130.0708 | 1186755.1562 | 1287.93 | 1.45 | 1286.48 | 1.2 | Proyectado | 299
101 | 1103114.7168 | 1186756.1071 | 1287.09 | 1.17 | 1285.92 | 1.2 | Existente | 300
095 | 1103188.8063 | 1186742.1321 | 1300.1 | 1.13 | 1298.97 | 1.2 | Existente | 301
103 | 1103128.3859 | 1186679.1603 | 1288.43 | 1.02 | 1287.41 | 1.2 | Existente | 302
104 | 1103124.3853 | 1186690.4576 | 1288.25 | 1.4 | 1286.85 | 1.2 | Proyectado | 303
105 | 1103118.7306 | 1186720.4815 | 1288.08 | 1.43 | 1286.65 | 1.2 | Proyectado | 304
085 | 1102929.3762 | 1186646.5493 | 1287.29 | 3.301 | 1283.989 | 1.2 | Proyectado | 305
086 | 1102968.3809 | 1186707.1532 | 1285.88 | 1.4 | 1284.48 | 1.2 | Proyectado | 306
185 | 1102903.2578 | 1186649.475 | 1287.1 | 3.161 | 1283.939 | 1.2 | Proyectado | 307
186 | 1102805.7197 | 1186669.1648 | 1286.34 | 2.591 | 1283.749 | 1.2 | Proyectado | 308
186' | 1102805.7197 | 1186669.1648 | 1286.34 | 2.591 | 1283.749 | 1.2 | Proyectado | 309
234 | 1102860.5171 | 1186679.7318 | 1287.61 | 1.4 | 1286.21 | 1.2 | Existente | 310
235 | 1102871.4395 | 1186748.2829 | 1283.16 | 2.51 | 1280.65 | 1.2 | Existente | 311
233 | 1102898.9857 | 1186754.632 | 1279 | 2.77 | 1276.23 | 1.2 | Proyectado | 312
231 | 1102906.5378 | 1186668.4059 | 1286.38 | 1.35 | 1285.03 | 1.2 | Existente | 313
232 | 1102909.0026 | 1186717.6431 | 1282.94 | 1.86 | 1281.08 | 1.2 | Existente | 314
110 | 1103283.6888 | 1186796.8447 | 1323.02 | 4.78 | 1318.24 | 1.2 | Existente | 315
111 | 1103266.8893 | 1186804.815 | 1319.1 | 2.68 | 1316.42 | 1.2 | Existente | 316
112 | 1103249.6279 | 1186813.1283 | 1312.92 | 3.76 | 1309.16 | 1.2 | Existente | 317
090 | 1103187.1107 | 1186832.395 | 1294.91 | 3.85 | 1291.06 | 1.2 | Existente | 318
091 | 1103151.934 | 1186835.359 | 1286.3 | 1.564 | 1284.736 | 1.2 | Existente | 319
093 | 1103101.8697 | 1186836.9343 | 1285.36 | 1.584 | 1283.776 | 1.2 | Existente | 320
094 | 1103055.9471 | 1186838.0473 | 1284.62 | 1.404 | 1283.216 | 1.2 | Existente | 321
089 | 1102962.0474 | 1186854.4906 | 1282.88 | 2.85 | 1280.03 | 1.2 | Existente | 322
179 | 1102908.752 | 1186862.0859 | 1275.14 | 1.68 | 1273.46 | 1.2 | Existente | 323
092 | 1103145.3599 | 1186765.4738 | 1289.1 | 1.29 | 1287.81 | 1.2 | Existente | 324
088 | 1102961.7314 | 1186847.5935 | 1283.55 | 1.36 | 1282.19 | 1.2 | Existente | 325
237 | 1102783.0031 | 1186671.1565 | 1286.1 | 2.491 | 1283.609 | 1.2 | Proyectado | 326
237A | 1102752.0871 | 1186679.3256 | 1283.7 | 1.921 | 1281.779 | 1.2 | Proyectado | 327
237B | 1102713.609 | 1186689.8289 | 1273.4 | 1.581 | 1271.819 | 1.2 | Proyectado | 328
237B' | 1102713.609 | 1186689.8289 | 1273.4 | 1.581 | 1271.819 | 1.2 | Proyectado | 329
237C | 1102684.3261 | 1186698.1337 | 1270.1 | 1.581 | 1268.519 | 1.2 | Proyectado | 330
237C' | 1102684.3261 | 1186698.1337 | 1270.1 | 1.581 | 1268.519 | 1.2 | Proyectado | 331
237D | 1102623.8185 | 1186712.7375 | 1268.22 | 1.651 | 1266.569 | 1.2 | Proyectado | 332
237E | 1102631.6509 | 1186764.243 | 1265.9 | 1.661 | 1264.239 | 1.2 | Proyectado | 333
237G | 1102619.1084 | 1186691.8295 | 1268.45 | 1.2 | 1267.25 | 1.2 | Existente | 334
227 | 1102723.4259 | 1186772.3891 | 1270.13 | 2.18 | 1267.95 | 1.2 | Proyectado | 335
227A | 1102693.6662 | 1186775.158 | 1270.1 | 1.89 | 1268.21 | 1.2 | Proyectado | 336
S001 | 1102836.621 | 1185963.4538 | 1293.9 | 4.531 | 1289.369 | 1.2 | Proyectado | 337
S002 | 1102912.7744 | 1186014.3535 | 1293.7 | 4.561 | 1289.139 | 1.2 | Proyectado | 338
S003 | 1102956.2534 | 1186070.0389 | 1293.75 | 4.791 | 1288.959 | 1.2 | Proyectado | 339
S004 | 1102959.9664 | 1186092.1744 | 1293.85 | 4.951 | 1288.899 | 1.2 | Proyectado | 340
S005 | 1102961.0131 | 1186115.0185 | 1293.8 | 4.961 | 1288.839 | 1.2 | Proyectado | 341
S006 | 1102984.968 | 1186164.6044 | 1293.6 | 4.901 | 1288.699 | 1.2 | Proyectado | 342
S007 | 1102981.4295 | 1186184.2693 | 1294.2 | 5.551 | 1288.649 | 1.2 | Proyectado | 343
S008 | 1102938.6639 | 1186210.096 | 1293.65 | 5.121 | 1288.529 | 1.2 | Proyectado | 344
S009 | 1102920.0153 | 1186238.904 | 1293.45 | 5.011 | 1288.439 | 1.2 | Proyectado | 345
S010 | 1102926.3224 | 1186262.1619 | 1293 | 4.621 | 1288.379 | 1.2 | Proyectado | 346
S011 | 1102978.2316 | 1186643.3182 | 1287.2 | 3.111 | 1284.089 | 1.2 | Proyectado | 347
S011' | 1102978.2316 | 1186643.3182 | 1287.2 | 3.111 | 1284.089 | 1.2 | Proyectado | 348
S012 | 1102370.4184 | 1186837.0556 | 1255.3 | 1.741 | 1253.559 | 1.2 | Proyectado | 349
S013 | 1102355.0815 | 1186888.079 | 1253.59 | 2.661 | 1250.929 | 1.2 | Proyectado | 350
S014 | 1102362.6432 | 1186977.0787 | 1252.01 | 2.371 | 1249.639 | 1.2 | Proyectado | 351
S018 | 1102431.8914 | 1187044.7855 | 1246.74 | -2.299 | 1249.039 | 1.2 | Proyectado | 352
S020 | 1102491.0357 | 1187125.0119 | 1247.82 | -0.599 | 1248.419 | 1.2 | Proyectado | 353
S022 | 1102548.4534 | 1187182.5839 | 1248.41 | 0.501 | 1247.909 | 1.2 | Proyectado | 354
S023 | 1102606.6516 | 1187223.2435 | 1248.88 | 1.411 | 1247.469 | 1.2 | Proyectado | 355
S026 | 1102701.8698 | 1187302.6759 | 1247.09 | 0.391 | 1246.699 | 1.2 | Proyectado | 356
S027 | 1102778.7557 | 1187399.9618 | 1246.06 | 0.131 | 1245.929 | 1.2 | Proyectado | 357
S029 | 1102834.0994 | 1187495.2925 | 1246.09 | 0.851 | 1245.239 | 1.2 | Proyectado | 358
S031 | 1102918.322 | 1187526.427 | 1246.92 | 2.241 | 1244.679 | 1.2 | Proyectado | 359
S033 | 1103013.0056 | 1187560.4469 | 1246.66 | 2.611 | 1244.049 | 1.2 | Proyectado | 360
S034 | 1103021.5596 | 1187570.2225 | 1246.6 | 2.631 | 1243.969 | 1.2 | Proyectado | 361
S035 | 1103045.755 | 1187628.6376 | 1246.8 | 3.221 | 1243.579 | 1.2 | Proyectado | 362
S036 | 1103065.8462 | 1187673.2971 | 1244.88 | 1.601 | 1243.279 | 1.2 | Proyectado | 363
S037 | 1103089.6257 | 1187682.522 | 1243.63 | 1.191 | 1242.439 | 1.2 | Proyectado | 364
S038 | 1103104.8773 | 1187714.6786 | 1243.1 | 0.891 | 1242.209 | 1.2 | Proyectado | 365
S039 | 1102888.726 | 1187403.866 | 1253.65 | 1.48 | 1252.17 | 1.2 | Proyectado | 366
S040 | 1102872.582 | 1187405.208 | 1252.55 | 1.7 | 1250.85 | 1.2 | Proyectado | 367
S041 | 1102871.4762 | 1187413.6922 | 1249.95 | 2.13 | 1247.82 | 1.2 | Proyectado | 368
S042 | 1102762.227 | 1187265.732 | 1279.56 | 1.4 | 1278.16 | 1.2 | Proyectado | 369
S043 | 1102771.516 | 1187280.369 | 1277.06 | 1.4 | 1275.66 | 1.2 | Proyectado | 370
S044 | 1102780.245 | 1187295.968 | 1270.87 | 1.4 | 1269.47 | 1.2 | Proyectado | 371
S045 | 1102788.549 | 1187320.963 | 1268.6 | 1.4 | 1267.2 | 1.2 | Proyectado | 372
S046 | 1102788.927 | 1187330.219 | 1262.94 | 1.4 | 1261.54 | 1.2 | Proyectado | 373
S047 | 1103506.9456 | 1187599.4103 | 1263 | 5.81 | 1257.19 | 1.2 | Proyectado | 374
S048 | 1102895.913 | 1186769.377 | 1278.1 | 2.772 | 1275.328 | 1.2 | Proyectado | 375
S048' | 1102895.913 | 1186769.377 | 1278.1 | 2.772 | 1275.328 | 1.2 | Proyectado | 376
S049 | 1102825.2135 | 1186770.5557 | 1274.65 | 3.992 | 1270.658 | 1.2 | Proyectado | 377
S050 | 1102725.9838 | 1186788.5421 | 1267.35 | 1.722 | 1265.628 | 1.2 | Proyectado | 378
S051 | 1103143.7936 | 1186753.8647 | 1289.55 | 1.82 | 1287.73 | 1.2 | Proyectado | 379
S052 | 1102835.9433 | 1186872.3732 | 1274.15 | 1.96 | 1272.19 | 1.2 | Proyectado | 380
S054 | 1102895.7471 | 1186804.7281 | 1277.65 | 1.42 | 1276.23 | 1.2 | Proyectado | 381
S055 | 1102731.4531 | 1186837.4158 | 1274.65 | 3.445 | 1271.205 | 1.2 | Proyectado | 382
S056 | 1103238.8574 | 1186968.0255 | 1297.35 | 1.4 | 1295.95 | 1.2 | Proyectado | 383
S056' | 1103238.8574 | 1186968.0255 | 1297.35 | 1.4 | 1295.95 | 1.2 | Proyectado | 384
S057 | 1103245.5945 | 1187019.8158 | 1294.95 | 1.44 | 1293.51 | 1.2 | Proyectado | 385
S058 | 1103233.4884 | 1186922.2228 | 1293.5 | 1.42 | 1292.08 | 1.2 | Proyectado | 386
S059 | 1102974.696 | 1187405.347 | 1271.5 | 1.52 | 1269.98 | 1.2 | Proyectado | 387
S060 | 1102955.829 | 1187404.98 | 1269.27 | 1.64 | 1267.63 | 1.2 | Proyectado | 388
S061 | 1102936.614 | 1187401.458 | 1263.13 | 1.54 | 1261.59 | 1.2 | Proyectado | 389
S062 | 1102918.139 | 1187403.197 | 1255.55 | 1.92 | 1253.63 | 1.2 | Proyectado | 390
S063 | 1103285.0192 | 1187643.7983 | 1285.66 | 1.4 | 1284.26 | 1.2 | Proyectado | 391
S064 | 1103064.5329 | 1187316.4541 | 1281.4 | 1.4 | 1280 | 1.2 | Proyectado | 392
S065 | 1102824.2491 | 1187352.834 | 1272.2 | 1.4 | 1270.8 | 1.2 | Proyectado | 393
S066 | 1102847.3599 | 1187373.3987 | 1269.2 | 1.43 | 1267.77 | 1.2 | Proyectado | 394
S067 | 1102869.7619 | 1187387.5937 | 1264.9 | 1.41 | 1263.49 | 1.2 | Proyectado | 395
S068 | 1102909.3228 | 1187397.3084 | 1257.1 | 1.4 | 1255.7 | 1.2 | Proyectado | 396
S069 | 1103426.808 | 1187659.209 | 1246.68 | 1.4 | 1245.28 | 1.2 | Proyectado | 397
S072 | 1103331.1751 | 1187688.4383 | 1242.92 | -1.77 | 1244.69 | 1.2 | Proyectado | 398
S075 | 1103266.901 | 1187719.882 | 1242.26 | -1.99 | 1244.25 | 1.2 | Proyectado | 399
S078 | 1103215.6709 | 1187766.1584 | 1245.44 | 1.63 | 1243.81 | 1.2 | Proyectado | 400
S081 | 1102807.217 | 1187354.714 | 1265.31 | 3.96 | 1261.35 | 1.2 | Proyectado | 401
S082 | 1102813.833 | 1187359.046 | 1265.19 | 3.89 | 1261.3 | 1.2 | Proyectado | 402
S083 | 1102823.106 | 1187372.582 | 1264.47 | 3.27 | 1261.2 | 1.2 | Proyectado | 403
S084 | 1102827.503 | 1187377.844 | 1261.2 | 1.4 | 1259.8 | 1.2 | Proyectado | 404
S085 | 1102835.534 | 1187382.618 | 1261.35 | 1.61 | 1259.74 | 1.2 | Proyectado | 405
S086 | 1102844.21 | 1187385.298 | 1262.58 | 2.9 | 1259.68 | 1.2 | Proyectado | 406
S087 | 1102864.472 | 1187395.48 | 1258.11 | 1.4 | 1256.71 | 1.2 | Proyectado | 407
S089 | 1103186.4797 | 1187772.4193 | 1244.53 | 0.91 | 1243.62 | 1.2 | Proyectado | 408
S090 | 1103168.714 | 1187760.161 | 1244.6 | 1.13 | 1243.47 | 1.2 | Proyectado | 409
S091 | 1103162.9703 | 1187738.8203 | 1246.04 | 2.7 | 1243.34 | 1.2 | Proyectado | 410
S092 | 1103154.2341 | 1187715.6922 | 1245.94 | 2.75 | 1243.19 | 1.2 | Proyectado | 411
S093 | 1103151.825 | 1187715.4754 | 1246.18 | 3 | 1243.18 | 1.2 | Proyectado | 412
S094 | 1103145.2516 | 1187705.0261 | 1246.23 | 3.12 | 1243.11 | 1.2 | Proyectado | 413
S095 | 1103144.3645 | 1187704.4515 | 1246.23 | 3.13 | 1243.1 | 1.2 | Proyectado | 414
S096 | 1103141.4479 | 1187695.0943 | 1246.14 | 3.1 | 1243.04 | 1.2 | Proyectado | 415
S097 | 1103139.8456 | 1187693.3609 | 1246.06 | 3.03 | 1243.03 | 1.2 | Proyectado | 416
S098 | 1103129.2278 | 1187666.528 | 1245.81 | 2.95 | 1242.86 | 1.2 | Proyectado | 417
S099 | 1103228.1747 | 1187709.2576 | 1275.93 | 1.58 | 1274.35 | 1.2 | Proyectado | 418
S100 | 1103199.415 | 1187721.5519 | 1265.1 | 1.4 | 1263.7 | 1.2 | Proyectado | 419
S101 | 1103199.3682 | 1187758.5495 | 1258.04 | 1.4 | 1256.64 | 1.2 | Proyectado | 420
S102 | 1103177.6421 | 1187732.1967 | 1253.85 | 1.53 | 1252.32 | 1.2 | Proyectado | 421
S103 | 1102595.126 | 1187121.731 | 1271.18 | 1.41 | 1269.77 | 1.2 | Proyectado | 422
S104 | 1102604.008 | 1187134.631 | 1270.09 | 1.42 | 1268.67 | 1.2 | Proyectado | 423
S105 | 1102620.485 | 1187147.594 | 1267.91 | 1.45 | 1266.46 | 1.2 | Proyectado | 424
S106 | 1102636.47 | 1187155.348 | 1264.18 | 1.41 | 1262.77 | 1.2 | Proyectado | 425
S107 | 1102644.553 | 1187162.935 | 1261.92 | 1.52 | 1260.4 | 1.2 | Proyectado | 426
S108 | 1102652.59 | 1187184.919 | 1250.4 | 1.75 | 1248.65 | 1.2 | Proyectado | 427
S109 | 1102630.795 | 1187086.236 | 1275.9 | 1.4 | 1274.5 | 1.2 | Proyectado | 428
S110 | 1102637.001 | 1187132.948 | 1274 | 1.59 | 1272.41 | 1.2 | Proyectado | 429
DSAN | 1103122.0476 | 1187796.2584 | 1242.76 | 1.091 | 1241.669 | 1.2 | Proyectado | 430
AL01 | 1103059.9575 | 1187132.086 | 1278.1 | 2.34 | 1275.76 | 1.2 | Existente | 431
AL01' | 1103059.9575 | 1187132.086 | 1278.1 | 2.34 | 1275.76 | 1.2 | Existente | 432
AL02 | 1103012.8728 | 1187049.2642 | 1276.9 | 2.41 | 1274.49 | 1.2 | Existente | 433
AL02' | 1103012.8728 | 1187049.2642 | 1276.9 | 2.41 | 1274.49 | 1.2 | Existente | 434
AL03 | 1102904.8216 | 1186957.5033 | 1274.72 | 1.61 | 1273.11 | 1.2 | Existente | 435
AL03' | 1102904.8216 | 1186957.5033 | 1274.72 | 1.61 | 1273.11 | 1.2 | Existente | 436
AL04 | 1102829.4404 | 1186810.6663 | 1272.65 | 1.6 | 1271.05 | 1.2 | Existente | 437
AL04' | 1102829.4404 | 1186810.6663 | 1272.65 | 1.6 | 1271.05 | 1.2 | Existente | 438
AL05 | 1102689.4825 | 1186795.6264 | 1263.5 | 1.602 | 1261.898 | 1.2 | Existente | 439
AL05' | 1102689.4825 | 1186795.6264 | 1263.5 | 1.602 | 1261.898 | 1.2 | Existente | 440
AL06 | 1102627.0863 | 1186806.3455 | 1262.9 | 2.041 | 1260.859 | 1.2 | Existente | 441
AL06' | 1102627.0863 | 1186806.3455 | 1262.9 | 2.041 | 1260.859 | 1.2 | Existente | 442
AL07 | 1102347.9844 | 1186856.7794 | 1252.78 | 1.651 | 1251.129 | 1.2 | Existente | 443
AL07' | 1102347.9844 | 1186856.7794 | 1252.78 | 1.651 | 1251.129 | 1.2 | Existente | 444
P013A | 1103058.0266 | 1187129.3908 | 1278.1 | 2.92 | 1275.18 | Descarga | Existente | 445
18PA | 1103010.5736 | 1187051.3694 | 1276.9 | 2.99 | 1273.91 | Descarga | Existente | 446
P111 | 1102901.0726 | 1186955.645 | 1274.72 | 2.21 | 1272.51 | Descarga | Existente | 447
P110 | 1102826.5567 | 1186807.1716 | 1272.65 | 2.21 | 1270.44 | Descarga | Existente | 448
15PA | 1102682.3487 | 1186793.5033 | 1263.44 | 2.41 | 1261.03 | Descarga | Existente | 449
15PBA | 1102625.6306 | 1186802.6461 | 1262.9 | 2.65 | 1260.25 | 1.2 | Proyectado | 450
15PB | 1102631.9102 | 1186802.6911 | 1262.45 | 2.37 | 1260.08 | Descarga | Existente | 451
DC1 | 1102379.8133 | 1186910.2789 | 1252.78 | 2.94 | 1249.84 | Descarga | Existente | 452
VSAN | 1103136.0999 | 1187793.3008 | 1238 | 0.351 | 1237.649 | Descarga | Existente | 453
AL08 | 1102763.7528 | 1185812.8686 | 1295.85 | 2.811 | 1293.039 | 1.2 | Existente | 454
AL08' | 1102763.7528 | 1185812.8686 | 1295.85 | 2.811 | 1293.039 | 1.2 | Existente | 455
DC2 | 1102761.3954 | 1185818.6049 | 1295 | 2.77 | 1292.23 | Descarga | Existente | 456
AL06A | 1102872.0291 | 1187409.4501 | 1251.25 | 1.59 | 1249.66 | 1.2 | Existente | 457
AL06A' | 1102872.0291 | 1187409.4501 | 1251.25 | 1.59 | 1249.66 | 1.2 | Existente | 458
P109 | 1102866.7403 | 1187416.7493 | 1248.25 | 1.11 | 1247.14 | Descarga | Existente | 459
AL06B | 1103458.4277 | 1187656.9164 | 1249.6 | 1.6 | 1248 | 1.2 | Existente | 460
AL06B' | 1103458.4277 | 1187656.9164 | 1249.6 | 1.6 | 1248 | 1.2 | Existente | 461
P137 | 1103461.0923 | 1187659.8191 | 1249.5 | 2.24 | 1247.26 | Descarga | Existente | 462
AL09 | 1103175.9541 | 1187737.4838 | 1252.5 | 1.41 | 1251.09 | 1.2 | Existente | 463
AL09' | 1103175.9541 | 1187737.4838 | 1252.5 | 1.41 | 1251.09 | 1.2 | Existente | 464
DC3 | 1103158.4953 | 1187751.9965 | 1240 | 0.31 | 1239.69 | Descarga | Existente | 465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991