## OFERTA ECONOMICA FASE III
PROYECTO: CONSTRUCCION DE REDES DE CONDUCCION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO, EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER
OFERTA ECONOMICA OBRA CIVIL
OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAP)
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.TOTAL
1 | OPTIMIZACION DEL FLOCULADOR N° 2
(Floculador de 4,00 m x 31,15 m y 1,50 m de profundidad total)
1.1 | Reformas al sistema de tabiques
1.1.1 | Retiro y demolición de tabiques de concreto existentes dentro del tanque | Global | 1 |  | 0
1.1.2 | Alistamiento de piso del tanque y resane de paredes en mortero de cemento 1:3 | Global | 1 |  | 0
1.1.3 | Suministro e instalación de nuevos tabiques de 0,03 m de espesor, en sentido longitudinal en tres sectores, con 10, 8 y 6 tabiques respectivamente (N° total de tabiques longitudinales : 24) | Global | 1 |  | 0
| SUB-TOTAL OPTIMIZACION FLOCULADOR N° 2 |  |  |  | 0
2 | OPTIMIZACION DE SEDIMENTADORES
2.1 | Nueva zona de sedimentación acelereda
2.1.1 | Estructuras de concreto de f'c= 210 kg/cm2
2.1.1.1 | Estructuras de soporte de placas (columnas y vigas) | m3 | 2.1 |  | 0
2.1.1.2 | Tabiques centrales de separación de hileras de placas (e=0,30 m - h=1,04 m. | m3 | 3.9 |  | 0
2.1.1.3 | Tabiques extremos (e=0,20 m) | m3 | 6.5 |  | 0
2.1.1.4 | Acero de refuerzo f'c=4200 kg/cm2 | kg | 1250 |  | 0
2.1.2 | Zonas de sedimentación acelereda:
2.1.2.1 | Suministro e instalación de placas de A.C. de 1,70 m x 1,20 m y 8 mm de espesor, inclinadas a 60° con relación a la horizontal y con espaciamientos libres de 0,05 m en sentido normal a las placas (4 sectores de 5,80 m de longitud) | Un | 348 |  | 0
2.1.3 | Recolección de agua sedimentada:
Suministro e instalación de canaletas metálicas en lámina galvanizada de 3 mm de espesor, para recolección del agua sedimentada y conducción de la misma a los canales centrales de la zona antigua
2.1.3.1 | Canaletas de 0,20 m x 0,25 m L= 6,70 m, en lámina galvanizada 3 mm con doble hilera de 18 vertederos en V de 90° (h=0,10 m) en la zona de placas | Un | 4 |  | 0
2.1.3.2 | Idem, de 0,10 m de ancho, adosadas a los muros laterales, con una sola hilera de vertederos en V de 90° | Un | 4 |  | 0
2.1.3.3 | Canales transversales en lámina galvanzada de 3 mm de espesor de 0,30 m x 0,40 m y 1,58 m de longitud para recolección del agua de las canaletas y conducción al canal central de la zona antigua | Un | 2 |  | 0
2.2 | Reformas en zona antigua de sedimentación acelerada
2.2.1 | Retiro de los tubos de PVC de f6" de recolección del agua sedimentada y demolición de las canaletas centrales de concreto | Global | 1 |  | 0
2.2.2 | Suministro e instalación de nuevo sistema de recolección y conducción del agua sedimentada en canaletas de lámina galvanizada de 3 mm de espesor
2.2.2.1 | Canales centrales de conducción del agua sedimentada de 0,50 m x 0,60 m y 12,36 m en lámina galvanizada de 3 mm de espesor de longitud | Un | 2 |  | 0
2.2.2.2 | Canaletas transversales de recolección del agua sedimentada, de 0,20 m x 0,20 m y 1,58 m de longitud, con doble hilera de 5 vertederos en V de 90° de 0,10 m de altura (10 vertederos por canaleta) | Un | 36 |  | 0
2.3 | Sistemas de purga de lodos
2.3.1 | Suministro e instalación de tuberías longitudinales de aspiración de lodos (manifolds) de f6" PVC RDE 21 con accesorios, con dos brazos iguales de 9,60 , cada uno con 16 orificios de fondo de f1" igualmente espaciados, tapones extremos y tee de salida central de 6"x6" | Un | 4 |  | 0
2.3.2 | Suministro e instalación de tuberías PVC de f6" RDE 21 con accesorios, para lodos de los manifolds | m | 60 |  | 0
2.4 | Obras complementarias
2.4.1 | Conformación de tolvas mediante rellenos laterales en concreto simple de f'c= 140 kg/cm2 | m3 | 48 |  | 0
2.4.2 | Canal de distribución a sedimentadores:
2.4.2.1 | Construcción de muro de + 12 m de longitud, 0,80 m de altura y 0,20 m de espesor en concreto simple, dentro de tanque existente, para conformar el canal de distribución a sedimentadores | m3 | 1.9 |  | 0
2.4.3 | Demoliciones:
2.4.3.1 | Demolición de tanque existente de 12 m x 2 m x 0,80 m frente a sedimentadores y floculador N° 1 | Global | 1 |  | 0
2.4.3.2 | Demolición de las placas de fondo de canales de distribución internos y tabiques iniciales en 0,80 m de altura | Global | 1 |  | 0
2.4.4 | Compuertas de entrada a sedimentadores:
2.4.4.1 | Retiro de ocho (8) válvulas de fondo de f6" existentes en los canales de admisión, con sus vástagos de extensión, columna de maniobra y rueda de manejo | Global | 1 |  | 0
2.4.4.2 | Suministro e instalación de compuertas en madera de 0,60 m x 0,40 m, incluyendo la apertura de aberturas de 0,50 m x 0,80 m en muro de 0,30 m de espesor y la ejecución de las ranuras correspondientes para la instalación de las compuertas | Un | 4 |  | 0
2.4.5 | Construcción de cámaras de válvulas de purga de 1,20 m x 2,40 m y 3,20 m de altura en concreto de 210 kg/cm2.
2.4.5.1 | Placas de fondo (e= 0,20 m) | m3 | 1.8 |  | 0
2.4.5.2 | Muros (e= 0,20 m) | m3 | 10.2 |  | 0
2.4.5.3 | Placa de cubierta (e=0,15 m) | m3 | 0.9 |  | 0
2.4.5.4 | Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | kg | 1290 |  | 0
2.4.5.5 | Suministro e instalación de escalones en varilla de f3/4" condos manos de pintura anticorrosiva | Un | 20 |  | 0
2.4.5.6 | Suministro e instalación de tapas H.F. de f0,60 m | Un | 2 |  | 0
2.4.6 | Instalaciones especiales:
Suministro e instalación de los siguientes elementos en la cámara de válvulas de purga:
2.4.6.1 | Niples H.F. de brida y extremo liso de f6", L=700 mm | Un | 4 |  | 0
2.4.6.2 | Válvulas de mariposa de f 6", con extremos de bridas, con vástago de extensión de 2,70 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 4 |  | 0
| SUB-TOTAL OPTIMIZACION SEDIMENTADORES |  |  |  | 0
3 | CONSTRUCCION DEL FILTRO N° 4 Y CAMBIO DE LECHOS GRANULARES EN FILTROS EXISTENTES
3.1 | Excavación general | m3 | 290 |  | 0
3.2 | Estructuras de concreto:
3.2.1 | Concreto de limpieza, f'c=140 kg/cm2 (e=0,10 m) | m3 | 7.3 |  | 0
3.2.2 | Concreto reforzado, fc=280 kg/cm2.
3.2.2.1 | Losa de fondo y zapatas (e=0,35 m promedio) | m3 | 25.5 |  | 0
3.2.2.2 | Muros (e= 0,30 m) | m3 | 66.2 |  | 0
3.2.2.3 | Canales | m3 | 4.3 |  | 0
3.2.2.4 | Cámara de salida del agua filtrada de filtro N° 4 y de filtro N° 3 (existente) | m3 | 1 |  | 0
3.2.2.5 | Placas de entrepiso y cubierta de galería de conductos | m3 | 5.8 |  | 0
3.2.3 | Acero de refuerzo, fy= 4200 kg/cm2 | kg | 12300 |  | 0
3.3 | Instalaciones complementarias:
Suministro e instalación de los siguientes elementos:
3.3.1 | Tapa de 0,90 m x 0,90 m en lámina de 1/4" para ingreso a galería de conductos | Un | 1 |  | 0
3.3.2 | Escalones de acceso f3/4" | Un | 16 |  | 0
3.3.3 | Construcción de falso fondo en placas prefabricadas de concreto de 0,98 m x 0,60 m y 7 cm de espesor, cada una con 15 boquillas tipo EMPOSAN, para cubrir un área total de 4,00 m x 3,05 m (Total boquillas: 300) | Un | 20 |  | 0
3.3.4 | Suministro e instalación de lechos granulares en el filtro N° 4 y en los tres filtros existentes:
3.3.4.1 | Grava de 1/4" para el lecho de sostén (e=0,10 m) | m3 | 5 |  | 0
3.3.4.2 | Arena de t.e= 0,5 mm y coeficiente de uniformidad: 1,5 (espesor: 0,30 m) | m3 | 15 |  | 0
3.3.4.3 | Antracita de t.e= 1,0 mm y e.u= 1,5 (espesor: 0,60 m) | m3 | 30 |  | 0
3.4 | Accesorios de H.D. y válvulas
Suministro e instalación de los siguientes elementos:
3.4.1 | Admisión de agua decantada (afluente) - f10":
3.4.1.1 | Pasamuro de brida y extremo liso, f10", L= 300 mm, Z=225 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.1.2 | Válvulas de compuerta, con extremos de bridas, f10", con vástago de extensión de H= 1,475 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
3.4.1.3 | Codos cortos de bridas, de 10"x90° | Un | 2 |  | 0
3.4.1.4 | Niple de bridas, f10", L= 800 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.1.5 | Pasamuro de brida y extremo liso, f10", L= 400 mm, Z=250 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.2 | Admisión de agua de lavado, f12"
3.4.2.1 | Tee de bridas, de 12"x12" | Un | 1 |  | 0
3.4.2.2 | Niple de brida y extremo liso, f12", L= 250 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.2.3 | Niple de brida y extremo liso, f12", L= 1600 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.2.4 | Unión de desmontaje tipo Dresser, estilo 38, de f12" | Un | 1 |  | 0
3.4.2.5 | Válvula de compuerta de bridas, f12", con vástago de extensión de H= 4,74 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
3.4.2.6 | Pasamuro de brida y extremo liso, f12", L= 500 mm, Z= 350 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.3 | Descarga de agua sucia de lavado:
3.4.3.1 | Tee de campanas de 14"x14" (a empalmar con la tubería de desagüe existente) | Un | 1 |  | 0
3.4.3.2 | Niple de brida y extremo liso, f14", L=1200 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.3.3 | Codo corto de bridas, de 14"x90° | Un | 1 |  | 0
3.4.3.4 | Válvulas de compuerta de bridas, f14", con vástago de extensión, H=4,20 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
3.4.3.5 | Pasamuro de brida y extremo liso, f14", L=800 mm, Z=650 mm | Un | 1 |  | 0
3.4.4 | Salida del agua filtrada
3.4.4.1 | Compuerta lateral de f8", con vástago de extensión, de 2,30 m de longitud, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
| SUB-TOTAL FILTRO N° 4 |  |  |  | 0
4 | NUEVAS INSTALACIONES DE CLORACION
(Sobre placa de cubierta de sótano)
4.1 | Estructuras de concreto
4.1.1 | Concreto reforzado de fc= 210 kg/cm2
4.1.1.1 | Para columnas de 0,25 m x 0,25 m | m3 | 0.8 |  | 0
4.1.1.2 | Para placa de cubierta de depósito de cilindros de cloro, sala de cloradores y recepción | m3 | 6.4 |  | 0
4.1.1.3 | Para vigas de soporte del monoriel | m3 | 0.5 |  | 0
4.1.2 | Acero de refuerzo, f´c=4200 kg/cm2 | kg | 620 |  | 0
4.2 | Muros de ladrillo pañetados por ambas caras
4.2.1 | De 0,25 m de espesor | m2 | 41.1 |  | 0
4.2.2 | De 0,15 m de espesor | m2 | 9.8 |  | 0
4.3 | Acabado de pisos en cemento, con llana metálica | m2 | 28.5 |  | 0
4.4 | Puertas de madera de 0,90 m x 2,00 m, con cerradura | Un | 2 |  | 0
4.5 | Ventanas metálicas de 2,00 m x 1,30 m con vidrios de 3 mm | Un | 2 |  | 0
4.6 | Suministro e instalación de los siguientes elementos:
4.6.1 | Cloradores para suministro de cloro en solución, con capacidad de 50 kg en 24 horas, con todos sus aditamentos, incluyendo equipo de bombeo para suministro de agua a cloradores | Un | 2 |  | 0
4.6.2 | Monoriel para manejo de cilindros de cloro de 1 ton con todos sus aditamentos | Un | 1 |  | 0
4.6.3 | Cilindros de cloro de 1 tonelada con dos elementos de soporte (Trunnions) por cilindro | Un | 3 |  | 0
| SUB-TOTAL NUEVAS INSTALACIONES DE CLORACION |  |  |  | 0
5 | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS
5.1 | Localización general de la planta de tratamiento de lodos y de las tuberías de desagüe desde el último pozo de la PTAP | Global | 1 |  | 0
5.2 | Explanación general | m3 | 800 |  | 0
5.3 | Construcción de los tanques de sedimentación. Espesamiento de lodos con sus cajas de admisión y desagüe
5.3.1 | Excavación general | m3 | 788 |  | 0
5.3.2 | Estructuras de concretos:
5.3.2.1 | Concreto de limpieza, f´c=140 kg/cm2 (e=0,10 m) | m3 | 149 |  | 0
5.3.2.2 | Concreto de f´c=280 kg/cm2 :
5.3.2.2.1 | Para placa de fondo y tolvas de espesadores (Espesor: 0,30 m) | m3 | 42 |  | 0
5.3.2.2.2 | Para placa de fondo de cámara de admisión (Espesor: 0,20 m) | m3 | 0.9 |  | 0
5.3.2.2.3 | Para placa de fondo de cámara de desagüe (Espesor: 0,30 m) | m3 | 1.5 |  | 0
5.3.2.2.4 | Para muros verticales de espesadores de lodos (Espesor: 0,30 m) | m3 | 42.1 |  | 0
5.3.2.2.5 | Para muros de cámara de admisión (Espesor: 0,20 m) | m3 | 2.8 |  | 0
5.3.2.2.6 | Para muros de cámara de desagüe (Espesor: 0,30 m) | m3 | 13.6 |  | 0
5.3.2.2.7 | Para placa de fondo y muros de canales de distribución en espesadores (Espesor: 0,15 m) | m3 | 3.2 |  | 0
5.3.2.2.8 | Para placa de cubierta en cámara de desagüe y pasarela en cámara de admisión (Espesor: 0,15 m) | m3 | 0.8 |  | 0
5.3.2.2.9 | Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | kg | 13023.41 |  | 0
5.3.3 | Suministro e instalación de escalones en varilla de f3/4" pintados con dos manos de pintura anticorrosiva | Un | 48 |  | 0
5.3.4 | Suministro e instalación de tapa H.F. de f0,60 m en cámara de desagüe | Un | 1 |  | 0
5.3.5 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de 11/2", con accesorios para aspiración de lodos en espesadores y conduccion lechos de secado | m | 27 |  | 0
5.3.6 | Suministro e instalación de tubería de desagüe de espesadores en cámara de desagüe, f8" PVC, con accesorios | m | 14 |  | 0
5.3.7 | Relleno alrededor de estructuras con material seleccionado de la misma excavación | m3 | 390 |  | 0
5.3.8 | Instalaciones especiales:
Suministro e instalación de los siguientes elementos:
5.3.8.1 | Compuertas laterales de admisión a espesadores, de 0,40 m x 0,40 m, con marco para anclar a muro de concreto, con vástago de extensión (H= 1,40 m), columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 2 |  | 0
5.3.8.2 | Válvulas de compuerta de rosca, de f1-1/2" con vástago de extensión (H=0,50 m), columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 2 |  | 0
5.3.8.3 | Válvulas de mariposa con extremo de brida, f8", con vástago de extensióm (H=4,70 m), columna de maniobra y rueda de manejo. (Incluye el suministro e instalación del pasamuro de apoyo de la válvula) | Un | 2 |  | 0
5.4 | Lechos de secado de lodos
Construcción de cuatro (4) lechos de secado de 4,00 m x 10,50 m de área
5.4.1 | Excavación general | m3 | 232 |  | 0
5.4.2 | Estructuras de concreto:
5.4.2.1 | Concreto de limpieza f'c=140 kg/cm2 (e= 0,10 m) | m3 | 19.3 |  | 0
5.4.2.2 | Concreto de f'c=280 kg/cm2:
5.4.2.2.1 | Para placa de fondo (espesor: 0,15 m) | m3 | 29 |  | 0
5.4.2.2.2 | Para muros (espesor: 0,15 m) | m3 | 18.7 |  | 0
5.4.2.2.3 | Para cubierta del canal de drenaje (e= 0,15 m) | m3 | 1.5 |  | 0
5.4.2.4 | Acero de refuerzo, fy=4200 kg/cm2 | kg | 3936 |  | 0
5.4.3 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 21 de f1-1/2" con accesorios para descarga de lodos en lechos de secado | m | 17 |  | 0
5.4.4 | Suministro e instalación de tapa de concreto de 0,60 m x 0,60 m en canal de drenaje de lechos de secado | Un | 1 |  | 0
5.4.5 | Suministro e instalación de tubería de drenaje de lechos f4" PVC, a junta perdida, y conexión con cámara de desagüe general | m | 46 |  | 0
5.4.6 | Suministro e instalación de lechos granulares:
5.4.6.1 | Lecho de grava o triturado de piedra (espesor: 0,30 m) | m3 | 50.4 |  | 0
5.4.6.2 | Lecho de arena gruesa (espesor: 0,20 m) | m3 | 33.6 |  | 0
5.4.6.3 | Capa de ladrillo a junta perdida (espesor: 0,05 m) | m2 | 168 |  | 0
5.4.7 | Construcción de cubierta en perfiles Corpoacero o similar y teja plástica transparente. Area: 12,75 m x 10,80 m. | Global | 1 |  | 0
5.4.8 | Instalaciones especiales:
5.4.8.1 | Suministro e instalación de válvulas de compuerta de rosca, f1-1/2" C.R.M. | Un | 4 |  | 0
5.5 | Tubería de desagüe
5.5.1 | Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de D= 14" para conexión a la planta de lodos desde la caja N° 3 y descarga final en el pozo N° 3 del alcantarillado. (Incluye excavación, relleno y apisonado de zanjas y retiro de materiales sobrantes) | m | 90 |  | 0
5.5.2 | Construcción de cámaras de inspección en concreto simple, de 1,20 m de diámetro interior, con base y cañuelas en concreto simple, escalones de acceso f3/4" y tapa de concreto reforzado. Profundidad media: 3 m | Un | 3 |  | 0
| SUB-TOTAL CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAP) |  |  |  |  | 0
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA CRUDA
1 | NUEVA CAPTACION EN EL RIO SUAREZ Y EMPALME CON BOCATOMA EXISTENTE
1.1 | Localización general de bocatoma y línea de aducción | Global | 1 |  | 0
1.1.1 | Desvío del cauce para construcción de bocatoma | Global | 1 |  | 0
1.2 | Construcción de ataguía y de bocatoma lateral
1.2.1 | Excavación general en roca | m3 | 100 |  | 0
1.2.2 | Estructuras de concreto de 210 kg/cm2
1.2.2.1 | Para placas de fondo y protección del concreto ciclópeo | m3 | 11.9 |  | 0
1.2.2.2 | Para muro contra la corriente | m3 | 2.7 |  | 0
1.2.2.3 | Para placa de cubierta (e=0,20 m) | m3 | 3.2 |  | 0
1.2.2.4 | Para pasarela de acceso a bocatoma (L@30 m.) | m3 | 7.2 |  | 0
1.2.2.5 | Acero de refuerzo de 4200 kg/cm2 | kg | 5400 |  | 0
1.2.3 | Estructura de concreto ciclópeo 60% concreto y 40% piedra | m3 | 180 |  | 0
1.2.4 | Anclajes pasivos en roca de Ø1" y L=1,30 m en hueco de Ø 1 1/4" y relleno con epóxico | Un | 145 |  | 0
1.2.5 | Suministro e instalación de los siguientes elementos:
| Rejilla de 3,00 m x 2,50 m de barrotes metálicos de 10 mm x 50 mm con espaciamientos libres de 30 mm | Un | 1 |  | 0
1.2.5.2 | Compuerta lateral de Ø14" con marco para anclar a muro de concreto, con vástago de extensión de 3,55 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
1.2.5.3 | Compuerta lateral de Ø12" con marco para anclar a muro de concreto, con vástago de extensión de 3,55 m, columna de maniobra y rueda de manejo | Un | 1 |  | 0
1.2.5.4 | Escalones de acceso en acero de Ø3/4" | Un | 12 |  | 0
1.2.5.5 | Tapa de H.F. de Ø0,60 m con su marco | Un | 2 |  | 0
1.2.5.6 | Barandales en tubería y accesorios H.G. Ø1-1/4" | m | 74 |  | 0
1.3 | Línea de aducción entre bocatoma nueva y bocatoma existente
1.3.1 | Excavación en lajas de roca para instalación de tubería | m3 | 215.9 |  | 0
1.3.2 | Suministro e instalación de tubería PVC RDE 41 , Ø12", incluye revestimiento en concreto reforzado | m | 262 |  | 0
1.3.3 | Suministro e instalación de accesorios
1.3.3.1 | Codos de 12"x22-1/2° | Un | 11 |  | 0
1.3.4 | Rellenos
1.3.4.1 | Tipo 1 | m3 | 15.52 |  | 0
1.3.4.2 | Tipo 2 | m3 | 19.36 |  | 0
1.3.4.3 | Tipo 3 | m3 | 27.12 |  | 0
1.3.4.4 | Tipo 4 | m3 | 93.1 |  | 0
1.4 | Construcción caja de rebose en desarenadores existentes, con aproximadamente 1 m3 de concreto simple. Incluye conexión al desagüe existente en Ø 14" PVC | Global | 1 |  | 0
1.5 | Desvío del cauce para construcción de bocatoma | Global | 1 |  | 0
| SUBTOTAL NUEVA CAPTACIÓN EN EL RIO SUAREZ |  |  |  | 0
2 | ESTACION DE BOMBEO
2.1 | Succión
2.1.1 | Válvula de pie de Φ 8" Clase 125 | un | 1 |  | 0
2.1.2 | niple de tubería φ 8" long 2 m | un | 2 |  | 0
2.1.3 | codo 90º Ф 8" | un | 1 |  | 0
2.1.4 | bridas clase 150 φ 8" | un | 1 |  | 0
2.1.5 | reducción excentrica 8" X 6" | un | 1 |  | 0
2.1.6 | bomba centrífuga carcaza partida de 42 lps, 117.43 mca TDH, 150 hp, 3550 rpm | un | 1 |  | 0
2.1.7 | set de repuestos bomba centrífuga carcaza partida de 42 lps, 117.43 mca TDH, 150 hp, 3550 rpm | un | 2 |  | 0
2.2 | Descarga
2.2.1 | reducción concéntrica 4" X 10" bridas clase 125 | un | 1 |  | 0
2.2.2 | válvula de cheque Φ 10" Clase 125 | un | 1 |  | 0
2.2.3 | válvula de compuerta Φ 10" Clase 125 | un | 1 |  | 0
2.2.4 | unión de montaje Φ 10" Clase 125 | un | 2 |  | 0
2.2.5 | tees Φ 10 X 10 X 10 B-B-B Clase 125 | un | 2 |  | 0
2.2.6 | niples Φ 10" long 3.0 m | un | 3 |  | 0
2.2.7 | bridas clase 150 φ 10" | un | 4 |  | 0
2.2.8 | juego tornillería | gl | 1 |  | 0
2.2.9 | Sistema hidroneumático tanque diam 1.0 m altura 2.0 m con dos compresores de 5 hp y PLC monitoreo y control | gl | 1 |  | 0
2.2.10 | Puente grúa cap 1 Ton luz 5.00 m | un | 1 |  | 0
2.2.11 | adecuaciones civiles estación de bombas | gl | 1 |  | 0
2.3 | Obras de protección contra inundaciones
2.3.1 | Descapote terreno, h=0,50 m. | m3 | 300 |  | 0
2.3.2 | Construcción de jarillones en arcilla compactada a 90% del Proctor | m3 | 810 |  | 0
2.3.3 | Filtros en tubería sanitaria PVC de Ø8" | m | 96 |  | 0
2.3.4 | Construcción de cámaras de recolección en concreto simple de 140 kg/cm2 c/u | Un | 2 |  | 0
2.3.5 | Construcción de cunetas de drenaje con concreto simple de 140 kg/cm2 por m.l. | m | 81 |  | 0
2.3.6 | Empradizada | m2 | 460 |  | 0
| SUB-TOTAL ESTACION DE BOMBEO |  |  |  | 0
3 | CONDUCCION DE BOMBEO
3.1 | conducción derivación CCP diámetro 300 mm | m | 220 |  | 0
3.2 | obra civil zanja
3,2,1 | excavación | m3 | 589.6 |  | 0
3.2.2 | base granular | m3 | 28.6 |  | 0
3.2.3 | afirmado | m3 | 451 |  | 0
3.2.4 | relleno | m3 | 74.8 |  | 0
| SUB-TOTAL CONDUCCION DE BOMBEO |  |  |  | 0
4 | SISTEMA ELECTRICO DE MEDIA TENSION MT - 13.2 KV.
4.1 | Gestiones locales en la Electrificadora ESSA. | gl | 1 |  | 0
4.2 | Maniobras para retiro de los equipos de la subestacion existente de 300 KVA y componentes a reemplazar | gl | 1 |  | 0
4.3 | Obras civiles primarias para la instalacion de equipos de la nueva subestacion de 400 KVA: a) Preparacion del area. b) Trampa de aceite. c) Malla a tierra. d) Rieles, obras terminados, arreglo cerramiento y demas obras necesarias para los montajes segun planos y especificaciones. | un | 1 |  | 0
4.4 | Maniobras y gestiones de coordinacion ESSA - Interventoria - Constructor, para el servicio y puesta en marcha de la subestacion de 400 KVA. | un | 1 |  | 0
4.5 | Retiros de todos los equipos desconectados y desmontados, con traslado al sitio indicado por la Interventoria. | gl | 1 |  | 0
4.6 | Transformador de 400 KVA, 13.2 KV / 440 - 254 V. | un | 1 |  | 0
4.7 | Transformadores de instrumento (conjunto potencial y corriente) localizados según planos y de las relaciones indicadas en el diagrama unifilar, homologados y normalizados por ESSA. | gl | 3 |  | 0
4.8 | Conexionados, preparacion y reparaciones de herrajes para soportes de pararrayos, cortacircuitos, transformadores de instrumento, etc, de acuerdo a planos y diagrama unifilar. | un | 1 |  | 0
4.9 | Linea de conexión del sistema de medida, entre los transformadores de instrumento y la celda del grupo de medida, en tuberia conduit galvanizada pesada de 3/4" y conductores en cables de cobre aislado 10 AWG, THW, accesorios roscados tipo condulet y empaquetaduras para intemperie, de acuerdo a planos y diagrama unifilar. | un | 1 |  | 0
| SUB-TOTAL SISTEME ELECTRICA M.T. 13.2 KV |  |  |  | 0
5 | SISTEMA ELECTRICO BT 440 V
5.1 | Tablero de distribucion de circuitos de 440 V, transformador de auxiliares tipo seco de 30 KVA, 440 / 208 - 120 V, Dy5n, con microprocedador de los parametros electricos, de acuerdo al diagrama unifilar. | un | 1 |  | 0
5.2 | Celda para motor de 150 HP, 440 V., con variador de velocidad, de acuerdo a especificaciones y diagrama unifilar, | un | 3 |  | 0
5.3 | Celda de uso exclusivo de ESSA, con grupo de medida electronico | un | 1 |  | 0
5.4 | Tablero de energia regulada, con el tablero de distribucuion de circuitos ininterrumpibles y la fuente de 1 Kw. | un | 1 |  | 0
5.5 | Tablero TA de distribucion de alumbrado y tomas, de 18 circuitos, con totalizador, chapa y cerradura, de acuerdo al diagrama y especificaciones, incluida la acometida para la alimentacion de energia de acuerdo a los planos. | un | 1 |  | 0
5.6 | Acometidas para motores de 150 HP, 440 V., de acuerdo a planos, diagrama unifilar y especificaciones. Longitud promedio 9.50 mts. | un | 3 |  | 0
5.7 | Carcamo para cables electricos, con tapas de lamina alfajor, de dos secciones y drenaje, de acuerdo a las especificaciones. | m | 8 |  | 0
5.8 | Remodelacion de salidas del sistema de alumbrado de la casa de bombas, incluidas las exteriores de fachadas, (total 14), para alimentarlas con tuberia EMT las no recuperables. | gl | 1 |  | 0
5.9 | Instalacion de tomacorrientes, de especificaciones dadas, y de acuerdo a planos. | gl | 1 |  | 0
5.1 | Proyector Metal Halide de 400 vatios, 208 V., cerrado de intemperie, instalado en fachada para alumbrado areas de piscinas. | un | 2 |  | 0
| SUBTOTAL SISTEMA ELÉCTRICO BT 440 V |  |  |  | 0
TOTAL COSTO DIRECTO ESTACIÓN DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCIÓN
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localización y replanteo para redes de acueducto | m | 32249.28 |  | 0
2 | EXCAVACIONES
2.1 | Excavación manual h < 1.5 m | m3 | 16409.41 |  | 0
3 | RELLENOS
3.1 | Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada) | m3 | 2658.72 |  | 0
3.2 | Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m) | m3 | 11706.12 |  | 0
3.3 | Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote. cargue. acarreo y conformación) | m3 | 2044.56 |  | 0
4 | DEMOLICIONES
4.1 | Demolición manual de pisos y andenes | m2 | 13562.05 |  | 0
4.2 | Retiro material de excavacion y demolición | m3 | 4078.87 |  | 0
5 | REPOSICION DE VIAS
5.1 | Pavimento rígido. concreto 3000 PSI elab. en obra (e=0.15m) | m2 | 6781.02 |  | 0
5.2 | MDC tipo INVIAS | m3 | 1017.15 |  | 0
5.3 | base granular tipo invias e=10cm | m3 | 678.1 |  | 0
6 | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO
6.1 | Instal. tubería PVC unión mecánica para acueductos de los siguientes diámetros incluye accesorios
6.1.2 | RDE 41 D = 10" | m | 1876.48 |  | 0
6.1.3 | RDE 41 D = 8" | m | 634.88 |  | 0
6.1.4 | RDE 41 D = 6" | m | 6347.52 |  | 0
6.1.5 | RDE 41 D = 4" | m | 8688.64 |  | 0
6.1.6 | RDE 32.5 D = 3" | m | 1205.76 |  | 0
6.1.7 | RDE 26 D = 2 1/2" | m | 13496 |  | 0
6.2 | instalación válvulas reguladoras de presión D = 3", incluye caja, anclajes y accesorios | un | 15 |  | 0
6.3 | instalación válvulas permanentes D = 3" | un | 29 |  | 0
6.4 | Instalacion hidrantes HD tipo milan D=3" | un | 17 |  | 0
6.5 | ACCESORIOS EN HD
6.5.1 | CODO 10" X 90° HD JH | un | 8 |  | 0
6.5.2 | CODO 10" X 45° HD JH | un | 4 |  | 0
6.5.3 | CODO 10" X 11.25° HD JH | un | 1 |  | 0
6.5.4 | CODO 6" X 90° HD JH | un | 3 |  | 0
6.5.5 | CODO 6" X 45° HD JH | un | 12 |  | 0
6.5.6 | CODO 6" X 22.5° HD JH | un | 15 |  | 0
6.5.7 | CODO 4" X 90° HD JH | un | 13 |  | 0
6.5.8 | CODO 4" X 45° HD JH | un | 24 |  | 0
6.5.9 | CODO 4" X 22.5° HD JH | un | 17 |  | 0
6.5.10 | CODO 4" X 11.25° HD JH | un | 9 |  | 0
6.5.11 | CODO 3" X 90° HD JH | un | 7 |  | 0
6.5.12 | CODO 3" X 45° HD JH | un | 3 |  | 0
6.5.13 | CODO 2.5" X 90° HD JH | un | 42 |  | 0
6.5.14 | CODO 2.5" X 45° HD JH | un | 36 |  | 0
6.5.15 | CODO 2.5" X 22.5° HD JH | un | 10 |  | 0
6.5.16 | CODO 2.5" X 11.25° HD JH | un | 2 |  | 0
6.5.17 | T 10"x10" HD JH | un | 3 |  | 0
6.5.18 | T 10"x4" HD JH | un | 2 |  | 0
6.5.19 | T 10"x3" HD JH | un | 3 |  | 0
6.5.20 | T 10"x2.5" HD JH | un | 1 |  | 0
6.5.21 | T 8"x3" HD JH | un | 1 |  | 0
6.5.22 | T 6"x6" HD JH | un | 7 |  | 0
6.5.23 | T 6"x4" HD JH | un | 7 |  | 0
6.5.24 | T 6"x3" HD JH | un | 13 |  | 0
6.5.25 | T 6"x2.5" HD JH | un | 5 |  | 0
6.5.26 | T 4"x4" HD JH | un | 17 |  | 0
6.5.27 | T 4"x3" HD JH | un | 12 |  | 0
6.5.28 | T 4"x2.5" HD JH | un | 66 |  | 0
6.5.29 | T 3"x3" HD JH | un | 29 |  | 0
6.5.30 | T 3"x2.5" | un | 1 |  | 0
6.5.31 | REDUCCION 10"x2.5" | un | 1 |  | 0
6.5.32 | REDUCCION 10"x8" | un | 2 |  | 0
6.5.33 | REDUCCION 6"x4" | un | 2 |  | 0
6.5.34 | REDUCCION 6"x3" | un | 1 |  | 0
6.5.35 | REDUCCION 6"x2.5" | un | 3 |  | 0
6.5.36 | REDUCCION 4"x2.5" | un | 16 |  | 0
6.5.37 | REDUCCION 3"x2.5" | un | 48 |  | 0
6.5.38 | REDUCCION 4"x3" | un | 11 |  | 0
6.5.39 | CRUCETA 10"x6" | un | 1 |  | 0
6.5.40 | CRUCETA 10"x4" | un | 3 |  | 0
6.5.41 | CRUCETA 10"x3" | un | 1 |  | 0
6.5.42 | CRUCETA 8"x6" | un | 1 |  | 0
6.5.43 | CRUCETA 8"x3" | un | 1 |  | 0
6.5.44 | CRUCETA 6"x4" | un | 1 |  | 0
6.5.45 | CRUCETA 6"x3" | un | 1 |  | 0
6.5.46 | CRUCETA 6"x2.5" | un | 2 |  | 0
6,5,46 | CRUCETA 4"x3" | un | 12 |  | 0
6.5.47 | CRUCETA 3"x3" | un | 9 |  | 0
6.5.48 | CRUCETA 3"x2.5" | un | 4 |  | 0
6.5.49 | CRUCETA 2.5"x2.5" | un | 5 |  | 0
6.5.50 | TAPON 3" | un | 5 |  | 0
6.5.51 | TAPON 2-1/2" | un | 37 |  | 0
7 | ANCLAJES Y CAJAS PARA VALVULAS
7.1 | CAJA 80X80(DIMENSIONES LIBRES) MAMPOSTERIA EN LLADRILLO Y TAPA DE CONCRETO e=20cm, PISO e=8cm 3000 PSI | un | 29 |  | 0
7.2 | CONCRETO 2500 PARA ATRAQUE ACCESORIOS TUBERIAS | m3 | 80.19 |  | 0
8 | DOMICILIARIAS ACUEDUCTO
8.1 | Acometida domic. acued. 2x1/2" (inc. sumin. e instal. manguera 10m. accesorios. registro corte y cajilla) | un | 4250 |  | 0
SUB TOTAL OBRA CIVIL REDES DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  | 0
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
1 | Localización
| Localización general del tanque y de sus conexiones con la PTAP y con las tuberías de conducción a la red existentes dentro del lote de la planta | Global | 1 |  | 0
2 | Demoliciones
| Demolición del tanque existente de concreto reforzado con capacidad de 250 m3 y volumen aproximado de concreto de 70 m3 con muros y placas de 0,20 m de espesor | Global | 1 |  | 0
3 | Movimiento de tierras
3.1 | Explanación general hasta la cota 1627,50 | m3 | 2700 |  | 0
3.2 | Excavación general a profundidad de 5,70 m. Incluye retiro sobrantes | m3 | 2200 |  | 0
4 | Subdrenajes
4.1 | Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de Ø4" perforada dentro de filtro de gravilla de 0,30 m x 0,30 m forrado en geotextil tipo NT2500 | m | 140 |  | 0
5 | Construcción de tanque de almacenamiento y cámaras de válvulas de entrada y salida
5.1 | Concreto de limpieza de f´c=140 kg/cm2, de 5 cm de espesor | m3 | 20 |  | 0
5.2 | Estructuras en concreto de f´c= 280 kg/cm2
5.2.1. | concreto para piso | m3 | 127 |  | 0
5.2.1. | concreto para muros | m3 | 207 |  | 0
5.2.1. | Concreto para placa | m3 | 116 |  | 0
5.3 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 | kg | 53612.88 |  | 0
5.4 | Barras SAE 1020 | kg | 1203 |  | 0
5.5 | Concreto de relleno para dar pendiente al piso, f´c= 140 kg/cm2 | m3 | 50 |  | 0
6 | Instalaciones complementarias
6.1 | Suministro e instalación de los siguientes elementos:
6.2 | Escalones de acceso en varilla de Ø3/4" con dos manos de pintura anticorrosiva | Un | 120 |  | 0
6.3 | Tapas de H.F. de Ø0,60 m y 50 kg de peso | Un | 7 |  | 0
6.4 | Elementos de ventilación en H.F. consistentes cada uno en niple de Ø4"x0,50 m. y 2 codos de bridas de 4"x90° | Un | 6 |  | 0
7 | Conducción de agua tratada a tanque de almacenamiento
7.1 | Suministro e instalaciónde tubería y accesorios de PVC RDE 41, incluyendo excavación, relleno y apisonado de zanjas
7.1.1 | Tubería de Ø16" | m | 15 |  | 0
7.1.2 | Codos de 16"x45° | Un | 2 |  | 0
7.1.3 | Unión tubería PVC a H.F. | Un | 1 |  | 0
7.2 | Suministro e instalación de elementos de H.F. en la caja de válvulas de entrada:
7.2.1 | Pasamuros de bridas, Ø16", L= 950 mm, Z=475 mm. | Un | 2 |  | 0
7.2.2 | Niples de brida y extremo liso:
7.2.2.1 | Ø16", L= 800 mm. | Un | 1 |  | 0
7.2.2.2 | Ø16", L= 3400 mm. | Un | 2 |  | 0
7.2.3 | Niples de bridas, Ø16", L= 850 mm | Un | 1 |  | 0
7.2.4 | Válvulas de mariposa, de cuerpo corto, Ø16", de bridas, C.R.M. | Un | 2 |  | 0
7.2.5 | Tees de bridas de 16"x16" | Un | 1 |  | 0
7.2.6 | Codos cortos de bridas de 16"x90° | Un | 3 |  | 0
8 | Instalaciones en caja de válvulas de salida y tanque
8.1 | Pasamuros de brida y extremo liso
8.1.1 | Ø14", L= 650 mm, Z= 475 mm | Un | 2 |  | 0
8.1.2 | Ø12", L= 650 mm, Z= 475 mm | Un | 2 |  | 0
8.2 | Pasamuros de bridas:
8.2.1 | De Ø12", L= 1000 mm, Z= 675 mm | Un | 2 |  | 0
8.3 | Niples de brida y extremo liso
8.3.1 | De Ø14", L= 300 mm. | Un | 4 |  | 0
8.3.2 | De Ø12", L= 2400 mm. | Un | 2 |  | 0
8.4 | Niples de bridas:
8.4.1 | De Ø14", L= 638 mm. | Un | 1 |  | 0
8.4.2 | De Ø12", L= 2400 mm. | Un | 2 |  | 0
8.5 | Válvulas de mariposa de cuerpo corto, de bridas:
8.5.1 | De Ø14", C.R.M. | Un | 4 |  | 0
8.5.2 | De Ø14", C.R.M. | Un | 2 |  | 0
8.6 | Tees de bridas:
8.6.1 | De 14"x14" | Un | 2 |  | 0
8.6.2 | De 12"x12" | Un | 2 |  | 0
8.7 | Codos cortos de bridas:
8.7.1 | De 12" x90° | Un | 6 |  | 0
8.8 | Reducciones de bridas
8.8.1 | De 14"x8" | Un | 1 |  | 0
8.9 | Uniones de desmontaje
8.9.1 | Uniones Dresser, estilo 38, de Ø14" | Un | 2 |  | 0
9 | Tuberías exteriores de empalme con conducciones existentes
9.1 | Suministro e instalación de tubería y accesorios PVC RDE 41 entre la caja de válvulas de salida y el punto de unión con la tubería existente de alimentación de la red de San Marcos, Villa del Llano y Gaitán Alto.
9.1.1 | Tubería de Ø8" | m | 16 |  | 0
9.1.2 | Codo de 8"x45° | Un | 2 |  | 0
9.1.3 | Reducción de 8"x6" | Un | 1 |  | 0
9.2 | Suministro e instalación de tubería y accesorios de PVC RDE 41 entre la caja de válvulas de salida y el punto de unión con la tubería existente que en la actualidad alimenta el tanque N° 1
9.2.1 | Tubería de Ø14" | m | 10 |  | 0
9.2.2 | Reducción de 14"x10" | Un | 1 |  | 0
9.2.3 | Empalme a brida H.F. de Ø4" | Un | 1 |  | 0
9.2.4 | Codos de 14"x90° HF | Un | 2 |  | 0
| SUB TOTAL TANQUE ALMACENAMIENTO |  |  |  | 0
SUBTOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
| IMPREVISTO |  |  |  | 0
| UTILIDAD |  |  |  | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 16% | 0
TOTAL OFERTA ECONOMICA OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
OFERTA ECONOMICA SUMINISTROS
SUMINISTRO DE MATERIALES REDES DE DISTRIBUCIÓN
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR.TOTAL
9 | TUBERÍA Y ACCESORIOS ACUEDUCTO -SUMINISTRO
Suministro tubería PVC unión mecánica para acueductos de los siguientes diámetros incluye accesorios
9.2 | RDE 41 D = 10" | m | 1876.48 |  | 0
9.3 | RDE 41 D = 8" | m | 634.88 |  | 0
9.4 | RDE 41 D = 6" | m | 6347.52 |  | 0
9.5 | RDE 41 D = 4" | m | 8688.64 |  | 0
9.6 | RDE 32.5 D = 3" | m | 1205.76 |  | 0
9.7 | RDE 26 D = 2 1/2" | m | 13496 |  | 0
9.8 | TUBERIA PVC SANITARIA 6" PARA VASO VALVULA | m | 178.58 |  | 0
9.9 | Suministro válvulas de compuerta HD D = 3" | un | 22 |  | 0
9.1 | Suministro de hidrantes tipo milan HD D=3" | un | 7 |  | 0
9.11 | CODO 10" X 90° HD JH | un | 8 |  | 0
9.12 | CODO 10" X 45° HD JH | un | 4 |  | 0
9.13 | CODO 10" X 11.25° HD JH | un | 1 |  | 0
9.14 | CODO 6" X 90° HD JH | un | 3 |  | 0
9.15 | CODO 6" X 45° HD JH | un | 12 |  | 0
9.16 | CODO 6" X 22.5° HD JH | un | 15 |  | 0
9.17 | CODO 4" X 90° HD JH | un | 13 |  | 0
9.18 | CODO 4" X 45° HD JH | un | 24 |  | 0
9.19 | CODO 4" X 22.5° HD JH | un | 17 |  | 0
9.2 | CODO 4" X 11.25° HD JH | un | 9 |  | 0
9.21 | CODO 3" X 90° HD EL | un | 7 |  | 0
9.22 | CODO 3" X 45° HD JH | un | 3 |  | 0
9.23 | CODO 2.5" X 90° HD JH | un | 42 |  | 0
9.24 | CODO 2.5" X 45° HD JH | un | 36 |  | 0
9.25 | CODO 2.5" X 22.5° HD JH | un | 10 |  | 0
9.26 | CODO 2.5" X 11.25° HD JH | un | 2 |  | 0
9.27 | T 10"x10" HD EL | un | 3 |  | 0
9.28 | T 10"x4" HD EL | un | 2 |  | 0
9.29 | T 10"x3" HD JH | un | 3 |  | 0
9.3 | T 10"x2.5" HD JH | un | 1 |  | 0
9.31 | T 8"x3" HD JH | un | 1 |  | 0
9.32 | T 6"x6" HD JH | un | 7 |  | 0
9.33 | T 6"x4" HD EL | un | 7 |  | 0
9.34 | T 6"x3" HD EL | un | 13 |  | 0
9.35 | T 6"x2.5" HD JH | un | 5 |  | 0
9.36 | T 4"x4" HD EL | un | 17 |  | 0
9.37 | T 4"x3" HD JH | un | 12 |  | 0
9.38 | T 4"x2.5" HD JH | un | 66 |  | 0
9.39 | T 3"x3" HD JH | un | 29 |  | 0
9.4 | T 3"x2.5" HD JH | un | 1 |  | 0
9.41 | REDUCCION 10"x3" HD JH | un | 1 |  | 0
9.42 | REDUCCION 10"x8" HD JH | un | 2 |  | 0
9.43 | REDUCCION 6"x4" HD JH | un | 2 |  | 0
9.44 | REDUCCION 6"x3" HD EL | un | 1 |  | 0
9.45 | REDUCCION 6"x2.5" HD JH | un | 3 |  | 0
9.46 | REDUCCION 4"x2.5" HD JH | un | 16 |  | 0
9.47 | REDUCCION 3"x2.5" HD JH | un | 48 |  | 0
9.48 | REDUCCION 4"x3" HD JH | un | 11 |  | 0
9.49 | CRUCETA 10"x6" HD JH | un | 1 |  | 0
9.5 | CRUCETA 10"x4" HD EL | un | 3 |  | 0
9.51 | CRUCETA 10"x3" HD EL | un | 1 |  | 0
9.52 | CRUCETA 8"x6" HD JH | un | 1 |  | 0
9.53 | CRUCETA 8"x3" HD JH | un | 1 |  | 0
9.54 | CRUCETA 6"x4" HD JH | un | 1 |  | 0
9.55 | CRUCETA 6"x3" HD JH | un | 1 |  | 0
9.56 | CRUCETA 6"x2.5" HD JH | un | 2 |  | 0
9.57 | CRUCETA 4"x3" HD JH | un | 12 |  | 0
9.58 | CRUCETA 3"x3" HD JH | un | 9 |  | 0
9.59 | CRUCETA 3"x2.5" HD JH | un | 4 |  | 0
9.6 | CRUCETA 2.5"x2.5" HD JH | un | 5 |  | 0
9.61 | TAPON 3" HD | un | 5 |  | 0
9.62 | TAPON 2-1/2" HD | un | 37 |  | 0
SUB TOTAL SUMINISTROS |  |  |  |  | 0
| ADMINISTRACION |  |  |  | 0
TOTAL OFERTA ECONOMICA SUMINISTRO DISTRIBUCION |  |  |  |  | 0
TOTAL OFERTA ECONOMICA FASE III ( OBRA CIVIL + SUMINISTROS) |  |  |  |  | 0