## Presupuesto Estimado - Resumen
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
RESUMEN PRESUPUESTO ESTIMADO (PE)
DESCRIPCIÓN | VALOR
ESTACION DE BOMBEO - SUMINISTRO | 1366693222
ESTACION DE BOMBEO - OBRA CIVIL | 269072340
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3,000 m3 - SUMINISTRO | 2165659365
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3,000 m3 - OBRA CIVIL | 93051036
ADECUACION VIA DE ACCESO AL TANQUE | 16972641
ADECUACION LOTE | 43845442
CUARTO ELECTRICO - OBRA CIVIL | 166498952
ELECTRICO - SUMINISTRO | 1109687092
ELECTRICO - OBRA CIVIL | 127186551
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO - PE | 5358666641

## EBAP_sum
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ESTACION DE BOMBEO - SUMINISTRO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.20 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.20.1 | ELEMENTOS DE ACUEDUCTO
3.20.1.1 | Suministro de Tuberias y Accesorios varios HD. Norma ISO PN16
3.20.1.1.2 | d = Ø450 mm (18") | m | 151 | 986341 | 148937491
3.20.1.2 | Suministro de Tee BxBxB HD. Norma ISO PN16
3.20.1.2.1 | Tee 450 x 300 x 450 mm | un | 1 | 5734999 | 5734999
3.20.1.2.2 | Tee 450 x 450 x 450 mm | un | 7 | 7335258 | 51346806
3.20.1.3 | Suministro de Yee BxBxB HD. Norma ISO PN16
3.20.1.3.1 | Yee 450 x 300 x 450 mm | un | 3 | 8224822 | 24674466
3.20.1.4 | Suministro Codo 22.5° BxB HD Norma ISO PN16
3.20.1.4.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 3920991 | 7841982
3.20.1.4.1 | Suministro Codo 22.5° ExE HD Norma ISO PN16
3.20.1.4.1.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 2128378 | 4256756
3.20.1.5 | Suministro Codo 45° BxB HD Norma ISO PN16
3.20.1.5.1 | d = Ø300 mm (12") | un | 3 | 1423893 | 4271679
3.20.1.5.2 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 3837011 | 7674022
3.20.1.5.1 | Suministro Codo 45° ExE HD Norma ISO PN16
3.20.1.5.1.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 2702451 | 2702451
3.20.1.6 | Suministro Codo 90° BxB HD Norma ISO PN16
3.20.1.6.1 | d = Ø150 mm (6") | un | 3 | 380770 | 1142310
3.20.1.6.2 | d = Ø300 mm (12") | un | 2 | 1500352 | 3000704
3.20.1.6.3 | d = Ø450 mm (18") | un | 9 | 4031293 | 36281637
3.20.1.6.1 | Suministro Codo 90° ExE HD Norma ISO PN16
3.20.1.6.1.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 3132630 | 3132630
3.20.1.7 | Suministro Unión desmontaje autoportante Bridada. Norma ISO PN16
3.20.1.7.1 | d = Ø100 mm (4") | un | 3 | 292086 | 876258
3.20.1.7.2 | d = Ø150 mm (6") | un | 4 | 507146 | 2028584
3.20.1.7.3 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 3263606 | 3263606
3.20.1.8 | Suministro Reducción Concentrica BxB, HD, Norma ISO PN16
3.20.1.8.1 | d = Ø300 x Ø100 mm | un | 3 | 690208 | 2070624
3.20.1.8.2 | d = Ø300 x Ø150 mm | un | 4 | 774658 | 3098632
3.20.1.8.3 | d = Ø450 x Ø300 mm | un | 3 | 2606098 | 7818294
3.20.1.9 | Suministro de brida ciega BxB Norma ISO PN 16
3.20.1.9.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 1928343 | 3856686
3.20.1.10 | Suministro adaptador BxE Norma ISO PN 16
3.20.1.10.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 7 | 1423833 | 9966831
3.20.1.11 | Suministro de válvula mariposa BxB Norma ISO PN 16
3.20.1.11.1 | d = 150 mm (6") | un | 1 | 1231698 | 1231698
3.20.1.11.2 | d = 300 mm (12") | un | 3 | 5477469 | 16432407
3.20.1.11.3 | d = 450 mm (18") | un | 6 | 12184315 | 73105890
3.20.1.12 | Suministro de actuadores eléctricos para válvulas mariposas
3.20.1.12.1 | Suministro actuador eléctrico limitorque MX con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 6” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof, Voltaje: Trifásico 220 VAC , Torque: 240 ft – lb | un | 1 | 11507200 | 11507200
3.20.1.12.2 | Suministro actuador eléctrico limitorque MX con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 12” x 300 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof, Voltaje: Trifásico 220 VAC , Torque: 240 ft – lb | un | 3 | 11669600 | 35008800
3.20.1.13 | Suministro de valvula de ventosa doble camara doble accion BxB Norma ISO PN 16, roscada
3.20.1.13.1 | d = 50 mm (2") | un | 3 | 794187 | 2382561
3.20.1.14 | Suministro de válvula de cheque BxB Norma ISO PN 16
3.20.1.14.1 | d = Ø300 mm (12") | un | 3 | 6420052 | 19260156
3.20.1.15 | Suministro de válvula de altitud BxB Norma ISO PN 10
3.20.1.15.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 12593835 | 12593835
3.20.1.16 | Suministro de válvula filtro en yee BxB Norma ISO PN 10
3.20.1.16.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 11960129 | 11960129
3.20.1.17 | Suministro de válvula Anticipadora de Onda para el control de golpe de ariete. Cuerpo en HD, Extremos Brida ANSI 150 (PN 16). Actuador Doble Cámara.
3.20.1.17.1 | d = Ø150 mm (6") | un | 1 | 7836831 | 7836831
3.20.1.18 | Suministro de presostato
3.20.1.18.1 | Swiche de presion o presostato de relacion 115-140 psi aprobados UL y CSA dos polos de conexión de 1/4" NPT incluye dos cauchos proteccion IP44, | un | 3 | 284915 | 854745
3.20.1.19 | Suministro de tuberías de acueducto (PVC) PN10
3.20.1.19.1 | Tuberías PVC 450mm PN 10 PE 100 | m | 44 | 293633 | 12919852
3.20.1.20 | Suministro Niple HD Norma ISO PN 16 (Brida, espido y lisos)
3.20.1.20.1 | L <= 1 m
3.20.1.20.1.1 | d = Ø300 mm (12") L = 1m | un | 1 | 1263819 | 1263819
3.20.1.20.1.2 | d = Ø450 mm (18") L = 0.5m | un | 1 | 1416230 | 1416230
3.20.1.20.1.3 | d = Ø450 mm (18") L = 0.8m | un | 1 | 1932155 | 1932155
3.20.1.20.1.4 | d = Ø450 mm (18") L = 1m | un | 2 | 2276105 | 4552210
3.20.1.20.2 | 1 m < L <= 2 m
3.20.1.20.2.1 | d = Ø300 mm (12") L = 1.5m | un | 1 | 1728007 | 1728007
3.20.1.20.2.2 | d = Ø300 mm (12") L = 2m | un | 2 | 2192194 | 4384388
3.20.1.20.2.3 | d = Ø450 mm (18") L = 1.5m | un | 3 | 3135980 | 9407940
3.20.1.20.2.4 | d = Ø450 mm (18") L = 1.8m | un | 1 | 3651905 | 3651905
3.20.1.20.2.5 | d = Ø450 mm (18") L = 2m | un | 3 | 3995856 | 11987568
3.20.1.20.3 | 2 m < L <= 6 m
3.20.1.20.3.1 | d = Ø450 mm (18") L = 2.5m | un | 1 | 4824018 | 4824018
3.20.1.20.3.2 | d = Ø450 mm (18") L = 3m | un | 37 | 5208424 | 192711688
3.20.1.21 | Suministro Niple Acero SCHD40. Norma ISO PN16
3.20.1.21.1 | L <= 1 m
3.20.1.21.1.1 | d = Ø300 mm (12") L =0.5m | un | 3 | 349181 | 1047543
3.20.1.21.1.2 | d = Ø300 mm (12") L =1.0m | un | 1 | 561934 | 561934
3.20.1.21.1.3 | d = Ø450 mm (18") L =1.0m | un | 1 | 1046932 | 1046932
3.20.1.21.2 | 1 m < L <= 2 m
3.20.1.21.2.1 | d = Ø150 mm (6") L = 3.0m | un | 6 | 606359 | 3638154
3.20.1.21.2.2 | d = Ø300 mm (12") L = 1.5m | un | 1 | 774686 | 774686
3.20.1.21.2.3 | d = Ø300 mm (12") L = 2.0m | un | 2 | 987439 | 1974878
3.20.1.21.2.4 | d = Ø450 mm (18") L =1.5m | un | 1 | 1441042 | 1441042
3.20.1.21.2.5 | d = Ø450 mm (18") L =2.0m | un | 1 | 1835151 | 1835151
3.20.1.21.3 | 2 m < L <= 6 m
3.20.1.21.3.1 | d = Ø450 mm (18") L =2.3m | un | 2 | 2071617 | 4143234
3.20.1.22 | Suministro Codo 45° BxB Acero SCHD40. Norma ISO PN16
3.20.1.22.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 3860666 | 7721332
3.21 | SUMINISTRO DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTROMECÁNICOS
3.21.1 | Bombas carcasa partida
3.21.1.1 | Suministro de bomba de carcasa partida, para 85 LPS (1347GPM) @105 m (344pie), NPSH req 16.7 pie (5 metros), succion de 6" flanchada clase 125 ANSI, Descarga en 4" flanchada clase 125 ANSI, eficiencia minima del 75.5%, tazones en fundición de hierro, impulsor en bronce. Motor eléctrico de 200HP, 3 fases, 60 hz, 460 VAC. | un | 3 | 82430760 | 247292280
3.21.2 | Puente Grua
3.21.2.1 | Puente Grua de 2.000 kg. Caracteristicas: Capacidad=2ton, Altura bajo viga puente=3.5m, Recorrido=12m, Luz=10m, Riel de rodadura=si, Vigas recorrido=si, Voltaje=220, 3 fases y tierra. | un | 1 | 109805949 | 109805949
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1158214595
| ADMINISTRACION |  |  |  | 208478627
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 1366693222

## EBAP_o civil
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ESTACION DE BOMBEO - OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3 | CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA
3.1 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 | Señalización de la obra
3.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra | Un | 8 | 19714 | 157712
3.1.1.3 | Cinta demarcadora, sin soporte (Esquema No 3) | m | 36 | 1176 | 42336
3.1.1.4 | Vallas Móviles - Barreras.
3.1.1.4.3 | Valla Móvil Tipo 3. Valla doble cara (Esquema No 6) | Un | 1 | 234995 | 234995
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavaciones en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.4.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m3 | 168 | 12279 | 2062872
3.3.7 | Entibados y tablestacados
3.3.7.3.3 | Entibado tipo 6. continuo Metálico | m2 | 20 | 31854 | 637080
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de zanjas y de obras de mamposteria
3.5.1.1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del proctor modificado | m3 | 174.16 | 12465 | 2170904
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m3 | 145.6 | 47981 | 6986034
3.6 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS
3.6.5 | Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.3 | Construcción de andén de concreto f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 30 | 55352 | 1660560
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.1 | De 0,15 m x 0,15 m | m | 30 | 27351 | 820530
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.1 | OBRAS DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO
3.7.1.3 | PAÑETES
3.7.1.3.2 | Pañete impermeabilizado de mortero 1 : 4 | m² | 132 | 11571 | 1527372
3.7.2 | OBRAS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE
3.7.2.1 | Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero
3.7.2.1.4 | Mamposteria en bloque abusardado vibroprensado estructural, e=0.19 | m² | 132 | 50442 | 6658344
3.7.2.1.10 | Levante con Calados cuadrados 15x20x20 | m² | 20 | 29749 | 594980
3.7.3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.3.1 | CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m² | 112 | 16398 | 1836576
3.7.3.1.3 | Concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (4000 psi) para losas de fondo y cubierta | m3 | 18 | 669100 | 12043800
3.7.3.2 | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.2.1 | VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS, MUROS, ESCALERAS
3.7.3.2.1.7 | Concreto para vigas f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) | m³ | 4.5 | 701298 | 3155841
3.7.3.2.1.7 | Concreto para vigas f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) N+4.40 | m³ | 5.2 | 701298 | 3646750
3.7.3.2.1.8 | Concreto para columnas f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) | m³ | 3 | 753405 | 2260215
3.7.3.2.2 | LOSAS MACIZAS
3.7.3.2.2.3 | Losa maciza de concreto de f´c = 28,0 Mpa (4000 psi) e = 0,15 m | m² | 91 | 110496 | 10055136
3.7.3.3 | ACERO DE REFUERZO
3.7.3.3.1 | Acero fy= 420 Mpa (60000 psi) | kg | 7300 | 3454 | 25214200
3.7.3.3.2 | Acero fy= 280 Mpa (40000 psi) | kg | 3400 | 3454 | 11743600
3.7.3.5 | SELLOS Y JUNTAS
3.7.3.5.2 | Suministro e instalación de cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación SIKA PVC O-22 o similar según planos y especificaciones de diseño | ml | 27 | 41658 | 1124766
3.7.3.5.3 | Suministro y aplicación de sello expandible contra el paso de agua en juntas de construcción y pases de tuberia SikaSwell S o similar según planos y especificaciones de diseño | ml | 3 | 26867 | 80601
3.7.12 | Concreto para anclajes
3.7.12.1 | Concreto para anclajes f'c=17,5 Mpa (2500 psi) (CENTRAL DE MEZCLAS) | m3 | 14 | 338115 | 4733610
3.13 | OBRAS ARQUITECTONICAS
3.13.2 | Impermeabilización de cubierta con membrana plástica - Sika Lastic 560 | m2 | 91 | 28049 | 2552459
3.13.3 | Suministro e instalación de puerta en aluminio con marco metálico ancho 0.15 m (incluye marco aluminio, cerradura, pintura y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento de 0.90m de ancho x 2.10m de alto. | un | 1 | 476552 | 476552
3.13.4 | Suministro e instalacion de porton de acceso en lamina de acero galvanizado calibre 20 y tubos acero galvanizado (diametro de tubos 2"), de doble Ala batiente Ancho total : 6,0 m Alto : 2,20 m. Incluye,bisagras, cerraduras. Acabado con pintura tipo esmalte 3 capas: anticorrosivo, base y acabado. (según planos) | un | 1 | 1391495 | 1391495
3.13.5 | Suministro e instalación de Dampers metálico con vano de una sola lámina de 0.8 m de altura, con dimensiones especificadas en planos | m | 4 | 194250 | 777000
3.4 | INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIAS
3.4.4 | INSTALACION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO
3.4.4.2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC
3.4.4.2.8 | Tubería PVC de 450 mm | m | 44 | 33097 | 1456268
3.4.4.3 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE HIERRO DÚCTIL (HD)
3.4.4.3.8 | Tubería HD de 450 mm | m | 151 | 59364 | 8963964
3.4.5 | CRUCE CON EQUIPO MECÁNICO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL (TOPO)
3.4.5.9 | Cruce con equipo mecánico, percusión o rotación, D = 500 mm | m | 11 | 1735310 | 19088410
3.4.8 | CIMENTACIÓN DE TUBERÍA
3.4.8.2 | Cimentación de tubería con arena compactada al 70% de la densidad relativa máxima | m3 | 36.24 | 39313 | 1424703
3.8 | INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
3.8.1 | Instalación de elementos de acueducto
3.8.1.4 | Instalación de válvula de mariposa brida x brida norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.4.1 | d = 150 mm (6") | un | 1 | 135502 | 135502
3.8.1.4.2 | d = 300 mm (12") | un | 3 | 255536 | 766608
3.8.1.4.5 | d = 450 mm (18") | un | 6 | 400418 | 2402508
3.8.1.7 | Instalación de ventosa de doble acción norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.7.1 | d = 50 mm (2") | un | 3 | 38422 | 115266
3.8.1.18 | Instalación de filtro en Yee. Brida x Brida Norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.18.9 | d = 450 mm (18") | un | 1 | 402075 | 402075
3.8.1.19 | Instalación de brida ciega HD norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje
3.8.1.19.9 | d = 450 mm (18") | un | 2 | 130420 | 260840
3.8.1.25 | Instalación Niple HD Norma ISO PN 16 (Brida, espido y lisos)
3.8.1.25.1 | Niple B x B
3.8.1.25.1.1 | L <= 1 m
3.8.1.25.1.1.1 | d = Ø300 mm (12") L = 1m | un | 1 | 185827 | 185827
3.8.1.25.1.1.2 | d = Ø450 mm (18") L = 0.5m | un | 1 | 332366 | 332366
3.8.1.25.1.1.3 | d = Ø450 mm (18") L = 0.8m | un | 2 | 332366 | 664732
3.8.1.25.1.1.4 | d = Ø450 mm (18") L = 1m | un | 1 | 332366 | 332366
3.8.1.25.1.2 | 1 m < L <= 2 m
3.8.1.25.1.2.1 | d = Ø300 mm (12") L = 1.5m | un | 1 | 185827 | 185827
3.8.1.25.1.2.2 | d = Ø300 mm (12") L = 2m | un | 2 | 185827 | 371654
3.8.1.25.1.2.3 | d = Ø450 mm (18") L = 1.5m | un | 3 | 332366 | 997098
3.8.1.25.1.2.4 | d = Ø450 mm (18") L = 1.8m | un | 1 | 332366 | 332366
3.8.1.25.1.2.5 | d = Ø450 mm (18") L = 2m | un | 3 | 332366 | 997098
3.8.1.25.1.3 | 2 m < L <= 6 m
3.8.1.25.1.3.1 | d = Ø450 mm (18") L = 2.5m | un | 1 | 359078 | 359078
3.8.1.25.1.3.2 | d = Ø450 mm (18") L = 3m | un | 37 | 359078 | 13285886
3.8.1.27 | Instalación de unión de desmontaje Norma ISO PN 16
3.8.1.27.1 | d = Ø100 mm (4") | un | 3 | 83996 | 251988
3.8.1.27.2 | d = Ø150 mm (6") | un | 4 | 85699 | 342796
3.8.1.27.5 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 281125 | 281125
3.8.1.39 | Instalación Codo 90° BxB HD Norma ISO PN 16
3.8.1.39.3 | d = Ø150 mm (6") | un | 3 | 107412 | 322236
3.8.1.39.6 | d = Ø300 mm (12") | un | 2 | 185827 | 371654
3.8.1.39.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 9 | 332366 | 2991294
3.8.1.39 | Instalación Codo 90° ExE HD Norma ISO PN 16
3.8.1.39.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 139326 | 139326
3.8.1.41 | Instalación Codo 45° BxB HD. Norma ISO. PN 16
3.8.1.41.6 | d = Ø300 mm (12") | un | 3 | 185827 | 557481
3.8.1.41.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 332366 | 664732
3.8.1.41 | Instalación Codo 45° ExE HD. Norma ISO. PN 16
3.8.1.41.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 139326 | 139326
3.8.1.45 | Instalación Codo 22.5° BxB HD. Norma ISO. PN 16
3.8.1.45.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 332366 | 664732
3.8.1.45 | Instalación Codo 22.5° ExE HD. Norma ISO. PN 16
3.8.1.45.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 139326 | 278652
3.8.1.69 | Instalación adaptador BxE Norma ISO PN 16
3.8.1.69.9 | d = Ø450 mm (18") | un | 7 | 223357 | 1563499
3.8.1.71 | Instalación Reducción B x B HD. Norma ISO. PN 16
3.8.1.71.8 | d = Ø300 x Ø100 mm | un | 3 | 176792 | 530376
3.8.1.71.8 | d = Ø300 x Ø150 mm | un | 4 | 181475 | 725900
3.8.1.71.17 | d = Ø450 x Ø300 mm | un | 3 | 254271 | 762813
3.8.1.75 | Instalación de Tee B x B x B HD. Norma ISO PN 16
3.8.1.75.38 | Tee 450 x 300 x 450 mm | un | 1 | 432989 | 432989
3.8.1.75.40 | Tee 450 x 450 x 450 mm | un | 7 | 511084 | 3577588
3.8.1.90 | Instalación de Yee BxBxB HD. Norma ISO PN16
3.8.1.90.1 | Yee 450 x 300 x 450 mm | un | 3 | 432989 | 1298967
3.8.1.91 | Instalaciónde actuadores eléctricos para válvulas mariposas
3.8.1.91.1 | Suministro actuador eléctrico limitorque MX con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 6” x 150 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof, Voltaje: Trifásico 220 VAC , Torque: 240 ft – lb | un | 1 | 575360 | 575360
3.8.1.91.2 | Suministro actuador eléctrico limitorque MX con caja reductora PTC para ser instalado sobre válvula mariposa de 12” x 300 con las siguientes características: Control STD (cableado en duro), Encerramiento: Water Proof, Voltaje: Trifásico 220 VAC , Torque: 240 ft – lb | un | 3 | 583480 | 1750440
3.8.1.92 | Instalación de válvula de cheque BxB Norma ISO PN 16 , Incluye el suministro e instalación de tornilleria y empaquetadura para el montaje
3.8.1.92.1 | d = Ø300 mm (12") | un | 3 | 255536 | 766608
3.8.1.93 | Instalación de válvula de altitud BxB Norma ISO PN 16, Incluye el suministro e instalación de tornilleria y empaquetadura para el montaje
3.8.1.93.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 1 | 541493 | 541493
3.8.1.94 | Instalación de válvula Anticipadora de Onda para el control de golpe de ariete. Cuerpo en HD, Extremos Brida ANSI 150 (PN 16). Actuador Doble Cámara, Incluye el suministro e instalación de tornillería y empaquetadura para el montaje, por fuera de la linea de conducción,
3.8.1.94.1 | d = Ø150 mm (6") | un | 1 | 219771 | 219771
3.8.1.95 | Instalación de presostato
3.8.1.95.1 | Swiche de presion o presostato de relacion 115-140 psi aprobados UL y CSA dos polos de conexión de 1/4" NPT incluye dos cauchos proteccion IP44, | un | 3 | 28492 | 85476
3.8.1.96 | Instalación Niple Acero SCHD40. Norma ISO PN16
3.8.1.96.1 | L <= 1 m
3.8.1.96.1.1 | d = Ø300 mm (12") L =0.5m | un | 3 | 99757 | 299271
3.8.1.96.1.2 | d = Ø300 mm (12") L =1.0m | un | 1 | 99757 | 99757
3.8.1.96.1.3 | d = Ø450 mm (18") L =1.0m | un | 1 | 149203 | 149203
3.8.1.96.2 | 1 m < L <= 2 m
3.8.1.96.2.1 | d = Ø150 mm (6") L = 3.0m | un | 6 | 77893 | 467358
3.8.1.96.2.2 | d = Ø300 mm (12") L = 1.5m | un | 1 | 99757 | 99757
3.8.1.96.2.3 | d = Ø300 mm (12") L = 2.0m | un | 2 | 99757 | 199514
3.8.1.96.2.4 | d = Ø450 mm (18") L =1.5m | un | 1 | 149203 | 149203
3.8.1.96.2.5 | d = Ø450 mm (18") L =2.0m | un | 1 | 149203 | 149203
3.8.1.96.3 | 2 m < L <= 6 m
3.8.1.96.3.1 | d = Ø450 mm (18") L =2.3m | un | 2 | 149203 | 298406
3.8.1.97 | Instalación Codo 45° BxB Acero SCHD40. Norma ISO PN16
3.8.1.97.1 | d = Ø450 mm (18") | un | 2 | 367221 | 734442
3.11 | INSTALACION DE EQUIPOS MECÁNICOS Y ELÉCTROMECÁNICOS
3.11.1 | Bombas centrífugas
3.11.1.1 | Instalación de equipos de bombeo Qn=85 LPS y HDT= 105 m, en la estación incluye sus accesorios, uniones y tornillería, dimensiones y distribución según plano. incluye Motor eléctrico de 200HP, 3 fases, 60 hz, 460 VAC. | un | 3 | 4121538 | 12364614
3.11.1.2 | Instalación de equipos de bombeo Qn=110 LPS y HDT= 40 m, en la estación incluye sus accesorios, uniones y tornillería, dimensiones y distribución según plano. incluye Motor eléctrico de 75HP, 3 fases, 60 hz, 460 VAC, 1800 rpm. | un |  | 3790010 | 0
3.11.2 | Puente Grua
3.11.2.1 | Instalación Puente Grua de 2.000 kg. Caracteristicas: Capacidad=2ton, Altura bajo viga puente=3.5m, Recorrido=12m, Luz=10m, Riel de rodadura=si, Vigas recorrido=si, Voltaje=220, 3 fases y tierra | Glb | 1 | 14488317 | 14488317
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 207042429
| A.I.U |  |  |  | 60042304
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 1987607
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 269072340

## TANQUE_sum
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3,000 m3 - SUMINISTRO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.21 | TANQUE EN ACERO
3.21.1 | Diseño, Suministro e Instalacion de Tanque de vidro fusionado al acero galvanizado, sistema de láminas pernadas (RTP), Volumen de 3000 m3 y construccion de la cimentacion del tanque para una capacidad portante minima de 1.5kg/cm2/3,000psf, incluyendo herramientas y mano de obra. Dimensiones de: Diametro 21,31m, Altura nominal 8,66m, Material de Diseño y Construccion del Tanque: Acero Fusionado con Epoxico en polvo o con vidrio de acuerdo con la sección 12.6 del estandar AWWA D-103 "Revestimientos de polvos termofijos". Diseño y fabricación según AWWA D103-09. El Tanque incluye, techo en domo de aluminio autoportante, Escotilla de acceso en el techo, registro de Inspeccion de 24" lateral Bridado; salida superior bridada para rebose en 18" y salida lateral para desagüe y lavado en 24" según planos de diseño. Incluye también Juego de capuchones plásticos de pernos para el exterior del tanque y el techo, Ventilador de 20” de diámetro con una malla de aluminio, contra pájaros, Baranda por todo el perímetro de la cubierta para mantenimiento, de H=1,52m norma OSHA - HDG (Construcción Estándar de TC)., Escalera vertical externa con puerta de seguridad – OSHA – HDG (Construcción Estándar de TC) y Sistema de protección de caídas diseñada para 5,000# de carga lateral. | GL | 1 | 1835304547 | 1835304547
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1835304547
| ADMINISTRACION |  |  |  | 330354818
| TOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 2165659365

## TANQUE_o civil
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 3,000 m3 - OBRA CIVIL
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | V. UNITARIO | V. PARCIAL
3.1 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 | Señalización de la obra
3.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra | un | 35.19 | 19714 | 693736
3.1.1.2 | Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2 | m | 351.86 | 1176 | 413787
3.1.1.4 | Vallas Móviles - Barreras.
3.1.1.4.2 | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5) | un | 2 | 331014 | 662028
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.4 | Excavaciones para estructuras
3.3.4.2 | Excavación a máquina en material común, roca descompuesta a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m3 | 1258 | 12279 | 15446982
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m3 | 159 | 12465 | 1981935
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m3 | 796 | 47981 | 38192876
3.5.2 | Conformación de terraplenes
3.5.2.2 | Terraplén compactado al 95% del proctor modificado, con material de cantera tipo B | m3 | 150 | 50016 | 7502400
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.3 | Construcción de cunetas
3.6.5.3.1 | Construcción de cuneta de concreto de central de mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) | m2 | 82.78 | 57974 | 4799088
3.7.3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.3.1 | CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m3 | 94.6 | 16398 | 1551251
3.7.16 | Obras de protección
3.7.16.4.6 | Geotextil Ref 2100 tejido para muro de tierra armada (incuye suministro e instalacion de geotextil, y formaleta para muro de tierra armada) | m2 | 73.5 | 4839 | 355667
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 71599750
| A.I.U. |  |  |  | 20763928
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 687358
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 93051036

## VIA ACCESO_o civil
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ADECUACION VIA DE ACCESO AL TANQUE
ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
3.1 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 | Señalización de la obra
3.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra | un | 10 | 19714 | 197140
3.1.1.2 | Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2 | m | 100 | 1176 | 117600
3.1.1.4 | Vallas Móviles - Barreras.
3.1.1.4.2 | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5) | un | 2 | 331014 | 662028
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.2 | Excavación en zanja para redes de alcantarillado y acueducto
3.3.4.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m3 | 108 | 17277 | 1865916
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de Zanjas y obras de mampostería
3.5.1.1 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 90% del Proctor Modificado | m3 | 22 | 12465 | 274230
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m3 | 86 | 47981 | 4126366
3.6.5 | CONSTRUCCION DE ANDENES, BORDILLOS Y CUNETAS
3.6.5.2 | Construcción de bordillos
3.6.5.2.1 | Construcción de bordillo de concreto de central de mezcla de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) sobre losa de pavimento
3.6.5.2.1.1 | De 0,15 m x 0,15 m | m | 130 | 27351 | 3555630
3.6.5.3 | Construcción de cunetas
3.6.5.3.1 | Construcción de cuneta de concreto de central de mezclas, f´c = 21,0 MPa (3000 psi) | m2 | 39 | 57974 | 2260986
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 13059896
| A.I.U |  |  |  | 3787370
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 125375
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 16972641

## ADECUACION LOTE
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ADECUACION LOTE
ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
3.1 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 | Señalización de la obra
3.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra | un | 20 | 19714 | 394280
3.1.1.2 | Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2 | m | 200 | 1176 | 235200
3.1.1.4 | Vallas Móviles - Barreras.
3.1.1.4.2 | Valla Móvil Tipo 2. Barrera Tubular (Esquema No 5) | un | 2 | 331014 | 662028
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.1 | Desmonte limpieza y descapote
3.3.1.1 | Desmonte y Limpieza | m2 | 2450 | 6196 | 15180200
3.3.1.2 | Descapote | m2 | 2450 | 6084 | 14905800
3.3.4 | Excavaciones para estructuras
3.3.4.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m3 | 36 | 17277 | 621972
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria
3.5.1.2 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera al 95% del proctor modificado. | m3 | 12 | 47981 | 575772
3.6.5 | Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.3 | Construcción de andén de concreto f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 21 | 55352 | 1162392
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 33737644
| A.I.U. |  |  |  | 9783917
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 323881
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 43845442

## Cuarto electrico
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
CUARTO ELECTRICO - OBRA CIVIL
ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
3.1 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA OBRA
3.1.1 | Señalización de la obra
3.1.1.1 | Soporte para Cinta demarcadora (Esquema No 1) - Fab en obra | un | 6 | 19714 | 118284
3.1.1.2 | Cinta demarcadora, sin soportes. Esquema No. 2 | m | 150 | 1176 | 176400
3.3 | EXCAVACIONES Y ENTIBADOS
3.3.4 | Excavaciones para extructuras
3.3.4.1 | Excavación a mano en material común, roca descompuesta, a cualquier profundidad y bajo cualquier condición de humedad. Incluye retiro a lugar autorizado. | m3 | 168 | 17277 | 2902536
3.5 | RELLENOS
3.5.1 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria
3.5.1.1 | Relleno de zanjas y obras de mamposteria con material seleccionado de cantera al 90% del proctor modificado. | m3 | 12 | 12465 | 149580
3.5.1.2 | Rellenos de Zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del Proctor Modifiicado | m3 | 145.6 | 47981 | 6986034
3.6.5 | Construcción de Andenes, Bordillos y Cunetas
3.6.5.1 | Construcción de andenes
3.6.5.1.3 | Construcción de andén de concreto f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) e = 0,10 m. Tamaño máximo del agregado: 25 mm (1”) de Central de Mezclas | m2 | 10 | 55352 | 553520
3.7 | CONSTRUCCION DE OBRAS ACCESORIAS
3.7.2 | OBRAS EN MAMPOSTERIA EN BLOQUE
3.7.2.1 | Mampostería reforzada en bloque vibrado de concreto relleno con mortero
3.7.2.1.4 | Mampostería en bloque vibrado de concreto relleno con mortero e = 0,15 m | m2 | 110 | 50442 | 5548620
3.7.3 | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
3.7.3.1 | CONCRETO PARA LOSAS DE FONDO, SUPERIORES (INCLUYE INSTALACION DE LA TAPA), MUROS EN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y CAJAS DE VALVULAS, INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.1.1 | Concreto de limpieza f´c = 14,0 Mpa (2000 psi), e=0,05m | m3 | 15 | 16398 | 245970
3.7.3.1.10 | Muro de concreto impermeabilizado de 24,5 Mpa (3500 psi) e = 0,20 m | m2 | 85 | 141602 | 12036170
3.7.3.2 | CONCRETO PARA ESTRUCTURAS TIPO EDIFICACIONES. INCLUYE FORMALETAS (CONCRETO PROCEDENTE DE CENTRAL DE MEZCLAS)
3.7.3.2.1 | VIGAS, COLUMNAS, ZAPATAS
3.7.3.2.1.1 | Concreto para vigas de f’ c = 21 Mpa (3000 psi) | m3 | 2.85 | 619828 | 1766510
3.7.3.2.1.3 | Concreto para zapatas f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | m3 | 4.45 | 468191 | 2083450
3.7.3.2.1.4 | Concreto para vigas de amarre f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | m3 | 7.9 | 544337 | 4300262
3.7.3.2.1.6 | Concreto para columnas f´c = 24.5 Mpa (3500 psi) | m3 | 3.4 | 745610 | 2535074
3.7.3.2.1.10 | Concreto para pedestales f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) | m3 | 0.8 | 589448 | 471558
3.7.3.2.1.11 | Piso en concreto f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) e=0.10 m | m2 | 80 | 47360 | 3788800
3.7.3.2.2 | LOSAS MACIZAS
3.7.3.2.2.2 | Losa maciza de concreto de f´c = 24.5 Mpa (3500 psi) e = 0,2 m | m2 | 102 | 134353 | 13704006
3.7.3.3 | ACERO DE REFUERZO
3.7.3.3.1 | Suministro, figurado e instalación de acero de refuerzo 420 Mpa (60000 Psi) según planos y especificaciones de diseño | kg | 6350 | 3454 | 21932900
3.9.12 | PINTURA
3.9.12.3 | Pintura exterior repelente de aguas para mamposteria a la vista (Hidrofugo) | m2 | 110 | 16800 | 1848000
4.1.1 | OBRAS ACCESORIOS
4.1.1.1 | Impermeabilización de cubierta con membrana plástica - Sika Lastic 560 | m2 | 102 | 28049 | 2860998
4.1.1.2 | Suministro e aplicación de recubrimiento epoxico antideslizante en SIKAFLOOR - 264 exterder T, con imprimacion en SIKAFLOOR 156/161. Texturizado y con arena de cuarzo. | m2 | 60 | 39700 | 2382000
5.1.1 | OBRAS CIVILES DE INSONORIZACION
5.1.1.1 | Aislamiento acustico para paredes y techo en Lamina de Black-theater 1,22x2,44m ,e= 2 pulg. Para instalar en paredes y cielo razo.Elementos metalicos de fijacion de laminas | m2 | 150 | 136261 | 20439150
5.1.1.2 | Puerta acustica aislante | m2 | 15 | 952381 | 14285715
5.1.1.3 | Entrada de aire frio | un | 1 | 3500000 | 3500000
5.1.1.4 | Salida de aire caliente | un | 1 | 3500000 | 3500000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 128115537
| A.I.U |  |  |  | 37153506
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 1229909
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 166498952

## electrico_iluminacion_sum
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ELECTRICO - SUMINISTRO
ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
10.1 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS LINEA ELECTRICA DE 13.2 KV
| Traslado de Euqipo de Medida Existente Media Tension Red Bifasica, incluye permisos con Electricaribe. | Gl | 1 | 4914124 | 4914124
| Suministro e Instalacion de Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados para equipo de medida existente | Un | 4 | 168622 | 674488
| Polo a Tierra en poste terminal, para traslado del equipo de medida | un | 1 | 128719 | 128719
| Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion | un | 4 | 2103921 | 8415684
| Base autosoportada para poste acorde con normas ECA | un | 2 | 297552 | 595104
| Poste de concreto de 12 mts -500 dAN, incluida cimentacion | un | 2 | 1880218 | 3760436
| Acometida primaria en cable de aluminio con nucleo de acero ACSR desnudo 3 x 1/0 - 15 KV | ml | 200 | 9856 | 1971200
| Cruceta de galvanizada en caliente de acuerdo a exigencias del operador de red local, incluye silla para soporte en poste. | un | 8 | 162731 | 1301848
| Aislador Line Post polimerico de 4 vueltas 15 KV, homologado incluido alfiler. | un | 10 | 145432 | 1454320
| Aislador de Suspensión Sintetico homologado completo | un | 14 | 127336 | 1782704
| Grapa tipo pistola en aluminio homoligada | un | 6 | 36030 | 216180
| Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados | un | 3 | 186394 | 559182
| Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles | un | 3 | 206585 | 619755
| Herrajes, Amarras y Accesorios galvanizados | gl | 1 | 162048 | 162048
| Puentes primarios en caliente incluido conector bimetalico de pistola. | un | 3 | 91120 | 273360
| Polo a Tierra en poste terminal | un | 1 | 160853 | 160853
| Retenida a tierra primaria completa incluye ancla en concreto, aislador de bola, grapa de tres pernos, cable super gx acuerdo norma ECA | gl | 5 | 162520 | 812600
| Cable Monopolar de Cu XLPE (3 x No 2) con pantalla en cinta 15 KV 100% aislamiento | ml | 100 | 81199 | 8119900
| Juego de premoldeados trifasicos, tipo exterior 3M - 15KV para cable No 2 con pantalla de cinta | jgo | 1 | 669957 | 669957
| Bajante en tuberia galvanizada de 3" incluido capacete, cinta bandit y accesirios | ml | 10 | 32615 | 326150
| Tuberia conduit PVC de 3" incluidos excavación relleno y compactación con material del sitio, incluye accesorios. | ml | 15 | 12809 | 192135
| Registro electrico de 1 x 1 x 1 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4 | 201209 | 804836
10.2 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SUBESTACION ELECTRICA
| Celda de medida de tres elementos ref GBC-B (750 mm), incluye celda de remonte GAM 2 (375 mm).Gama SM6 de Schneider Electric. Incluye cerificados de Tp y Tc | un | 1 | 29652585 | 29652585
| Celda con Interruptor primario automatico en vacio gama SM6 referencia DM1-A (750 mm) de Schneider Electric. | un | 1 | 69380026 | 69380026
| Transformador Trifasico Seco 500 KVA. 13200/460 V Encapsulado en Resina Clase F 15KV. Transformador libre de mantenimiento, amigable con el medio ambiente. Incluye Celda de aislamiento acorde a RETIE. | un | 1 | 52781779 | 52781779
| Transformador Trifasico 30 KVA. 460/220 V SIEMENS | un | 1 | 4334740 | 4334740
| Centro de Control de Motores tableros tipo Blokset, incluye seccionador secundario tipo Masterpack extraible de 800 A, Un analizador de redes con comunicacion modbus a la entrada del CCM, 3 cubiculos con interruptores y arancadores suaves tipo altistar 46 de 200 Hp - 250 A, cada arrancador debe llevar un banco de condesadores automatico asociado, selectores, pulsadores con luz piloto, medidor de variables electricas por equipo de bombeo, Un cubiculo con cuatro interruptores caja moldeada de 100 A, Un cubiculo con un banco de condensadore fijo para el transforador en vacio. | un | 1 | 341984913 | 341984913
| Suministro de Pintura Señalizacion COLOR GRIS, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | m2 | 80 | 250282 | 20022560
| Suministro de Pintura Señalizacion COLOR AMARILLO, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | m2 | 19 | 250282 | 4755358
| Puerta Corta fuego de 2.50 x 2.50 doble hoja con chapa antipanico, abatible de acuerdo a la exigencia RETIE, incluye marco con sellos antifuego, protocolo de certificacion | un | 2 | 8439553 | 16879106
| Damper de 1.0 x 1.0 mts, para aireacion cuarto de transformadores de acuerdo a RETIE, incluye fuisible termico para cierre automatico. | un | 2 | 1677685 | 3355370
| Juego de premoldeados tipo interior 3M 15 KV cable monopolar No 2 con pantalla de cinta | jgo | 3 | 314264 | 942792
| Contador de Energia trifasico Tipo Fulkrum - 3 elementos incluido bloque de pruebas y modem. | un | 1 | 3812172 | 3812172
| Malla de tierra conformada por ocho varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2 empleando soldadura caldweld de de acuerdo a especificaciones | un | 1 | 3147910 | 3147910
| Sistema de apantallamiento para tanque de acero, incluye estructura de soporte sobre el tanque de 3 mts de altura en diametro minimo de 4", pararrayos Franklin tipo Blunt, cable de Cu desnudo No 2/0, 4 varillas e Cu de 2,4 mts soldadas al cable de Cu empleando soldadura caldweld, tuberia de 1" galvanizada con sus accesorios para defleccion de de acuerdo a especificaciones | un | 1 | 9856977 | 9856977
| Bandeja Portacable de 40 cm tipo pesada, con su tapa, incluye perfiles, mensulas, tuercas mordazas, platinas de union y demas accesorios para fijacion | ml | 50 | 156900 | 7845000
10.3 | SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
| Acometidas desde transformador de alimentación a barraje de entrada del CCM. en cable monopolar de Cu AWG 6x500 MCM + 2x400 MCM a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación , baquelita | ml | 20 | 1657012 | 33140240
| Acometidas de la Planta a la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 6x500 MCM + 2x400 MCM 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita para aislamiento. | ml | 21 | 1657012 | 34797252
| Acometida Electrica desde el Centro de control de motores a cada unidad de bombeo de 200 hp en cable THHN (3 x No 4/0 ) + (1 x No 4/0 ) - 75°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 2" , flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 30 | 356767 | 10703010
| Banco de ductos conduit PVC 6 x 3", incluye excavacion, relleno, atraque en concreto de 2500 psi alo largo de todo el banco de ductos, colocacion de cinta señalizadora y marcacion con polvo rojo | ml | 50 | 285916 | 14295800
| Tablero de distribucion trifasico para empotrar de 32 ctos, con sus breakers termomagneticos. Incluye barras de fase, neutro y tierra en Cu. | un | 2 | 1408803 | 2817606
| Tablero con controlador horario para encendido automatico de la iluminacion, incluye contactores e interuptores. | un | 2 | 1888623 | 3777246
| Tablero Tipo Interperie IP 68 con pulsadores para encender y apagar bombas remotamente, gabinete en acero inoxidable incluye acometidas de fuerza y control al CCM. | un | 1 | 1924135 | 1924135
| Acometida electrica para equipo de izaje de 2 Ton en cable encauchetado 4 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | ml | 20 | 20836 | 416720
| Registro electrico de 0,6 x 0,6 x 1,0 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4 | 204104 | 816416
| Poste de concreto para alumbrado publico de 500 daN x 9 mts | Un | 10 | 866371 | 8663710
| Luminaria tipo proyector RRA 250 W - 220 V Metal HalideRoy Alpha , incluye bandas galvanizadas de dos salidas para fijacion en poste de concreto, bombillo y fotocelda. | Un | 20 | 491246 | 9824920
| Acometida electrica parailuminacion en cable encauchetado 3 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | ml | 600 | 25176 | 15105600
| Luminaria Wall Pack 150 W 220 V,Metal Halide incluye bombillo y fotocelda. | un | 30 | 386526 | 11595780
| Acometida trifasica en cable THHN 4 x No 12 -600 V, incluye tuberia conduit PVC de 3/4" | ml | 80 | 20582 | 1646560
| Toma bifasica de tres elementos 30A | un | 3 | 33334 | 100002
| Toma monofasica de tres elementos | un | 17 | 14539 | 247163
| Salida electrica monofasica para toma 110 - 220, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4" | un | 17 | 52796 | 897532
| Salida electrica bifasica para Toma o iluminacion, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4" | un | 50 | 70570 | 3528500
Grupo Electrogeno
| Transferencia automatica con interruptores motorizados para planta de emergencia tipo stand by de 500 KVA, 460 v ac trifasicos 60 Hz Serie Schneider Electric | un | 1 | 123235552 | 123235552
| Juego de baterias libres de mantenimiento | Jgo | 1 | 1546000 | 1546000
| Cargador de Baterias tipo industrial | Un | 1 | 1101430 | 1101430
| Tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida | Gl | 1 | 999023 | 999023
| Prolongacion tuberia exhosto de descarga planta de emergencia. | Gl | 1 | 2227864 | 2227864
| Sistema de Descarga al exterior de aire caliente de la planta de emergencia, autosoportado. Sistema tipo Damper en materiales sinteticos tipo acordeon de acuerdo a la medida del radiador de la planta a suministrar. Incluye accesorios de soporte y fijacion. | Gl | 1 | 3196568 | 3196568
10.4 | SUMINISTRO DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL
| Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm | Un | 1 | 2671730 | 2671730
| Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403 | Un | 1 | 818718 | 818718
| PLC TWIDO Modular referencia TWDLMDA40DTK incluye programacion en ladder de acuerdo a requerimientos de la AAA | Un | 1 | 2403265 | 2403265
| Programación PLC para operación de estación de acuerdo a indicaciones de la AAA | Gl | 1 | 9800000 | 9800000
| Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para cada actuador electrico. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | ml | 50 | 62446 | 3122300
| Controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Preteccion IP68 Mraca VEGA equipo modular. | Un | 1 | 8282941 | 8282941
| Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | ml | 18 | 62446 | 1124028
| Interfase de programacion del controlador de nivel tipo radar VEGA | Un | 1 | 1365177 | 1365177
| UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento | Un | 2 | 2192654 | 4385308
| Regulador de 1000 W 12 V ac | Un | 1 | 107592 | 107592
| Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer | Un | 1 | 1074681 | 1074681
| Boya de Mercurio Mrca Helber 220 - 110 V ac | Un | 4 | 214370 | 857480
| Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base | Un | 10 | 78460 | 784600
| Borna Phoenix ContactRef UK5N | Un | 50 | 1109 | 55450
| Suministro de flexiconduit acorazado de 3/4" con conectores | ml | 20 | 9957 | 199140
| Cable vehicular No 16 color azul | ml | 100 | 987 | 98700
| Tendido de tuberia conduit PVC 3/4" para señales del telemando | ml | 10 | 19018 | 190180
10.5 | DERECHOS DE CONECCION
| Pagos derechos conexión y tramites ante operador de red electrica local, pago de descargos para legalizacion del proyecto. | Gl | 1 | 2800000 | 2800000
| Elaboración y o actualización de planos, descripción de calculos y memorias electricas y mecanicas para presentar ante ECA. | Gl | 1 | 2000000 | 2000000
| Inspección RETILAP por ente avalado por la SIC | Gl | 1 | 2500000 | 2500000
| Inspección RETIE por ente avalado por la SIC | Gl | 1 | 2500000 | 2500000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 940412790
| ADMINISTRACION |  |  |  | 169274302
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 1109687092

## electrico_iluminacion_o civil
ESTACIÓN DE REBOMBEO ACUEDUCTO REGIONAL COSTERO II - MUNICIPIO DE TUBARA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
ELECTRICO - OBRA CIVIL
ITEMS | DESCRIPCION | UNID. | CANT. | VR. UNIT. | VR. PARCIAL
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LINEA ELECTRICA DE 13.2 KV
| Traslado de Euqipo de Medida Existente Media Tension Red Bifasica, incluye permisos con Electricaribe. | Gl | 1 | 658000 | 658000
| Suministro e Instalacion de Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados para equipo de medida existente | Un | 4 | 151970 | 607880
| Polo a Tierra en poste terminal, para traslado del equipo de medida | un | 1 | 84667 | 84667
| Poste de concreto de 12 mts -800 dAN, incluida cimentacion | un | 4 | 377000 | 1508000
| Base autosoportada para poste acorde con normas ECA | un | 2 | 140000 | 280000
| Poste de concreto de 12 mts -500 dAN, incluida cimentacion | un | 2 | 317000 | 634000
| Acometida primaria en cable de aluminio con nucleo de acero ACSR desnudo 3 x 1/0 - 15 KV | ml | 200 | 16113 | 3222600
| Cruceta de galvanizada en caliente de acuerdo a exigencias del operador de red local, incluye silla para soporte en poste. | un | 7 | 73400 | 513800
| Aislador Line Post polimerico de 4 vueltas 15 KV, homologado incluido alfiler. | un | 10 | 52600 | 526000
| Aislador de Suspensión Sintetico homologado completo | un | 14 | 55250 | 773500
| Grapa tipo pistola en aluminio homoligada | un | 6 | 34500 | 207000
| Pararrayos Tipo Polimericos de 15 KV - 10 KA aterrizados Homologados | un | 3 | 137000 | 411000
| Cortacircuitos en acero inoxidable buje largo de 18" de fuga MAC-GRAW 15 KV - 100 A Con sus fusibles | un | 3 | 157000 | 471000
| Herrajes, Amarras y Accesorios galvanizados | gl | 1 | 77667 | 77667
| Puentes primarios en caliente incluido conector bimetalico de pistola. | un | 3 | 108833 | 326499
| Polo a Tierra en poste terminal | un | 1 | 57600 | 57600
| Retenida a tierra primaria completa incluye ancla en concreto, aislador de bola, grapa de tres pernos, cable super gx acuerdo norma ECA | gl | 5 | 73500 | 367500
| Cable Monopolar de Cu XLPE (3 x No 2) con pantalla en cinta 15 KV 100% aislamiento | ml | 100 | 39200 | 3920000
| Juego de premoldeados trifasicos, tipo exterior 3M - 15KV para cable No 2 con pantalla de cinta | jgo | 1 | 280000 | 280000
| Bajante en tuberia galvanizada de 3" incluido capacete, cinta bandit y accesirios | ml | 10 | 21100 | 211000
| Tuberia conduit PVC de 3" incluidos excavación relleno y compactación con material del sitio, incluye accesorios. | ml | 15 | 9320 | 139800
| Registro electrico de 1 x 1 x 1 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4 | 86400 | 345600
| Desmonte y deshincada de poste de concreto existente | un | 1 | 145600 | 145600
| Desmonte de Red Electrica de media y baja tension existente | gl | 1 | 680000 | 680000
| Desmonte y reinstalacion de luminaria alumbrado existente | un | 1 | 86000 | 86000
| Reinstalacion de red de baja tension existente | gl | 1 | 250000 | 250000
| Maniobra en caliente para trabajos en red de media tension | gl | 1 | 4800000 | 4800000
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SUBESTACION ELECTRICA
| Celda de medida de tres elementos ref GBC-B (750 mm), incluye celda de remonte GAM 2 (375 mm).Gama SM6 de Schneider Electric. Incluye cerificados de Tp y Tc | un | 1 | 5400000 | 5400000
| Celda con Interruptor primario automatico en vacio gama SM6 referencia DM1-A (750 mm) de Schneider Electric. | un | 1 | 6400000 | 6400000
| Transformador Trifasico Seco 500 KVA. 13200/460 V Encapsulado en Resina Clase F 15KV. Transformador libre de mantenimiento, amigable con el medio ambiente. Incluye Celda de aislamiento acorde a RETIE. | un | 1 | 5903571 | 5903571
| Transformador Trifasico 30 KVA. 460/220 V SIEMENS | un | 1 | 692000 | 692000
| Centro de Control de Motores tableros tipo Blokset, incluye seccionador secundario tipo Masterpack extraible de 800 A, Un analizador de redes con comunicacion modbus a la entrada del CCM, 3 cubiculos con interruptores y arancadores suaves tipo altistar 46 de 200 Hp - 250 A, cada arrancador debe llevar un banco de condesadores automatico asociado, selectores, pulsadores con luz piloto, medidor de variables electricas por equipo de bombeo, Un cubiculo con cuatro interruptores caja moldeada de 100 A, Un cubiculo con un banco de condensadore fijo para el transforador en vacio. | un | 1 | 17611128 | 17611128
| Aplicación de Pintura Señalizacion COLOR GRIS, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 80 | 34100 | 2728000
| Aplicación de Pintura Señalizacion COLOR AMARILLO, epoxica de alta resistencia mecanica para acabado del piso de la subestacion. Pintura de alta resistencia a la abrasion, alta resistencia mecanica y excelente adherencia al concreto, Durafloor 2000 | mts 2 | 19 | 34100 | 647900
| Puerta Corta fuego de 2.50 x 2.50 doble hoja con chapa antipanico, abatible de acuerdo a la exigencia RETIE, incluye marco con sellos antifuego, protocolo de certificacion | un | 2 | 1002857 | 2005714
| Damper de 1.0 x 1.0 mts, para aireacion cuarto de transformadores de acuerdo a RETIE, incluye fuisible termico para cierre automatico. | un | 2 | 582000 | 1164000
| Juego de premoldeados tipo interior 3M 15 KV cable monopolar No 2 con pantalla de cinta | jgo | 3 | 109000 | 327000
| Contador de Energia trifasico Tipo Fulkrum - 3 elementos incluido bloque de pruebas y modem. | un | 1 | 388000 | 388000
| Malla de tierra conformada por ocho varillas Cu copperweld de 2.4 mts inmersas en hidrosolta unidas entre con cable de Cu desnudo No 2 empleando soldadura caldweld de de acuerdo a especificaciones | un | 1 | 482000 | 482000
| Sistema de apantallamiento para tanque de acero, incluye estructura de soporte sobre el tanque de 3 mts de altura en diametro minimo de 4", pararrayos Franklin tipo Blunt, cable de Cu desnudo No 2/0, 4 varillas e Cu de 2,4 mts soldadas al cable de Cu empleando soldadura caldweld, tuberia de 1" galvanizada con sus accesorios para defleccion de de acuerdo a especificaciones | un | 1 | 1026667 | 1026667
| Bandeja Portacable de 40 cm tipo pesada, con su tapa, incluye perfiles, mensulas, tuercas mordazas, platinas de union y demas accesorios para fijacion | ml | 50 | 28805 | 1440250
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
| Acometidas desde transformador de alimentación a barraje de entrada del CCM. en cable monopolar de Cu AWG 6x500 MCM + 2x400 MCM a 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación , baquelita | ml | 20 | 223000 | 4460000
| Acometidas de la Planta a la transferencia automatica. en cable monopolar de Cu AWG 6x500 MCM + 2x400 MCM 1000 V aislamiento, incluye conectores terminal bimetalicos 3M, cintas 23 y 33 3M, accesorios para fijación, baquelita para aislamiento. | ml | 21 | 223000 | 4683000
| Acometida Electrica desde el Centro de control de motores a cada unidad de bombeo de 200 hp en cable THHN (3 x No 4/0 ) + (1 x No 4/0 ) - 75°C -600 V de aislamiento.Incluye tuberia conduit PVC de 2" , flexiconduit tipo coraza de 2" y accesorios. Sellos en extremos con poliuretano. | ml | 30 | 38800 | 1164000
| Banco de ductos conduit PVC 6 x 3", incluye excavacion, relleno, atraque en concreto de 2500 psi alo largo de todo el banco de ductos, colocacion de cinta señalizadora y marcacion con polvo rojo. | ml | 50 | 29527 | 1476350
| Tablero de distribucion trifasico para empotrar de 32 ctos, con sus breakers termomagneticos. Incluye barras de fase, neutro y tierra en Cu. | un | 2 | 156400 | 312800
| Tablero con controlador horario para encendido automatico de la iluminacion, incluye contactores e interuptores. | un | 2 | 154000 | 308000
| Tablero Tipo Interperie IP 68 con pulsadores para encender y apagar bombas remotamente, gabinete en acero inoxidable incluye acometidas de fuerza y control al CCM. | un | 1 | 196133 | 196133
| Acometida electrica para equipo de izaje de 2 Ton en cable encauchetado 4 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | Ml | 20 | 4380 | 87600
| Registro electrico de 0,6 x 0,6 x 1,0 mts en concreto con su tapa, marco em perfil metalico, debidamente impermeabilizado y ductso sellados en Polierutano expandible marca 3M | un | 4 | 21400 | 85600
| Poste de concreto para alumbrado publico de 500 daN x 9 mts | Un | 10 | 89800 | 898000
| Luminaria tipo proyector RRA 250 W - 220 V Metal HalideRoy Alpha , incluye bandas galvanizadas de dos salidas para fijacion en poste de concreto, bombillo y fotocelda. | Un | 20 | 60800 | 1216000
| Acometida electrica parailuminacion en cable encauchetado 3 x No 10 marca centelsa o procables, incluye tuberia conduit IMC de 1" accesorios etc | Ml | 600 | 3380 | 2028000
| Luminaria Wall Pack 150 W 220 V,Metal Halide incluye bombillo y fotocelda. | un | 30 | 38500 | 1155000
| Acometida trifasica en cable THHN 4 x No 12 -600 V, incluye tuberia conduit PVC de 3/4" | ml | 80 | 2880 | 230400
| Toma bifasica de tres elementos 30A | un | 3 | 10900 | 32700
| Toma monofasica de tres elementos | un | 17 | 3850 | 65450
| Salida electrica monofasica para toma 110 - 220, incluye linea neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4" | un | 17 | 11640 | 197880
| Salida electrica bifasica para Toma o iluminacion, incluye lineas neutro y tierra en cable THHN no 12, tuberia coduit de 3/4" | un | 50 | 15600 | 780000
Grupo Electrogeno
| Transferencia automatica con interruptores motorizados para planta de emergencia tipo stand by de 500 KVA, 460 v ac trifasicos 60 Hz Serie Schneider Electric | Un | 1 | 7390000 | 7390000
| Cargador de Baterias tipo industrial | Un | 1 | 101000 | 101000
| Tuberia de Combustible para alimentacion desde el tanque de combustible externo hasta la planta de emeregencia. Incluye tuberia de llenado y descarga, valvulas de cierre de entrada y salida | Gl | 1 | 91400 | 91400
| Prolongacion tuberia exhosto de descarga planta de emergencia. | Gl | 1 | 223000 | 223000
| Sistema de Descarga al exterior de aire caliente de la planta de emergencia, autosoportado. Sistema tipo Damper en materiales sinteticos tipo acordeon de acuerdo a la medida del radiador de la planta a suministrar. Incluye accesorios de soporte y fijacion. | Gl | 1 | 382000 | 382000
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TELEMANDO Y TELECONTROL
| Gabinete en acero inoxidable, doble fondo con puerta en vidrio de 60 x 60 x 50 cm | Un | 1 | 225280 | 225280
| Fuente Telemecanique 24Vdc ref ABL7RE2403 | Un | 1 | 72800 | 72800
| PLC TWIDO Modular referencia TWDLMDA40DTK incluye prgramacion en ladder de acuerdo a requerimientos de la AAA | Un | 1 | 246587 | 246587
| Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para cada actuador electrico. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 50 | 11050 | 552500
| Controlador de nivel tecnologia tipo radar para una altura de 20 mts, salida 4-20 mA. Incluye un visualizador adicional para lectura remota. Preteccion IP68 Mraca VEGA equipo modular. | Un | 1 | 451080 | 451080
| Acometida de fuerza en Cable encauchetado 4x12 de Cu y cableado de comunicación para controlador de nivel. Todo en tuberia conduit galvanizada de 3/4" y flexiconduit tipo coraza de 3/4 | Ml | 18 | 11050 | 198900
| Interfase de programacion del controlador de nivel tipo radar VEGA | Un | 1 | 100800 | 100800
| UPS respaldo ausencia de energia libre de mantenimiento | Un | 2 | 165280 | 330560
| Regulador de 1000 W 12 V ac | Un | 1 | 13028 | 13028
| Protección contra sobretensión 120 V ac marca Sime Timer | Un | 1 | 122760 | 122760
| Boya de Mercurio Mrca Helber 220 - 110 V ac | Un | 4 | 25800 | 103200
| Mini Relevo de 24 V dc Omron o Telemecanique con su base | Un | 10 | 8317 | 83170
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 97865921
| A.I.U |  |  |  | 28381117
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 16% |  | 939513
| TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | 127186551