## PRESUPUESTO
FEBRERO DE 2015
ESPECIFICACIONES MATERIALES
ITEM | MATERIAL
CIMENTACION
PLACA CONTRAPISO | 3000 PSI - 24.5 MPA
VIGAS | 3500 PSI -2.54 MPA
ZAPATAS | Concreto de cimentación F´C= 24.5 MPA
MUROS
MUROS | wpc
ESTRUCTURA
ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA | Pórticos de acero, perfiles de lámina doblada en frío, perfiles tubulares, Refuerzo 3/4 mayores -1/4 menores, acero estructural, tubería PTEASTM-A-500 grado C, 10 cerchas tridimensionales.
COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO | Columnas en acero reforzado
PINTURA
PINTURA PUERTAS- ESMALTE PARA INTERIORES | Esmalte sintético brillante para interior a base de resinas alcídicas y pigmentos, exento de plomo, color café oscuro
PINTURA MARCOS METÁLICOS | Esmalte sintético tipo pintulux
APARATOS
SANITARIOS | Sanitario con grifería tipo avanti plus redondo Ref: 303421001
LAVAMANOS | Lavamanos de colgar tipo ganamax corona
SANITARIOS INFANTILES CON GRIFERÍA | sanitario blanco corona referencia 501102171 en dos piezas kiddy
LAVAPLATOS CON GRIFERÍA | lavaplatos en acero inoxidable ,griferia cuello de ganso 70 x 40 tipo REF PC5000001Corona
MESON LAVAMANOS | Quarzo tipo crema clásico granitos y mármoles
DISPENSADOR DE PAPEL | en acero inoxidable
PAPELERA INSTITUCIONAL | en acero inoxidable
DISPENSADOR DE JABON | en acero inoxidable
REJILLAS DE PISO 4X 3 | plásticas
DUCHA | Tipo Kadiz ref: 764150001Corona
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | Tubería y accesorios (codos,adaptadores,tees y uniones) en pvc presión RDE 21 para diámetros de 1" y superiores; RDE 11 para diámetros 3/4 " y RDE 9 para diámetros de 1/2".-Uniones en soldadura PVC - Fondo de zanja en cama de arena de QEXT/2+0.1 m de espesor- Adaptadores PVC de campana y espigo o uniones de doble campana.
GAS NATURAL | tubería A G SCH 40
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS | Banco de ductos 1Ø1" PVC- Tubería IMC GALv Ø1", EMT Ø1", EMT Ø3/4" - Caja de paso IP65 / IK08 de dimensiones externas h: 210 mm L: 210 mm P: 157 mm marca ROKER o similar. Caja cuadrada 4x4, tipo FS fundición en aluminio, con huecos de Ø1" marca RAWELT ó similar. Caja rectangular 4x2, tipo FS fundición en aluminio, con huecos de Ø1" marca RAWELT ó similar. Caja medidor energía según normas ENAM S.A E.S.P. Incluye Breaker totalizador montaje en riel de 1x63A - 20kA. Tablero distribución de circuitos CDI (TN-CDI). Tablero monofásico de 12 circuitos tipo riel, fabricado en material aislante plástico, autoextinguible, puerta opaca, fabricación comercial línea Minipragma ó similar. Acometida general a Tablero de Distribución de circuitos (TN-CDI). Acometida desde caja de medidor hasta tablero de Tablero de distribución de circuitos (TN-CDI), Salida eléctrica normal 120V-15A. Salida eléctrica para Luminaria Hermética IP65 de incrustar con marco para Dry Wall (30x122 cm).Salida eléctrica para interruptor conmutable sencillo. Incluye aparato línea DECORA Leviton o similar, alambre No.12THHN, conectores de resorte, terminales de conexión y marcación en cables de salida. Luminaria Hermética IP65 de incrustar con marco para Dry Wall (30x122 cm), sello hermético y difusor acrílico opal, balasto electrónico 120/277V ILTEC, 2 tubos T8 32W 4100K PHILIPS o GE. Referencia: ILTELUX IM PO 1X4 / 2T83241 / EUNV. Incluye cable encauchetado 3x14AWG y clavija de conexión 2P+T 15A. Luminaria Hermética IP65 de incrustar con marco para Dry Wall (60x60 cm), sello hermético y difusor acrílico opal, balasto electrónico 120/277V ILTEC, 4 tubos T8 17W 4100K PHILIPS o GE. Referencia: ILTELUX IM PO 2X2 / 4T81741 / EUNV. Incluye cable encauchetado 3x14AWG y clavija de conexión 2P+T 15A. Balasto de emergencia 120/277V, tiempo de recarga 24 horas, autonomía de encendido emergencia 90 min. 2 tubos T8. Referencia IT 240 IEBH. Varilla de cobre de 5/8"X2.44 metros enterrada.Cable de Cobre desnudo 2/0 AWG THHN. Soldadura tipo Cadwell para unión equipotencial varilla-cable No.2/0 thhn. Caja de paso de 0.30 m x 0.30m en mampostería para inspección de tierras. Incluye marco y tapa. Terminales de captación de 5/8" x 30 cm en acero inoxidable, incluye soportes.Alambrón de aluminio de 8 mm de diámetro. Conector Varilla - Cable OBO tipo 252 8-10X16 FT . Conector variable OBO tipo 249 8-10 ALU. Cable de Cobre No. 2 AWG. Tubería PVC de 3/4"x3m tipo pesada. Conector bimetálico OBO tipo 249 8-10 ZV. Electrodo de 5/8" x 2,4 m con recubrimiento de cobre por electrodepositación. Caja de paso de 0.30 m x 0.30m en mampostería para inspección de tierras. Incluye marco y tapa. Salida para video HDMI/VGA
PISOS ACABADOS
CERÁMICA 30*30 BLANCO | piso tipo natal blanco 30 x 30 corona
PISO ENTORNO EDUCATIVO | wpc
PISO PARA DUCHA | Tipo Cristanac GM-30 GR- Cerámica Italia, color verde tono claro oscuro
ENCHAPES
MUROS BAÑOS Y COCINAS | enchapados en pvc a una altura de 1,7 mts
MEDIACAÑA | mediacaña plastica 9 x 3 (referencia 3033 m c 9) o 6 x 3 (referencia 3033 m c)
DIVISIONES DE BAÑO | wpc y perfileria metalica galvanizada
BORDILLO DUCHA | Concreto 2000 PSI enchapado en pvc
CARPINTERIA METALICA
PUERTA PIVOTEADA, MARCO | Marcos metálicos con pintura electrostática y puerta en wpc
PUERTAS METÁLICAS | Puerta y marcos metálicos 0.85x2.20m
PUERTA WPC | Puerta wpc, marcos metálicos con pintura electrostática
ESTRUCUTRA EN ÁNGULO PARA MESONES | en acero inoxidable referencia 304 calibre 18
CERRADURAS
CERRADURAS PUERTA DE ACCESO | cerradura bola entrada satinada
CERRADURA PUERTAS INTERIORES | cerradura bola entrada satinada
VENTANAS
ESPEJOS | 4 mm biselados
VENTANERÍA CELOSIA SUPERIOR | perfilería en aluminio y wpc 8 centímetros
VENTANERÍA FIJA | perfilería en aluminio referencia 1101 y 292 y wpc
CUBIERTA
TEJA THERMOSKY | ancho 1,35 espesor 2.5 mm
CIELO RASO ACCESO Y TERRAZAS -COSTADOS LATERALES CUBIERTA | perfilería en acero galvanizado y wpc
CANAL | lámina galvanizada calibre 18
BAJANTES EN PVC | lámina galvanizada calibre 18
VARIOS
SEÑALIZACIÓN | plaquetas 10 x 10 en acrílico de color
EXTERIORES
ARBORIZACIÓN | enredadera de la región
CERRAMIENTO | en perfiles acero galvanizado y wpc
ANDENES PERIMETRALES, PLAZA DE ACCESO ADOQUÍN ECOLÓGICO TIPO ADOPASTO | Tipo Adopasto 8x30x45 Grupo Napresa
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
TANQUE DE AGUAS LLUVIAS | tanque plástico de 2000 ltrs
EQUIPOS ESPECIALES
TANQUES DE AGUA y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO | tanques plásticos de 1000 litros
0
0