## CDI TESALIA
DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS (FORMULA DE MULLER) CON 33 MBAR
CALCULO COCINA Y CALENTADORES DISEÑO GENERAL
TRAMO | CAUDAL | Ø Nominal | Ø Interior | LONG. TUBERÍA | ACCESORIOS |  |  | LONG. EQUIV. | LONG. TOTAL | P1 | PRESIÓN MAN*ATM | PRESIÓN ABS^2 | PRESIÓN 2 MAN*ATM | P2 | P2 | PERDIDAS EN EL TRAMO ABSOLUTAS | PERDIDAS EN EL TRAMO MANOMETRICAS | RESULTADOS | PERD. ACUMUL. | PERD. ACUMUL. | VEL. TRAMO | RESULTADOS
| m³/hr | Pul. | mm | m | Tee | Codos | Válvulas | m | m | mbar | mbares + 640 |  | mbares - 640 | mbar | psi | [5 empty] | m/s
A B | 7.8 | 1.5 | 40.86 | 29.69 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | 32.18 | 33 | 673 | 452929 | 672.0441 | 32.0441 | 0.46441 | 0.142% | 2.897% | APROBADO | 0.142% | 2.897% | 2.1887 | APROBADO
B C | 4.3 | 1 | 26.64 | 13.81 | 3 | 17 | 3 | 11.48 | 25.29 | 32.0441 | 672.0441 | 451643.2778 | 670.015 | 30.015 | 0.435 | 0.3019% | 6.332% | APROBADO | 0.444% | 9.229% | 2.8461 | APROBADO
B D | 3.4 | 1.25 | 35.05 | 38.6 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 39.16 | 32.0441 | 672.0441 | 451643.2778 | 671.4756 | 31.4756 | 0.45617 | 0.08459% | 1.774% | APROBADO | 0.3865% | 11% | 1.2975 | APROBADO
D E | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 2.6 | 1 | 2 | 1 | 1.32 | 3.92 | 31.4756 | 671.4756 | 450879.5187 | 671.0989 | 31.0989 | 0.45071 | 0.05611% | 1.197% | APROBADO | 0.1407% | 12.2% | 2.1635 | APROBADO
D F | 2.28 | 1 | 26.64 | 28.48 | 1 | 1 | 0 | 1.63 | 30.11 | 31.4756 | 671.4756 | 450879.5187 | 670.6744 | 30.6744 | 0.44456 | 0.1193% | 2.546% | APROBADO | 0.1754% | 14.75% | 1.5078 | APROBADO
F G | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 9.77 | 0 | 2 | 1 | 0.61 | 10.38 | 30.6744 | 670.6744 | 449804.1191 | 669.6729 | 29.6729 | 0.43004 | 0.1493% | 3.265% | APROBADO | 0.2687% | 18.01% | 2.1676 | APROBADO
F H | 1.15 | 0.75 | 20.93 | 23.77 | 1 | 1 | 0 | 1.28 | 25.05 | 30.6744 | 670.6744 | 449804.1191 | 670.038 | 30.038 | 0.43533 | 0.09488% | 2.075% | APROBADO | 0.2442% | 20.08% | 1.2331 | APROBADO
H I | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 12.3 | 1 | 2 | 1 | 1.32 | 13.62 | 30.038 | 670.038 | 448950.943 | 668.7215 | 28.7215 | 0.41625 | 0.1965% | 4.383% | APROBADO | 0.2811% | 15.39% | 2.1704 | APROBADO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CDI TESALIA | [6 empty] | PROYECTO : | CDI TESALIA
LONGITUDES EQUIVALENTES
Tuberia Soldada Sch.40
[12 empty] | Ø Nominal | Ø Interior | TEE | CODOS | VALVULA S
[12 empty] | pul. | mm | m | m | m
[12 empty] | 0.5 | 15.79 | 0.71 | 0.25 | 0.11
[12 empty] | 0.75 | 20.93 | 0.94 | 0.34 | 0.15
[12 empty] | 1 | 26.64 | 1.2 | 0.43 | 0.19
[12 empty] | 1.25 | 35.05 | 1.58 | 0.56 | 0.25
[12 empty] | 1.5 | 40.86 | 1.84 | 0.65 | 0.29
[12 empty] | 2 | 52.5 | 2.36 | 0.84 | 0.37

## POTENCIAS ARTEFACTOS
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL m3/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 2.6856
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 1.2009
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 0.48035
CALENTADOR DE PASO TIRO FORZADO 13 LT | 105000 | 1.14 | 3 | 315000 | 3.42
POTENCIAL TOTAL INSTALADA |  |  |  | 715000 | 7.8057

## CALCULO DE VENTILACIONES COCINA
CALCULO DE LA VENTILACIÓN DIRECTA DE LA COCINA CDI TESALIA
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL Kw/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 72.0985
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 32.2392
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 12.8957
117.2333
REJILLAS DE VENTILACIÓN DIRECTAS AL EXTERIOR | 703.3998 | cm2
2 REJILLAS DE VENTILACIÓN SUPERIOR E INFERIOR DE : | 30 cm x 30 cm