## CDI APARTADO
DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS (FORMULA DE MULLER) CON 33 MBAR
CALCULO COCINA Y CALENTADORES DISEÑO GENERAL
TRAMO | CAUDAL | Ø Nominal | Ø Interior | LONG. TUBERÍA | ACCESORIOS |  |  | LONG. EQUIV. | LONG. TOTAL | P1 | PRESIÓN MAN*ATM | PRESIÓN ABS^2 | PRESIÓN 2 MAN*ATM | P2 | P2 | PERDIDAS EN EL TRAMO ABSOLUTAS | PERDIDAS EN EL TRAMO MANOMETRICAS | RESULTADOS | PERD. ACUMUL. | PERD. ACUMUL. | VEL. TRAMO | RESULTADOS
| m³/hr | Pul. | mm | m | Tee | Codos | Válvulas | m | m | mbar | mbares + 640 |  | mbares - 640 | mbar | psi | [5 empty] | m/s
A B | 10.1 | 1.5 | 40.86 | 11.2 | 1 | 5 | 0 | 5.09 | 16.29 | 33 | 673 | 452929 | 672.2427 | 32.2427 | 0.46728 | 0.1125% | 2.295% | APROBADO | 0.1125% | 2.295% | 2.8333 | APROBADO
B C | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 4.3 | 1 | 3 | 1 | 1.57 | 5.87 | 32.2427 | 672.2427 | 451910.187 | 671.6785 | 31.6785 | 0.45911 | 0.08392% | 1.75% | APROBADO | 0.1965% | 4.045% | 2.1619 | APROBADO
B D | 8.95 | 1.5 | 40.86 | 16.23 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 16.88 | 32.2427 | 672.2427 | 451910.187 | 671.606 | 31.606 | 0.45806 | 0.0947% | 1.974% | APROBADO | 0.1786% | 6.019% | 2.5128 | APROBADO
D E | 4.3 | 1 | 26.64 | 13.81 | 3 | 17 | 3 | 11.48 | 25.29 | 31.606 | 671.606 | 451054.6608 | 669.5756 | 29.5756 | 0.42863 | 0.3023% | 6.424% | APROBADO | 0.397% | 12.44% | 2.8478 | APROBADO
D F | 4.6 | 1.25 | 35.05 | 24.3 | 1 | 1 | 0 | 2.14 | 26.44 | 31.606 | 671.606 | 451054.6608 | 670.9567 | 30.9567 | 0.44865 | 0.09669% | 2.055% | APROBADO | 0.399% | 14.5% | 1.7567 | APROBADO
F G | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 5.6 | 1 | 3 | 1 | 1.57 | 7.17 | 30.9567 | 670.9567 | 450182.8578 | 670.2659 | 30.2659 | 0.43864 | 0.103% | 2.231% | APROBADO | 0.1996% | 16.73% | 2.1659 | APROBADO
F H | 3.45 | 1.25 | 35.05 | 10.05 | 1 | 4 | 0 | 3.82 | 13.87 | 30.9567 | 670.9567 | 450182.8578 | 670.7503 | 30.7503 | 0.44566 | 0.03075% | 0.6665% | APROBADO | 0.1337% | 17.4% | 1.3179 | APROBADO
H I | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 3.2 | 1 | 3 | 1 | 1.57 | 4.77 | 30.7503 | 670.7503 | 449906.0283 | 670.2912 | 30.2912 | 0.439 | 0.06846% | 1.493% | APROBADO | 0.1632% | 7.512% | 2.1658 | APROBADO
H J | 2.3 | 1.25 | 35.05 | 33.89 | 0 | 5 | 0 | 2.8 | 36.69 | 30.7503 | 670.7503 | 449906.0283 | 670.4801 | 30.4801 | 0.44174 | 0.04029% | 0.8788% | APROBADO | 0.3426% | 13.32% | 0.8789 | APROBADO
J K | 2.3 | 1 | 26.64 | 12.96 | 1 | 2 | 0 | 2.06 | 15.02 | 30.4801 | 670.4801 | 449543.5924 | 670.0745 | 30.0745 | 0.43586 | 0.0605% | 1.331% | APROBADO | 0.1572% | 15.83% | 1.5222 | APROBADO
K L | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 1.57 | 3.87 | 30.0745 | 670.0745 | 448999.776 | 669.7017 | 29.7017 | 0.43046 | 0.05562% | 1.239% | APROBADO | 0.1586% | 17.97% | 2.1675 | APROBADO
K M | 1.15 | 0.75 | 20.93 | 32.5 | 1 | 3 | 1 | 2.11 | 34.61 | 30.0745 | 670.0745 | 448999.776 | 669.1937 | 29.1937 | 0.4231 | 0.1314% | 2.929% | APROBADO | 0.1622% | 20.32% | 1.2345 | APROBADO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CDI APARTADO | [6 empty] | PROYECTO : | CDI APARTADO
LONGITUDES EQUIVALENTES
Tuberia Soldada Sch.40
[12 empty] | Ø Nominal | Ø Interior | TEE | CODOS | VALVULA S
[12 empty] | pul. | mm | m | m | m
[12 empty] | 0.5 | 15.79 | 0.71 | 0.25 | 0.11
[12 empty] | 0.75 | 20.93 | 0.94 | 0.34 | 0.15
[12 empty] | 1 | 26.64 | 1.2 | 0.43 | 0.19
[12 empty] | 1.25 | 35.05 | 1.58 | 0.56 | 0.25
[12 empty] | 1.5 | 40.86 | 1.84 | 0.65 | 0.29
[12 empty] | 2 | 52.5 | 2.36 | 0.84 | 0.37

## POTENCIAS ARTEFACTOS
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL m3/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 2.6856
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 1.2009
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 0.48035
CALENTADOR DE PASO TIRO FORZADO 13 LT | 105000 | 1.14 | 5 | 315000 | 5.7
POTENCIAL TOTAL INSTALADA |  |  |  | 715000 | 10.1

## CALCULO DE VENTILACIONES COCINA
CALCULO DE LA VENTILACIÓN DIRECTA DE LA COCINA CDI APARTADO
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL Kw/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 72.0985
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 32.2392
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 12.8957
117.2333
REJILLAS DE VENTILACIÓN DIRECTAS AL EXTERIOR | 703.3998 | cm2
2 REJILLAS DE VENTILACIÓN SUPERIOR E INFERIOR DE : | 30 cm x 30 cm