## FORMULAS
CONTIENE: | FORMULAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO HIDROSANITARIO |  |  |  |  | HOJA | 1 | DE | 12
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2. REDES DE SUMINISTRO
Para el calculo de caudales hidráulicos se toman las unidades de Hunter.
Para el cálculo de las pérdidas por fricción en las tuberías de suministro, se utiliza la fórmula
de "HAZEN WILLIAMS".
DONDE :
[5 empty] | J : | Pérdidas por fricción |  |  | : m/Km.
[5 empty] | Q : | Caudal transportado |  |  | : Lts/seg.
[5 empty] | f : | Diámetro Nominal |  |  | : mts
[5 empty] | C : | Coeficiente de rugosidad.
Acero Galvanizado = 120
Cobre = 140
PVC = 150
Para el cálculo de presión en los extremos se utiliza la ecuación de " BERNOULLI ".
Donde: |  |  |  |  | = Long. Tubería + Long. equivalente por
accesorios.
= Peso específico del agua.
3. REDES DE DESAGUES
Para el cálculo de las tuberías de desague se utiliza la fórmula de " MANNING ".
[6 empty] | V : | velocidad en m/s
|  |  |  | Donde: |  | n: | coeficiente de manning
[6 empty] | R: | Radio hidraulico en m.
[6 empty] | S : | Pendiente en tanto por uno
Con: | n = | 0.013 | : Tubería de gres.
| n = | 0.009 | : Tubería PVCS ó NOVAFORT/ RIBLOCK
PROYECTO PARA LA EDUCACION Y CUIDADO DE NIÑOS ENTRE LOS 0 Y 60 MESES, LLAMADOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), LOS CUALES ESTAN A CARGO DE BIENESTAR FAMILIAR. EL CDI CUENTA CON BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS PARA LAS DIFERENTES EDADES, COMEDORES Y COCINAS, ZONA DE LAVADO, ZONAS ADMINISTRATIVAS Y BATERIAS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA ADULTOS Y FUNCIONAROS. SE PROYECTA UN EQUIPO DE SUMINITRO PARA LOS DIFERENTES APARATOS Y UN EQUIPO CONTRA INCENDIO PARA LOS GABINETES SENCILLOS QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS A NIVEL DE PRIMER PISO. LOS DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS SE RECOGEN EN TUBERIA SANITARIA Y CAJAS DE INSPECCION Y SE CONDUCEN POSTERIORMENTE LAS ACOMETIDAS EXISTENTES. El CDI SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO-ANTIOQUIA
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## VOL. TANQUE (UNICO)
CONTIENE: | CALCULO DE ACOMETIDA Y VOLUMEN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | [5 empty] | HOJA | 2 | DE | 12
1. CALCULO VOLUMEN ALMACENAMIENTO
[5 empty] | UNIDADES HABITACIONALES | = | 1 |  |  |  |  | datos de entrada
[5 empty] | NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD | = | 330
[5 empty] | TOTAL PERSONAS EN UNIDADES HABITACIONALES | = | 330
[5 empty] | CONSUMO PROMEDIO DIARIO | = | 50 | LTS/PERSONA/DIA |  |  |  | DIMENSIONES DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
[5 empty] | CONSUMO TOTAL DIARIO | = | 16.5 | m3 |  |  |  | PROFUNDIDAD | 1.8 | m
|  |  | RESERVA PARA | 1 | DIAS | = | 16.5 | m3 |  |  |  | LARGO | 7 | m
[5 empty] | VOLUMEN CONTRA INCENDIO | = | 12 | m3 |  |  |  | ANCHO | 2.4 | m | DIAMETROS REALES EN PULGADAS
[15 empty] | DIAMETRO NOMINAL | TUBERIA ACERO CED.40 | TUBERIA ACERO CED.80 | TUBERIA COBRE TIPO K | TUBERIA COBRE TIPO L | TUBERIA COBRE TIPO M | TUBERIA PVC RDE 21 | TUBERIA CPVC | TUBERIA H.G. PESADA | TUBERIA H.G. LIVIANA
[5 empty] | VOLUMEN TOTAL DEL TANQUE | = | 28.5 | m3 |  |  |  | AREA | 16.8 | m2
[5 empty] | VOLUMEN DE DISEÑO | = | 28.5 | m3 |  |  |  | VOLUMEN | 29 | m3 | 0.5 | 0.622 | 0.546 | 0.527 | 0.545 | 0.596 | 0.716 | 0.489 | 0.645 | 0.661
[15 empty] | 0.75 | 0.824 | 0.742 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.93 | 0.715 | 0.873
2. CALCULO ACOMETIDA | [14 empty] | 1 | 1.049 | 0.957 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.189 |  | 1.091 | 1.111
[15 empty] | 1.25 | 1.38 | 1.278 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.502 |  | 1.435
|  |  | TIEMPO DE LLENADO (T)= | 6 | HORAS | = | 21600 | SEG | [6 empty] | 1.5 | 1.61 | 1.5 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.72 |  | 1.672
[15 empty] | 2 | 2.067 | 1.939 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.149 |  | 2.107 | 2.127
[5 empty] | CAUDAL (Q) = VOLUMEN TANQUE / TIEMPO DE LLENADO | = | 0.76389 | Lt/s |  |  |  | 7.9555 |  |  | 2.5 | 2.469 | 2.323 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | 2.601 |  | 2.522
[15 empty] | 3 | 3.068 | 2.9 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.166 |  | 3.182
[5 empty] | LONGITUD ACOMETIDA | = | 10 | MT | [6 empty] | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
[5 empty] | PRESION EN LA RED | = | 15 | MCA
DIAMETROS REALES EN MILIMETROS
[5 empty] | PERDIDA UNITARIA (J) | = | 1 | M / M | [6 empty] | DIAMETRO NOMINAL | TUBERIA ACERO CED.40 | TUBERIA ACERO CED.80 | TUBERIA COBRE TIPO K | TUBERIA COBRE TIPO L | TUBERIA COBRE TIPO M | TUBERIA PVC RDE 21 | TUBERIA CPVC | TUBERIA H.G. PESADA | TUBERIA H.G. LIVIANA
[5 empty] | C | = | 150 | PVCP
UTILIZANDO LA FORMULA DE HAZEN WILLIAMS: | [14 empty] | 0.5 | 15.7988 | 13.8684 | 13.3858 | 13.843 | 15.1384 | 18.1864 | 12.4206 | 16.383 | 16.7894
[15 empty] | 0.75 | 20.9296 | 18.8468 | 18.923 | 19.939 | 20.5994 | 23.622 | 18.161 | 22.1742
[6 empty] | = | 0.015802 | metros |  |  | 0.62213 | PLG |  |  | 1 | 26.6446 | 24.3078 | 25.273 | 26.035 | 26.797 | 30.2006 |  | 27.7114 | 28.2194
[15 empty] | 1.25 | 35.052 | 32.4612 | 31.623 | 32.131 | 32.7914 | 38.1508 |  | 36.449
| Aproximadamente | = | 0.75 | PULG. | DIAMETRO INTERNO |  | 0.93 | pulg. |  |  | 0.023622 |  |  |  | 1.5 | 40.894 | 38.1 | 37.6174 | 38.227 | 38.7858 | 43.688 |  | 42.4688
[15 empty] | 2 | 52.5018 | 49.2506 | 49.7586 | 50.419 | 51.0286 | 54.5846 |  | 53.5178 | 54.0258
[5 empty] | VELOCIDAD (V) | = | 1.74 | m/s | Ok | [5 empty] | 2.5 | 62.7126 | 59.0042 | 61.849 | 62.611 | 63.373 | 66.0654 |  | 64.0588
[15 empty] | 3 | 77.9272 | 73.66 | 73.8378 | 74.803 | 75.7174 | 80.4164 |  | 80.8228
[15 empty] | 4 | 102.2604 | 97.1804 | 97.9678 | 99.187 | 99.949 | 103.4288 |  | 105.4608
|  | SE SOLICITA ACOMETIDA EN ø |  |  |  | 0.75 |  | PULG. | [6 empty] | PVCP |  |  | 2.5 | 66.0654 | DIAMETRO INTERNO EN mm
[15 empty] | PVCP |  |  | 2.5 | 2.601 | DIAMETRO INTERNO EN Plg
Note on G21: HOSPITALES:2 DIAS ESTRATOS ALTOS: 2 O MAS DIAS S/ DISPONIBILIDAD
Note on G31: Tiempo Llenado Entre 6 y 8 Horas, Máximo 12 Horas para Bogotá
Note on J17: Consumo Promedio Diario Estrato 2-3: 120Lts Estrato 4-5: 200Lts Estrato 6 : 250Lts
Note on K41: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on W52: MATERIAL
Note on W53: MATERIAL
Note on Z52: DIAMETRO
Note on Z53: DIAMETRO
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## RUTA CRITICA PRESIÓN
CONTIENE: |  |  |  | CALCULO DE RUTA CRITICA EQUIPO DE PRESION | [6 empty] | HOJA | 3 | DE | 12 |  |  |  | DIAMETROS REALES EN PULGADAS
[18 empty] | DIAMETRO NOMINAL | TUBERIA ACERO CED.40 | TUBERIA ACERO CED.80 | TUBERIA COBRE TIPO K | TUBERIA COBRE TIPO L | TUBERIA COBRE TIPO M | TUBERIA PVC RDE 21 | TUBERIA CPVC | TUBERIA H.G. PESADA | TUBERIA H.G. LIVIANA
TRAMO |  | MAT | UNIDADES HUNTER | CAUDAL | DIAMETRO | DIAMETRO INTERNO | VELOCIDAD | LONGITUD (METROS) |  |  |  | PERDIDA UNITARIA | PERDIDA TOTAL | PRESION EXTREMO | HG | PVC | CU
DE | A |  |  | (Lts/seg) | (in)/(mm) | (pl-mm) | (m/s) | VERT. | HORIZ. | ACCES. | TOTAL | (m/m) | (m) | FINAL (m) | 100 | 150 | 140
[18 empty] | 0.5 | 0.622 | 0.546 | 0.527 | 0.545 | 0.596 | 0.716 | 0.489 | 0.645 | 0.661
Punto crítico: Se toma como punto crítico sanitario zona administrativa. Ver planos Suministro Agua Fria. | [17 empty] | 0.75 | 0.824 | 0.742 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.93 | 0.715 | 0.873
18 |  | más alejado del cuarto de bombas. | [13 empty] | C |  | 1 | 1.049 | 0.957 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.189 |  | 1.091 | 1.111
1 | [5 empty] | Plg ó mm | [6 empty] | 14.32 | 7 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 1.278 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.502 |  | 1.435
1 | 2 | PVCP | 3 | 0.24 | 0.5 | 0.716 | 0.92391 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 0.058557 | 0.14 | 7.64 |  | 150 |  | 1.5 | 1.61 | 1.5 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.72 |  | 1.672
2 | 3 | PVCP | 4 | 0.3 | 0.5 | 0.716 | 1.1549 | 2 | 1 | 1.5 | 4.5 | 0.088484 | 0.4 | 10.04 |  | 150 |  | 2 | 2.067 | 1.939 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.149 |  | 2.107 | 2.127
3 | 4 | PVCP | 8 | 0.48 | 0.75 | 0.93 | 1.0953 |  | 2.48 | 1.24 | 3.72 | 0.059144 | 0.22 | 10.26 |  | 150 |  | 2.5 | 2.469 | 2.323 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | 2.601 |  | 2.522
4 | 5 | PVCP | 9 | 0.52 | 0.75 | 0.93 | 1.1865 |  | 7.53 | 3.765 | 11.295 | 0.068584 | 0.77 | 11.03 |  | 150 |  | 3 | 3.068 | 2.9 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.166 |  | 3.182
5 | 6 | PVCP | 11 | 0.59 | 0.75 | 0.93 | 1.3463 |  | 15.62 | 7.81 | 23.43 | 0.086635 | 2.03 | 13.06 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
6 | 7 | PVCP | 22 | 0.96 | 1 | 1.189 | 1.3401 |  | 22.77 | 11.385 | 34.155 | 0.064517 | 2.2 | 15.26 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
7 | 8 | PVCP | 38 | 1.39 | 1.25 | 1.502 | 1.216 |  | 1.81 | 0.905 | 2.715 | 0.041045 | 0.11 | 15.37 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
8 | 9 | PVCP | 51 | 1.7 | 1.25 | 1.502 | 1.4871 |  | 14.65 | 7.325 | 21.975 | 0.077622 | 1.71 | 17.08 |  | 130 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | PVCP | 53 | 1.75 | 1.25 | 1.502 | 1.5309 |  | 13.55 | 6.775 | 20.325 | 0.06285 | 1.28 | 18.36 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
10 | 11 | PVCP | 69 | 2.09 | 1.5 | 1.72 | 1.3942 |  | 1.7 | 0.85 | 2.55 | 0.045142 | 0.12 | 18.48 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
11 | 12 | PVCP | 83 | 2.37 | 1.5 | 1.72 | 1.581 |  | 11.64 | 5.82 | 17.46 | 0.056963 | 0.99 | 19.47 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
12 | 13 | PVCP | 85 | 2.41 | 1.5 | 1.72 | 1.6077 |  | 10.54 | 5.27 | 15.81 | 0.058754 | 0.93 | 20.4 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
13 | 14 | PVCP | 97 | 2.64 | 1.5 | 1.72 | 1.7611 |  | 22.85 | 11.425 | 34.275 | 0.069546 | 2.38 | 22.78 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
14 | 15 | PVCP | 118 | 3.02 | 2 | 2.149 | 1.2906 |  | 2.48 | 1.24 | 3.72 | 0.030185 | 0.11 | 22.89 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
15 | 16 | PVCP | 198 | 4.3 | 2 | 2.149 | 1.8375 |  | 5.1 | 2.55 | 7.65 | 0.058035 | 0.44 | 23.33 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
16 | 17 | PVCP | 202 | 4.36 | 2 | 2.149 | 1.8632 |  | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 0.059542 | 0.04 | 23.37 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
17 | 18 | PVCP | 208 | 4.45 | 2.5 | 2.601 | 1.2981 |  | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 0.024427 | 0.08 | 23.45 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
18 | 19 | PVCP | 268 | 5.3 | 2.5 | 2.601 | 1.5461 | 1.5 | 5.9 | 3.7 | 11.1 | 0.033753 | 0.37 | 25.32 |  | 150 |  | 4 | 4.026 | 3.826 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.072 |  | 4.152
|  |  |  | 5.3 | [9 empty] | 25.32
|  |  | 268 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0
|  |  | 504 | 8.16
|  |  |  | 0.34 | lps/Casa
|  |  | 2 | 0.18
|  |  |  | 0.18 | lps/Porteria
WC Publico
Cubierta
5° PISO
4° PISO
3° PISO
2° PISO
1° PISO
SOTANO
Note on E13: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E14: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E15: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E16: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E17: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E18: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E19: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E20: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E21: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E22: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E23: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E24: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E25: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E26: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E27: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E28: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E29: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E30: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on G32: IGUALARLO AL ULTIMO DATO DE CAUDALEN EL ÚLTIMO PUNTO DE LA RUTA CRITICA DE ESTA HOJA
Note on M13: SACARLO POR CADA ACCESORIO SE TIENE POR APROXIMACIÓN
Note on P12: PERDIDAS ANTES DE MEDIDOR
Note on P33: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR
Note on Q12: 10 m sanitario fluxometro, 18.5 ducha griferia nacional
Note on Q32: IGUALARLO AL ULTIMO DATO DE PRESIÓN EN EL ÚLTIMO PUNTO DE LA RUTA CRITICA DE ESTA HOJA
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## C.D.T. PRESIÓN
CONTIENE: |  | CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL EQUIPO DE PRESION | [5 empty] | HOJA | 4 | DE | 12
NUMERO TOTAL UNIDADES HUNTER |  |  |  | 268 |  |  | CAUDAL (Q) : |  |  | 5.3 | LT/S | 5.3
[10 empty] | 84.0156 | gpm
1 | PRESION EN PUNTO CRITICO | [7 empty] | 7 | m.c.a
2 | PERDIDAS A LA SALIDA DEL MEDIDOR | [7 empty] | 14.32 | m.c.a
3 | PERDIDAS EN MEDIDOR CRITICO | [7 empty] | 1.71 | m.c.a
4 | PERDIDAS EN LA DESCARGA | [7 empty] | 0 | m.c.a
5 | ALTURA ESTATICA EN LA DESCARGA | [7 empty] | 4 | m.c.a
| PRESION NECESARIA EN LA DESCARGA | [7 empty] | 25.32 | m.c.a
6 | ALTURA ESTATICA EN LA SUCCION (He) | [7 empty] | 1.5 | m.c.a
7 | LONGITUDES | [10 empty] | SUCCION SEMIPOSITIVA
| LONGITUD TUBERIA |  |  | L = |  | 3 |  | m.c.a |  |  |  | DIAM | LE.
| LONGITUD EQUIVALENTE |  |  | LE = |  | 6 |  | m.c.a |  |  |  | 4 | 42.66
| LONGITUD TOTAL |  |  | LT = |  | 9 |  | m.c.a |  |  |  | 3 | 32.21
| PARA D= | 3 | PULG. |  |  |  |  | C : | 100 | H.G. |  | 6 | 63.58
| Q = | 5.3 | LTS/SEG |  |  |  |  | V = | 1.1622 | m / s |  | SUCCION NEGATIVA
[8 empty] | Js = | 0.035687 | m / m |  | DIAM | LE.
8 | PERDIDAS EN LA SUCCION (Hf) | [6 empty] | LT x J = | 0.32119 | m |  | 4 | 41.67
| CABEZA DINAMICA TOTAL (C.D.T.) | [7 empty] | 27.1412 | m.c.a |  | 3 | 31.45
| C.D.T DISEÑO = | [7 empty] | 28 | m.c.a |  | 6 | 62.11
| POTENCIA = | Q x Y x Ht | [6 empty] | CON EFICIENCIA (n) = | 60 | %
76 x n
| POTENCIA = | 5.3 | x 1,0 x | 0.75 | = | 3.2544 |  |  | POTENCIA DE DISEÑO= | 4 | H.P.
|  | 76 | x | 60
[12 empty] | Potencia | Comercial
| SE INSTALARA(N) |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  | 100 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U |  |  | (LIDER) | 4 | 5
| SE INSTALARA(N) |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  | 100 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U |  |  | (SUPLENCIA) | 4 | 5
Note on G8: SI SE MODELO CON EPANET, ESTE DATO NO SE UTILIZA, ASI QUE CELDA VACIA
Note on I26: Distancia entre la union con la bomba y la valvula de piso.
Note on L17: SI SE MODELO CON EPANET, ESTE YA LAS TIENE EN CUENTA ASI QUE CELDA VACIA
Note on L21: ESTE VALOR CORRESPONDE ALA PRESION EN EL PUNTO MAS CRECANO A LA BOMBA, CALCULADO EN LA HOJA RUTA CRITICA PRESIÓN. SI SE MODELO CON EPANET, ESTE VALOR CORRESPONDE A LA PRESION EN EL NUDO SIGUIENTE A LA BOMBA
Note on M8: SI SE MODELO CON EPANET, ESTE DATO CORRESPONDE AL QUE ARROJA COMO RESULTADO EL PROGRAMA.
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## N.P.S.H. PRESIÓN
CONTIENE: | CALCULO DEL N.P.S.H. DISPONIBLE EQUIPO DE PRESION |  |  |  |  | HOJA | 5 | DE | 12
CALCULO DE LA CABEZA NETA DE SUCCION
DISPONIBLE N.P.S.H.
(CALCULO EN METROS DE COLUMNA DE AGUA)
|  |  | ALTITUD = | 1800 |  | Metros sobre el nivel del mar
PRESION ATMOSFERICA | [9 empty] | msnm | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
[10 empty] | 1800 | 814.8637 | 8.3095 | 11.7995
|  |  | Po = | 8.3095 | [7 empty] | P1 = 1013.3 / EXP [Z /(8430.15 - Z * 0.09514)]
donde:
|  |  | Hsl = He + Hf DE SUCCION = |  |  | 1.8212 | m
P1 = Presión en Hpa a la altitud Z
PRESION DE VAPOR | [11 empty] | Z = altitud en m
|  |  | Temperatura del Agua a | 12 | °C |  |  |  |  | T | Presión Hpa | Presión mca | Presión psi
|  |  | Pv = | 0.14307 | m |  |  |  |  | 12 | 14.0302 | 0.14307 | 0.20316
Pvs = 6,11 * exp [(17,27 * T) / (237,3 + T)]
CABEZA DE VELOCIDAD (SUCCION) | [11 empty] | donde:
PV = Presión de Vapor en HPa
|  | V 2 | = | 0.06887 | m | [6 empty] | T= temperatura en °C
(2g)
DIAMETRO DE SUCCION
|  | Ds | = | 0.0381 | m
2
N.P.S.H. = Po - Hsl - Pv + v^2 / 2g + Ds / 2
|  | N.P.S.H. = |  | 6.4522 | m
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## TANQUE HIDRO PRESIÓN
CONTIENE: | CALCULO DEL TANQUE HIDROACUMULADOR |  |  |  |  | HOJA | 6 | DE | 12
DATOS
|  | POTENCIA BOMBA LIDER |  |  |  |  | 4 | H.P.
|  | CAUDAL TOTAL DE BOMBEO (QT) B.Lider |  |  |  |  | 5.3 | LTS/SEG
|  | C.D.T. | 28 | m.c.a. | = |  | 39.9 | P.S.I.
RANGO DE PRESIONES
|  |  | PRESION INICIAL |  | (Pa) |  | 39 | P.S.I.
|  |  | PRESION FINAL |  | (Pb) |  | 59 | P.S.I.
|  | TIEMPO DE REGULACION (T) |  |  |  |  | 1.8 | min
[7 empty] | 108 | seg
CALCULOS
CAUDAL DE DISEÑO DEL TANQUE:
|  |  | QM = QT x | 65 | % | = | 3.445 | LTS/SEG |  | POTENCIA | T min.
VOLUMEN DE REGULACION: | [9 empty] | 1-3 | 1.2
|  |  |  | VR = QM x T/4 |  | = | 93.015 | LTS |  | 3-5 | 1.8
[10 empty] | 5-7,5 | 2
VOLUMEN DEL TANQUE: | [9 empty] | 7,5-15 | 3
|  |  | VT = VR x | Pb + 14,7 P.S.I. |  | = | 342.7603 | LTS |  | 15-30 | 4
Pb - Pa
[10 empty] | sobre 30 | 6
|  |  | SE INSTALARA(N) | 1 |  | TANQUES HIDROACUMULADORES
|  |  | DE | 500 |  | LTS DE CAPACIDAD (C/U) |  |  |  | REDONDEAR A CRITERIO Y SEGÚN DISPONIBILIDAD EN MERCADO
Note on G39: SEGÚN CATALOGOS
Note on G41: SEGÚN CATALOGOS
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## EYECTORAS A.R. (hidden)
CONTIENE: CALCULO EQUIPO DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | [8 empty] | HOJA: | 7 | DE | 13
CALCULO EQUIPO DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
1. CALCULO DE CAUDALES
1.2 POR UNIDADES HUNTER
|  |  | NUMERO DE UNIDADES | [5 empty] | 3 | U.H.
|  |  | CAUDAL | [5 empty] | 1.1096 | LTS/SEG
[10 empty] | Q1: | 1.1096 | LTS/SEG
1.4 CAUDAL POR LAVADO DE TANQUES | [5 empty] | Q = 0,0226 x d2 x h1/2
|  |  | DIAMETRO TUB. LAVADO = | [5 empty] | 7.62 | cm
|  |  | ALTURA LAMINA DE AGUA = | [5 empty] | 1.8 | m |  |  | 5.08
[10 empty] | Q2: | 1.7606 | LTS/SEG
[10 empty] | QT= Q1+Q2= | 2.8702 | LTS/SEG
2. CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL
| ALTURA ESTATICA (He) | [7 empty] | 4.3 | mts
| LONGITUD TUBERIA | [7 empty] | 18 | mts
| LONGITUD EQUIVALENTE | [7 empty] | 21.6 | mts
| LONG. TOTAL = LONG. DE TUBERIA + LONG. EQUIVALENTE | [7 empty] | 39.6 | mts
| PARA Q= | 2.8702 | Lts/seg |  | ø = | 3 | pulg. |  | C = | 150
[10 empty] | V = | 0.62937 | mts/s
[10 empty] | J = | 0.0054195 | mts/mts
[7 empty] | PERDIDAS (HF) = J * LTOTAL |  |  | HF = | 0.21461 | mts
[7 empty] | C.D.T. = HE + HF |  |  | C.D.T = | 4.5146 | mts
3. CALCULO DE POTENCIA
POT = | Q x Y x Ht | = | 2.8702 | x | 1 | x | 4.5146 | = | 0.2623 | P = | 1 | H.P.
| 76 x n |  |  | 76 | x | 65
4. CÁLCULO VOLÚMEN POZO DE BOMBEO
V = Q * Tretención | [6 empty] | TIEMPO DE RETENCION | 5 | min | = | 300 | seg
V = | 2.8702 | x | 300 | = | 861.0456 | LTS |  |  |  | VOLUMEN DE DISEÑO: | 0.9 | m3
[10 empty] | DIMENSIONES: | Bx L
[10 empty] | B: | 1 | m
[10 empty] | L: | 1 | m
[10 empty] | AREA: | 1 | m2
[10 empty] | PROFUNDIDAD MINIMA : | 1 | m
| SE INSTALARA(N) |  | 2 | BOMBA(S) PARA EL |  |  | 100 |  | % DEL CAUDAL TOTAL C/U
Pedro Valderrama R
Ingeniero Civil s.c.i
DISEÑO HIDRAULICO EDIFICIO SAN DIEGO IPC LTDA ING. ASOCIADOS
MEMORIAS DE CALCULO

## EYECTORAS A.LL. (hidden)
CONTIENE: CALCULO EQUIPO DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES | [8 empty] | HOJA: | 8 | DE | 13
CALCULO EQUIPO DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS
1. CALCULO DE CAUDALES
1.1 POR AREAS DESCUBIERTAS
|  |  | AREA DESCUBIERTA: | [5 empty] | 80 | m2
|  |  | COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD (I) | [5 empty] | 1
|  |  | INTENSIDAD DE LLUVIA | [5 empty] | 100 | mm/h
|  |  | CAUDAL | [5 empty] | 2.2222 | LTS/SEG
[10 empty] | Q1: | 2.2222 | LTS/SEG
1.2 POR DRENAJE DE CIMENTACION
|  |  | AREA A DRENAR CIMENTACION | [5 empty] | 220 | m2
|  |  | COEFICIENTE DE INFILTRACIÓN | [5 empty] | 0.0019 | LTS/SEG/m2
|  |  | CAUDAL | [5 empty] | 0.22 | LTS/SEG
[10 empty] | Q2: | 0.22 | LTS/SEG
1.3 CAUDAL POR LAVADO DE TANQUES | [5 empty] | Q = 0,0226 x d2 x h1/2
|  |  | DIAMETRO TUB. LAVADO = | [6 empty] | cm
|  |  | ALTURA LAMINA DE AGUA = | [6 empty] | m
|  |  | CAUDAL | [5 empty] | 0 | LTS/SEG
[10 empty] | Q2: | 0 | LTS/SEG
[10 empty] | QT= Q1+Q2+Q3= | 2.4422 | LTS/SEG
2. CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL
| ALTURA ESTATICA (He) | [7 empty] | 4.3 | mts
| LONGITUD TUBERIA | [7 empty] | 15 | mts
| LONGITUD EQUIVALENTE | [7 empty] | 18 | mts
| LONG. TOTAL = LONG. DE TUBERIA + LONG. EQUIVALENTE | [7 empty] | 33 | mts
| PARA Q= | 2.4422 | Lts/seg |  | ø = | 3 | pulg. |  | C = | 150
[10 empty] | V = | 0.53553 | mts/s
[10 empty] | J = | 0.0040201 | mts/mts
[7 empty] | PERDIDAS (HF) = J * LTOTAL |  |  | HF = | 0.13266 | mts
[7 empty] | C.D.T. = HE + HF |  |  | C.D.T = | 4.4327 | mts
3. CALCULO DE POTENCIA
POT = | Q x Y x Ht | = | 2.4422 | x | 1 | x | 4.4327 | = | 0.21914 | P = | 1 | H.P.
| 76 x n |  |  | 76 | x | 65
4. CÁLCULO VOLÚMEN POZO DE BOMBEO
V = Q * Tretención | [6 empty] | TIEMPO DE RETENCION | 7 | min | = | 420 | seg
V = | 2.4422 | x | 420 | = | 1025.7333 | LTS |  |  |  | VOLUMEN DE DISEÑO: | 1.1 | m3
[10 empty] | DIMENSIONES: | Bx L
[10 empty] | B: | 1 | m
[10 empty] | L: | 1 | m
[10 empty] | AREA: | 1 | m2
[10 empty] | PROFUNDIDAD: | 1.1 | m
| SE INSTALARA(N) |  | 2 | BOMBA(S) PARA EL |  |  | 100 |  | % DEL CAUDAL TOTAL C/U
Pedro Valderrama R
Ingeniero Civil s.c.i
DISEÑO HIDRAULICO EDIFICIO SAN DIEGO
IPC LTDA ING. ASOCIADOS
MEMORIAS DE CALCULO

## BAR (hidden)
CONTIENE: | CALCULO BAJANTES | AGUAS RESIDUALES |  | HOJA | 9 | DE | 13
BAJANTE | UNIDADES |  | CAUDAL | DIAMETRO | DIAMETRO | DIAMETRO | LONG.
AGUAS NEGRAS No. | MAXIMO | TOTAL BAJANTE | (LT/SEG) | NECESARIO (Plg) | DISEÑO (Pulg) | DISEÑO REVENT. | (m)
1 | 66 | 66 | 3.6006 | 2.8286 | 4 | 2 | 18
2 | 90 | 90 | 4.1007 | 2.97 | 4 | 2 | 18
Note on H11: REVISAR CON NTC 1500
Note on H12: REVISAR CON NTC 1500
Note on H13: REVISAR CON NTC 1500
Note on H14: REVISAR CON NTC 1500
Note on H15: REVISAR CON NTC 1500
Note on H16: REVISAR CON NTC 1500
Note on H17: REVISAR CON NTC 1500
Note on H18: REVISAR CON NTC 1500
Pedro Valderrama R
Ingeniero Civil s.c.i
DISEÑO HIDRAULICO EDIFICIO SAN DIEGO
IPC LTDA. ING. ASOCIADOS
MEMORIAS DE CALCULO

## COLECTORES A.R.
CONTIENE: |  |  | CALCULO ACOMETIDA COLECTOR AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | HOJA | 8 |  |  |  | DE | 12
<5m/s
TRAMO |  | IDENT. | UNIDADES HUNTER | CAUDAL | DIAMETRO | PENDIENTE | Q. TUBO LLENO | V. TUBO LLENO | Q/qo | LONGITUD | PENDIENTE | COTAS CLAVES ENTRADA |  | COTAS CLAVES SALIDA
DE | A |  |  | (Lts/seg) | (pulg) | (%) | (lts/seg) | (m/seg) | <0.85 | (m) | (m) | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL
CALCULO COLECTORES AR - VER PLANO H-005
1 | 2 | Inicial | 8 | 1.5928 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.29 | 5 | 0.025 | 29.6 | 29.575 | 29.58 | 29.555 | PRIM
2 | 3 |  | 8 | 1.5928 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.29 | 13 | 0.065 | 29.58 | 29.555 | 29.49 | 29.47
3 | 4 |  | 34 | 2.7151 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.49 | 29 | 0.145 | 29.49 | 29.47 | 29.325 | 29.305
4 | 5 |  | 60 | 3.4596 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.63 | 14 | 0.07 | 29.325 | 29.305 | 29.235 | 29.215
5 | 6 |  | 60 | 3.4596 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.63 | 8.6 | 0.043 | 29.235 | 29.215 | 29.172 | 29.152
6 | 7 |  | 65 | 3.5776 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.65 | 9.2 | 0.046 | 29.172 | 29.152 | 29.106 | 29.086
7 | 8 |  | 67 | 3.6234 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.66 | 6.6 | 0.033 | 29.106 | 29.086 | 29.053 | 29.033
9 | 10 | Inicial | 32 | 2.6551 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.48 | 4.9 | 0.0245 | 30 | 29.8 | 29.7755 | 29.7555
10 | 11 |  | 37 | 2.8011 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.51 | 5.4 | 0.027 | 29.7755 | 29.7555 | 29.7285 | 29.7085
11 | 12 |  | 57 | 3.3859 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.61 | 16.5 | 0.0825 | 29.7285 | 29.7085 | 29.626 | 29.606
12 | 13 |  | 87 | 4.0428 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.73 | 9.5 | 0.0475 | 29.626 | 29.606 | 29.5585 | 29.5385
13 | 14 |  | 107 | 4.4092 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.8 | 8.9 | 0.0445 | 29.5585 | 29.5385 | 29.494 | 29.474
14 | 8 |  | 137 | 4.8907 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.3 | 13.5 | 0.0675 | 29.494 | 29.474 | 29.4065 | 29.033
8 | 15 |  | 204 | 5.7792 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.36 | 9.2 | 0.046 | 29.05 | 29.03 | 28.984 | 28.964
16 | 17 | Inicial | 19 | 2.191 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.4 | 5.2 | 0.026 | 29.8 | 29.7 | 29.674 | 29.654
17 | 18 |  | 24 | 2.388 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.43 | 27.5 | 0.1375 | 29.674 | 29.654 | 29.5165 | 29.4965
18 | 15 |  | 46 | 3.0948 | 4 | 0.5 | 5.51 | 0.68 | 0.56 | 16 | 0.08 | 29.5165 | 29.4965 | 29.4165 | 28.96
15 | Dom AR |  | 250 | 6.5493 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.4
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## BALL (RMS)
CONTIENE: | CALCULO BAJANTES | AGUAS LLUVIAS |  | HOJA |  | DE
| BAJANTE | AREA | Q | DIAMETRO | DIAMETRO | LONG.
| AGUAS LLUVIAS No. | DRENADA (m2) | CAUDAL (lts/seg) | NECESARIO (Plg) | DE DISEÑO (pulg) | (m)
| 1 | 136.89 | 3.8025 | 2.8871 | 4 | 5 | 136.85 | 0.04
| 2 | 133.57 | 3.7103 | 2.8606 | 4 | 5 | 133.61 | -0.04
| 3 | 122.66 | 3.4072 | 2.7707 | 4 | 5 | 122.68 | -0.02
| 4 | 114.56 | 3.1822 | 2.7006 | 4 | 5 | 114.61 | -0.05
| 5 | 165.46 | 4.5961 | 3.0998 | 4 | 5 | 165.47 | -0.01
| 6 | 133.53 | 3.7092 | 2.8603 | 4 | 5 | 134.26 | -0.73
| 7 | 95.5 | 2.6528 | 2.5224 | 4 | 5 | 95.52 | -0.02
| 8 | 199.03 | 5.5286 | 3.3221 | 4 | 5 | 199.04 | -0.01
| 9 | 245.84 | 6.8289 | 3.596 | 4 | 5 | 245.84 | 0
| 10 | 169.29 | 4.7025 | 3.1265 | 4 | 5 | 169.29 | 0
| 11 | 193.01 | 5.3614 | 3.2841 | 4 | 5 | 192.98 | 0.03
| 12 | 123.76 | 3.4378 | 2.78 | 4 | 5 | 123.76 | 0
| 13 | 72.8 | 2.0222 | 2.2784 | 4 | 5 | 72.8 | 0
| 14 | 52.3 | 1.4528 | 2.0126 | 4 | 5 | 52.3 | 0
Q = C x I x A
| Q= CAUDAL POR BAJANTE: |  |  |  | (lts/seg)
| C=COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: |  |  | 1 | Para Cubiertas
| I=INTENSIDAD DE LA LLUVIA: |  |  | 100 | (mm/hora)
| A=AREA TRIBUTARIA: |  |  |  | (m2)
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## COLECTORES A.LL. (RMS)
CONTIENE: |  |  |  | CALCULO ACOMETIDA COLECTOR AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | HOJA | 9 |  |  |  | DE | 12
< 5m/S
TRAMO |  | Ident. | AREA DRENADA | CAUDAL | DIAMETRO | PENDIENTE | Q. TUBO LLENO | V. TUBO LLENO | Q/qo | LONGITUD | PENDIENTE | COTAS CLAVES ENTRADA |  | COTAS CLAVES SALIDA
DE | A |  | (m2) | (Lts/seg) | (pulg) | (%) | (lts/seg) | (m/seg) | <0.85 | (m) | (m) | INICIAL | FINAL | INICIAL | FINAL
CALCULO COLECTORES ALL - VER PLANO ALL-001
1 | 2 | Inicial | 14.22 | 0.3555 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.02 | 13.1 | 0.0655 | 30.15 | 30.11 | 30.0445 | 30.0245
2 | 3 |  | 33.54 | 0.8385 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.05 | 14.8 | 0.074 | 30.0445 | 30.0245 | 29.9505 | 29.8905
3 | 4 |  | 58.5 | 1.4625 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.09 | 13.9 | 0.0695 | 29.9505 | 29.8905 | 29.821 | 29.761
4 | 5 |  | 82.76 | 2.069 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.13 | 14.8 | 0.074 | 29.821 | 29.761 | 29.687 | 29.627
5 | 6 |  | 130.54 | 3.2635 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.2 | 12.8 | 0.064 | 29.687 | 29.627 | 29.563 | 29.373
6 | 15 |  | 1243.86 | 31.0965 | 10 | 0.5 | 63.34 | 1.25 | 0.49 | 15.2 | 0.076 | 29.563 | 29.373 | 29.297 | 29.247
15 | PZ 20 |  | 2100.86 | 52.5215 | 10 | 0.5 | 63.34 | 1.25 | 0.83 | 4.6 | 0.023 | 29.297 | 29.247 | 29.224 | 29.174
PZ 20 | PZ Exist |  | 2341.75 | 58.5438 | 10 | 1 | 89.69 | 1.77 | 0.65 | 26.5 | 0.265 | 29.224 | 29.174 | 28.909 | ---
7 | 8 | Inicial | 11.49 | 0.28725 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.02 | 14.58 | 0.0729 | 30.11 | 30.07 | 29.9971 | 29.9571
8 | 9 |  | 281.95 | 7.0488 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.43 | 8.5 | 0.0425 | 29.9971 | 29.9571 | 29.9146 | 29.8846
9 | 10 |  | 519.17 | 12.9793 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.37 | 5.3 | 0.0265 | 29.9146 | 29.8846 | 29.8581 | 29.8081
10 | 11 |  | 684.63 | 17.1157 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.49 | 7.9 | 0.0395 | 29.8581 | 29.8081 | 29.7686 | 29.7086
11 | 12 |  | 684.63 | 17.1157 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.49 | 5.2 | 0.026 | 29.7686 | 29.7086 | 29.6826 | 29.6326
12 | 13 |  | 913.69 | 22.8422 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.65 | 5.5 | 0.0275 | 29.6826 | 29.6326 | 29.6051 | 29.5451
13 | 14 |  | 1113.32 | 27.833 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.79 | 8.5 | 0.0425 | 29.6051 | 29.5451 | 29.5026 | 29.4626
14 | 6 |  | 1113.32 | 27.833 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.79 | 6.9 | 0.0345 | 29.5026 | 29.4626 | 29.4281 | ---
16 | 17 | Inicial | 245.84 | 6.146 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.38 | 20.2 | 0.101 | 30.25 | 30.1 | 29.899 | 29.849
17 | 18 |  | 415.13 | 10.3782 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.64 | 17.7 | 0.0885 | 29.899 | 29.849 | 29.7605 | 29.7205
18 | 19 |  | 608.14 | 15.2035 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.94 | 11.7 | 0.0585 | 29.7605 | 29.7205 | 29.662 | 29.582
19 | 15 |  | 857 | 21.425 | 8 | 0.5 | 35.02 | 1.08 | 0.61 | 2.7 | 0.0135 | 29.662 | 29.582 | 29.5685 | ---
21 | 22 | Inicial | 108.09 | 2.7022 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.17 | 13 | 0.065 | 29.84 | 29.8 | 29.705 | 29.655
22 | 23 |  | 147.53 | 3.6883 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.23 | 18.2 | 0.091 | 29.705 | 29.655 | 29.564 | 29.504
23 | PZ 20 |  | 240.89 | 6.0222 | 6 | 0.5 | 16.23 | 0.89 | 0.37 | 2.95 | 0.01475 | 29.564 | 29.504 | 29.4892 | ---
Q = C x I x A
Q= CAUDAL POR BAJANTE: |  |  |  |  | (lts/seg)
C=COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: |  |  |  | 0.9
I=INTENSIDAD DE LA LLUVIA: |  |  |  | 100 | (mm/hora)
A=AREA TRIBUTARIA: |  |  |  |  | (m2)
Sector Coeficiente de Escorrentía (C) | [9 empty] | C
1. Comercial. | [9 empty] | 0.9
2. Desarrollo residencial con casas contiguas y predominio de zonas duras. | [9 empty] | 0.8
3. Desarrollos residenciales multifamiliares con bloques contiguos y con zonas duras entre ellos. | [9 empty] | 0.7
4. Desarrollos residenciales unifamiliares con casa contiguas y predominio de jardines. | [9 empty] | 0.6
5. Residencial con casas rodeadas de jardines. | [9 empty] | 0.5
6. Desarrollos residenciales con multifamiliares apreciablemente separados. | [9 empty] | 0.5
7. Areas recreacionales con predominio de zonas verdes y cementerios tipo jardines. | [9 empty] | 0.3
Para las áreas industriales, institucionales o para las comerciales y residenciales que incluyan áreas clasificables en más de un sector, el coeficiente de escorrentía del área en estudio se estimará como el promedio ponderado dado por la siguiente expresión:
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## VOL. ALMACENAMIENTO R.C.I
CONTIENE: | CALCULO VOLUMEN TANQUE ALMACENAMIENTO RED CONTRAINCENDIO |  |  | HOJA | 10 | DE | 12
CALCULO VOLUMEN ALMACENAMIENTO RED CONTRA INCENDIO
datos de entrada
|  | TIPO DE RIESGO | = | Institucional I3
DIMENSIONES DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
|  | NÚMERO DE GABINETES | = | 1 |  |  |  | PROFUNDIDAD | 2.15 | m
|  | CAUDAL POR GABINETE | = | 100 | gpm |  |  | LARGO | 5.2 | m
|  | ÁREA ROCIADORES | = | 0 | ft2 |  |  | ANCHO | 4.8 | m
|  | DENSIDAD DE DISEÑO | = | 0 | gpm |  |  | AREA | 24.96 | m2
|  | CAUDAL ROCIADORES | = | 0 | gpm |  |  | VOLUMEN | 53.664 | m3
|  | PERDIDA HIDRÁULICA | = | 0 | %
|  | ALTURA DE PISO | = | 3 | m
|  | REDUCCIÓN DE ÁREA | = |  | %
|  | CAUDAL TOTAL CONTRA INCENDIO | = | 100 | gpm
|  | TIEMPO DE ATENCIÓN | = | 30 | min
|  | VOLÚMEN REQUERIDO | = | 12 | m3
|  | VOLÚMEN DE ALMACENAMIENTO C.I. EN RECINTO | = | 12 | m3
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## CRITICA INCENDIO
CONTIENE: |  |  |  | CALCULO DE RUTA CRITICA EQUIPO CONTRA INCENDIO | [6 empty] | HOJA | 11 | DE | 12 |  | 53.1161 |  | DIAMETROS REALES EN PULGADAS
[18 empty] | DIAMETRO NOMINAL | TUBERIA ACERO CED.40 | TUBERIA ACERO CED.80 | TUBERIA COBRE TIPO K | TUBERIA COBRE TIPO L | TUBERIA COBRE TIPO M | TUBERIA PVC RDE 21 | TUBERIA CPVC | TUBERIA H.G. PESADA | TUBERIA H.G. LIVIANA
TRAMO |  |  | UNIDADES HUNTER | CAUDAL | DIAMETRO | DIAMETRO INTERNO | VELOCIDAD | LONGITUD (METROS) |  |  |  | PERDIDA UNITARIA | PERDIDA TOTAL | PRESION EXTREMO | HG | PVC | CU
DE | A | MAT |  | (Lts/seg) | (pulg) | mm | (m/s) | VERT. | HORIZ. | ACCES. | TOTAL | (m/m) | (m) | FINAL (m) | 100 | 150 | 140
[18 empty] | 0.5 | 0.622 | 0.546 | 0.527 | 0.545 | 0.596 | 0.716 | 0.489 | 0.645 | 0.661
Se toma como punto critico el gabinete mas alejado del cuarto de Bombas | [17 empty] | 0.75 | 0.824 | 0.742 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.93 | 0.715 | 0.873
que es el punto más alejado del cuarto de bombas. | [15 empty] | C |  | 1 | 1.049 | 0.957 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.189 |  | 1.091 | 1.111
1 | [5 empty] | Plg ó mm | [6 empty] | 4.06 | 46 |  |  |  | 1.25 | 1.38 | 1.278 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.502 |  | 1.435
1 | 2 | CPVC |  | 6.3 | 2.5 | 2.469 | 2.0396 | 1.8 | 38 | 7.08 | 46.88 | 0.059874 | 2.81 | 50.61 |  | 150 |  | 1.5 | 1.61 | 1.5 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.72 |  | 1.672
2 | 3 | CPVC |  | 6.3 | 3 | 3.07 | 1.3192 | 1 | 52 | 7.08 | 60.08 | 0.020743 | 1.25 | 52.86 |  | 150 |  | 2 | 2.067 | 1.939 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.149 |  | 2.107 | 2.127
[14 empty] | 52.86 |  | 150
150
|  |  |  | 6.3 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 0 |  |  | 150
[16 empty] | 100 |  | DIAMETRO NOMINAL | TUBERIA ACERO CED.40 | TUBERIA ACERO CED.80 | TUBERIA COBRE TIPO K | TUBERIA COBRE TIPO L | TUBERIA COBRE TIPO M | TUBERIA PVC RDE 21 | TUBERIA CPVC | TUBERIA H.G. PESADA | TUBERIA H.G. LIVIANA
100
[18 empty] | 0.5 | 15.7988 | 13.8684 | 13.3858 | 13.843 | 15.1384 | 18.1864 | 12.4206 | 16.383 | 16.7894
[18 empty] | 0.75 | 20.9296 | 18.8468 | 18.923 | 19.939 | 20.5994 | 23.622 | 18.161 | 22.1742
[18 empty] | 1 | 26.6446 | 24.3078 | 25.273 | 26.035 | 26.797 | 30.2006 |  | 27.7114 | 28.2194
[18 empty] | 1.25 | 35.052 | 32.4612 | 31.623 | 32.131 | 32.7914 | 38.1508 |  | 36.449
[18 empty] | 1.5 | 40.894 | 38.1 | 37.6174 | 38.227 | 38.7858 | 43.688 |  | 42.4688
[18 empty] | 2 | 52.5018 | 49.2506 | 49.7586 | 50.419 | 51.0286 | 54.5846 |  | 53.5178 | 54.0258
[18 empty] | 2.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[18 empty] | PVCP |  |  | 2.5 | #REF! | DIAMETRO INTERNO EN mm
[18 empty] | PVCP |  |  | 2.5 | 2.149 | DIAMETRO INTERNO EN Plg
Note on E13: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E14: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on E15: AG-SCH40 AG-SCH80 CU-K CU-L CU-M PVCP CPVC
Note on P12: PERDIDAS ANTES DE MEDIDOR
Note on P17: PERDIDAS DESPUES DE MEDIDOR
Note on Y31: MATERIAL
Note on Y32: MATERIAL
Note on AB31: DIAMETRO
Note on AB32: DIAMETRO
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## C.D.T. INCENDIO
CONTIENE: |  | CALCULO CABEZA DINAMICA TOTAL EQUIPO CONTRA INCENDIO | [5 empty] | HOJA | 12 | DE | 12
[7 empty] | CAUDAL (Q) : |  |  | 6.3 | LT/S
[10 empty] | 200 | gpm
1 | PRESION EN PUNTO CRITICO | [7 empty] | 46 | m.c.a
2 | PERDIDAS A LA SALIDA DEL MEDIDOR | [7 empty] | 4.06 | m.c.a
3 | PERDIDAS EN MEDIDOR CRITICO | [7 empty] | 0 | m.c.a
4 | PERDIDAS EN LA DESCARGA | [7 empty] | 0 | m.c.a
5 | ALTURA ESTATICA EN LA DESCARGA | [7 empty] | 17 | m.c.a
| PRESION NECESARIA EN LA DESCARGA | [7 empty] | 52.86 | m.c.a
6 | ALTURA ESTATICA EN LA SUCCION (He) | [7 empty] | 1.5 | m.c.a
7 | LONGITUDES
| LONGITUD TUBERIA |  |  | L = |  | 1 |  | m.c.a
| LONGITUD EQUIVALENTE |  |  | LE = |  | 2 |  | m.c.a
| LONGITUD TOTAL |  |  | LT = |  | 3 |  | m.c.a
| PARA D= | 4 | PULG. |  |  |  |  | C : | 120
| Q = | 6.3 | LTS/SEG |  |  |  |  | V = | 0.77708 | m / s
[8 empty] | Js = | 0.0086499 | m / m
8 | PERDIDAS EN LA SUCCION (Hf) | [6 empty] | LT x J = | 0.02595 | m
| CABEZA DINAMICA TOTAL (C.D.T.) | [7 empty] | 54.3859 | m.c.a
| C.D.T DISEÑO = | [7 empty] | 55 | m.c.a
| POTENCIA = | Q x Y x Ht | [6 empty] | CON EFICIENCIA (n) = | 65 | %
76 x n
| POTENCIA = | 21 | x 1,0 x | 55 | = | 7.0142 |  |  | POTENCIA DE DISEÑO= | 8 | H.P.
|  | 76 | x | 65
| SE INSTALARA(N) |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  |  | 100 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U
|  |  | 1 | BOMBA(S) PARA EL |  |  |  | 10 | % DEL CAUDAL TOTAL C/U
Note on L21: ESTE VALOR CORRESPONDE ALA PRESION EN EL PUNTO MAS CRECANO A LA BOMBA, CALCULADO EN LA HOJA CRITICA INCENDIO.
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## TRAMPA GRASAS
CONTIENE: |  | CALCULO DE TRAMPA DE GRASAS | [5 empty] | HOJA | 1 | DE | 1
A. CALCULO DE TRAMPA DE GRASAS TEORICO
1. DETERMINACION DE VOLUMEN DE LAVAPLATOS
ANCHO= |  |  | 0.6
LARGO= |  |  | 1
PROFUNDIDAD= |  |  | 0.3
VOLUMEN= |  |  | 0.18 | m3 |  | 180 | Lt |  | 40.86 | Gal
2. DETERMINACION VOLUMEN REAL DE TRATAMIENTO (75%)
VOLUMEN= |  |  | 0.135 | m3 |  | 135 | Lt |  | 30.645 | Gal
3. OBTENCION DE CAUDAL DE EVACUACION PARA DOS MINUTOS DE RETENCION
CAUDAL |  |  | 15.3225 | GPM
4. ANALIZAZNDO EL VALOR DEL CAUDAL EN LA TABLA B SE OBTIENE
TPG= 20GPM o 1.26 Lt/s
A. CALCULO DE DIMENSION RAS 2000 TITULO E
1. VERIFICACION DE CAUDAL DE DISEÑO DE ACUERDO A TABLA E.3.1 (Cocina Restaurante)
Q= | 56 | Lt/m | = | 0.93 | Lt/s
2. OBTENCION AREA APROXIMADA (0.25m2 x Lt/s)
A= | 0.2325 | m2
3. DETERMINACION LONGITUDES APROXIMADAS SEGÚN RELACION (1:4 hasta 1:18)
ANCHO= |  | 0.25 | m
LARGO |  | 1 | m
AREA |  | 0.25 | m2
Se debe seleccionar la TG con el primer dato del caudal de evacaucion, aunque se verifica el cumplimiento minimo de las
dimensiones sugeridas por el RAS 2000.
DISEÑO HIDRAULICO CDI APARTADO
MEMORIAS DE CALCULO

## UH (hidden)
Suministro
Descripcion | Area | Piso | Sanitario Tanque |  | Lavamanos |  | Ducha |  | Lavaplatos |  | Lavadora |  | Lavadero |  | Total
|  |  | 3 | Total | 1 | Total | 2 | Total | 2 | Total | 2 | Total | 3 | Total
Apto 1 | 98m2 | 1° | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22
Apto 2 | 62m2 | 2° | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15
Duplex 1 | 139m2 | 2° | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28
Duplex 2 | 118m2 | 3° | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27
Duplex 3 | 149m2 | 4° | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 28
Duplex 4 | 198m2 | 5° | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 32
|  |  | 16 |  | 20 |  | 15 |  | 12 |  | 6 |  | 6