## CDI POTOSI
DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS (FORMULA DE MULLER) CON 33 MBAR
CALCULO COCINA Y CALENTADORES DISEÑO GENERAL
TRAMO | CAUDAL | Ø Nominal | Ø Interior | LONG. TUBERÍA | ACCESORIOS |  |  | LONG. EQUIV. | LONG. TOTAL | P1 | PRESIÓN MAN*ATM | PRESIÓN ABS^2 | PRESIÓN 2 MAN*ATM | P2 | P2 | PERDIDAS EN EL TRAMO ABSOLUTAS | PERDIDAS EN EL TRAMO MANOMETRICAS | RESULTADOS | PERD. ACUMUL. | PERD. ACUMUL. | VEL. TRAMO | RESULTADOS
| m³/hr | Pul. | mm | m | Tee | Codos | Válvulas | m | m | mbar | mbares + 640 |  | mbares - 640 | mbar | psi | [5 empty] | m/s
A B | 7.8 | 1.5 | 40.86 | 30.47 | 1 | 1 | 0 | 2.49 | 32.96 | 33 | 673 | 452929 | 672.0209 | 32.0209 | 0.46407 | 0.1455% | 2.967% | APROBADO | 0.1455% | 2.967% | 2.1888 | APROBADO
B C | 4.3 | 1 | 26.64 | 13.81 | 3 | 17 | 3 | 11.48 | 25.29 | 32.0209 | 672.0209 | 451612.043 | 669.9917 | 29.9917 | 0.43466 | 0.3019% | 6.337% | APROBADO | 0.4474% | 9.304% | 2.8462 | APROBADO
B D | 3.4 | 1.25 | 35.05 | 15.41 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 15.97 | 32.0209 | 672.0209 | 451612.043 | 671.7895 | 31.7895 | 0.46072 | 0.03442% | 0.7224% | APROBADO | 0.3364% | 10.03% | 1.297 | APROBADO
D E | 1.15 | 0.75 | 20.93 | 58.3 | 1 | 2 | 1 | 1.77 | 60.07 | 31.7895 | 671.7895 | 451301.1964 | 670.2621 | 30.2621 | 0.43858 | 0.2274% | 4.805% | APROBADO | 0.2618% | 14.83% | 1.2327 | APROBADO
D F | 2.28 | 1 | 26.64 | 12.68 | 1 | 1 | 0 | 1.63 | 14.31 | 31.7895 | 671.7895 | 451301.1964 | 671.4097 | 31.4097 | 0.45521 | 0.05655% | 1.195% | APROBADO | 0.2839% | 16.03% | 1.5063 | APROBADO
F G | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 10.18 | 0 | 2 | 1 | 0.61 | 10.79 | 31.4097 | 671.4097 | 450790.9558 | 670.3696 | 30.3696 | 0.44014 | 0.1549% | 3.311% | APROBADO | 0.2114% | 19.34% | 2.1656 | APROBADO
F H | 1.15 | 0.75 | 20.93 | 10.21 | 1 | 1 | 0 | 1.28 | 11.49 | 31.4097 | 671.4097 | 450790.9558 | 671.1187 | 31.1187 | 0.451 | 0.04334% | 0.9264% | APROBADO | 0.1982% | 20.26% | 1.2313 | APROBADO
H I | 1.15 | 0.5 | 15.79 | 13.66 | 1 | 2 | 1 | 1.32 | 14.98 | 31.1187 | 671.1187 | 450400.3013 | 669.6727 | 29.6727 | 0.43004 | 0.2155% | 4.647% | APROBADO | 0.2499% | 14.67% | 2.1676 | APROBADO
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | CDI POTOSI | [6 empty] | PROYECTO : | CDI POTOSI
LONGITUDES EQUIVALENTES
Tuberia Soldada Sch.40
[12 empty] | Ø Nominal | Ø Interior | TEE | CODOS | VALVULA S
[12 empty] | pul. | mm | m | m | m
[12 empty] | 0.5 | 15.79 | 0.71 | 0.25 | 0.11
[12 empty] | 0.75 | 20.93 | 0.94 | 0.34 | 0.15
[12 empty] | 1 | 26.64 | 1.2 | 0.43 | 0.19
[12 empty] | 1.25 | 35.05 | 1.58 | 0.56 | 0.25
[12 empty] | 1.5 | 40.86 | 1.84 | 0.65 | 0.29
[12 empty] | 2 | 52.5 | 2.36 | 0.84 | 0.37

## POTENCIAS ARTEFACTOS
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL m3/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 2.6856
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 1.2009
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 0.48035
CALENTADOR DE PASO TIRO FORZADO 13 LT | 105000 | 1.14 | 3 | 315000 | 3.42
POTENCIAL TOTAL INSTALADA |  |  |  | 715000 | 7.8057

## CALCULO DE VENTILACIONES COCINA
CALCULO DE LA VENTILACIÓN DIRECTA DE LA COCINA CDI POTOSI
GASODOMESTICOS QUE VAN A SER INSTALADOS | POTENCIA NOMINAL |  | CANTIDAD | POTENCIA TOTAL BTU/hr | POTENCIA TOTAL Kw/hr
| BTU/hr | m3/hr
ESTUFA DE GAS DE 6 QUEMADORES | 246000 | 2.6856 | 1 | 246000 | 72.0985
FREIDORA | 110000 | 1.2009 | 1 | 110000 | 32.2392
HORNO | 44000 | 0.48035 | 1 | 44000 | 12.8957
117.2333
REJILLAS DE VENTILACIÓN DIRECTAS AL EXTERIOR | 703.3998 | cm2
2 REJILLAS DE VENTILACIÓN SUPERIOR E INFERIOR DE : | 30 cm x 30 cm