## RUTA RED SUMINISTRO APTO GRANDE (hidden)
[45 empty] | TIPOS DE TUBERIAS |  | C manning | PRESION DE SALIDA PUNTO CRITICO |  | TIPO DE EDIFICACION | TANQUE
[45 empty] | PVCP | PVC PRESION | 145 | LAVAPLATOS | 3 | RESIDENCIAL | FLUXOMETRO
[7 empty] | 0 | [37 empty] | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 145 | LAVAMANOS | 5 | COMERCIAL
CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS | [44 empty] | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 120 | INODORO DE TANQUE | 3 | INSTITUCIONAL
PROYECTO: |  |  |  | ED MORETTO |  |  | DISEÑO No: |  | 74 | [6 empty] | DIAMETRO MEDIDOR |  |  |  |  | 0.75 |  | MED | [21 empty] | COBRE-K | COBRE TIPO K | 145 | DUCHAS MEZCLADOR | 8 | HUNTER
FECHA: |  |  |  | 2026-07-29 11:47 |  |  | CLASE DE TUBERÍA: |  | PVCP |  | C | 145 |  |  |  | CAUDAL DISEÑO |  |  |  |  | 5.9539 |  | m3/h | [21 empty] | COBRE-L | COBRE TIPO L | 145 | VALVULAS FLUXOMETRO | 12 | VAR2
RUTA CRITICA |  |  |  | AGUA FRIA |  |  | PRESIÓN RESIDUAL |  | 8 | [6 empty] | CAUDAL NOMINAL |  |  |  |  | 5 |  | m3/h | [20 empty] | 5 | COBRE-M | COBRE TIPO M | 145 | DUCHAS MONOCONTROL | 15
TIPO EDIFICACIÓN: |  |  |  | RESIDENCIAL |  |  | PUNTO CRITICO |  | DUCHAS MEZCLADOR | [6 empty] | PERDIDA EN MEDIDOR |  |  |  |  | 14.1795 |  | mca | [21 empty] | HG | HIERRO GALVANIZADO | 120 | TANQUE ALTO | 5
[16 empty] | TIPO UNIDADES |  |  |  |  | TANQUE | [26 empty] | GABINETE | 43
RUTA CRITICA AGUA FRIA | [15 empty] | APARATOS SUMINISTRO
TRAMO |  | USO | 1 AF | UNIDADES |  | GASTO LT/SEG | DIÁMETRO NOMINAL PULG. | DIAMETRO REAL PULG. | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PRESIÓN | PRESIÓN | PRESIÓN | TRAMO |  | INODORO FLUXOMETRO |  | INODORO TANQUE |  | ORINAL FLUXOMETRO |  | ORINAL LLAVE |  | LAVAMANOS LLAVE |  | TINA LLAVE |  | DUCHA MEZCLADOR |  | FREGADERO COCINA |  | NEVERA COCINA |  | BIDET |  | LAVAPLATOS |  | LLAVE MANGUERA |  | LAVADORA
|  | 1 PRIV | 2 AC | PROPIAS | ACUM |  |  |  | m/s | TUB. | ACCES. | TOTAL | UNITARIA | TOTAL | EXTREMO
|  | 2 PUB | 3 AF+AC | [9 empty] | (M/M) | (M) | FINAL (MM) |  |  | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB
1 | 2 | 1 | 1 | 33.25 | 33.25 | 1.2613 | 0.75 | 0.86 | 3.3657 | 3.35 | 0.7 | 4.05 | 0.5571 | 2.2562 | 10.2562 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 3 | 1 | 1 | 2.25 | 35.5 | 1.3225 | 0.5 | 0.653 | 6.1206 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.322 | 2.7863 | 13.0426 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 1 | 0.75 | 36.25 | 1.3426 | 0.5 | 0.653 | 6.2141 | 7.65 | 0.5 | 8.15 | 2.388 | 19.462 | 32.5046 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MED | 1 | 1 | 12 | 48.25 | 1.6539 | 1 | 1.188 | 2.3126 | 0.35 | 0.8 | 1.15 | 14.1795 | 14.1795 | 46.6841 | 4 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
MED | 6 | 1 | 1 | 0 | 48.25 | 1.6539 | 1 | 1.188 | 2.3126 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.19091 | 0.19091 | 46.875 | MED | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 | 1 | 1 | 22.5 | 70.75 | 2.1796 | 1 | 1.188 | 3.0478 | 2.4 | 0.8 | 3.2 | 0.31812 | 1.018 | 47.893 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 1 | 11.25 | 82 | 2.4159 | 1.5 | 1.719 | 1.6135 | 4.1 | 1.3 | 5.4 | 0.063754 | 0.34427 | 48.2373 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
8 | 9 | 1 | 1 | 45 | 127 | 3.2041 | 1.5 | 1.719 | 2.1399 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.10749 | 0.19349 | 48.4308 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
9 | 10 | 1 | 1 | 45 | 172 | 3.7822 | 2 | 2.149 | 1.6163 | 0.25 | 1.7 | 1.95 | 0.049298 | 0.096131 | 48.5269 | 9 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
10 | 11 | 1 | 1 | 45 | 217 | 4.2047 | 2 | 2.149 | 1.7968 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 0.059968 | 0.24587 | 48.7728 | 10 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
11 | 12 | 1 | 1 | 45 | 262 | 4.5264 | 2 | 2.149 | 1.9343 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 0.068731 | 0.2818 | 49.0546 | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
12 | 13 | 1 | 1 | 45 | 307 | 4.8019 | 2 | 2.149 | 2.052 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 0.07667 | 0.31435 | 49.3689 | 12 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
13 | 14 | 1 | 1 | 45 | 352 | 5.086 | 2.5 | 2.601 | 1.4837 | 2.4 | 2 | 4.4 | 0.033681 | 0.1482 | 49.5171 | 13 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
14 | 15 | 1 | 1 | 45 | 397 | 5.4332 | 2.5 | 2.601 | 1.5849 | 2.4 | 2 | 4.4 | 0.038058 | 0.16745 | 49.6846 | 14 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
15 | BOM | 1 | 1 | 45 | 442 | 6.9958 | 2.5 | 2.601 | 2.0408 | 3.8 | 2 | 5.8 | 0.060749 | 0.35234 | 50.0369 | 15 | BOM | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 448 | 7.0237 | 1 | 1.188 | 9.8214 | 26.5 | 0.8 | 27.3 | 2.7718 | 75.669 | 125.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 454 | 7.0516 | 1 | 1.188 | 9.8605 | 17 | 0.8 | 17.8 | 2.7922 | 49.7013 | 175.4073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 460 | 7.0796 | 1 | 1.188 | 9.8997 | 17.35 | 0.8 | 18.15 | 2.8128 | 51.0516 | 226.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 466 | 7.1077 | 1 | 1.188 | 9.9389 | 16.9 | 0.8 | 17.7 | 2.8334 | 50.1516 | 276.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 472 | 7.1358 | 1 | 1.188 | 9.9782 | 13.2 | 0.8 | 14 | 2.8542 | 39.9586 | 316.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 478 | 7.164 | 1 | 1.188 | 10.0176 | 6.6 | 0.8 | 7.4 | 2.8751 | 21.2754 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 478 | 7.164 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | 337.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMAS |  |  |  |  | 478 | 7.164 | [6 empty] | 42.0369
APARATOS SUMINISTRO
TRAMO |  | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO
1 | 2 | 1
2 | 3 | 1
3 | 4 | 1
4 | MED | 1
MED | 6 | 1
6 | 7 | 1
7 | 8 | 1
8 | 9 | 1
9 | 10 | 1
10 | 11 | 1
11 | 12 | 1
12 | 13 | 1
13 | 14 | 1
14 | 15 | 1
15 | BOM | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on A4: Lmchacon: UNICAMENTE LLENAR CELDAS CON FUENTE EN ROJO
Note on A11: Lmchacon: MARCAR EL TRAMO DE TUBERIA EN PLANOS
Note on C11: Lmchacon: RESIDENCIAL ES PRIVADO
Note on R19: SERVIDOR: TRAMO DE SERVICIOS
Note on S19: SERVIDOR: REEMPLAZA LLENADO DE TANQUE INCENDIO

## CURVAS (hidden)
CURVAS DE DEMANDA
CAUDAL | UNIDADES | CAUDAL | CAUDAL
MULTIFAMILARES |  | COMERCIAL | HUNTER
4.09 | 250 | NA | 6.3
5.04 | 500 | NA | 9
5.98 | 750 | NA | 11
7.26 | 1000 | 9.96 | 13.3
8.38 | 1250 | 11.04 | 15.6
9.5 | 1500 | 12.28 | 17.7
10.57 | 1750 | 13.88 | 19.7
11.66 | 2000 | 15.16 | 21.4
12.92 | 2250 | 16.73 | 23.6
13.88 | 2500 | 18.34 | 25.2
14.84 | 2750 | 19.9 | 26.8
16.11 | 3000 | 21.44 | 28.4
17.04 | 3250 | 22.71
18.01 | 3500 | 23.96
19.3 | 3750 | 25.2
20.2 | 4000 | 26.48 | 34.65
21.29 | 4250 | 27.76
22.23 | 4500 | 28.88
23.02 | 4750 | 30
23.66 | 5000 | 31.12
| 5380 |  | 44.1
| 6280 |  | 50.4
| 7280 |  | 56.7
| 8300 |  | 63
1 | Ing. Henry Acero
2 | William Guerrero
3 | Ing. Jorge Clavijo
DISEÑO: | 2
CURVAS DE DEMANDA MENORES
CAUDAL | TANQUE | FLUXOMETRO
0.06 | 0 | 0
0.13 | 1 | 0
0.19 | 3 | 0
0.25 | 4 | 0
0.32 | 6 | 0
0.38 | 7 | 0
0.44 | 8 | 0
0.5 | 10 | 0
0.57 | 12 | 0
0.63 | 13 | 0
0.69 | 15 | 0
0.76 | 16 | 0
0.82 | 18 | 0
0.88 | 20 | 0
0.95 | 21 | 0
1.01 | 23 | 0
1.07 | 24 | 0
1.13 | 26 | 1
1.2 | 28 | 2
1.26 | 30 | 3
1.32 | 32 | 4
1.39 | 34 | 5
1.45 | 36 | 6
1.51 | 39 | 7
1.58 | 42 | 8
1.64 | 44 | 9
1.7 | 46 | 10
1.76 | 49 | 11
1.83 | 51 | 12
1.89 | 54 | 13
1.95 | 56 | 14
2.02 | 58 | 15
2.08 | 60 | 16
2.14 | 63 | 18
2.21 | 66 | 20
2.27 | 69 | 21
2.33 | 74 | 23
2.39 | 78 | 25
2.46 | 83 | 26
2.52 | 86 | 28
2.58 | 90 | 30
2.65 | 95 | 31
2.71 | 99 | 33
2.77 | 103 | 35
2.84 | 107 | 37
2.9 | 111 | 39
2.96 | 115 | 42
3.02 | 119 | 44
3.09 | 123 | 46
3.15 | 127 | 48
3.21 | 130 | 50
3.28 | 135 | 52
3.34 | 141 | 54
3.4 | 146 | 57
3.47 | 151 | 60
3.53 | 155 | 63
3.59 | 160 | 66
3.65 | 165 | 69
3.72 | 170 | 73
3.78 | 175 | 76
3.91 | 185 | 82
4.03 | 195 | 88
4.16 | 205 | 95
4.28 | 215 | 102
4.41 | 225 | 108
4.54 | 236 | 116
4.66 | 245 | 124
4.79 | 254 | 132
4.91 | 264 | 140
5.04 | 275 | 148
5.17 | 284 | 158
5.29 | 294 | 168
5.42 | 305 | 176
5.54 | 315 | 186
5.67 | 326 | 195
5.8 | 337 | 205
5.92 | 348 | 214
6.05 | 359 | 223
6.17 | 370 | 234
6.3 | 380 | 245
6.62 | 406 | 270

## RUTA POTABLE (hidden)
[45 empty] | TIPOS DE TUBERIAS |  | C manning | PRESION DE SALIDA PUNTO CRITICO |  | TIPO DE EDIFICACION | TANQUE
[45 empty] | PVCP | PVC PRESION | 145 | LAVAPLATOS | 3 | RESIDENCIAL | FLUXOMETRO
[45 empty] | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 145 | LAVAMANOS | 5 | COMERCIAL
CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA POTABLE | [44 empty] | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 120 | INODORO DE TANQUE | 3 | INSTITUCIONAL
PROYECTO: |  |  |  | TIERRA ALTA VIC |  |  | DISEÑO No: |  | 226 | [6 empty] | DIAMETRO MEDIDOR |  |  |  |  | 1.5 |  | MED | [21 empty] | COBRE-K | COBRE TIPO K | 145 | DUCHAS MEZCLADOR | 8 | HUNTER
FECHA: |  |  |  | 2026-07-29 11:47 |  |  | CLASE DE TUBERÍA: |  | PVCP |  | C | 145 |  |  |  | CAUDAL DISEÑO |  |  |  |  | 10.9331 |  | m3/h | [21 empty] | COBRE-L | COBRE TIPO L | 145 | VALVULAS FLUXOMETRO | 12 | VAR2
RUTA CRITICA |  |  |  | AGUA FRIA |  |  | PRESIÓN RESIDUAL |  | 5 | [6 empty] | CAUDAL NOMINAL |  |  |  |  | 20 |  | m3/h | [21 empty] | COBRE-M | COBRE TIPO M | 145 | DUCHAS MONOCONTROL | 15
TIPO EDIFICACIÓN: |  |  |  | INSTITUCIONAL |  |  | PUNTO CRITICO |  | LAVAMANOS | [6 empty] | PERDIDA EN MEDIDOR |  |  |  |  | 2.9883 |  | mca | [21 empty] | HG | HIERRO GALVANIZADO | 120 | TANQUE ALTO | 5
[16 empty] | TIPO UNIDADES |  |  |  |  | TANQUE | [26 empty] | GABINETE | 43
RUTA CRITICA AGUA FRIA | [15 empty] | APARATOS SUMINISTRO | [27 empty] | CANTIDAD APARTAMENTOS
TRAMO |  | USO | 1 AF | UNIDADES |  | GASTO LT/SEG | DIÁMETRO NOMINAL PULG. | DIAMETRO REAL PULG. | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDA | PERDIDA | PRESIÓN | TRAMO |  | INODORO FLUXOMETRO |  | INODORO TANQUE |  | ORINAL FLUXOMETRO |  | ORINAL LLAVE |  | LAVAMANOS LLAVE |  | TINA LLAVE |  | DUCHA MEZCLADOR |  | FREGADERO COCINA |  | NEVERA COCINA |  | BIDET |  | LAVAPLATOS |  | LAVADERO |  | LAVADORA
|  | 1 PRIV | 2 AC | PROPIAS | ACUM |  |  |  | m/s | TUB. | ACCES. | TOTAL | UNITARIA | TOTAL | EXTREMO
|  | 2 PUB | 3 AF+AC | [9 empty] | (M/M) | (M) | FINAL (MM) |  |  | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB
12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.32554 | 0.75 | 0.86 | 0.86866 | 7.97 | 0.7 | 8.67 | 0.045469 | 0.39422 | 5.3942 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.39047 | 0.75 | 0.86 | 1.0419 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.063654 | 0.095482 | 5.4897 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0.45468 | 0.75 | 0.86 | 1.2133 | 8.3 | 0.7 | 9 | 0.084364 | 0.75928 | 6.249 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 2 | 1 | 28.25 | 34.25 | 1.2886 | 1.25 | 1.502 | 1.1272 | 9.3 | 1.1 | 10.4 | 0.038433 | 0.39971 | 6.6487 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 7 | 2 | 1 | 25 | 59.25 | 1.92 | 1.25 | 1.502 | 1.6796 | 6.1 | 1.1 | 7.2 | 0.080371 | 0.57867 | 7.2274 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 2 | 1 | 14.25 | 73.5 | 2.2389 | 1.25 | 1.502 | 1.9586 | 14.45 | 1.1 | 15.55 | 0.1068 | 1.6607 | 8.888 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 2 | 1 | 14.25 | 87.75 | 2.5302 | 1.5 | 1.719 | 1.6898 | 14.1 | 1.3 | 15.4 | 0.069447 | 1.0695 | 9.9575 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 1 | 20.5 | 108.25 | 2.9044 | 2 | 2.149 | 1.2411 | 9.92 | 1.7 | 11.62 | 0.030245 | 0.35145 | 10.309 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 114.25 | 3.0045 | 2 | 2.149 | 1.2839 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | 0.032202 | 0.14813 | 10.4571 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 116.25 | 3.037 | 2 | 2.149 | 1.2978 | 5.45 | 1.7 | 7.15 | 0.032849 | 0.23487 | 10.692 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MED | 2 | 1 | 0 | 116.25 | 3.037 | 2 | 2.149 | 1.2978 | 8.3 | 1.7 | 10 | 2.9883 | 2.9883 | 13.6803 | 2 | MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 116.25 | 3.037 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 2 | 1 | 0 | 116.25 | 3.037 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 2 | 1 | 0 | 116.25 | 3.037 | 4 | 3.68 | 0.44258 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 0.0023976 | 0.013906 | #N/A | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15 | 2 | 1 | 0 | 116.25 | 3.037 | 6 | 5.4 | 0.20554 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 0.00037099 | 0.0027082 | #N/A | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | BOM | 2 | 1 | 18.75 | 135 | 3.3207 | 6 | 5.4 | 0.22474 | 3.8 | 4.9 | 8.7 | 0.00043764 | 0.0038074 | #N/A | 15 | BOM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 145 | 3.4575 | 1 | 1.188 | 4.8347 | 26.5 | 0.8 | 27.3 | 0.74701 | 20.3933 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12
0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 155 | 3.585 | 1 | 1.188 | 5.0131 | 17 | 0.8 | 17.8 | 0.79878 | 14.2182 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 161 | 3.6573 | 1 | 1.188 | 5.1142 | 17.35 | 0.8 | 18.15 | 0.82883 | 15.0433 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 167 | 3.7266 | 1 | 1.188 | 5.2111 | 16.9 | 0.8 | 17.7 | 0.85812 | 15.1887 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 173 | 3.7931 | 1 | 1.188 | 5.304 | 13.2 | 0.8 | 14 | 0.88663 | 12.4128 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 179 | 3.8567 | 1 | 1.188 | 5.393 | 6.6 | 0.8 | 7.4 | 0.91437 | 6.7663 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 179 | 3.8567 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | 0 | 0 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUMAS |  |  |  |  | 116.25 | 3.037 | [7 empty] | 5.692
APARATOS SUMINISTRO
TRAMO |  | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO
12 | 11 | 1
11 | 10 | 1
10 | 9 | 1
9 | 8 | 1
8 | 7 | 1
7 | 6 | 1
6 | 5 | 1
4 | 3 | 1
3 | 2 | 1
2 | MED | 1
11 | 12 | 1
12 | 13 | 1
13 | 14 | 1
14 | 15 | 1
15 | BOM | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on A4: Lmchacon: UNICAMENTE LLENAR CELDAS CON FUENTE EN ROJO
Note on A11: Lmchacon: MARCAR EL TRAMO DE TUBERIA EN PLANOS
Note on C11: Lmchacon: RESIDENCIAL ES PRIVADO
Note on E8: Proserver: OJO AJUSTAR TIPO DE EDIFICACION, TIPO DE UNIDADES, USO PRIVADO O PUBLICO Y PUNTO CRITICO
Note on H14: Proserver: OJO AJUSTAR TIPO DE EDIFICACION, TIPO DE UNIDADES, USO PRIVADO O PUBLICO Y PUNTO CRITICO

## RUTA TRATADA (hidden)
[45 empty] | TIPOS DE TUBERIAS |  | C manning | PRESION DE SALIDA PUNTO CRITICO |  | TIPO DE EDIFICACION | TANQUE
[45 empty] | PVCP | PVC PRESION | 145 | LAVAPLATOS | 3 | RESIDENCIAL | FLUXOMETRO
[45 empty] | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 145 | LAVAMANOS | 5 | COMERCIAL
CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS AGUA TRATADA | [44 empty] | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 120 | INODORO DE TANQUE | 3 | INSTITUCIONAL
PROYECTO: |  |  |  | TIERRA ALTA VIC |  |  | DISEÑO No: |  | 226 | [6 empty] | DIAMETRO MEDIDOR |  |  |  |  | 1.5 |  | MED | [21 empty] | COBRE-K | COBRE TIPO K | 145 | DUCHAS MEZCLADOR | 8 | HUNTER
FECHA: |  |  |  | 2026-07-29 11:47 |  |  | CLASE DE TUBERÍA: |  | PVCP |  | C | 145 |  |  |  | CAUDAL DISEÑO |  |  |  |  | 11.3162 |  | m3/h | [21 empty] | COBRE-L | COBRE TIPO L | 145 | VALVULAS FLUXOMETRO | 12 | VAR2
RUTA CRITICA |  |  |  | AGUA FRIA |  |  | PRESIÓN RESIDUAL |  | 3 | [6 empty] | CAUDAL NOMINAL |  |  |  |  | 20 |  | m3/h | [21 empty] | COBRE-M | COBRE TIPO M | 145 | DUCHAS MONOCONTROL | 15
TIPO EDIFICACIÓN: |  |  |  | INSTITUCIONAL |  |  | PUNTO CRITICO |  | INODORO DE TANQUE | [6 empty] | PERDIDA EN MEDIDOR |  |  |  |  | 3.2014 |  | mca | [21 empty] | HG | HIERRO GALVANIZADO | 120 | TANQUE ALTO | 5
[16 empty] | TIPO UNIDADES |  |  |  |  | TANQUE | [26 empty] | GABINETE | 43
RUTA CRITICA AGUA FRIA | [15 empty] | APARATOS SUMINISTRO | [27 empty] | CANTIDAD APARTAMENTOS
TRAMO |  | USO | 1 AF | UNIDADES |  | GASTO LT/SEG | DIÁMETRO NOMINAL PULG. | DIAMETRO REAL PULG. | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDA | PERDIDA | PRESIÓN | TRAMO |  | INODORO FLUXOMETRO |  | INODORO TANQUE |  | ORINAL FLUXOMETRO |  | ORINAL LLAVE |  | LLAVE RIEGO |  | TINA LLAVE |  | DUCHA MEZCLADOR |  | FREGADERO COCINA |  | NEVERA COCINA |  | BIDET |  | LAVAPLATOS |  | LAVADERO |  | LAVADORA
|  | 1 PRIV | 2 AC | PROPIAS | ACUM |  |  |  | m/s | TUB. | ACCES. | TOTAL | UNITARIA | TOTAL | EXTREMO
|  | 2 PUB | 3 AF+AC | [9 empty] | (M/M) | (M) | FINAL (MM) |  |  | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB | AC-AF | COMB
11 | 10 | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3092 | 0.5 | 0.653 | 1.431 | 6.15 | 0.5 | 6.65 | 0.15785 | 1.0497 | 4.0497 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 9 | 2 | 1 | 3.75 | 5.25 | 0.43068 | 0.75 | 0.86 | 1.1492 | 1 | 0.7 | 1.7 | 0.076312 | 0.12973 | 4.1794 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 8 | 2 | 1 | 3.75 | 9 | 0.54968 | 0.75 | 0.86 | 1.4668 | 13.35 | 0.7 | 14.05 | 0.11984 | 1.6838 | 5.8632 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | 2 | 1 | 18 | 27 | 1.0873 | 1 | 1.188 | 1.5203 | 9.6 | 0.8 | 10.4 | 0.087867 | 0.91382 | 6.777 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | 2 | 1 | 41.25 | 68.25 | 2.1247 | 1.5 | 1.719 | 1.419 | 6 | 1.3 | 7.3 | 0.050272 | 0.36698 | 7.144 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | 2 | 1 | 11.25 | 79.5 | 2.3648 | 1.5 | 1.719 | 1.5794 | 14.4 | 1.3 | 15.7 | 0.061284 | 0.96215 | 8.1061 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | 2 | 1 | 11.25 | 90.75 | 2.5882 | 1.5 | 1.719 | 1.7286 | 14.1 | 1.3 | 15.4 | 0.07242 | 1.1153 | 9.2214 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 2 | 1 | 19.5 | 110.25 | 2.9382 | 1.5 | 1.719 | 1.9623 | 9.67 | 1.3 | 10.97 | 0.091573 | 1.0046 | 10.226 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 119.25 | 3.0849 | 1.5 | 1.719 | 2.0603 | 3.15 | 1.3 | 4.45 | 0.10021 | 0.44593 | 10.6719 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MED | 2 | 1 | 3.75 | 123 | 3.1434 | 2 | 2.149 | 1.3433 | 10.57 | 1.7 | 12.27 | 3.2014 | 3.2014 | 13.8733 | 2 | MED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
0
12
24
24
24
0
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUMAS |  |  |  |  | 123 | 3.1434 | [7 empty] | 7.6719
APARATOS SUMINISTRO | [20 empty] | 14 |  |  |  |  | 3
TRAMO |  | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO
11 | 10 | 1
10 | 9 | 1
9 | 8 | 1
8 | 7 | 1
7 | 6 | 1
6 | 5 | 1
5 | 4 | 1
3 | 2 | 1
2 | MED | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
Note on A4: Lmchacon: UNICAMENTE LLENAR CELDAS CON FUENTE EN ROJO
Note on A11: Lmchacon: MARCAR EL TRAMO DE TUBERIA EN PLANOS
Note on C11: Lmchacon: RESIDENCIAL ES PRIVADO
Note on E8: Proserver: OJO AJUSTAR TIPO DE EDIFICACION, TIPO DE UNIDADES, USO PRIVADO O PUBLICO Y PUNTO CRITICO
Note on H14: Proserver: OJO AJUSTAR TIPO DE EDIFICACION, TIPO DE UNIDADES, USO PRIVADO O PUBLICO Y PUNTO CRITICO

## EQUIPO POTABLE (hidden)
| CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO POTABLE VELOCIDAD VARIABLE |  |  | TIPOS DE TUBERIAS |  |  | C manning
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PVCP | PVC PRESION | 0 | 120
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC |  |  | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 0 | 145
FECHA: | 2026-07-29 11:47 |  |  | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 0 | 145
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO |  |  | COBRE-K | COBRE TIPO K | 0 | 145
TIPO EDIFICACIÓN: | INSTITUCIONAL |  |  | COBRE-L | COBRE TIPO L | 0 | 120
DISEÑO No: | 226
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: | 51
|  |  |  | MATERIAL | AG-40
CABEZA DINÁMICA TOTAL
NIVEL PUNTO CRITICO | 3 | mts
NIVEL DE DESCARGA | -1 | mts
ALTURA ESTÁTICA | 4 | mts
PRESIÓN REQUERIDA PUNTO CRITICO | 5 | mca
PERDIDA EN EL MEDIDOR | 2.9883 | mca
PERDIDAS EN LA TUBERÍA | 5.692 | mca
PRESIÓN A LA DESCARGA | 17.6803 | mca
CABEZA DE SUCCIÓN | 0.6 | mca
PERDIDAS EN LA SUCCIÓN | 1.1529 | mca
C. D. T. | 19.4333 | mca
CAUDAL
No. UNIDADES DE HUNTER | 116.25 | UND
CAUDAL AGUA FRIA | 3.037 | lt/seg
POTENCIA
POTENCIA UNIDAD 1 |  | 0.93187
POTENCIA UNIDAD 2 |  | 0.93187
POTENCIA UNIDAD 3 |  | 0
POTENCIA UNIDAD 4 |  | 0
EFICIENCIA (M) | 50%
No. DE UNIDADES | 2
CAUDAL UNIDAD 1 | 1.8222 | 60%
CAUDAL UNIDAD 2 | 1.8222 | 60%
CAUDAL UNIDAD 3 | 0 | 0%
CAUDAL UNIDAD 4 | 0 | 0%
NSPH | 8.3126 | mca
HIDROACUMULADOR | 213.3735 | lts
APROXIMANDO | 1 UN 300 | lts c/u
VELOCIDAD SUCCIÓN | 1.291 | m/sg
DIÁMETRO SUCCIÓN | 1.5 | pulg
VELOCIDAD DESCARGA | 1.6309 | m/sg
DIÁMETRO DESCARGA | 2 | pulg
CALCULO: |  | REVISO:
William Guerrero
PERDIDAS POR ACCESORIOS EN LA SUCCIÓN
ACCESORIO | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 1.1 | 3
CODO 45 | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 6
VÁLVULA COMPUERTA | 0 |  | 7
VÁLVULA DE GLOBO ABIERTA | 0 |  | 8
VÁLVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 0 |  | 12
VÁLVULA DE PIE CON COLADERA | 1 | 11.6 | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 14
VÁLVULA DE CHEQUE LEVE | 0 |  | 15
VÁLVULA DE CHEQUE PESADO | 0 |  | 16
REDUCCIÓN | 0 |  | 17
AMPLIACIÓN | 0 |  | 18
LONGITUD DE LA TUBERÍA EN SUCCIÓN | 3
| TOTAL= | 15.7
Q*H*a
76*M

## EQUIPO TRATADA (hidden)
| CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO AGUA TRATADA |  |  | TIPOS DE TUBERIAS |  |  | C manning
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | PVCP | PVC PRESION | 0 | 120
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC |  |  | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 0 | 145
FECHA: | 2026-07-29 11:47 |  |  | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 0 | 145
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN DE SUMINISTRO |  |  | COBRE-K | COBRE TIPO K | 0 | 145
TIPO EDIFICACIÓN: | INSTITUCIONAL |  |  | COBRE-L | COBRE TIPO L | 0 | 120
DISEÑO No: | 226
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: | 51
|  |  |  | MATERIAL | AG-40
CABEZA DINÁMICA TOTAL
NIVEL PUNTO CRITICO | 3 | mts
NIVEL DE DESCARGA | -1 | mts
ALTURA ESTÁTICA | 4 | mts
PRESIÓN REQUERIDA PUNTO CRITICO | 3 | mca
PERDIDA EN EL MEDIDOR | 3.2014 | mca
PERDIDAS EN LA TUBERÍA | 7.6719 | mca
PRESIÓN A LA DESCARGA | 17.8733 | mca
CABEZA DE SUCCIÓN | 0.6 | mca
PERDIDAS EN LA SUCCIÓN | 2.6417 | mca
C. D. T. | 21.115 | mca
CAUDAL
No. UNIDADES DE HUNTER | 123 | UND
CAUDAL AGUA FRIA | 3.1434 | lt/seg
POTENCIA
POTENCIA UNIDAD 1 |  | 1.048
POTENCIA UNIDAD 2 |  | 1.048
POTENCIA UNIDAD 3 |  | 0
POTENCIA UNIDAD 4 |  | 0
EFICIENCIA (M) | 50%
No. DE UNIDADES | 2
CAUDAL UNIDAD 1 | 1.886 | 60%
CAUDAL UNIDAD 2 | 1.886 | 60%
CAUDAL UNIDAD 3 | 0 | 0%
CAUDAL UNIDAD 4 | 0 | 0%
NSPH | 6.8238 | mca
HIDROACUMULADOR | 223.7971 | lts
APROXIMANDO | 1 UN 300 | lts c/u
VELOCIDAD SUCCIÓN | 1.8202 | m/sg
DIÁMETRO SUCCIÓN | 1.25 | pulg
VELOCIDAD DESCARGA | 1.688 | m/sg
DIÁMETRO DESCARGA | 2 | pulg
CALCULO: |  | REVISO:
William Guerrero
PERDIDAS POR ACCESORIOS EN LA SUCCIÓN
ACCESORIO | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 0.9 | 3
CODO 45 | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 6
VÁLVULA COMPUERTA | 0 |  | 7
VÁLVULA DE GLOBO ABIERTA | 0 |  | 8
VÁLVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 0 |  | 12
VÁLVULA DE PIE CON COLADERA | 1 | 10 | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 14
VÁLVULA DE CHEQUE LEVE | 0 |  | 15
VÁLVULA DE CHEQUE PESADO | 0 |  | 16
REDUCCIÓN | 0 |  | 17
AMPLIACIÓN | 0 |  | 18
LONGITUD DE LA TUBERÍA EN SUCCIÓN | 3
| TOTAL= | 13.9
Q*H*a
76*M

## ACOMETIDA (hidden)
CALCULO ACOMETIDA
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
FECHA: | 2026-07-29
CONTIENE: | CALCULO ACOMETIDA
TIPO EDIFICACION: | INSTITUCIONAL
DISEÑO No: | 226
CLASE DE TUBERIA: | PVCP
CAUDAL
Ñ: | Consumo total diario: | 9 | m3
T: | tiempo reposicion consumo: | 10 | Horas
Q = | Ñ | 9000 | 0.25 | lt / seg
| T | 36000
J = | H-estatica
1.5 * long. Total
H-estatica | 1 | mca
Longitud tuberia | 45 | mts
Longitud equivalente | 2.28 | mts
Longitud total | 47.28 | mts
Perdidas permisibles | 0.0141 | mts/mts
Diametro de acometida | 0.5 | Pulgadas
DIAMETRO
DESPEJANDO HAZEN WILLIANS
Q = | 0.25 | lt / seg
J = | 0.021151 | m / m
D = | 0.5 | Pulgadas
VELOCIDAD = | 1.9735 | < 2 m / seg
CALCULO: |  | REVISO:
William Guerrero
PERDIDAS POR ACCESORIOS EN LA ACOMETIDA
ACCESORIO | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
[6 empty] | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
CODO 90 | 5 | 2 |  |  | 3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.5
CODO 45 | 0 |  |  |  | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3
ENTRADA NORMAL | 1 | 0.2 |  |  | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.2
ENTRADA DE BORDA | 0 |  |  |  | 6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 11
VALVULA COMPUERTA | 1 | 0.08 |  |  | 7 | 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.68 | 0.85 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2
VALVULA DE GLOBO ABIERTA | 0 |  |  |  | 8 | 4.9 | 6.7 | 8.2 | 11.3 | 13.4 | 17.4 | 21 | 26 | 34 | 43 | 51 | 67 | 85 | 102 | 120
VALVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  |  |  | 9 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  |  |  | 10 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.1 | 7.5
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  |  |  | 11 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22
TEE SALIDA BILATERAL | 0 |  |  |  | 12 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22
VALVULA PIE CON COLADERA | 0 |  |  |  | 13 | 3.6 | 5.6 | 7.3 | 10 | 11.6 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 39 | 52 | 65 | 78 | 90
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  |  |  | 14 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 11
VALVULA DE CHEQUE LEVE | 0 |  |  |  | 15 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 10.4 | 12.5 | 16 | 20 | 24 | 28
VALVULA DE CHEQUE PESADO | 0 |  |  |  | 16 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 25 | 32 | 38 | 45
REDUCCION | 0 |  |  |  | 17 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 1.22 | 1.5 | 1.8 | 2.1
AMPLIACION | 0 |  |  |  | 18 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1.22 | 1.55 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.72 | 4.34

## ALMACENAMIENTO (hidden)
VOLUMEN TANQUE DE ALMACENAMIENTO
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
FECHA: | 2026-07-29
CONTIENE: | CALCULO TANQUE
TIPO DE OCUPACION: | INSTITUCIONAL
ESTRATO | 4 | NORMA: | NTC 1500
PLANTA FISCA Y ALUMNADO | 180 |  | PERSONAS
CONSUMO POR PERSONA | 50 |  | Lts/hab/dia
CONSUMO POR M2 COMERCIO | 0 |  | Lts/m2/dia
AREA DE COMERCIO | 0 |  | M2
NUMERO DE EDIFICACIONES | 1 |  | APTOS
TOTAL CONSUMO | 9000 |  | LTS
TOTA CONSUMO | 9000 |  | LTS/DIA
VOLUMEN REQUERIDO EN TANQUES | 9000 |  | LTS
DIAS DE ALMACENAMIENTO | 1 |  | DÍA
VOLUMEN PROPUESTO | 9000 |  | LTS
VOLUMEN TOTAL | 9000 |  | LTS
DIMENSIONES PROPUESTAS DEL TANQUE
ALTURA UTIL | 2
ÁREA | 4.5
Nota: | 1. Se debe dejar un borde libre de 0.25 m. por lo tanto,
| la altura total del tanque: |  | 2.25
2. Si las dimensiones cambian, se debe
calcular para el volumen propuesto.
CALCULO: | REVISO:
William Guerrero

## EQUIPO PRESION EYECTOR (hidden)
CALCULO EQUIPO DE PRESION DE EYECTORAS AGUAS RESIDUALES
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
FECHA: | 2026-07-29 11:47
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO EYECTOR
TIPO EDIFICACION: | INSTITUCIONAL
DISEÑO No: | 226
ARCHIVO
EQUIPO DE PRESION BOMBAS DE DRENAJE
CABEZA DINAMICA TOTAL
NIVEL DE DESCARGA | 0.2 | mts
NIVEL DE SUCCION | -4.5 | mts
CABEZA ESTATICA | 4.7 | mca
PERDIDAS EN LA TUBERIA | 0.55982 | mca
PRESION A LA DESCARGA | 5 | mca
CABEZA DINAMICA TOTAL | 10.2598 | mca
CAUDAL
REBOSE ALL | 266 | m2
CAUDAL DE VACIOS (M2 * 0.028) | 4.67 | Lts/sg
UNIDADES AGUAS NEGRAS | 0 | Und
CAUDAL DE AGUAS NEGRAS | 0 | lt / seg
REBOSE DE TANQUES | 0.25 | lt / seg
AREA NIVEL FREATICO | 0 | m2
CAUDAL NIVEL FREATICO | 0 | lt / seg
CAUDAL DE ENTRADA | 4.92 | lt / seg
CAUDAL DE DISEÑO | 8.856 | lt / seg
CAUDAL DISEÑO C/BOMBA | 4.428 | lt / seg
PRENDIDAS/HORA | 7
T | 514.2857 | sg
VR | 0.56931 | m3
Lados | 1 | m
A | 1 | m2
h prendido | 0.56931 | m
POTENCIA
POTENCIA UNIDAD 1 |  | 1.1955
POTENCIA UNIDAD 2 |  | 1.1955
EFICIENCIA (M) | 50%
No. DE UNIDADES | 2
CAUDAL UNIDAD 1 | 4.428 | 265.68 | 50%
CAUDAL UNIDAD 2 | 4.428 | 265.68 | 50%
CALCULO: |  | REVISO:
William Guerrero
PERDIDAS POR ACCESORIOS
DIAMETRO | 3 | 3
VELOCIDAD | 0.97097 | 1.9419
DESCRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 2.1 | 3
CODO 45 | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 6
VALVULA DE COMPUERTA | 0 |  | 7
VALVULA DE GLOBO ABIERTA | 1 | 26 | 8
VALVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 1 | 5.2 | 12
VALVULA DE PIE CON COLADERA | 0 |  | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 14
VALVULA DE CHEQUE LIVIANA | 1 | 6.3 | 15
VALVULA DE CHEQUE PESADA | 0 |  | 16
REDUCCION | 0 |  | 17
AMPLIACION | 1 | 0.91 | 18
LONGITUD DE LA TUBERÍA | 2.5
| TOTAL= | 43.01
Q*H*a
76*M

## EQUIPO PRESION EYECTOR RESIDUAL (hidden)
CALCULO EQUIPO DE PRESION DE EYECTORAS AGUAS RESIDUALES
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
FECHA: | 2026-07-29 11:47
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN EYECTORA
TIPO EDIFICACION: | INSTITUCIONAL
DISEÑO No: | 226
EQUIPO DE PRESION BOMBAS DE DRENAJE
CABEZA DINAMICA TOTAL
NIVEL DE DESCARGA | 0.2 | mts
NIVEL DE SUCCION | -4.5 | mts
CABEZA ESTATICA | 4.7 | mca
PERDIDAS EN LA TUBERIA | 0.59163 | mca
PRESION A LA DESCARGA | 4 | mca
CABEZA DINAMICA TOTAL | 9.2916 | mca
CAUDAL
AREA VACIOS + RAMPA | 84 | m2
CAUDAL DE VACIOS (M2 * 0.028) | 2.352 | Lts/sg
UNIDADES AGUAS NEGRAS | 0 | Und
CAUDAL DE AGUAS NEGRAS | 0 | lt / seg
REBOSE DE TANQUES | 0.25 | lt / seg
AREA NIVEL FREATICO | 3481 | m2
CAUDAL NIVEL FREATICO | 3.481 | lt / seg
CAUDAL DE ENTRADA | 6.083 | lt / seg
CAUDAL DE DISEÑO | 9.1245 | lt / seg
CAUDAL DISEÑO C/BOMBA | 4.5622 | lt / seg
PRENDIDAS/HORA | 8
T | 450 | sg
VR | 0.51325 | m3
Lados | 1.2 | m
A | 1.44 | m2
h prendido | 0.35643 | m
POTENCIA
POTENCIA UNIDAD 1 |  | 0.92962
POTENCIA UNIDAD 2 |  | 0.92962
EFICIENCIA (M) | 60%
No. DE UNIDADES | 2
CAUDAL UNIDAD 1 | 4.5622 | 273.735 | 50%
CAUDAL UNIDAD 2 | 4.5622 | 273.735 | 50%
CALCULO: |  | REVISO:
William Guerrero
PERDIDAS POR ACCESORIOS
DIAMETRO | 3 | 3
VELOCIDAD | 1.0004 | 2.0008
DESCRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 2.1 | 3
CODO 45 | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 6
VALVULA DE COMPUERTA | 0 |  | 7
VALVULA DE GLOBO ABIERTA | 1 | 26 | 8
VALVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 1 | 5.2 | 12
VALVULA DE PIE CON COLADERA | 0 |  | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 14
VALVULA DE CHEQUE LIVIANA | 1 | 6.3 | 15
VALVULA DE CHEQUE PESADA | 0 |  | 16
REDUCCION | 0 |  | 17
AMPLIACION | 1 | 0.91 | 18
LONGITUD DE LA TUBERÍA | 2.5
| TOTAL= | 43.01
Q*H*a
76*M

## CUADROS (hidden)
LONGITUD EQUIVALENTE MTS DE TUBERIA DEL MISMO DIAMETRO
| Ø | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO
| 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 4.9 | 2.6
| 0.75 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 1.6 | 2.4 | 0.11 | 0.23 | 0.09 | 6.7 | 3.6
| 1 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 7.3 | 2.1 | 3.2 | 0.15 | 0.31 | 0.18 | 8.2 | 4.6
| 1.25 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 2.3 | 10 | 2.7 | 4 | 0.19 | 0.38 | 0.23 | 11.3 | 5.6
| 1.5 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.8 | 11.6 | 3.2 | 4.8 | 0.23 | 0.46 | 0.26 | 13.4 | 6.7
| 2 | 1.7 | 1.1 | 3.5 | 3.5 | 14 | 4.2 | 6.4 | 0.31 | 0.61 | 0.35 | 17.4 | 8.5
| 2.5 | 2 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 17 | 5.2 | 8.1 | 0.38 | 0.76 | 0.45 | 21 | 10
| 3 | 2.5 | 1.6 | 5.2 | 5.2 | 20 | 6.3 | 9.7 | 0.46 | 0.91 | 0.53 | 26 | 13
| 4 | 3.4 | 2.1 | 6.7 | 6.7 | 23 | 8.4 | 12.9 | 0.61 | 1.22 | 0.68 | 34 | 17
| 5 | 4.2 | 2.7 | 8.4 | 8.4 | 30 | 10.4 | 16.1 | 0.75 | 1.55 | 0.85 | 43 | 21
| 6 | 4.9 | 3.4 | 10 | 10 | 39 | 12.5 | 19.3 | 0.91 | 1.8 | 1 | 51 | 26
| 8 | 6.4 | 4.3 | 13 | 13 | 52 | 16 | 25 | 1.22 | 2.4 | 1.4 | 67 | 34
| 10 | 7.9 | 5.5 | 16 | 16 | 65 | 20 | 32 | 1.5 | 3.1 | 1.8 | 85 | 43
| 12 | 9.5 | 6.1 | 19 | 19 | 78 | 24 | 38 | 1.8 | 3.72 | 2.2 | 102 | 51
| 14 | 10.5 | 7.5 | 22 | 22 | 90 | 28 | 45 | 2.1 | 4.34 |  | 120 | 60
| UNIDADES DE HUNTER |  |  |  |  | DIAMETRO TUBERÍAS (Pulgadas) | [8 empty] | PERDIDAS MEDIDOR
| APARATO | USO | PRIVADO | PUBLICO |  | DIAM nom | PVCP | CPVC | AG-40 | COBRE-K | COBRE-L | COBRE-M | HG |  | MEDIDOR | Qnom(m3/h)
| INOD FLUX | AF-AC | 4.5 | 7.5 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 0.5 | 3
|  | COMB | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.653 | 0.489 | 0.641 | 0.527 | 0.545 | 0.569 | 0.645 |  | 0.75 | 5
| INOD TQUE | AF-AC | 2.25 | 3.75 |  | 0.75 | 0.86 | 0.715 | 0.87 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.873 |  | 1 | 7
|  | COMB | 3 | 5 |  | 1 | 1.188 | 0.922 | 1.09 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.091 |  | 1.25 | 10
| ORIN FLUX | AF-AC | 0 | 7.5 |  | 1.25 | 1.502 |  | 1.43 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.435 |  | 1.5 | 20
|  | COMB | 0 | 10 |  | 1.5 | 1.719 |  | 1.669 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.672 |  | 2 | 30
| ORIN LLVE | AF-AC | 0 | 2.25 |  | 2 | 2.149 |  | 2.1 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.107 |  | 2.5 | 50
|  | COMB | 0 | 3 |  | 2.5 | 2.601 |  | 2.55 | 2.435 | 2.465 | 2.495 | 2.522 |  | 3 | 75
| LVNOS LL | AF-AC | 0.75 | 1.5 |  | 3 | 2.86 |  | 3.1811 | 2.907 | 2.945 | 2.981 | 3.182 |  | 4 | 120
|  | COMB | 1 | 2 |  | 4 | 3.68 |  | 4.14 | 3.857 | 3.905 | 3.935 | 4.152 |  | 5 | 185
| TINA LL | AF-AC | 1.5 | 2.25 |  | 6 | 2: 5.4; 4: 6.07; 8: 6.07 |  | 6 | 270
|  | COMB | 2 | 3 |  | 8 | 2: 7.05; 4: 7.98; 8: 7.98
| DUCHA MX | AF-AC | 1.5 | 2.25 |  | 10 | 2: 9.14; 4: 10.02; 8: 10.02 |  | TIPO DE EDIFICACION
|  | COMB | 2 | 3 |  | 12 | 2: 10.86; 4: 12.12; 8: 12.12 |  | RESIDENCIAL
| FREG OFICI | AF-AC | 0.75 | 3 |  | 14 | 2: 12.66 |  | COMERCIAL
|  | COMB | 1 | 4 | [10 empty] | INSTITUCIONAL
| FREG COCINA | AF-AC | 0.75 | 3 |  |  | 5: TIPOS DE TUBERIAS; 8: C manning |  | HUNTER
|  | COMB | 1 | 4 |  | PRESION DE SALIDA PUNTO CRITICO | 5: PVCP; 6: PVC PRESION; 8: 145 |  | VAR2
| BIDET | AF-AC | 0.75 | 0 |  | LAVAPLATOS | 3: 3; 5: CPVC; 6: PVC AGUA CALIENTE; 8: 145
|  | COMB | 1 | 0 |  | LAVAMANOS | 3: 5; 5: AG-40; 6: ACERO GALVANIZADO SCH 40; 8: 120
| LVPLATOS | AF-AC | 1.5 | 0 |  | INODORO DE TANQUE | 3: 3; 5: COBRE-K; 6: COBRE TIPO K; 8: 145
|  | COMB | 2 | 0 |  | DUCHAS MEZCLADOR | 3: 8; 5: COBRE-L; 6: COBRE TIPO L; 8: 145
| LAVADERO | AF-AC | 1.5 | 0 |  | VALVULAS FLUXOMETRO | 3: 12; 5: COBRE-M; 6: COBRE TIPO M; 8: 145
|  | COMB | 2 | 0 |  | DUCHAS MONOCONTROL | 3: 15; 5: HG; 6: HIERRO GALVANIZADO; 8: 120
| LAVADORA | AF-AC | 2.25 | 3.75 |  | TANQUE ALTO | 3: 5
|  | COMB | 3 | 5 |  | GABINETE | 3: 43
| ECUACIONES | X^3 | X^2 | X^1 | X^0
<400 | TANQUE | 1e-07 | -9e-05 | 0.033 | 0.2599
<270 | FLUXOMETRO | 4e-07 | -0.0002 | 0.0479 | 1.2569 | 4E-07x3 - 0.0002x2 + 0.0479x + 1.2569
| RESIDENCIAL | -4e-11 | 2e-07 | 0.004 | 3.0139
| COMERCIAL | -1e-10 | 8e-07 | 0.004 | 5.0801
| INSTITUCIONAL | -1e-10 | 8e-07 | 0.004 | 5.0801
| HUNTER | 4e-11 | -6e-07 | 0.0096 | 4.2856
VAR2
|  | 2 | 3 | 4 | 5
| TANQUE | 1e-07 | -9e-05 | 0.033 | 0.2599
| INSTITUCIONAL | -1e-10 | 8e-07 | 0.004 | 5.0801 | 4E-11x3 - 6E-07x2 + 0.0096x + 4.2856
| Nº GABINETES | CAUDAL
| 1 | 5.99
| 2 | 12.61
| 3 | 18.92
| 4 | 25.23
| 5 | 31.54
| 6 | 37.85
LONGITUD EQUIVALENTE V2
| 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14
| 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 5.5 | 6.7 | 7.9 | 9.5
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 3 | 3.8 | 4.6 | 5.3
| 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.2
| 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 11
| 0.08 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.53 | 0.68 | 0.85 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2
| 4.9 | 6.7 | 8.2 | 11.3 | 13.4 | 17.4 | 21 | 26 | 34 | 43 | 51 | 67 | 85 | 102 | 120
| 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 8.5 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 34 | 43 | 51 | 60
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.5 | 6.1 | 7.5
| 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22
| 1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 6.7 | 8.4 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22
| 3.6 | 5.6 | 7.3 | 10 | 11.6 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 39 | 52 | 65 | 78 | 90
| 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 11
| 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 8.4 | 10.4 | 12.5 | 16 | 20 | 24 | 28
| 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 9.7 | 12.9 | 16.1 | 19.3 | 25 | 32 | 38 | 45
| 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.75 | 0.91 | 1.22 | 1.5 | 1.8 | 2.1
| 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.61 | 0.76 | 0.91 | 1.22 | 1.55 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 3.72 | 4.34

## RUTA RED GABINETES
[17 empty] | TIPOS DE TUBERIAS |  | C manning | PRESION DE SALIDA PUNTO CRITICO |  | TIPO DE EDIFICACION
[17 empty] | PVCP | PVC PRESION | 145 | LAVAPLATOS | 3 | RESIDENCIAL
[17 empty] | CPVC | PVC AGUA CALIENTE | 145 | LAVAMANOS | 5 | COMERCIAL
CALCULO INSTALACIONES HIDRÁULICAS-Ruta Critica de Gabinetes Extincion de Incendio | [16 empty] | AG-40 | ACERO GALVANIZADO SCH 40 | 120 | INODORO DE TANQUE | 3 | INSTITUCIONAL
PROYECTO: |  | C.D.I. CLEMENCIA |  |  | DISEÑO No: |  | 248 | [6 empty] | DIAMETRO MEDIDOR | 2 | MED | COBRE-K | COBRE TIPO K | 145 | DUCHAS MEZCLADOR | 8 | HUNTER
FECHA: |  | 2026-07-29 11:47 |  |  | CLASE DE TUBERÍA: |  | HG |  | C | 120 |  |  |  | CAUDAL DISEÑO | #N/A | m3/h | COBRE-L | COBRE TIPO L | 145 | VALVULAS FLUXOMETRO | 12 | VAR2
RUTA CRITICA |  | red de extincion de incendios |  |  | PRESIÓN RESIDUAL |  | 45.7 | [6 empty] | CAUDAL NOMINAL | 30 | m3/h | COBRE-M | COBRE TIPO M | 145 | DUCHAS MONOCONTROL | 15
TIPO EDIFICACIÓN: |  | INSTITUCIONAL |  |  | PUNTO CRITICO |  | GABINETE |  |  | TIPO DE GABINETE |  | CLASE DOS |  | PERDIDA EN MEDIDOR | 0 | mca | HG | HIERRO GALVANIZADO | 120 | TANQUE ALTO | 5
[10 empty] | BOQUILLA |  | 1½" | [7 empty] | GABINETE | 43
RUTA CRITICA RED INCENDIO
TRAMO |  | UNIDADES |  | GASTO LT/SEG | DIÁMETRO PULGADAS |  | VELOCIDAD | LONGITUD |  |  | PERDIDA | PERDIDA | PRESIÓN
|  | PROPIAS | ACUM |  |  | DIAMETRO | m/s | TUB. | ACCES. | TOTAL | UNITARIA | TOTAL | EXTREMO
[6 empty] | REAL (pulg) |  |  |  |  | (M/M) | (M) | FINAL (MM)
4 | 3 | 1 | 1 | 5.99 | 1.5 | 1.672 | 4.2286 | 51.29 | 1.3 | 52.59 | 0.5555 | 29.2139 | 74.9139
3 | 2 | 1 | 2 | 12.61 | 2.5 | 2.522 | 3.9126 | 65.63 | 2 | 67.63 | 0.29795 | 20.1505 | 95.0643
2 | 4 | 1 | 3 | 18.92 | 4 | 4.152 | 2.166 | 4 | 3.4 | 7.4 | 0.055793 | 0.41287 | 95.4772
5 | bom | 1 | 4 | 25.23 | 4 | 4.152 | 2.8883 | 2 | 3.4 | 5.4 | 0.095021 | 0.51311 | 95.9903
0 | 0 | 1 | 5 | 31.54 | 4 | 4.152 | 3.6107 | 4 | 3.4 | 7.4 | 0.1436 | 1.0627 | 97.053
SUMAS |  |  | 4 | 25.23 | [7 empty] | 50.2903
APARATOS SUMINISTRO
TRAMO |  | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO
4 | 3 | 1
3 | 2 | 1
2 | 4 | 1
5 | bom | 1
0 | 0 | 1
Note on B16: William Guerrero: AJUSTAR SI TIENE MEDIDOR O NO

## ALMACENAMIENTO INCENDIO ROCIADO (hidden)
VOLUMEN ALMACENAMIENTO DE INCENDIO
|  | PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
|  | FECHA: | 2026-07-29
|  | CONTIENE: | ALMACENAMIENTO INCENDIO
|  | TIPO DE OCUPACION: | INSTITUCIONAL
|  | ESTRATO | 4
|  | NORMA: | NFPA 13
CÁLCULO DEL CONSUMO
ANTIGÜEDAD DEL PROYECTO |  |  | NUEVO
ALTURA TECHO (m) |  |  | 3.5
TIPO DE RIESGO |  |  | LEVE
TIPO DE TUBERÍA |  |  | HUMEDA
TIPO DE ROCIADOR1 |  |  | RRR
POSICIÓN ROCIADOR |  |  | PENDIENTE
TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN (°C) |  |  | 90 | INTERMEDIA
CÓDIGO DE COLOR |  |  | BLANCO
COLOR DE AMPOLLA |  |  | AMARILLO/VERDE
|  |  | INTERIORES(0,50,100 gpm) |  | COMBINADO
CAUDAL DE MAGUERAS (gpm) |  |  | 0 |  | 100
[6 empty] | T° TECHO | 38 | 66 | 107 | 149 | 191 | 246
PENDIENTE DEL TECHO (%) |  |  | 0 |  |  | CLASIFICACIÓN | ORDINARIA | INTERMEDIA | ALTA | EXTRA ALTA | EXTRA MUY ALTA | ULTRA ALTA
ÁREA REAL (m2) |  |  | 141 |  |  | CÓDIGO DE COLOR | SIN/NEGRO | BLANCO | AZUL | ROJO | VERDE | NARANJA
[6 empty] | COLOR DE AMPOLLA | NARANJA/ROJO | AMARILLO/VERDE | AZUL | VIOLETA | NEGRO | NEGRO
DENSIDAD2 |  |  | 0.1
DENSIDAD AUMENTADA POR TECHO |  |  | 0.1
DENSIDAD AUMENTADA POR TUBERÍA |  |  | 0.1
DENSIDAD DISMINUIDA POR T°C ROCIADOR |  |  | 0.1
DENSIDAD DISMINUIDA POR ANTIGUEDAD |  |  | 0.3975
0.25
DENSIDAD FINAL |  |  | 0.075
DURACION (min) |  |  | 30
CAUDAL DE DISEÑO (gpm) |  |  | 213.8283
CAUDAL DE DISEÑO (lpm) |  |  | 809.3403
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3) |  |  | 24.2802
NOTA 1: | RRR: ROCIADOR DE RESPUESTA RÁPIDA
RRE: ROCIADOR DE RESPUESTA ESTANDAR
NOTA 2: | PARA ÁREAS MENORES A 139m2 DENSIDAD=0.10 EN RIESGO LEVE
PARA ÁREAS MENORES A 232m2 DENSIDAD=0.30 EN RIESGO EXTRA
CALCULO: |  |  |  | REVISO:
William Guerrero

## EQUIPO PRESION INCENDIO
| EQUIPO RED DE INCENDIO EQUIPO DIESEL |  |  |  |  | TIPO DE GABINETE | DIAMETRO | CAUDAL REQUERIDO | ALMACENAMIENTO | PRESION RESIDUAL | consumo lts * seg
[6 empty] | CLASE UNO | 2½" | 500 | 57 | 70.35 | 31.55 | 250
PROYECTO: | C.D.I. CLEMENCIA |  |  |  |  | CLASE DOS | 1½" | 100 | 12 | 45.7 | 15.77
FECHA: | 2026-07-29 11:47 |  |  |  |  | CLASE TRES | 2½" Y 1½" | 500 | 57 | 70.35 | 31.55
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN INCENDIO
TIPO EDIFICACION: | INSTITUCIONAL
DISEÑO No: | 248
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 509
TIPO DE GABIENTES A UTILIZAR | CLASE DOS |  | BOQUILLA Ø | 1½"
ALMACENAMIENTO REQUERIDO | 12 | M3 | NORMA | NTC 1669
CABEZA DINAMICA TOTAL
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2 |  |  | PRESON
ALTURA ESTATICA | 3 |  | 3
PRESION PUNTO CRITICO | 45.7 |  | 45.7
PERDIDAS EN LA TUBERÍA | 50.2903 |  | 50.2903
PERDIDAS EN EL MEDIDOR | 0 |  | 0
PERDIDAS EN LA SUCCION | 0.2368 |  | 0.28529
CABEZA DE SUCCION | -0.6 |  | -0.6
C. D. T. | 98.6271 |  | 98.6756
|  | 3882.9493 | in
CAUDAL
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
CAUDAL TOTAL GPM | 100 |  | 100
GABINETES UTILES | 2 |  | 2
CAUDAL TOTAL LTS/SG | 6.3091 |  | 0.75709
PORCENTAJE | 100% |  | 12%
POTENCIA
CARATERISTICAS | UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
POTENCIA | 16.3749 |  | 1.966
EFICIENCIA | 50% |  | 50%
| DISPONIBLE |  | DISPONIBLE
NSPH | 9.9109 |  | 9.8625
SUCCION Y DESCARGA
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
DIAMETRO TUBERÍA SUCCION | 4 |  | 1.5
VELOCIDAD SUCCION | 0.77819 |  | 0.66406
LONGITUD DE LA TUBERÍA | 1.2 |  | 1.2
LONGITUD EQUIVALENTE | 25.8 |  | 12.7
LONGITUD TOTAL | 27 |  | 13.9
DIAMETRO TUBERÍA DESCARGA | 4 |  | 2
VELOCIDAD DESCARGA | 0.77819 |  | 0.37353
CALCULO:
HENRY ACERO
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
PERDIDAS POR ACCESORIOS
DECRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 2.8 | 1 | 1.1 | 3
CODO 45 | 0 |  | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 0 |  | 6
VALVULA COMPUERTA | 0 |  | 0 |  | 7
VALVULA DE GLOBO ABIERTA | 0 |  | 0 |  | 8
VALVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 0 |  | 0 |  | 12
VALVULA DE PIE CON COLADERA | 1 | 23 | 1 | 11.6 | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 0 |  | 14
VALVULA DE CHEQUE LEVE | 0 |  | 0 |  | 15
VALVULA DE CHEQUE PESADO | 0 |  | 0 |  | 16
REDUCCION | 0 |  | 0 |  | 17
AMPLIACION | 0 |  | 0 |  | 18
Note on B9: PC05: SEGÚN NORMA 1669 ACTUALIZADA A 2009 PAG 31

## RUTA RED INCENDIO ROCIADORES (hidden)
[17 empty] | TIPOS DE TUBERIAS |  |  | C manning
[17 empty] | PVCP | PVCP |  | 145
RED DE INCENDIO ROCIADORES | [16 empty] | CPVC | CPVC |  | 145
[17 empty] | AG-40 | AG-40 |  | 120
PROYECTO: |  |  | TIERRA ALTA VIC |  |  |  | CLASE DE TUBERIA: |  | HG |  | C= | 120 |  |  |  |  | COBRE-K | COBRE-K |  | 145
FECHA: |  |  | 2026-07-29 |  |  |  | NORMA CONSULTADA: |  | NFPA 13 1996 | [7 empty] | COBRE-L | COBRE-L |  | 145
TIPO EDIFICACION: |  |  | INSTITUCIONAL |  |  |  | PRESION ROCIADOR: |  | 10 | 7.0377 | [6 empty] | COBRE-M | COBRE-M |  | 145
DISEÑO No: |  |  | 226 |  |  |  | K= | 5.6 | [8 empty] | HG | HG |  | 120
[7 empty] | AREA/ROC= | 190 | pies2
[7 empty] | DENSIDAD= | 0.075
[7 empty] | Q GAB= | 100 | gpm
[7 empty] | RIESGO: | LEVE
TRAMO |  | N °ROCIADORES |  | GASTO | GASTO | GASTO | DIAMETRO | DIAMETRO | VELOCIDAD | ALTURA | LONGITUD |  |  | PRESIÓN | PRESION | PRESIÓN | DIAMETRO MEDIDOR |  | 3 | MED
|  | PROPIO | ACUMULADO |  | FINAL |  | NOMINAL | REAL | m/s |  | TUB. | ACCES. | TOTAL | UNITARIA | TOTAL | EXTREMO | CAUDAL DISEÑO |  | 55.6567 | m3/h
|  |  |  | gpm | gpm | lps | PULG | PULG |  | (M) |  |  |  | (mca/m) | PSI | FINAL (PSI) | CAUDAL NOMINAL |  | 75 | m3/h
1 | 2 | 1 | 1 | 17.7088 | 17.7088 | 1.1172 | 1 | 1.091 | 1.8524 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.19849 | 11.2974 | 11.2974 | PERDIDA EN MEDIDOR |  | 5.507 | mca
2 | 3 | 1 | 2 | 18.8225 | 36.5312 | 2.3048 | 1.25 | 1.435 | 2.2088 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.19968 | 1.3051 | 12.6025
3 | 4 | 1 | 3 | 19.88 | 56.4112 | 3.559 | 1.5 | 1.672 | 2.5125 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.21203 | 1.3859 | 13.9884
4 | 5 | 1 | 4 | 20.9446 | 77.3558 | 4.8804 | 2 | 2.107 | 2.1695 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.12343 | 0.80673 | 14.7951
5 | 6 | 1 | 5 | 21.5401 | 98.8959 | 6.2394 | 2 | 2.107 | 2.7737 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.19443 | 1.2709 | 16.066
6 | 7 | 1 | 6 | 22.4461 | 121.342 | 7.6555 | 2 | 2.107 | 3.4032 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0.28387 | 1.8554 | 17.9214
7 | 8 | 1 | 7 | 23.7068 | 145.0489 | 9.1512 | 2 | 2.107 | 4.0681 | 30 | 35 | 15.6 | 50.6 | 0.39491 | 71.0111 | 88.9325
GAB | MED | 0 | 7 | 100 | 245.0489 | 15.4602 | 4 | 4.152 | 1.7699 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.038399 | 0.27281 | 15.0679
SUMAS |  |  | 7 |  | 245.0489 | 15.4602 | [7 empty] | 89.2053
ACCESORIOS POR TRAMO
TRAMO |  | CODO | T DIRECTO | T LADO | T SALIDA | COLADERA | CHEQUE | CHEQUE V LEVE | REDUC V PESADO | AMPLIAC | VALV. COMPUERTA | V GLOBO | V ANGULO | TIPO | CANTIDAD
1 | 2
2 | 3
3 | 4
4 | 5
5 | 6
6 | 7
7 | 8 | 3 |  | 3
GAB | MED | 4 |  | 1
[14 empty] | 62.7803 | MCA
NOTAS: |  | MAXIMA VELOCIDAD SUGERIDA 9.75 m/sg
Pmax Operación: 175 PSI
CALCULÓ: | [6 empty] | REVISÓ:
Ing. ROLANDO PEREZ | [6 empty] | Ing. JORGE CLAVIJO
Note on C18: UNIDADES CORRESPONDEN UNA DENSIDAD DE 0.05 GL/MIN/FT2 POR UN AREA DE ACCION DE 140 FT2. SON 7 GALONES POR MINUTO, VALOR EQUIVALENTE

## EQUIPO PRESION ROCIADORES (hidden)
EQUIPO RED DE INCENDIO
PROYECTO: | TIERRA ALTA VIC
FECHA: | 2026-07-29 11:47
CONTIENE: | CALCULO EQUIPO DE PRESIÓN INCENDIO
TIPO EDIFICACION: | INSTITUCIONAL
DISEÑO No: | 226
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR | 51
CABEZA DINAMICA TOTAL
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
PERDIDAS EN LA DESCARGA | 89.2053 |  | 89.2053
PERDIDAS EN EL MEDIDOR | 5.507 |  | 5.507
PERDIDAS EN LA SUCCION | 1.1779 |  | 1.3219
CABEZA DE SUCCION | 1.2 |  | 1.2
C. D. T. | 97.0902 |  | 97.2341
|  | 3822.4404 | in
CAUDAL
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
CAUDAL TOTAL GPM | 245.0489 |  | 245.0489
CAUDAL TOTAL LTS/SG | 13.9143 |  | 1.546
PORCENTAJE | 90% |  | 10%
POTENCIA
CARATERISTICAS | UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
POTENCIA | 35.551 |  | 3.956
EFICIENCIA | 50% |  | 50%
| DISPONIBLE |  | DISPONIBLE
NSPH | 7.6876 |  | 7.5437
SUCCION Y DESCARGA
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
DIAMETRO TUBERÍA SUCCION | 4 |  | 1.5
VELOCIDAD SUCCION | 1.7163 |  | 1.3561
LONGITUD DE LA TUBERÍA SUCCION | 4 |  | 4
LONGITUD EQUIVALENTE | 27.09 |  | 13.19
LONGITUD TOTAL | 31.09 |  | 17.19
DIAMETRO TUBERÍA DESCARGA | 4 |  | 1.5
VELOCIDAD DESCARGA | 1.7163 |  | 1.3561
CALCULO:
William Guerrero
| UNIDAD 1 |  | UNIDAD 2
PERDIDAS POR ACCESORIOS
DECRIPCION | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE | CANTIDAD | LONGITUD EQUIVALENTE
CODO 90 | 1 | 2.8 | 1 | 1.1 | 3
CODO 45 | 0 |  | 0 |  | 4
ENTRADA NORMAL | 0 |  | 0 |  | 5
ENTRADA DE BORDA | 0 |  | 0 |  | 6
VALVULA COMPUERTA | 1 | 0.68 | 1 | 0.26 | 7
VALVULA DE GLOBO ABIERTA | 0 |  | 0 |  | 8
VALVULA DE ANGULO ABIERTA | 0 |  | 0 |  | 9
TEE DE PASO DIRECTO | 0 |  | 0 |  | 10
TEE DE PASO DE LADO | 0 |  | 0 |  | 11
TEE SALIDA BILATERAL | 0 |  | 0 |  | 12
VALVULA DE PIE CON COLADERA | 1 | 23 | 1 | 11.6 | 13
SALIDA DE TUBERÍA | 0 |  | 0 |  | 14
VALVULA DE CHEQUE LEVE | 0 |  | 0 |  | 15
VALVULA DE CHEQUE PESADO | 0 |  | 0 |  | 16
REDUCCION | 1 | 0.61 | 1 | 0.23 | 17
AMPLIACION | 0 |  | 0 |  | 18