## SUMINISTRO POTABLE
f
PROYECTO : BIBLIOTECA SAN JUAN DE URABA | [19 empty] | Re | #REF! |  | SI Re<2200 | #REF!
[20 empty] | Ks | 1.5e-06
CONTIENE : RUTA CRITICA SUMINISTRO AGUA POTABLE
[20 empty] | d | #REF!
FECHA : ENERO 30 DE 2014 | [17 empty] | N TRAMOS | 14 | f | x | ks | ks/3,7d | 2,51/re(f^0,5) | num | log10 | f
[20 empty] | 0.001 | 31.6228 | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TRAMO | UND | UND | DIAM. | DIAM. | GASTO | VEL | LONGITUD | Rugosidad | Viscocidad |  |  |  | PERDIDA | PERDIDA | PERDIDA | DIF | PRESION |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| HUNTER | AJUST. | REAL | PULG | LT/SEG | M/S | TUBERIA | Absoluta | Cinematica | suma Km | Re | f | FRICCION | ACCS | TOTAL | ALTURA | FINAL |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | m |  |  |  |  | m | m2/s |  |  |  | hf(m) | hm | [5 empty] | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[20 empty] | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Se asume como aparato crítico la ducha mas alejada del baño de mujeres | [16 empty] | 2 |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 - 1A | 2 | 1.9 | 0.0166 | 0.5 | 0.1785 | 0.82478 | 3.2 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 1.5 | 12001.2904 | 0.029593 | 0.198 | 0.052061 | 0.25006 | 0 | 2.2501 |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1A - 2 | 6 | 5.7 | 0.02181 | 0.75 | 0.37885 | 1.0141 | 0.75 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 1.5 | 19386.9026 | 0.029593 | 0.053393 | 0.0787 | 0.13209 | 0 | 2.3821
2 - 3 | 10 | 9.5 | 0.02848 | 1 | 0.53757 | 0.84385 | 0.35 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 0.3 | 21066.4085 | 0.027068 | 0.012085 | 0.010899 | 0.022985 | 0 | 2.4051 |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 - 4 | 15 | 14.25 | 0.03814 | 1.25 | 0.70968 | 0.62117 | 0.55 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 1.05 | 20766.9305 | 0.020003 | 0.0056786 | 0.02067 | 0.026349 | 0 | 2.4315 |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 - 5 | 19 | 18.05 | 0.03814 | 1.25 | 0.83442 | 0.73035 | 1.3 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 1.31 | 24417.2087 | 0.019271 | 0.017876 | 0.035652 | 0.053528 | 0 | 2.485 |  |  | #REF! | #REF! | 1.5e-06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 - 6 | 24 | 22.8 | 0.03814 | 1.25 | 0.97923 | 0.8571 | 5.2 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 4.8 | 28654.6098 | 0.018569 | 0.094887 | 0.17991 | 0.27479 | 0 | 2.7598
6 - 7 | 25 | 23.75 | 0.03814 | 1.25 | 1.007 | 0.8814 | 3.3 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 4.8 | 29467.1887 | 0.018569 | 0.063681 | 0.19025 | 0.25394 | 0 | 3.0137
7 - 8 | 29 | 27.55 | 0.04368 | 1.5 | 1.1148 | 0.74392 | 2 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 4.8 | 28483.3119 | 0.018569 | 0.024006 | 0.13553 | 0.15954 | 0 | 3.1733
8 - 9 (tanque) | 55 | 52.25 | 0.05458 | 2 | 1.7282 | 0.73863 | 13.36 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 4.8 | 35338.2792 | 0.018569 | 0.12652 | 0.13361 | 0.26013 | -2.36 | 1.0734
[13 empty] | ALTURA REQUERIDA EN EL TANQUE |  |  |  | 1.07
UNIDAD CONSUMO POR APARATOS SANITARIOS
TABLA 8, NTC 1500
|  | PUBLICO | PRIVADO
SANITARIO TANQUE |  | 5 | 3
ORINAL TIPO LLAVE |  | 2
LAVAMANOS |  | 4 | 1 | [22 empty] | ACCESORIO |  | COEFICIENTE Km
DUCHAS |  | 4 | 2 | [16 empty] | 0.5 | 0.0166 |  | H.G | 0.00015 |  | VALVULA GLOBO |  | 10
LAVAPLATOS DE LLAVE |  | 2 | 2
LAVAPLATOS RESTAURAN. |  | 4
LAVAPLATOS RESTAURAN. AF/AC |  | 3
DUCHAS AC/AF |  | 2 | 1.5 | [16 empty] | 0.75 | 0.02181 |  | COBRE |  |  | VALVULA DE ANGULO |  | 5
[18 empty] | 13.4 |  | 1 | 0.02848 |  |  |  |  | VALVULA CHEQUE |  | 2.5
[20 empty] | 1.25 | 0.03814 |  |  |  |  | VALVULA DE CORTINA |  | 0.2
[20 empty] | 1.5 | 0.04368
[20 empty] | 2 | 0.05458 |  |  |  |  | CODO 90º |  | 0.75
[20 empty] | 2.5 | 0.06607 |  |  |  |  | CODO 45º |  | 0.41
[20 empty] | 3 | 0.08042 |  |  |  |  | TEE RECTA |  | 0.3
[20 empty] | 4 | 0.10342 |  |  |  |  | CONTRACCION |  | 1.1
CALCULAR F

## ACOMETIDA CON BAÑOS
PROYECTO : BIBLIOTECA SAN JUAN DE URABA
CONTIENE : CALCULO ACOMETIDA .
FECHA : SEPTIEMBRE 18 DE 2013
1. CALCULO VOLUMEN ALMACENAMIENTO
BAÑOS INTERMITENTES |  | 5 | UN
CONSUMO SEGÚN NTC 1500 |  | 150 | L/M2
EMPLEADOS |  | 2 | M2
CONSUMO SEGÚN NTC 1500 |  | 90 | L/M2/DIA
CONSUMO TOTAL A. POTABLE |  | 0.93 | M3 | 1.116
[5 empty] | H | 5 |  | H |  | 3
[5 empty] | L2 | 6 |  | AREA |  | 6.2
2. CALCULO TOTALIZADOR |  |  |  |  | VOL | #REF! |  | VOL |  | 18.6
TIEMPO DE LLENADO (T)= |  | 4 | HORAS |  | H TOTAL | #REF!
TIEMPO DE LLENADO (T)= |  | 14400 | SEG | [6 empty] | 0.35
CAUDAL (Q) |  | 0.064583 | Lt/s
LONGITUD ACOMETIDA |  | 50 | MT
PRESION EN LA RED |  | 15 | MCA
PERDIDA UNITARIA (J) |  | 0.2 | M / M
1.52
C |  | 150 | PVC
Diametro |  | 0.0085988 | M
1.131
Diametro | = | 0.5 | PULGADAS | [5 empty] | 1.344
VELOCIDAD (V) |  | 0.52 | m/s |  |  | 0.16667 |  |  |  |  | 3.7699
[6 empty] | 6000 |  |  |  |  | 1.885
2