## ACOMETIDA total
PROYECTO : BIBLIOTECA
VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA.
CONTIENE : CALCULO ACOMETIDA.
FECHA : NOVIEMBRE DE 2013.
1. CALCULO VOLUMEN ALMACENAMIENTO
VISITANTES POR DIA |  | 120 | PERSONAS
CONSUMO SEGÚN NTC 1500 (TABLA 6) |  | 3 | L/PER/DIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO |  | 3 | UN
CONSUMO SEGÚN NTC 1500 (TABLA 6) |  | 90 | L/EMPLEADO/DIA
|  |  |  | h | a | l1 | l2 | A
CONSUMO TOTAL |  | 0.63 | M3 | 1.7 | 0.37059 | 4 | 4.5 | 18
2. CALCULO ACOMETIDA A TAQNUE ALTO
TIEMPO DE LLENADO (T)= |  | 6 | HORAS
TIEMPO DE LLENADO (T)= |  | 21600 | SEG |  |  |  | 18500
CAUDAL (Q) |  | 0.029167 | Lt/s
LONGITUD ACOMETIDA |  | 15 | MT |  |  |  |  | 1440
19940
PRESION EN LA RED |  | 15 | MCA
PERDIDA UNITARIA (J) |  | 0.66667 | M / M
C |  | 150 | PVC
Diametro |  | 0.0049654 | M
Diametro | = | 0.5 | PULGADAS
VELOCIDAD (V) |  | 0.24 | m/s

## SUMINISTRO
[19 empty] | 0 |  |  | f
PROYECTO : BIBLIOTECA | [17 empty] | Re | 33066 |  | SI Re<2200 | 0.0019355
| VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA | [16 empty] | Ks | 1.5e-06
CONTIENE : RUTA CRITICA SUMINISTRO.
[18 empty] | d | 0.03814
FECHA : NOVIEMBRE DE 2013. | [17 empty] | f | x | ks | ks/3,7d | 2,51/re(f^0,5) | num | log10 | f
[18 empty] | 0.001 | 31.6228 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.0024004 | 0.0024111 | -2.6178 | 0.036481
[18 empty] | 0.036481 | 5.2356 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00039743 | 0.00040806 | -3.3893 | 0.021763
TRAMO | UND | UND | DIAM. | DIAM. | GASTO | VEL | LONGITUD | Rugosidad | Viscocidad |  |  |  | PERDIDA | PERDIDA | PERDIDA | DIF | PRESION | 0.021763 | 6.7786 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00051455 | 0.00052518 | -3.2797 | 0.023242
| HUNTER | AJUST. | REAL | PULG | LT/SEG | M/S | TUBERIA | Absoluta | Cinematica | suma Km | Re | f | FRICCION | ACCS | TOTAL | ALTURA | FINAL | 0.023242 | 6.5594 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049791 | 0.00050854 | -3.2937 | 0.023045
|  |  | m |  |  |  |  | m | m2/s |  |  |  | hf(m) | hm |  |  |  | 0.023045 | 6.5873 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00050004 | 0.00051067 | -3.2919 | 0.02307
[18 empty] | 0.02307 | 6.5837 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049976 | 0.00051039 | -3.2921 | 0.023067
[18 empty] | 0.023067 | 6.5842 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.0004998 | 0.00051043 | -3.2921 | 0.023068
Se asume como aparato crítico el sanitario más alejado en el baño de mujeres. | [16 empty] | 1 | 0.023068 | 6.5841 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049979 | 0.00051042 | -3.2921 | 0.023068
1 - 2 | 5 | 4.5 | 0.0166 | 0.5 | 0.32222 | 1.4888 | 0.6 | 1.5e-06 | 4.94e-07 | 1 | 50029.0756 | 0.021211 | 0.086704 | 0.11309 | 0.19979 | 0 | 1.1998 | 0.023068 | 6.5841 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049979 | 0.00051042 | -3.2921 | 0.023068
2 - 3 | 5 | 4.5 | 0.0166 | 0.5 | 0.32222 | 1.4888 | 0.8 | 1.5e-06 | 4.94e-07 | 1.25 | 50029.0756 | 0.021211 | 0.11561 | 0.14136 | 0.25697 | 0 | 1.4568 | 0.023068 | 6.5841 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049979 | 0.00051042 | -3.2921 | 0.023068
3 - 4 | 9 | 8.1 | 0.02181 | 0.75 | 0.48 | 1.2848 | 1.6 | 1.5e-06 | 4.94e-07 | 0.5 | 56724.1146 | 0.02058 | 0.12715 | 0.042111 | 0.16926 | 0 | 1.626 | 0.023068 | 6.5841 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049979 | 0.00051042 | -3.2921 | 0.023068
4 - 5 | 21 | 18.9 | 0.02848 | 1 | 0.95 | 1.4913 | 0.5 | 1.5e-06 | 4.94e-07 | 0.5 | 85973.731 | 0.018828 | 0.037504 | 0.056731 | 0.094234 | 0 | 1.7203 | 0.023068 | 6.5841 | 1.5e-06 | 1.0629e-05 | 0.00049979 | 0.00051042 | -3.2921 | 0.023068
5 - 6 | 26 | 23.4 | 0.02848 | 1 | 1.13 | 1.7738 | 4.1 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 3.25 | 44282.3271 | 0.020646 | 0.47712 | 0.52173 | 0.99885 | 0 | 2.7191
6 - 7 | 27 | 24.3 | 0.04338 | 1.5 | 1.19 | 0.80515 | 1.9 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 0.75 | 30616.0664 | 0.023479 | 0.034013 | 0.024806 | 0.058819 | 0 | 2.7779
7 - tk | 20 | 18 | 0.04338 | 1.5 | 2.39 | 1.6171 | 9 | 1.5e-06 | 1.1408e-06 | 5.1 | 61489.4106 | 0.018001 | 0.49825 | 0.68041 | 1.1787 | 0 | 3.9566
[12 empty] | altura del tanque |  |  |  |  | 4 | diametro | diametro |  | RUGOSIDAD ABSOLUTA |  |  | ACCESORIO |  | COEFICIENTE Km
CPVC
[18 empty] | diametro | diametro | diametro
TRAMO | 1A2 Y 2 A 3 | [16 empty] | interno | comercial | interno
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL | [14 empty] | metros | pulgadas | metros
SANITARIO | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 0.01242 | 0.5 | 0.0166
TOTAL |  |  | 5 | [14 empty] | 0.01817 | 0.75 | 0.02181
TRAMO | 3 A 4 | [16 empty] | 0.02342 | 1 | 0.02848
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL | [15 empty] | 1.25 | 0.03814
SANITARIO | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 1.5 | 0.04368
DUCHA | 1 | 4 | 4
TOTAL |  |  | 9 | [15 empty] | 2 | 0.05458
[19 empty] | 2.5 | 0.06607
TRAMO | 4 A 5
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL
SANITARIO | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | comercial | interno |  | PVC | 1.5e-06 |  | VALVULA GLOBO |  | 10
DUCHA | 1 | 4 | 4
LAVAMANOS | 3 | 4 | 12
TOTAL |  |  | 21 | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | 4.6e-05 | 0.00032597 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[18 empty] | 0.5 | 0.0166 |  | H.G | 0.00015 |  | VALVULA CHEQUE |  | 2.5
TRAMO | 5 A 6
SANITARIO | 2 | 5 | 10
DUCHA | 1 | 4 | 4
LAVAMANOS | 3 | 4 | 12
TOTAL |  |  | 26
TRAMO | 6 A7 | [16 empty] | 0.75 | 0.02181 |  | COBRE |  |  | VALVULA DE CORTINA |  | 0.2
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL | [14 empty] | 1 | 0.02848 |  |  |  |  | CODO 90º |  | 0.75
SANITARIO TQ | 2 | 5 | 10 | [14 empty] | 1.25 | 0.03814
LAVAMANOS | 3 | 4 | 12
DUCHA | 1 | 4 | 4
LLAVE | 1 | 1 | 1
TOTAL |  |  | 27 | [14 empty] | 1.5 | 0.04368
[18 empty] | 2 | 0.05458
TRAMO | 7 A 8
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL
SANITARIO TQ | 3 | 5 | 15
LAVAMANOS | 4 | 4 | 16
DUCHA | 1 | 4 | 4
LLAVE | 1 | 1 | 1
TOTAL |  |  | 36
TRAMO | 8 A 9
APARATOS | CANT | UNID | TOTAL
SANITARIO TQ | 5 | 5 | 25
LAVAMANOS | 7 | 4 | 28
DUCHA | 1 | 4 | 4
LLAVE | 1 | 1 | 1
ORINAL | 2 | 10 | 20
TOTAL |  |  | 78