I.C.B.F.
CENTO ZONAL MANIZALES

DISEÑO ELECTRICO
ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

1 ALCANCE

| Adecuación de la red eléctrica | Montaje e instalación del cableado lógico (datos / voz) y el |
| --- | --- |
| y lógica | cableado eléctrico (normal y regulado) para puestos de trabajo |
|  | en sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF. |
| Adquisición e instalación de | Adquisición e instalación de UPS |
| u |  |
| Adquisición, instalación de | Adquisición, montaje e instalación de los equipos activos de |
| equipos activos de | conectividad para la estructura de red. |
| comunicación |  |
| Adecuación Centro de | Adecuación física y control de acceso |
| cableado y cuarto eléctrico |  |
| Inspección Eléctrica | Se debe entregar certificado de inspección eléctrica a las |
|  | adecuaciones realizadas, cumpliendo con la norma NTC-2050 y |
|  | el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. |

2. ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS

2.1. ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA Y LÓGICA

2.1.1. INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

- Definición de puestos de trabajo

Cada puesto de trabajo consta de 1 toma eléctrica regulada doble, 1 toma eléctrica normal (No regulada) doble, 1 punto de datos y 1 punto de voz. Los puntos lógicos deberán conectarse al centro de cableado. Centros de impresión consta de 1 toma eléctrica normal (No regulada) doble y 1 punto de datos. Los puntos lógicos deberán conectarse al centro de cableado.

- Ducterias, canaletas y bandejas metálicas

La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico y los cables del sistema de cableado estructurado. Debe hacerse utilizando ductería EMT ó canaleta y/o bandeja portacables metálica, buscando mantener condiciones de estética en el edificio.

Toda tubería que se instale a la vista debe ser EMT, los accesorios de empalme serán del mismo tipo y las curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, deben entrar en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se empalmará mediante terminales.

Las canaletas y/o bandejas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en que se requiera atravesar paredes, se deberá perforar completamente la pared atravesándola con las canaletas y/o bandejas, para lo cual, el contratista deberá incluir en su propuesta las perforaciones, resanes y acabados. La canaleta deberá ser fabricada en lámina cold rolled calibre 22. con tapa tornillo el cual será tipo autoperforante del mismo color de la canaleta; de 12 x 5 cros, con divisor 7/5. El acabado será en pintura electrostática. Su instalación será mediante anclaje apropiado, deberán realizarse todos los cortes de cambio de ruta a 45°, al igual con las tapas.

Toda la ducteria EMT y la canaleta y/o bandeja portacables metálica en todo su recorrido irán aterrizadas mediante un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante un terminal de ojo y tornillo a la canaleta y/o a las cajas metálicas de paso. No se admitirán puentes entre canaletas para esta labor. Este conductor llegará al barraje de tierras en el tablero de distribución de energía.

La bandeja portacable será fabricada en lamina cold rolled calibre 18. Llevará tapa superior e inferior. En todo su recorrido Ira aterrizada mediante un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o parte de 61 mediante un Terminal de compresión. Este conductor partir~ desde el barraje de tierra del tablero de distribución.

La bandeja será de 30 x 8 cms con divisor (20-10). Los accesorios como son curvas, tees, etc., serán prefabricados y deberán mantener el concepto de separación de redes (lógica y eléctrica).

Dejar espacio libre disponible según normatividad del NEC y EIA/TIA. Se deben contemplar todos los soportes y accesorios necesarios para dar rigidez a la instalación.

El Contratista deberá especificar detalladamente los elementos ofrecidos, anexando las especificaciones de las canaletas, tuberías, gabinetes, racks, etc.

2.1.2. SISTEMA ELECTRICO

Los trabajos de instalación deben ser supervisados por un ingeniero eléctrico(a), el cual debe ser parte del equipo de trabajo del contratista presentado para este proyecto.

- Regulación

Las instalaciones del sistema eléctrico deberán ejecutarse teniendo en cuenta las siguientes normas y códigos:

NEC	National Electrical code.

NEMA	National Electrical Manufactures Asociation.

ICONTEC	Instituto colombiano de normas técnicas 2050. Código Eléctrico.

RETIE	Reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Resolución No 180466

Aplicando los preceptos de los conductores de las acometidas y de los circuitos derivados de estas, deben estar protegidas frente a condiciones de sobre intensidad y corto circuito mediante elementos de protección denominados en el artículo 240 — Numeral 3 del NEC y deben ser especificados teniendo en cuenta los límites de intensidad de corriente de los conductores establecidos en el artículo 310 — Numeral

15.

La caída de voltaje o tensión en las acometidas eléctricas no deben exceder los límites establecidos en los artículos 215 — Numeral 2 — Nota (2) y 210 — Numeral 19 — Nota (4) del NEC respectivamente. La ocupación máxima de ductos y canaletas por cables y conductores debe cumplir lo relacionado en el articulado del CEN # 2050 de ICONTEC.

Todo cableado que este expuesto a potenciales riesgos de sobrevoltaje o sobre corrientes debe estar protegido con fusibles y elementos adecuados, tal como esta descrito en el Código Eléctrico Local y/o en NEC Articulo 250.

- Componentes del sistema eléctrico

El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los elementos requeridos para entregar salidas reguladas y no reguladas en cada puesto de trabajo, esto incluye:

•	Sistema a Tierra

•	Acometidas Eléctricas

•	Cuarto de transformador de piso

•	Tablero Eléctrico de distribución

•	Cableado horizontal

•	Circuitos Eléctricos Regulados.

•	Circuitos Eléctricos No Regulados.

Los cables de tomacorrientes serán totalmente identificados dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados son aislantes.

Sistema de Tierra

El sistema de tierra es único para toda la instalación del Sistema eléctrico, esto significa que es el mismo para el sistema regulado y el sistema no regulado; por lo anterior, el sistema de tierra debe conectarse directamente al tablero principal de circuitos eléctricos.

El proponente deberá adecuar el sistema de tierra existente y asegurar que esta corresponda a las necesidades requeridas para garantizar una resistividad menor de 3 Ohm con intensidad de corriente de 0 amperios al igual que una diferencia de potencial de 1 Voltio máximo referida a neutro, La dos magnitudes con carga y a través de todo el recorrido.

El contratista trasportará los cables de polo a tierra mediante tubería EMT hasta donde se conectará al tablero eléctrico principal. Todos los gastos y elementos requeridos para llevar a cabo este trabajo deben estar incluidos dentro del valor total de la propuesta.

El contratista garantizara una diferencia potencial de 1 voltio máximo en cada una de las tomas eléctricas reguladas y no reguladas. Estas mediciones se harán con la totalidad de los equipos conectados a la red eléctrica, en caso de que estas medidas no correspondan con lo requerido del contratista hará las adecuaciones necesarias para cumplir con este requerimiento sin costo adicional.

Acometidas eléctricas

Actualmente existe una acometida eléctrica de baja tensión. De ser necesario el contratista hará todos los ajustes necesarios en la acometida eléctrica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la norma técnica colombiana y del RETIE.

El contratista verificara la acometida eléctrica y hará las adecuaciones eléctricas necesarias con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento, el contratista hará los cambios de elementos de protección y ajustes en los barrajes.

El contratista deberá realizar la inspección de la acometida eléctrica y deberá verificar y adecuar las siguientes características.

•	Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores.

• Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 3%.

•	La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables: en cada entrada se debe instalar un solo cable.

- Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre. Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.

- Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente.

Cuarto eléctrico

Se deberá adecuar el cuarto eléctrico donde actualmente están instaladas la UPS y los tableros de distribución, para lo cual se debe incluir adecuación de cerramiento, seguridad de acceso, piso, iluminación, y las adecuaciones de seguridad cumpliendo con las normas señaladas.

Acometidas eléctricas al tablero de distribución

Se deberá instalar la acometida eléctrica desde el armario de medidores hasta el tablero de distribución con las siguientes características:

- Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores.

- Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 3%.

- La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables; en cada entrada se debe instalar un solo cable.

- Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y Llevar grabado en su aislamiento las características mínimas coma: Calibre. Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.

- Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente.

- La totalidad de la conducción se debe hacer en tubería EMT.

Tablero eléctrico de distribución

El tablero eléctrico se deberá instalar dentro del cuarto eléctrico y de cableado.

El tablero eléctrico debe tener coma fin dar alimentación a todas las salidas de energia tanto normales coma reguladas. De esta manera se establecen dos tipos de salidas: salidas normales, que son aquellas que su alimentación ha pasado para las protecciones de sobrevoltaje y las salidas reguladas, que además de lo anterior pasan par una UPS.

En el tablero de distribución quedara instalado el mecanismo de BY-PASS que permita sacar la UPS de funcionamiento, sin dejar sin servicio de energía la toma que se alimentan de ella, quedando en su defecto como tomas normales pero no reguladas

El contratista instalara un tablero eléctrico de distribución para cumplir con los requerimientos y que cumplan con las siguientes características:

- El tablero deberá tener las siguientes características: Tablero metálico (armario) lamina de CR. Calibre 16 para instalar y conectar las protecciones de entrada y salida de la UPS trifásica y las protecciones de la acometida normal que cumplan con la norma del código eléctrico colombiano. El tipo de tablero es auto soportado o de adosar a la pared, con dos puertas y llave: apto para trabajo interior. Deberá estar marcado cumpliendo con la norma del código eléctrico colombiano. Una barra de cobre electrolítico rojo independiente y aislada eléctricamente del neutro; el tablero de control de circuitos eléctricos debe aterrizarse con una conexión directa al barraje de tierra.

- Tablero eléctrico de distribución debe Llevar:

- Totalizador automático.

- Barraje RST. 0 RS según aplique.

- Interruptores unipolares.

- Barraje para sistema de puesta a tierra equipos regulados.

- Barraje para sistema de puesta a tierra equipos no regulados.

- El respectivo barraje de neutro.

- El tablero eléctrico deberán ser metálico, sometido al proceso de banderizado y fosfatado para evitar la corrosión. Los barrajes deberán soportar como mínima los requerimientos de carga. Deben tener el barraje de tierra y neutro aislados e independientes para cada servicio (Normal- UPS).

- El tablero debe calcularse para alimentar el número de circuitos mas reservas. Los circuitos deberán quedar plenamente identificados; indicando en cada circuito que área de servicio alimenta.

- El tablero debe incluir totalizador tipo semi industrial para cada servicio (regulado - normal), automáticos: barrajes en cobre electrolítico de la capacidad de la carga a alimentar y diagramas unifilares respectivos.

- Los barrajes deben tener protección acrílica para evitar exposiciones accidentales con la debida marcación.

- El contratista debe certificar las siguientes pruebas de instalación:

- Medida de la resistencia entre fases y tierra en cada uno de los circuitos.

- Comprobación de la carga.

- Medida y balance de carga entre fases.

- Verificación y funcionamiento distribución de circuitos de acuerdo al diagrama unifilar y cuadro de cargas. Verificación funcionamiento y calidad de las protecciones.

Acometidas eléctricas a UPS

Se deberá instalar la acometida eléctrica para la alimentación de corriente regulada, es decir de alimentación y distribución de UPS con las siguientes características:

- Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores.

- Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior al 3%.

- La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables: en cada entrada se debe instalar un solo cable.

- Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y Llevar grabado en su aislamiento las características mínimas como: Calibre. Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.

- Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente.

- La totalidad de la conducción se debe hacer en tubería EMT.

Cableado horizontal

El diseño del cableado horizontal deberá cumplir con los siguientes requerimientos.

- Para los cálculos de carga se toma como base 250W por puesto de trabajo.

- El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional y estos se deberán comparar con la capacidad instalada del edificio o casa según sea el caso.

- Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la nominal de la protección e igualmente la del conductor de llegada al tablero, se debe proyectar la instalación de un nuevo circuito con su correspondiente tablero, el cual no debe superar requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las redes ya instaladas.

• Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo de 4 tomas reguladas o 8 tomas no reguladas.

•	Un circuito debe constar de

> Interruptor mono polar (10 A — 20 A).

> 4 Tomas.

>Fase neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito.

•	El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las tomas voz-datos.

• El material de los cables que se utilicen en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, deben ser de cobre rojo electrolítico, 99 % de pureza; temple suave, y aislamiento con polivinilo de cloruro, resistente a la humedad y al calor, con una chaqueta exterior de poliamida (Nylon) resistente a la abrasión, al calor y a elementos químicos, aptos para operación a 90°C y 600 V. tipo THHN/THWN.

• Cada circuito ramal llevará su conductor de neutro y tierra independientes. También serán del mismo calibre del conductor activo e irán debidamente marcados con el número de circuito al que pertenecen en el tablero general. Se utilizará cable THHN/THWN triplex 12 AWG o THHN/THWN 10 AWG, de acuerdo con la carga y regulación que no debe sobrepasar el 5% en el extremo más lejano de cada circuito.

• Los tomacorrientes deben ser dobles monofásicos con polo a tierra aislada 15 A 125 V. referencia Levitón con terminales de tornillo apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, tornillos y placas.

•	Los tomacorrientes serán de Color Naranja para las salidas reguladas y color Almendra (Beige) para las salidas Normales. La identificación se hará en acrílico, independiente para cada tomacorriente.

•	Los tomacorrientes deben fijarse a la canaleta por medio de troqueles independientes.

• Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la posición de la fase, el neutro y la tierra para así tener una correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para cada tomacorrientes debe hacerse con empalmes de desforre 3M 567 o conectores de resorte, no se aceptará derivaciones realizadas con cinta. La cinta se utilizará para dar protección a los tomacorrientes protegiendo los terminales de tornillo contra toques accidentales con las canaletas.

Características de los conductores eléctricos

Todo cable de energía que se instale debe ser AWG y tener aislamiento THHN, del calibre especificado en las cantidades para desarrollo de la adecuación, sujetándose al siguiente código de colores:

Verde:	Tierra.

> Blanco:	Neutro.

> Negro:	Fase no regulada.

> Amarillo, rojo, azul:	Fase regulada.

Este código se debe seguir desde el Tablero eléctrico de distribución hasta los puntos finales de salidas. No se permiten empalmes dentro del sistema portacables. Cuando estos sean indispensables se deben realizar solo en cajas de paso.

- Toda punta de cable o empalme debe Llevar terminales o conectores tipo resorte y apropiados para el número y calibre de los conductores.

- Los conductores deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente y Llevar grabado en su aislamiento las características mínimas coma: Calibre. Aislamiento y Marca. Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la misma marca.

- Los elementos de protección deben ser de fabricación reconocida y homologada nacionalmente. Se prefiere que todos los elementos de protección utilizados sean de la misma marca.

Circuitos Eléctricos Regulados

Los circuitos eléctricos regulados estarán alimentados desde el Tablero eléctrico de distribución.

Se debe contemplar par puesto de trabajo una salida eléctrica doble de circuito eléctrico regulado con línea de tierra, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Cada circuito debe ser conformado para soportar máxima cuatro (4) salidas eléctricas dobles.

- Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada y Llevar una marquilla adicional con el letrero.

- La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con conectores de presión o terminales no soldables.

- En cada entrada se debe instalar un solo cable.

- Las salidas eléctricas dobles deben ser de polo aislado tipo hospital de color naranja. Circuitos Eléctricos No Regulados

Los circuitos eléctricos no regulados estarán alimentados desde el Tablero eléctrico de distribución.

Se debe contemplar par área de trabajo una salida eléctrica doble de circuito eléctrico no regulado con línea de tierra, cumpliendo las siguientes condiciones:

- Cada circuito debe ser conformado para soportar máxima ocho (8) salidas eléctricas dobles.

- Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada.

- La entrada y salida de los circuitos debe ser terminadas con conectores de presión o terminales no soldables.

- En cada entrada se debe instalar un solo cable.

- Las salidas eléctricas dobles deben ser de polo aislado tipo hospital de color Beige (Almendra). c)	Inspección Eléctrica

Al finalizar el proyecto el contratista entregara un certificado de inspección donde se indique que las instalaciones eléctricas cumplen con la norma NTC-2050 y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, cumpliendo con la resolución no.18 -1294 de agosto 06 de 2008 expedido por el Ministerio de Minas y energía

La verificación e inspección se hará en planos eléctricos del edificio, diagramas unifilares, tableros eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y reguladas.

La empresa que expida la certificación deberá poseer certificación vigente por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, para realizar labores de inspección y diagnostico frente Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE.

1.1.3 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Consistirá en el suministro, montaje y puesta en marcha del Sistema de Cableado estructurado para los sitios definidos y comprenderá lo siguiente:

Suministro e instalación de la totalidad de materiales (nacionales e importados) y puesta en funcionamiento del Sistema de Cableado Estructurado, asegurando el cumplimiento de todas las normas que contemplan los estándares expedidos por la TIA/EIA como son el TIA/EIA 568B, TIA/EIA 569B, TIA/EIA 606A y TIA/EIA 607 relacionados con las especificaciones e instalación de sistemas de Cableado Estructurado para Edificios Comerciales.

Actividades a ejecutar como parte del montaje de la red de cableado estructurado:

• Suministro e instalación de los elementos y materiales asociados a la instalación de esta red como son las canaletas, tuberías, cajas de paso, Ductos, amarres, Soportes, marquillas y demás accesorios de instalación, cuyo costo estará a cargo del contratista.

• Marcación y rotulación de la totalidad de los elementos de cableado estructurado y de instalación tales como cables, salidas de información, paneles, canaletas, racks, gabinetes, etc. de acuerdo con lo especificado en el estándar TIA/EIA 606A. Todos los costos que impliquen esta actividad deben estar incluidos en la oferta que presente el contratista.

•	Nota: Todos los elementos metálicos utilizados en la instalación deberán conectarse a tierra de acuerdo a la norma TIA/EIA 607.

a) Normas y estándares del sistema de cableado

Los elementos de cableado estructurado ofrecidos por el contratista deberán ajustarse a lo estipulado en las normas y estándares que se indican en este documento y que se detallan a continuación:

Las características de fabricación, instalación y pruebas se ajustarán a la última revisión de las siguientes normas:

| EIA/TIA-568B.1 | Standard Commercial Building Telecommunications Wiring Standard. |
| --- | --- |
| EIA/TIA-568B.2 | 100-ohm twisted-pair cabling Standar. |
| EIA/TIA-568B.2-1 | Category 6. |
| EIA/TIA-568B.3 | Optical fiber cabling Standard. |
| EIA/TIA-569A | Commercial Building Standard for Telecommunications pathways and spaces. |
| EIA/TIA 606A | The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. |
| EIA/TIA 607 | Commercial Building and Bonding Requierements for Telecommunications. |
|  | Última edición. |
| ISO/IEC 11801 | The international Organization for Standardization / the International |
|  | Electrotechnical Commission. Specifies generic cabling for use within commercial premises. Single or multiple buildings on a campus. |

b) Componentes del sistema de cableado estructurado

El sistema de cableado estructurado estará conformado por elementos que cumplan can el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para Categoría 6 y demás normas indicadas anteriormente en este documento, en donde se indican los procedimientos de instalación, marcación, conexibn a tierra, etc.

Los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de comunicación deberán ser de una Única MARCA producidos o fabricados por un Única FABRICANTE de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red

No se aceptarán productos fabricados por un FABRICANTE remarcados para otra MARCA.

Entiéndase como elementos de cableado estructurado al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como:

- Cable UTP

- Patch Cord de Puesto de trabajo.

- Salida Jack o Information Outlet.

- Tapa Plástica en el puesto de trabajo — Faceplate.

- Rutas de cableado

- Paneles de Conexión - Patch Panel.

- Patch Cord de Administración.

Para efectos de unicidad de criterios para el sistema de cableado estructurado se definen los siguientes componentes:

Cable UTP

Cable de cobre en par trenzado sin apantallar (Unshielded Twisted Pair - UTP). Este cable será de 4 pares de cobre calibre 24 AWG y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la categoría 6 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecido en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6. Cada uno de los puntos de cableado instalados no debe superar los 90 metros acorde con lo que la norma exige.

Adicionalmente el cable UTP deberá contar con una separación de cualquier tipo (bisector o cruceta) entre los pares, esto can el fin de mejorar la capacidad del mismo respecto al acople de señales entre los pares.

Patch cords de puesto de trabajo v administración

Los patch cords o cordones para la conexión de los equipos del usuario final deben estar construidos can conectores macho (plugs) tipo RJ45 en ambos extremos. El cable utilizado para estos patch cords deberá ser cable flexible (conductores stranded) de cobre en par trenzado y tener las mismas características de desempeño nominales del cableado horizontal especificado

Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten en el proceso de instalación y uso. Este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del plug RJ45, manga o

capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta respectiva.

Dichos patch cords deberán ser originales de fábrica, deberán venir en su bolsa original de empaque tal como salen de la fábrica. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.

El contratista suministrara Patch cord para el rack y Patch cord para los puestos de trabajo.

La medida de los patch cord para racks debe ser de 2 m.

La medida de los patch cord para los puestos de trabajo debe ser de 2m. Salidas Jack o Information Outlet

Cada puesto de trabajo, estará servido por una salida de información doble (acorde con el estándar TIA/EIA 568B.1).

Tapas plásticas en el puesto de trabajo - FacePlate

Las salidas de telecomunicaciones deben tener la capacidad para alojar las salidas requeridas en el puesto de trabajo (una, dos, cuatro, seis o doce).

Las salidas de telecomunicaciones (Jack RJ-45) deberán tener un canal de ingreso de los pares del cable UTP — cada par por separado -, con el fin de conservar la separación de los pares y lograr un buen desempeño. Adicionalmente, las salidas de información deberán poderse montar en la tapa plástica - Faceplate - de forma perpendicular a la tapa —90° o a 45°.

Las salidas de información deberán ser conectores hembra (jacks) de 8 pines RJ-45, que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación establecidos en el estándar TIA/EIA 568B.2-1 para categoría 6.

Las salidas de Telecomunicaciones deberán permitir la conectorización de los pares del cable UTP con o sin herramientas de impacto.

Las salidas de Telecomunicaciones deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación (ponchada) y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del Plug Tipo RJ-45.

Se deberá tener una identificación de cada tipo de salida, de acuerdo con la recomendación EIA/TIA 606A.

Rutas de cableado

La distribución de cableado desde el Rack de comunicaciones hasta la salida de información se hará a través de bandeja porta cables aérea, tubería metálica y zócalo en canaleta metálica o a través del zócalo existente en la división modular.

El sistema de cableado debe ser flexible y por lo tanto se deberá tener en cuenta el diseño de puntos de consolidación según el TSB — 75 de la EIA/TIA.

Patch Panels

Para la instalación de los nuevos puntos el contratista utilizarán Patch panels con capacidad de 12. 24 o 48 puertos RJ-45 que cumpla con los requerimientos de transmisión y desempeño del canal de comunicación, establecidos en el estándar TIA/EIA 568B para categoría 6.

Estos patch panels incluirán sus correspondientes accesorios como rótulos de identificación, tornillos, elementos de fijación de los cables en la parte trasera. Es deseable que el Patch Panel incluya los organizadores de cables en su parte frontal.

Los Patch Paneles deberán contar con un soporte trasero para amarrar los cables UTP con el objetivo de evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y mantener un correcto radio de curvatura. Los amarres de los cables a este soporte organizador se deben hacer con velero, así se evitan problemas de deformación del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de nylon.

El Patch Panel deberá permitir hacer el ponchado de los cables UTP por la parte frontal del mismo, esto con el fin de permitir de forma fácil y segura, la revisión o instalación de nuevos cables, especialmente en sitios con poco espacio de trabajo.

Los Paneles deberán soportar por lo menos 200 ciclos de terminación y tener un ciclo de vida mayor o igual a 750 inserciones del Plug Tipo RJ-45.

c) Desempeño mínimo para Categoría 6.

Desempeño mínimo para Categoría 6 que debe cumplir el canal de comunicación ofrecido, medido en 100 metros con cuatro conexiones.

A continuación se anexa la tabla de medición de los parámetros técnicos de desempeño en diferentes frecuencias - hasta 250 MHZ - que el sistema de cableado ofrecido, debe mínimo cumplir y deseablemente exceder.

| • - . in Loss (dB) | NEXT (dB) | PSNEX T (dE | ELFEXT d | PSELFE XT (dB) | Return Loss (d L: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 75,4 | 73,8 | 75,2 | 74 | 25 |
| 3,8 | 73,4 | 72,3 | 63,1 | X1,9 | 25 |
| 5,4 | 68,6 | 67,4 | 57,1 | 55,9 | 25 |
| 5,9 | 67 | 65,8 | 55,2 | 54 | 25 |
| 7,5 | 63,6 | 62,4 | 51,1 | 49,9 | 24 |
| 8,4 | 62 | 60,8 | 49,1 | 47,9 | 23,5 |
| 9,4 | 60,4 | 59,1 | 47,2 | 46 | 23 |
| 10,6 | 58,8 | 57,5 | 45,3 | 44,1 | 22,5 |
| 15,3 | 53,8 | 52,4 | 39,2 | 38 | 20 |
| 19,8 | 50,3 | 48,9 | 35,2 | 34 | 18 |
| 29,2 | 4532 | 43,7 | 29,1 | 27,9 | 15 |
| 33,3 | 43,5 | 42 |  | 26 | 14 |

Nota: El Sistema de Cableado Estructurado Ofrecido debe cumplir o exceder los valores indicados en la tabla de la siguiente forma:

Insertion Loss: deberá ofrecer un valor igual o menor NEXT: deberá ofrecer un valor igual o mayor PSNEXT: deberá ofrecer un valor igual o mayor ELFEXT,:deberá ofrecer un valor igual o mayor PSELFEXT: deberá ofrecer un valor igual o mayor Return Loss: deberá ofrecer un valor igual o mayor

- Identificacibn de los elementos.

Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606A de forma tal que facilite la administración posterior del sistema.

Se debe marcar cables: tomas: patch panels: racks, patch cords y demás elementos de la red. EL CONTRATISTA debe indicar claramente para cada elemento; el tipo de marcación, material y fijación a utilizar.

- Certificación y pruebas.

Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las Últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA 568-B.1 acorde con los parámetros de transmisión requeridos para la categoría 6. Es de anotar que el equipo a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente, tener instalada la Ultima versión de software liberada por el fabricante del equipo y para el proceso de medición y pruebas, el Contratista debe utilizar las puntas: cables terminales o patch cords recomendados por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.

La certificación del cableado de cobre debera hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568B.2-1 para Categoría 6.

- Garantías.

El contratista debe ofrecer en su propuesta — y entregar al finalizar la instalación - una garantía extendida de Producto y Aplicaciones del Sistema ofrecido por un periodo no menor a veinte (20) anos otorgado por un único fabricante al Contratante. Además, dicha garantía debe cubrir defectos de fabricación de los elementos asociados con el sistema. Debe garantizar que el sistema soporte aplicaciones reconocidas por los estándares y futuras aplicaciones.

El contratista debe adjuntar a su oferta una carta expedida por un único fabricante donde se certifique que dicha garantía será otorgada directamente por el fabricante al Contratante una vez finalizado el proyecto.

2.1.4 ADECUACIÓN SISTEMA TELEFONICO

a) Actividades a realizar

- Aunque la operación normal es bajo telefonía IP, se debe realizar la instalación necesaria para conectar las líneas asignadas desde el Strip telefónico a la Planta telefónica: de igual forma se debe marcar y dejar en correcta funcionalidad.

- Mantenimiento, organización de la caja telefónica y su respectiva documentación.

- Entregar un listado de todas las líneas telefónicas que llegan.

- Instalar un cable multípara de 50 pares desde la caja telefónica de piso al centro de cableado.

- Instalar en cada extremo del cable una regleta para su respectiva conexión.

- Las tuberías deberán soportarse a la placa y muros con los soportes y anclajes necesarios, las rutas deberán coordinarse con la supervisión del proyecto. Se deben tener en cuenta todas las herramientas y equipos necesarios (escaleras, andamios, etc.), ya que no se cuenta con ellos.

- Puesta en funciónamiento de la red de voz, dejando en perfecta operación todas y cada una de la extensiones, líneas directas, fax, etc., que estén operando en el momento.

- Se deberán suministrar los correspondientes patch cord para la conexión desde las regletas a los Patch Panel por parte del contratista.

2.1.5 MUEBLERIA.

El contratista deberá proveer un rack. Para alojar el sistema de cableado estructurado y equipos de comunicaciones con las siguientes características:

• Tamaño 42 U. para alojar los equipos activos de comunicación y cableado estructurado. • Guías para organizar el cableado.

• Tomas eléctricas de doble circuito que permitan energizar como mínimo a cuatro (4) equipos con sistema de alimentación regulada.

• Puerta frontal con malla micro perforada o vidrio templado con cerradura de llave. • Base abierta para acceso de cable y fibras.

• Kit de estabilización del rack para evitar riesgos de desequilibrio.

• 1 Bandeja para ubicación de equipos de conectividad de proveedores

2.1.6 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

El contratista deberá entregar la siguiente documentación:

•	Planos actualizados de la red lógica y eléctrica en papel y en formato digital (Autocad).

•	Documentación de la certificación del total de los puntos instalados.

•	Documentación de la ingeniería llevada a cabo para la realización de los cálculos necesarios.

•	Diagrama unifilar de la conexión eléctrica.

•	Estructura de los tableros eléctricos

2.1.7. GARANTIA

La garantía mínima para los trabajos y elementos que componen el centro de cableado debe ser de 1 año a partir de la terminación del contrato.

2.2 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UPS

El contratista deberá Adquirir, Instalar, realizar las pruebas y puesta en servicio de una UPS, para alimentar la red eléctrica y deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

2.2.1.	Especificaciones Técnicas Mínimas

| REQUISITO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| Capacidad | Según cálculo de equipos por cede |
| Tipo de Tecnología | On Line Doble Conversión |

| REQUISITO | ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIÓNES DE ENTRADA |  |
| Transformador de Aislamiento | Requerido |
| Tecnologia de construccibn del Rectificador | El rectificador debe estar disenado con Tecnologia IGBT |
| Voltaje Nominal de Entrada. | 208 trifasica o bifasica |
| Tipo de Conexibn | Trifbsica o bifasica |
| Frecuencia | 60 Hz +/- 5% |
| Factor de Potencia. | Mayor a 0.9 |
| ESPECIFICACIÓNES DE SALIDA |  |
| Construccibn por tecnologia de transistores tipo. | El inversor debe estar disenado con tecnologia IGBT |
| Voltaje de salida | 208/120 Vac |
| Regulacibn de Voltaje a la salida. | +/- 2% |
| BATERIAS |  |
| Tipo | Baterias estaciónaria selladas y libre de manteniendo. |
| Vida ON de las baterías | De 3 a 5 arias |
| Autonomía a plena carga | 10 minutos a plena carga. |
| Numero de Baterías | Especificar |
| SWICH DE BY-PASS ESTATICO |  |
| Transferencia de modo normal a By- pass; por sobrecargas o falla de la UPS | Automática. |
| Rango de seguimiento de la frecuencia de entrada | +/- 5 Hhz |
| Tiempo de transferencia | Tiempo de transferencia cero. |
| Re transferencia a Inversor | Automática |
| CONDICIÓNES AMBIENTALES |  |
| Temperatura de operación | 0°-40°C. |
| Humedad relativa | Máximo 95% (sin condensación) |
| Ruido Audible | Menor 70 db a 1m sin transformador. |
| Eficiencia | Mayor al 88% |
| CONDICIÓNES DE COMUNICACIÓN |  |
| Se deberá entregar con Software de Monitored; para realizar gestión y monitoreo a través de Puerto Serial RS 232 (Incluido) y Tarjeta SNMP/WEB (Incluido dentro del costo del UPS) |  |
| NORMAS |  |
| IS09001. UL1778 o Equivalente |  |
| ALARMAS SONORAS |  |
| Falla de UPS |  |
| Baterías desconectadas |  |
| Baterías en descarga |  |
| Sobrecargas |  |
| Alta temperatura |  |
| OTROS |  |
| Autodiagnóstico |  |
| Apagado de emergencia |  |
| Garantía UPS: 2 Anos Baterías: 2 Anos |  |

2.2.2 Instalación

La UPS se instalara en el lugar donde determine ICBF, el proponente deberá realizar esta labor garantizando y equipando este con las condiciones y elementos eléctricos necesarios

2.2.3 Pruebas de Campo

Una vez el equipo se encuentre conectado, se deberá someter a la UPS a unas maniobras que permitan verificar el funcionamiento de los equipos en las diferentes condiciones de operación especificadas.

EL CONTRATISTA deberá realizar como mínimo, en campo, las siguientes pruebas además de las recomendadas por el fabricante. Durante el desarrollo de estas pruebas se deberá verificar el comportamiento de la carga de cómputo para establecer si algún equipo de cómputo se apaga debido a anormalidades en la calidad del suministro:

Operación con carga: en esta prueba las UPS alimentarán una carga que se defina en un sitio de común acuerdo con el supervisor y que represente una condición normal de operación. EL CONTRATISTA deberá considerar la instalación de acometidas para disponer de la carga requerida. Esta prueba deberá permitir verificar características tales como: factor de potencia a la entrada, THD a la entrada, consumo de potencia activa y reactiva, eficiencia, frecuencia de salida, voltajes de salida, temperatura de operación. factor de potencia a la salida. Además de verificar el funcionamiento del sistema de supervisión y control.

Verificación de la transferencia a "by-pass" por falla en las UPS.

2.2.4 Capacitación

EL PROPONENTE deberá ofrecer un curso de capacitación para 2 personas en el manejo del equipo. Esta capacitación se efectuará una vez se instale el equipo y previa disponibilidad del personal a capacitar. La mencionada capacitación se debe señalar en el cronograma.

2.2.5 Servicio de Suministro de Repuestos y Mantenimiento.

EL PROPONENTE en su oferta deberá incluir una completa descripción de su infraestructura de servicio al cliente y suministro de repuestos.

El CONTRATISTA deberá realizar periódicamente seis (6) mantenimientos preventivos durante el período que dure la garantía.

2.3 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓN

Adquisición, instalación y configuración de los equipos activos de conectividad con las siguientes características.

2.3.1. Productos

| CANTIDAD | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
|  | Switch 12. 24 ó 48 puertos Nivel 2 (L2) actualizables a nivel 3 | Switch del2, 24 ó 48 puertos 10/100/1000 administrable de nivel 2 (Layer 2) con dos (2) slots de Comunicación para SFP. |

2.3.2 Características de los Switch

| ADMINISTRACIÓN | Los equipos activos de comunicación (Switch) deben ser 100% administrados |
| --- | --- |
| ESTANDARES QUE DEBE SOPORTAR | • IEEE 802 1D Spanning Tree Protocol. • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). • IGMP v3 Internet Group Management Protocol (v3) |
|  | • IEEE 802.3 Ethernet 10Base-T. |
|  | • IEEE 802.3u Ethernet 100Base-T. |
|  | • IEEE 802.1p CoS (class of service prioritization). |
|  | • Soporte para NTP Network Timing Protocol. |
|  | • IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol. |
|  | • IEEE 802.3x Full Duplex en puertos 10Base-t, 100Base-tx. |
|  | • IEEE 802.1Q Soporte de VLAN. |
|  | • Port mirroring Para colocar un monitor y analizador de comunicaciónes. |
|  | • |
| DISPONIBILIDAD Y | • Soporte de uplinks redundantes en puertos SFP. |
| DESEMPENO |  |
| GESTION DE | • Soporte de priorización de tráfico y calidad de servicio. |
| TRAFICO | • Clasificación y reclasificación de trafico mediante DSCP 802.1p CoS, MAC address y/o TCP/UDP port. |
|  | • Soporte en todos los puertos de listas de acceso de control. |
|  | • Soporte de limitación de trafico transmitido por MAC address, IP address, o nOmero de puerto TCP/UDP. |
|  | • Soporte de por lo menos 100 VLANs. |
| GARANTIA | Mínima dos (2) anos |

2.3.3. Marca

Marca registrada de reconocimiento en el mercado, con representación directa de fábrica en Colombia, con más de tres (3) anos de establecida en el país. (Anexar certificado de registro de Marca). Los Switchs deben ser de la misma marca de los equipos ofrecidos en la propuesta.

2.3.4. Instalación y Configuración

Los equipos deben ser entregados: instalados y configurados según políticas recomendadas por ICBF. Los equipos deben quedar conectados en cascada y funcionando correctamente.

2.3.5. Soporte Técnico

- Soporte 5x8 con suministro de repuestos y con equipo sustituto de similares características al ofrecido por el tiempo que dure la garantía. En caso de daño de alguno de los equipos ofrecidos, el proveedor deberá estar en la capacidad de realizar el cambio del equipo en problema, con equipos de su propiedad, dejándolo configurado y operando para respaldar la operación de red mientras que dure el incidente o el trámite de la garantía.

- Duración del soporte de los equipos activos: 2 años.

- 2.4	INSPECCIÓN ELÉCTRICA

Al finalizar el proyecto el contratista entregara un certificado de inspección donde se indique que las instalaciones eléctricas cumplen con la norma NTC-2050 y el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, cumpliendo con la Resolución No. 180466 de abril 2 de 2007 expedido por el Ministerio de Minas y energía

La verificación e inspección se hará en planos eléctricos del edificio, diagramas unifilares, tableros eléctricos, sistema a tierra y todas las tomas eléctricas normales y regulas.

La empresa que expida la certificación deberá poseer certificación vigente por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia; para realizar labores de inspección y diagnostico frente Reglamento Técnico de Instalaciones RETIE.

Cuadro No. 1 ESPECIFICACIÓNES TECNICAS

| ESPECIFICACIÓNES TECNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | REQUERIDO |  |  | CUMPLE SII/NO |  |  | FOLIO |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Puestos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN ELECTRICA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación del sistema a tierra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de acometida eléctrica desde el tablero general y tablero eléctrico principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parciales de alimentación de entrada y salida de las UPS'S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación del tablero principal y cambio de totalizador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación del tablero eléctrico principal normal y regulado cumpliendo con todas las características y estándares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación cableado horizontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección eléctrica donde se indique que la adecuación eléctrica cumple con las norma NTC-205 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organización y Marcación |  |  |  |  | Marcación de la totalidad de los puntos eléctricos, datos y voz. Marcación de todos los patch panel y patch cord del rack. organización del rack y entrega de los Patch cord adiciónales requeridos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema Telefónico |  |  |  |  | Instalación de cable multipar por acometidas. regletas, patch cord para la conexión desde las regletas a los Patch Panel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECUACIÓN FÍSICA CENTRO DE CABLEADO Y CUARTO DE UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerramiento del cuarto eléctrico y de cableado Adecuación física. Instalación de puerta en vidrio templado con brazo mecánico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 puestos de trabajo adiciónales en el centro de cableado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntos eléctricos regulado y normal adiciónales en el centro de cableado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación del sistema de control de Acceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractor de Aire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rack |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mueble de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Garantia |  |  |  | Mínimo 1 ano en todos los trabajos y elementos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Entregar Documentación |  |  |  | Pianos de las adecuaciones realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capacidad |  |  |  | Indicado en pianos Kva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Marca |  |  |  | Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Modelo |  |  |  | Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de Tecnología |  |  |  | On Line Doble Conversión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESPECIFICACIÓNES DE ENTRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transformador de Aislamiento |  |  |  | Requerido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tecnología de construcción del Rectificador |  |  |  | El rectificador debe estar diseñado con Tecnología IGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltaje Nominal de Entrada. |  |  |  | 208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo de Conexión |  |  |  | Trifásica o bifásica como se indique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Frecuencia |  |  |  | 60 Hz +/- 5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Factor de Potencia. |  |  |  | Mayor a 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ESPECIFICACIÓNES DE SALIDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Construcción por tecnología de El Transistores tipo. |  |  |  | inversor debe estar diseñado con tecnología IGBT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Voltaje de salida |  |  |  | 208/120 Vac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulación de Voltaje a la Salida. |  |  |  | +/- 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BATERIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipo |  |  |  | Baterías estacionaria selladas y libre de manteniendo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vida Útil de las baterías |  |  |  | De 3 a 5 anos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Autonomía a plena carga |  |  |  | 10 minutos a plena carga. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numero de Baterías |  |  |  | Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SWICH DE BY-PASS ESTATICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transferencia de modo normal Automática. a By-pass. por sobrecargas o falla de la UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rango de seguimiento de la frecuencia de entrada |  |  |  | +/- 5 Hhz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tiempo de transferencia |  |  |  | Tiempo de transferencia cero. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Re transferencia a Inversor |  |  |  | Automática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CONDICIÓNES AMBIENTALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Temperatura de operación |  |  |  | 0-40°C. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Humedad relativa |  |  |  | Máximo 95% (sin condensación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ruido Audible |  |  |  | Menor 70 db a 1m sin transformador. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Eficiencia |  |  |  | Mayor al 88% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CONDICIÓNES DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Software de Monitoreo. para realizar gestión y monitoreo a través de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Puerto Serial RS 232 (Incluido) y Tarjeta SNMPNVEB (Incluido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dentro del costo del UPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NORMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IS09001. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UL1778 o Equivalente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ALARMAS SONORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Falla de UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Baterías desconectadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Baterías en descarga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Sobrecargas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Alta temperatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Autodia nóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Apagado de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | GARANTIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UPS: 2 Años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Baterías: 2 Años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Servicio de suministro de repuestos y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Marca |  |  | Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Modelo |  |  | Especificar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Los equipos activos de comunicación (Switch) deben ser 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | administrados desde el nivel Naciónal por la herramienta de gestión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | con la que actualmente cuenta ACCIÓN SOCIAL la cual es LMS de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cisco Works. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ESTANDARES QUE DEBE SOPORTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IGMP v3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.3 Ethernet lOBase-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.3u Ethernet 100Base-T. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.1p CoS (class of service prioritization). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte para NTP Network Timing Protocol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.3x Full Duplex en puertos 1OBase-t, 100Base-tx. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | IEEE 802.1Q Soporte de VLAN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Port mirroring Para colocar un monitor y analizador de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | comunicaciónes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de listas de control de acceso basado en MAC address, IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | address o número de puerto TCP/UDP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de mecanismos de protección de información de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | administración y gestión de la red (Indicar protocolos soportados). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de autenticación TACACS+ y/o RADIUS para control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | centralizado de acceso de los switches. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de username y password de administrador por Switch. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de niveles de autorización para los usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | administradores de los switches. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de seguridad por puerto basado en MAC address. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte de autenticación de usuarios mediante servidor RADIUS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soporte al estándar IEEE 802.1x. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Gestión y soporte de QoS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DISPONIBILIDAD Y DESENPEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte de uplinks redundantes en puertos Gigabit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GESTION DE TRAFICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte de priorización de tráfico y calidad de servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Clasificación y reclasificación de tráfico mediante DSCP, 802.1 p |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CoS, MAC address y/o TCP/UDP port. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte en todos los puertos de listas de acceso de control. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte de limitación de tráfico transmitido por MAC address, IP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | address, o número de puerto TCP/UDP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte de por lo menos 100 VLANs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GARANTIA |  |  | Mínimo dos (2) años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Marca Registrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Instalación y Configuración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Soporte técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Duración de soporte de los equipos activos de 2 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTOS ANEXOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificación ISO 9001:2000 en el proceso de instalación y/o adecuación de redes eléctricas y lógicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cronograma de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificado expedido por los Underwriters Laboratorios Inc.— UI al fabricante de los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ofrecidos en donde se apruebe el desempeño del canal de comunicaciones de cableado de 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | metros, con 4 conexiones y medido mínimo, en dos configuraciones con distancias diferentes. Los |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elementos indicados en el certificado UL deberán ser los mismos ofrecidos en la oferta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entregar modelo de la garantía de aplicaciones que el fabricante expedirá a ACCIÓN SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | cuando se termine el proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fotocopias de por lo menos 5 garantías procesadas por el fabricante, en proyectos que hayan sido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ejecutados por él. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carta del fabricante ofreciendo la interventoría y soporte técnico en todas las fases del proyecto. Esta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | carta deberá indicar que el proceso de supervisión se hará con recurso propios del fabricante.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carta firmada por el representante legal donde indique que los elementos a instalar de cableado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | estructurado que conforman el canal de comunicación serán de una UNICA marca (Especificar la |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca en dicha carta). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tarjeta profesional del ingeniero o ingenieros electricistas que harán parte de los grupos de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | que se conformaran para realizar los trabajos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O Catálogos o fotocopias de las especificaciones detalladas ( podrán ser en idioma ingles o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | español) de mínimo los siguientes elementos a utilizar en la realización del proyecto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redes eléctricas: Cableado. Breakers. Tomas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redes Lógicas: Cableado, jacks, patch panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA LA UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificación del fabricante que avale las características de los equipos incluidas en la Oferta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificación por parte del fabricante del equipo como distribuidor autorizado de venta y servicio de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | este tipo de elementos y/o Autorización del distribuidor autorizado en Colombia autorizando la venta y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | garantizando el servicio de este tipo de elementos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Especificación detallada de la UPS. Estas especificaciones pueden ser fotocopias de los manuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el producto pueden estar en inglés o en español. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA LOS EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓNES Y DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificación del fabricante que avale las características de los equipos incluidas en la Oferta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificación ISO 9001 :2000 en la fabricación de los equipos ofrecidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Certificado de distribución soporte por parte del fabricante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones detalladas de cada uno de los elementos. Estas especificaciones pueden ser fotocopias de los manuales de producto y pueden estar en inglés o en español. Certificado de registro de Marca. Carta firmada por el representante legal donde se indique la garantía de los equipos activos de comunicación mínimo 2 años. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta firmada por el representante general donde se comprometa a entregar al finalizar los trabajos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| certificado de inspección eléctrica que avale los cumplimientos de las normas NTC-2050 y RETIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sí mismo se comprometa a entregar la certificación expedida por parte del Ministerio de Minas y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| energía donde indique que la empresa que expidió la certificación eléctrica está autorizada para |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expedir estos certificados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carta firmada por el representante legal donde se indique el esquema de garantía para los productos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| servicios ofrecidos así: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de los trabajos que conforman el cableado eléctrico y lógico de puestos nuevos ( mínimo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| años ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía en aplicaciones de los elementos que conforman el cableado estructurado (mínimo 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| años). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Constancia de presentación a las instalaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Todo lo ofrecido debe cumplir con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo técnico y donde sea solicitado, respaldarlo con los catálogos técnicos y/o especificaciones técnicas.

| ITEM No 17 | 17.51. ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA PARA LA RED REGULADA, INCLUYE (1)VARILLA COOPER WELD, SOLDADURA EXOTERMIC TRATAMIENTO QUIMICO |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un |  |  |
| ## 4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de electrodo de puesta a tierra para la red regulada, incluye (1)varilla cooper weld, soldadura exotermic tratamiento quimico |  |  |
| ## 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM - Consultar Planos eléctricos. - Disponer del material y herramientas necesarias en obra. |  |  |
| ## 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Esta instalación será realizada con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento de la puesta a tierra. - Se instalara de acurdo al plano eléctrico.. |  |  |
| ## 7. ALCANCE |  |  |
| ## 8. ENSAYOSA REALIZAR |  |  |
| 9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN |  |  |
| 10. MATERIALES Varilla cooper well 5/8"x2,40 mt. Cobre - cobre; u; 1.0. Soldadura Cadweld 90g; u; 1.0. Cable de cobre 2 desnudo; ml; 3.0. Bulto de 15Kg de Fabigel; blt; 1.0. |
| 11. EQUIPO - Equipos eléctrico.. |  |  |
| 12. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 13. MANO DE OBRA Incluidos Si No |
| 14. REFERENCIAS |  |  |
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO (idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago) Incluida en el precio global fijo por metro cuadrado |  |  |
| 16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.) |  |  |

| ITEM No 17 | 17.65. SUB ESTACIÓN ESTRUCTURA IPSE 711 - 45 KVA |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA UN |  |  |
| ## 4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de sub estación estructura Ipse 711 - 45 kva |  |  |
| ## 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM - Consultar Planos eléctricos. - Disponer del material y herramientas necesarias en obra. |  |  |
| ## 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Esta instalación será realizada con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento de la puesta a tierra. - Se instalara de acuerdo a los planos eléctricos. |  |  |
| ## 7. ALCANCE |  |  |
| ## 8. ENSAYOSA REALIZAR |  |  |
| 9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN Cumplir normas de la empresa de Energía de la Zona |  |  |
| 10. MATERIALES Arandela cuadrada perno 5/8; u; 8.0. Arandela cpresion perno 5/8; u; 19.0. Cable de cobre n°2 fdd; mt; 20.0. Cable forrado para bajantes cobre; mt; 8.0. Collarin de 7"-2 salidas; u; 1.0. Collarin para transformador; u; 2.0. Conestores bimetalicos N°2; u; 8.0. Cinta band-it 5/8"; mt; 3.0. Hebilla galvanizada inox. 5/8"; u; 3.0. Cortacircuitos; u; 3.0. Cruceta metalica 64x64x5mmx2mt; u; 2.0. Diagonal recta para criceta 68 cm; u; 4.0. Esparrago roscado 5/8 * 10; u; 2.0. Fusibles según transformador; u; 3.0. Pararayos; u; 3.0. Perno de maquina 5/8x8 tuerca; u; 2.0. Perno de maquina 5/8x2 tuerca; u; 8.0. Transformador trifasico 45KVA; u; 1.0. Tubo galvanizado de 1/2*3 mts; u; 1.0. Varilla P.T. 1,5mx5/8 cu; u; 1.0. Poste 12 m 510 Kg Incluye suministro tte y montaje; u; 1.0. |
| 11. EQUIPO - Equipos eléctrico.. |  |  |
| 12. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 13. MANO DE OBRA Incluidos Si No |
| 14. REFERENCIAS |  |  |
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO (idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago) Incluida en el precio global fijo por metro cuadrado |  |  |
| 16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.) |  |  |

| ITEM No 17 | 17.66. ACOMETIDA EN CONDUCTOR NO.. 1/0 THW. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un |  |  |
| ## 4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de acometida en conductor no.. 1/0 THW, |  |  |
| ## 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM - Consultar Planos eléctricos. - Disponer del material y herramientas necesarias en obra. |  |  |
| ## 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Esta instalación será realizada con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funciónamiento de la puesta a tierra. - Se instalara de acurdo al plano eléctrico.. |  |  |
| ## 7. ALCANCE |  |  |
| ## 8. ENSAYOSA REALIZAR |  |  |
| 9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN |  |  |
| 10. MATERIALES Cable Cu N° 1/0 THW; ml; 84.0. Capacete 3" pvc; u; 1.0. Curva 3" pvc; u; 1.0. Contador trifásico (suministro, matricula); u; 1.0. Caja para contador con espacio para totalizador; u; 1.0. Ducto 3"Galvanizado de 3M; u; 2.0. Ducto 3" pvc eléctrico, incluye accesorios; ml; 8.0. |
| 11. EQUIPO - Equipos eléctrico.. |  |  |
| 12. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 13. MANO DE OBRA Incluidos Si No |
| 14. REFERENCIAS |  |  |
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO (idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago) Incluida en el precio global fijo por metro cuadrado |  |  |
| 16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.) |  |  |

| ITEM No 17 | 17.68. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA. |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un |  |  |
| ## 4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de planta eléctrica de 45 KVA, tipo Perkins MP-45 o equivalente |  |  |
| ## 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM - Consultar Planos eléctricos. - Disponer del material y herramientas necesarias en obra. |  |  |
| ## 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Esta instalación será realizada con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funciónamiento de la puesta a tierra. - Se instalara de acurdo al plano eléctrico.. |  |  |
| ## 7. ALCANCE |  |  |
| ## 8. ENSAYOSA REALIZAR |  |  |
| 9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN |  |  |
| 10. MATERIALES - Planta electrica de potencia nominal de 45 kw, motor perkins ingles stamford, modelo mp-45 o equivalente. incluye tablero de control, breaker protector de geenrador, bacteria y cblaes de interconexion , tanque base combustible autonomia de 8 horas, silenciador, cargador de baterias 12 v, precalentador de camisas. |  |  |
| 11. EQUIPO - Equipos eléctrico necesario para la instalación de la planta |  |  |
| 12. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 13. MANO DE OBRA Incluidos Si No |
| 14. REFERENCIAS |  |  |
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO (idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago) Incluida en el precio global fijo por metro cuadrado |  |  |
| 16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.) |  |  |

| ITEM No 18 | 18.01. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DISCAPACITADOS |  |
| --- | --- | --- |
| 3. UNIDAD DE MEDIDA Un |  |  |
| ## 4. DESCRIPCIÓN Suministro e instalación de ascesor para discapacitados. Con estructura auto portante, en tubo estructural |  |  |
| ## 5. ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM - Consultar Planos eléctricos. - Disponer del material y herramientas necesarias en obra. |  |  |
| ## 6. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN - Esta instalación será realizada con el equipo adecuado y el personal especializado a fin de llevar a buen término el correcto cumplimiento de los trabajos de manera que garantice el perfecto funciónamiento de la puesta a tierra. - Construir foso - Instalar estructura auto portante en tubo estructural - Instalar ascenso - Dimensiones de foso 1.85 x1.85 - Capacidad 350 kg - Velocidad 12 m/min - Pisos tres - Recorrido 6 m aprox - Foso negativo 1.20 m - Cabina Construida en perfileria estructural reforzada - Dimensiones de la cabina: De 1.25m ancho x 1.25m fondo x 2.20m altura aprox - Piso: En tablex con recubrimiento en caucho referencia Urbana - Paredes: : Tres (3) En peinazo de lamina CR, instalación y Suministro de vidrio laminado de 3+3 por cuenta del cliente - Techo: En lamina en acero inoxidable - Iluminación: Can bombillos halógenos - Ventilación: Ventilación eléctrica - Pasamanos: En acero inoxidable - Unidad motriz: mediante bomba hidráulica de dos velocidades y cilindro hidráulico, motor eléctrico trifásico, 220 v, tanque de aceite, válvulas solenoides, válvulas de control de flujo para seguridad, Mangueras hidráulicas de alta resistencia. - Funciónamiento: Mediante botonera en cabina con botones de lujo luminosos con sistema brailley No.], 2, 3, stop de emergencia, switch de luz, timbre de alarma y botonera en cada uno de los niveles para llamada. - Botoneras: En acero inoxidable. - Instalación eléctricas necesarias para el funciónamiento del ascensor |  |  |
| ## 7. ALCANCE |  |  |
| ## 8. ENSAYOS A REALIZAR |  |  |
| 9. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN |  |  |
| 10. MATERIALES - Concreto de 3.000 de psi - Materiales descritos en el numeral 6 - Materiales electricos necesarios |  |  |
| 11. EQUIPO - Equipos e necesario para la instalación del ascensor |  |  |
| 12. DESPERDICIOS Incluidos Si No |  | 13. MANO DE OBRA Incluidos Si No |
| 14. REFERENCIAS |  |  |
| 15. MEDIDA Y FORMA DE PAGO (idéntica a la del presupuesto, indicando el alcance de dicho pago) Se medirá y se pagará por unidad (Un) de ascensor, debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos electricos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato |  |  |
| 16. OTROS (Imágenes, esquemas, etc.) |  |  |