## CONSUMOS
MATERIAL
PROTOTIPO EDUCACIÓN
EQUIPOS A INSTALAR | [6 empty] | AG-40
COBRE-K
COBRE-L
APARATO | CONSUMO BTU/H | CONSUMO M3/H | CANTIDAD | CONSUMO TOTAL BTUS | CONSUMO TOTAL KW | CONSUMO M3/H TOTAL | POLIETILENO
ESTUFA | 64000 | 1.6471 | 1 | 64000 | 18.7573 | 1.6471
ESTUFA | 64000 | 1.6471 | 1 | 64000 | 18.7573 | 1.6471
|  |  | TOTAL | 128000 | 37.5147 | 3.2943

## RENOUARD
PROTOTIPO EDUCACIÓN
RED DE GAS NATURAL | [8 empty] | MAT | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
BAJA PRESION | [8 empty] | COBRE-K | 13.3858 | 18.923 | 25.273 | 31.623 | 37.6174 | 49.7586 | 0 | 0 | 91.1098
[9 empty] | COBRE-L | 13.843 | 19.939 | 26.035 | 32.131 | 38.227 | 50.419 | 0 | 0 | 99.187
PI |  | 0.33 | [6 empty] | AG-40 | 15.7988 | 20.9296 | 26.6446 | 35.052 | 40.894 | 52.5018 | 0 | 0 | 102.2604
PI |  | 22.7527 | [6 empty] | DIAMETRO INTERNO EN PULGADAS
[9 empty] | DIAM " | CU-K | CU-L | CU-M | AG-40
TRAMO |  | CAUDAL | DIAM./NOM. | DIAM. INT | LONG./REAL | PERDIDAS | PRESIÓN | VELOCIDAD | 0.5 | 0.527 | 0.545 | 0.569 | 0.622
|  | Q (m3/h) | D (") | mm | LR (mt) | TRAMO | FINAL | (m/s) | 0.75 | 0.745 | 0.785 | 0.811 | 0.824
1 | 2 | 3.2943 | 0.75 | 19.939 | 11.7 | 1.0392 | 21.7135 | 4.048 | 1 | 0.995 | 1.025 | 1.055 | 1.049
2 | 3 | 1.6471 | 0.5 | 13.843 | 2.5 | 0.3651 | 21.3484 | 4.197 | 1.25 | 1.245 | 1.265 | 1.291 | 1.38
2 | 4 | 1.6471 | 0.75 | 19.939 | 3.15 | 0.079238 | 21.6343 | 2.0238 | 1.5 | 1.481 | 1.505 | 1.527 | 1.61
[9 empty] | 2 | 1.959 | 1.985 | 2.009 | 2.067
|  | ACCESORIOS | [6 empty] | 4 | 3.587 | 3.905 | 3.935 | 4.026
|  | CODO | TEE | REDUCCION | UNION | TAPON | TOTAL |  | LONGITUD EQUIVALENTE DE ACCESORIOS
|  | 4 | 1 |  |  |  | 5 |  | ACCESOR | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4
|  | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  | CODO | 0.33 | 0.47 | 0.61 | 0.84 | 0.98 | 1.25 | 1.42 | 1.87 | 2.46
|  | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  | TEE | 0.78 | 1.12 | 1.45 | 2 | 2.34 | 2.99 | 3.4 | 4.48 | 5.91
[9 empty] | VALVULA | 5.05 | 7.02 | 8.89 | 12.02 | 13.92 | 17.66 | 19.95 | 26.13 | 34.25
|  |  |  | CANTIDADES DE OBRA |  |  |  |  | VALVULA | 5.05 | 7.02 | 8.89 | 12.02 | 13.92 | 17.66 | 19.95 | 26.13 | 34.25
|  |  |  | Ø |  | TUBERIA | ACCES.
|  |  |  | 2 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.5 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 |  | 0 | 0
|  |  |  | 1 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0.75 |  | 14.85 | 10
|  |  |  | 0.5 |  | 2.5 | 5

## VENTILACION
PROTOTIPO EDUCACIÓN
REDES BAJA PRESION
VENTILACIONES |  |  |  |  | TIPO DE VENTILACION | MATERIAL
|  |  |  | 1 | ABERTURA DIRECTA AL EXTERIOR | PLASTICO
|  |  |  | 2 | DUCTOS HORIZONTALES AL EXTERIOR O VENT SUP UNCAMENTE | METAL
POTENCIA TOTAL | 128000 |  |  | 3 | POR ARRASTRE DE RECINTOS INTERIORES | MADERA
TIPO DE VENTILACION | 1
MATERIAL: | PLASTICO
EFICIENCIA: | 0.6
ZONA |  | COCINA
AREA SECTOR |  | ALTURA | VOL. REAL=0,7*VOL. TOT.
35.74 |  | 2.1 | 52.5378
((POTENCIA TOTAL (KW/h) |  | 37.5147 | KW
VOLUMEN REQUERIDO |  | 180.0703 | M3
ESPACIO CONFINADO |  | 1
AREA LIBRE CALCULADA |  | 225.0879 | CM2
AREA MINIMA CON EFICIENCIA |  | 375.1465 | CM2
TIPO DE VENTILACION: ABERTURA DIRECTA AL EXTERIOR