## MODULOS
CANTIDADES DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
CENTRO EDUCATIVO - MODULOS FONADE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 1 AULA MULTIPLE
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 5
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 41
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 23
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 5
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 2
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 7
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 11
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 23
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 1
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 4
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 1
| conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios. |  | 4
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 1
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
24 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 70
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 6
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 3
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 1
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U | 0
9.4 | Faceplate sencillo | U | 3
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 120
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 3
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 3
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 3
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 4
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 2 AULAS 137,18m²
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 7
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 50
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 34
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 7
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 2
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 4
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 12
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 20
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 4
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 0
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 70
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 6
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 2
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 4
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 160
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 4
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 4
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 4
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 4
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 3 AULAS 69,39m²
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 25
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 17
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 4
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 2
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 6
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 11
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 2
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 0
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 2
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 80
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 2
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 2
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 2
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 2
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 4 AULAS 48,44m² PREESCOLAR
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 22
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 14
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 4
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 3
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 5
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 9
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 2
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 1
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 2
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 80
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 2
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 2
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 2
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 2
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 5 SALA PROFESORES
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 24
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 15
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 4
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 1
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 8
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 11
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 8
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 2
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 20
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 5
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 200
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 5
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 5
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 5
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 8
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 1
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 0
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 6 BAÑOS
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 24
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 10
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 3
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 0
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 6
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 3
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 0
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 2
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 1X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 0
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 0
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 0
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U | 0
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 0
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 0
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 0
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 0
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 0
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 0
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 0

## PROTOTIPO
CANTIDADES DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
CENTRO EDUCATIVO - PROTOTIPO FONADE
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 1 AULA MULTIPLE
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 5
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 41
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 23
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 5
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 2
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 7
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 11
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 23
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 1
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 4
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 1
| conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios. |  | 4
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 1
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
24 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 70
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 6
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 3
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 1
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U | 0
9.4 | Faceplate sencillo | U | 3
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 120
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 3
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 3
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 3
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 4
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 2 AULAS 137,18m²
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 7
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 50
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 34
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 7
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 2
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 4
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 12
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 20
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 4
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 0
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 70
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 6
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 2
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 4
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 160
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 4
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 4
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 4
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 4
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 2 AULAS 137,18m²
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 7
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 50
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 34
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 7
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 2
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 4
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 12
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 20
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 4
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 0
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 70
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 6
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 2
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 4
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 160
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 4
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 4
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 4
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 4
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 4 AULAS 48,44m² PREESCOLAR
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 22
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 14
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 4
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 3
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 5
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 9
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 2
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 1
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 0
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 2
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 80
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 2
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 2
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 2
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 2
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 0
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 1
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
MODULO 5 SALA PROFESORES
1 | SALIDAS DE ALUMBRADO
1.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo
| tubería PVC de ½, cajas, interruptor, conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los | U | 4
planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra, conectores tipo resorte y demás
accesorios..
1.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para las salidas de alumbrado incluyendo | U | 24
tubería metalica EMT Ø ½, conduletas, cajas, interruptor, toma corriente y clavija monofasica normal con
polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado
en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para puesta a tierra conectores tipo resorte y demás
accesorios.
2 | ILUMINACION
2.1 | Luminarias LED 40W 10-240V, (HERMETICA), MARCA SYLVANIA ref: p24307
| Luminaria LED hermética 40W , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p24307 | U | 15
2.2 | Aplique de sobreponer en techo LED 18W 120V
| Aplique LED de sobreponer el techo de 18W, , color 6500K, MARCA SYLVANIA ref: p26500 | U | 4
Sensores
2.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para sensor de ocupacion ubicado en techo,
| infrarrojo, NO necesita power pack , amplitud de 360º, incluyendo tubería PVC de ½, cajas, sensor, conductor | U | 1
de cobre THHN, 2No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 para
puesta a tierra.
2.4 | Luminaria de EVACUACION
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EVACUACION , con aviso luminoso LED 120V. | U | 1
3W, autonomia de 1 hora
2.5 | Luminaria de EMERGENCIA
| Suministro, transporte e instalación de luminaria LED de EMERGENCIA 3W, 120V. MARCA NORMALUX ref | U | 8
S-100L STYLO autonomia de 1 hora
3 | SALIDAS PARA TOMAS
3.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R) conductor de cobre | U | 11
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
normal, tipo LEVINTON, incluyendo ducto de PVC, de ½", cajas, conductor de cobre 2No12 AWG,
| THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, 20 A, 120V(5-20R) conductor de cobre | U | 0
desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.3 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
regulada, incluyendo ducto de PVC de ¾", cajas, conductor de cobre 3No12 AWG, THHN, siete hilos,
| (FASE-NEUTRO Y TIERRA AISLADA) toma corriente doble con polo a tierra,15 A, 120V(5-15R), tipo | U | 8
hospitalario conductor de cobre desnudoNo12 para continuidad, conectores tipo resoerte y demás
accesorios.
3.4 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para salida de tomacorriente monofasica
con proteccion de falla de puesta a tierra,(GFCI). incluyendo cajas, ducto de PVC, de ½", conductor de
| cobre 2No12 AWG, THHN (FASE-NEUTRO), toma corriente doble con polo a tierra, GFCI, 20 A, 120V | U | 2
conductor de cobre desnudo No12 para continuidad, conectores tipo resorte y demás accesorios.
3.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida bifasica, incluyendo,
| conductor de cobre 2No10 THHN y conductor de continuidad No 10 y ducto de 3/4" PVC, y toma | U | 0
bifasica con polo a tierra 30A.conectores tipo resoerte y demás accesorios
4 | TABLEROS NORMALES TOMAS E ILUMINACION
4.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero NORMAL con totalizador
| de 2X40A, 10KA, TIPO RIEL | U | 1
12 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
Características DPS clase III (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 1,5kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,5 kV
2 X DPS con Uc 132V
1 X DPS con Uc 120V
5 | TABLEROS REGULADOS
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero regulado dos totalizadores | U | 1
entrada y salida UPS, de 1X30A, 10KA, TIPO RIEL
6 breaker tipo riel de 1x20A, 10KA
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Suministro e instalación de acometida en 2No10+1No10T cobre, AWG, THHN en 1Ø3/4" PVC (5m)
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
6 | CANALETA
6.1 | Suministro, transporte e instalación de canaleta metálica con división de 12x5 cm incluyendo todos | ML | 20
los elementos de fijacion y cable desnudo No 10
7 | SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
7.1 | Tendido de tubería Ø 3/4” PVC, embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ML | 12
7.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 1/0 AWG, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ML | 12
7.3 | Tendido de alambre sólido de alambron de aluminio desnudo de 8mm, sobrepuesto en los bordes de la cubierta para interconexión de puntas captadoras y bajantes a malla a tierra, incluyendo soportes, aisladores, conectores y abrazaderas para sujetar el conductor al muro. | ML | 40
7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: Base en bronce con tornillos de fijación a la superficie. Punta captadora Franklin de 0.60 m. De altura. en cobre de ø 5/8 “ . Abrazadera para fijación de cable | U | 4
7.5 | Electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8"x 8' + conector | U | 2
7.6 | Conexión exotérmica varilla-cable, cable -cable calibre # 1/0 AWG. Incluye suministro de molde fúndente y demás accesorios. | U | 2
7.7 | Pozo de inspeccion en mamposteria de 30x 30 cm, con marco y tapa, para albergar un electrodo de puesta a tierra en Cu de 5/8” x 8' . | U | 1
8 | SALIDAS DE TV
8.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de TV, incluyendo,
| cajas, ducto de PVC de 3/4/" y alambre de acero guia | U | 1
9 | SALIDAS DE DATOS
9.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de datos 1XRJ45, Cat 6 , | U | 5
incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
1XRJ45, Cat 6 , incluyendo toma,cajas, ducto de PVC de 3/4", y demás accesorios.
9.2 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para la salida de VIDEO BEAM , | U | 0
incluyendo toma y cable VGA (15m), cajas, ducto EMT de 1½", y demás accesorios.
9.3 | Faceplate Doble | U
9.4 | Faceplate sencillo | U
9.5 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para cable UTP cat 6, TIPO INTERIOR, | ML | 200
9.6 | incluyendo pruebas
9.7 | Patch Cord RJ45-RJ45 3,0 m CAT 6 (solo datos) | U | 5
10 | DOCUMENTACION
10.1 | Certificación de punto categoría 6 | U | 5
10.2 | Marcación de puntos lógicos (incluye material) | U | 5
10.3 | Marcación de red eléctrica regulada. (incluye material) | U | 8
11 | UPS
11.1 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 2 KVA 120V | U | 1
11.2 | Suministro, transporte e instalación de UPS MONOFASICA DE 1 KVA 120V | U | 0
12 | CAJAS
12.1 | Suministro, transporte e instalación de caja metalica de 15x15x10cm y accesorios para conexionado | U | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
REDES EXTERIORES
1 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
1.1 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No8+1N°8+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø1"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta T-AUL1 | ML | 30
1.2 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No8+1N°8+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø1"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta T-AUL1 | ML | 30
1.3 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No8+1N°8+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø1"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta T-PRO | ML | 5
1.4 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No8+1N°8+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø1"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta ILUMINACION | ML | 50
EXTERIOR
1.5 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No6+1N°6+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø2"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta T-AM | ML | 50
1.6 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 1No6+1N°6+1No8T AWG, THHN cobre, en 1Ø2"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, T-GEN hasta T-AUL3 | ML | 30
1.7 | Suministro, transporte e instalación de acometida en 2No2/0+1N°2/0+1No4T AWG, THHN cobre, en 1Ø3"
| incluyendo conductores, ducto de PVC,conexionado,accesorios y pruebas desde, PUNTO DE CONEXIÓN | ML | 55
SEGÚN OPERADOR DE RED HASTA T-GEN T-GEN hasta T-AM
2 | SALIDAS TIMBRES
2.1 | Suministro, transporte e instalacion de timer, digital programable, incluyendo tubería PVC de ½, cajas,
| conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de cobre desnudo No 12 | U | 1
para puesta a tierra.
2.2 | Suministro, transporte e instalacion de salida para campana de 15 cm de diametro, incluyendo tubería
| PVC de ½, cajas, conductor THHN, No 12 de acuerdo con lo mostrado en los planos, y conductor de | U | 1
cobre desnudo No 12 para puesta a tierra.
3 | CANALIZACION EN BAJA TENSION
3.1 | Canalización subterránea en cuatro (2) ductos de P.V.C. de 2" con excavación rellenos y compactación | ML | 120
según norma DEL OPERADOR DE RED
4 | CAJAS DE INSPECCION
4.1 | Suministro, transporte e instalación de cajas de inspeccion en mamposteria, de 40x40cm, incluyendo | U | 4
incluyendo tapa y marco
4.2 | Suministro, transporte e instalación de cajas de inspeccion en mamposteria, de 60x60cm, incluyendo | U | 6
incluyendo tapa y marco
5 | TABLERO CONTROL DE ILUMINACION
5.1 | Suministro, transporte e instalacion de tablero para control de iluminacion compuesto por 2 contactores
| AC-2, de 32A, 2 pulsadores con las inscripciones “APAGADO “y “ENCENDIDO” 0-1, iluminado para | U | 1
indicar su respectiva posición, incluyendo, borneras en riel din 27A, cableado , conexionado, y 2
codillos luminicos monopolares de 20 A, incluyendo regleta de conexión Nylbloc TCA2-BLO1
marquillas en acrilico, para indicar la zona que controla TCA-POR
6 | TABLERO GENERAL
6.1 | Suministro, transporte e instalación de gabinetes metálicos construidos en lámina Cold Rolled calibre No
16 (mínimo); refuerzos estructurales en perfil; con tratamiento superficial para protegerlos de la oxidación
| y lograr mayor adherencia de la pintura, con acabado final color gris claro al horno de los siguientes | U | 1
tableros segun el diagrama unifilar:
con totalizador general de 2X125A, 25KA,
4 breaker tipo riel de 2x40A, 10KA
2 breaker tipo riel de 2x30A, 10KA
1 breaker tipo riel de 1x40A, 10KA
Características DPS clase II Tableros de distribución (Protección contra sobre tensiones)
Capacidad de derivación 10kA
Tensión máxima de operación continua =132Vac
Nivel de protección =1,8 kV
2 X DPS con Uc =132Vac
1 X DPS con Uc =132Vac
Un sistema de supervisión de las magnitudes eléctricas mediante la instalación de un analizador de redes digital que permita leer en forma secuencial Amps., Volts., Hz, KW, KVA, KVAR, KWH Y KVARH tipo LOVATO y puerto de comunicaciones RS-485 para instalar posteriormente un software de supervisión de demanda de energía, conectado a la red con fusibles en riel din de 2A..
4 reservas
Un barraje tetrapolar en cobre rojo electrolítico montados sobre aisladores de resina.
Alambrado interior del armario según diagrama unifilar.
Barraje equipotencial en cobre rojo electrolitico
7 | CAJA PARA MEDIDOR DE ENERGIA
7.1 | Suministro, transporte e instalación de caja para medidor BIFASICO según Norma del operador de red | U | 1
con totalizador general de 2X125 y medidor electronico BIFASICO
8 | LUMINARIAS LED ALUMBRADO EXTERIOR
8.1 | LUMINARIA LED 220W TIPO AP
| Luminaria de alumbrado público LED 220W, 100-277V color 4000K, IP 66, fabricada por SYLVANIA incluyendo fotocelda y brazo de sujecion (ver planos y memeorias de calculo para especificacion tecnica) | U | 4
8.2 | LUMINARIA LED 35W TIPO AP
| Luminaria de alumbrado público LED 35W, 100-277V color 4000K, IP 66, fabricada por SYLVANIA incluyendo fotocelda y brazo de sujecion (ver planos y memeorias de calculo para especificacion tecnica) | U | 9
9 | POSTES
9.1 | Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 8m tipo ALUMBRADO PUBLICO | U | 4
9.2 | Suministro, transporte e instalación de poste metalico de 4m tipo ALUMBRADO PUBLICO | U | 6
10 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EQUIPO DE MEDIDA
10.1 | Puesta a tierra para, red regulada, incluyendo 1 varilla de cobre de 5/8" x 2.44 m preparación de tierra,
| conexiones con soldadura tipo cadwell | U | 1
11 | SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA
11.1 | Puesta a tierra para, T-GEN, incluyendo 2 varillas de cobre de 5/8" x 2.44 m, 10m de conductor de cobre
| desnudo No 2/0, preparación de tierra, y 1 pozo de inspeccion, y conexiones con soldadura tipo cadwell | U | 2
11.2 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2/0 AWG, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, incluyendo preparacion del terreno, canalizacion, y soldaduras tipo cadwell | ML | 150
11.3 | Suministro de tablero con un barraje de 5mm x 50mm x 300mm, para equipotencializar los sistemas de puesta a tierra, las conexiones al barraje serán con conectores certificados de compresión de dos huecos o soldadura exotérmica, y debe ser aislada de su soporte por lo menos 50mm | U | 1
12 | DERECHOS DE CONEXIÓN Y CERTIFICACIONES
12.1 | Derechos de conexión ante el operador de red | U | 1
12.2 | Certificacion RETIE | U | 1
12.3 | Certificacion RETILAP | U | 1
13 | SISTEMA DE TELEVISION (SOLO DUCTOS Y CAJAS )
13.1 | Suministro, transporte e instalación de materiales y accesorios para mastil en ducto galvanizado de
| 1½"x2m | U | 1
13.2 | Suministro e Instalación de un gabinete para equipos de recepción y amplificación de la señal de antena de TV compuesto por un gabinete de 60x40x20 cm tipo Atlantic de Legrand IP | U | 1
13.3 | Suministro, transporte e instalación de caja tipo strip de 30x20x12cm y accesorios para | U | 1
conexionado
14 | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
14.1 | Suministro, transporte e instalación de Gabinete cerrado de comunicaciones de 60x60x60cm, con
| multitoma, ventiladores, bandeja porta equipos, organizadores verticales y horizontales. | U | 1
14.2 | Suministro, transporte e instalación de Patch panel de 24 puertos RJ 45 Cat. 6 | U | 1
14.3 | Suministro, transporte e instalación de switch cat 6, ( marca reconocida en el país) 24 puertos, 10/100/1000Mbps | U | 1
14.4 | Canalización subterránea en cuatro (2) ductos de P.V.C. de 1" con excavación rellenos y compactación | ML | 30
según norma DEL OPERADOR DE RED
14.5 | Suministro, transporte e instalación de cajas de inspeccion en mamposteria, de50x60cm, incluyendo | U | 1
incluyendo tapa y marco
14.6 | Suministro, transporte y construccion de DUCTO METALICO PORTACABLES de 20x5,4 cm, con division(70/30), incluye soportes, codos, tees, accesorios, de montaje, sujeción y anclaje para telecomunicaciones, incluyendo cable desnudo No 6. | ML | 150